## L12
INFORME MENSUAL DE LOS PARÁMETROS DE EMISIÓN EN CONTINUO DE LA PLANTA DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE RESIDUOS URBANOS DE MALLORCA
MEDIAS DIARIAS DE LOS PARÁMETROS DE EMISIÓN EN CONTINUO
PLANTA DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE RESIDUOS URBANOS DE MALLORCA
INFORME MENSUAL DE | [5 empty] | 2025-08-01 |  | HASTA | 2025-08-31
PARÁMETROS LÍNEA 1
FECHA | HCl | CO | Partículas | SO2 | NOx | TOC | NH3 | O2 | Temperatura | Presión | Caudal | H2O | CO2
| (mg/Nm3) | (mg/Nm3) | (mg/Nm3) | (mg/Nm3) | (mg/Nm3) | (mg/Nm3) | (mg/Nm3) | (Vol.%) | (°C) | (mbar) | (Nm3/h) | (Vol.%) | (% calculado)
Límite | 8 | 40 | 5 | 40 | 100 | 8 | 5
2025-07-26 | 0 | 3.6 | 0.1 | 11.8 | 72.4 | 0.6 | 0 | 11.5 | 156.5 | 994.6 | 87580 | 18.4 | 9.5
2025-07-27 | 0 | 3.8 | NV | 4.9 | 72.5 | 0.9 | 0 | 11.6 | 156.8 | 994.1 | 96302.8 | 18.8 | 9.4
2025-07-28 | 0.1 | 4 | 0.1 | 10.9 | 72.2 | 0.6 | 0 | 11.9 | 156.3 | 992.2 | 97435.7 | 18.5 | 9.1
2025-07-29 | 0.1 | 3.7 | 0.1 | 13 | 72.3 | 0.4 | 0 | 11.8 | 155.8 | 994.6 | 103031 | 18.4 | 9.2
2025-07-30 | 0.3 | 5 | 0 | 15.6 | 72.8 | 0.6 | 0 | 11.7 | 156.1 | 995.7 | 94932.7 | 18.4 | 9.3 |  | LÍMITE LEGAL
2025-07-31 | 0.3 | 5 | 0 | 12.8 | 72.5 | 0.6 | 0 | 12 | 156.7 | 995.7 | 92410.5 | 18.1 | 9 |  | HCl | CO | Partículas | SO2 | TOC | HF | Nox | NH3
2025-08-01 | 0.3 | 4.7 | 0 | 14.6 | 72.3 | 0.6 | 0 | 11.9 | 156 | 993 | 89112.9 | 18 | 9.1 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-02 | 0.4 | 4.4 | 0 | 9 | 72.9 | 0.6 | 0 | 11.9 | 156.7 | 992.6 | 92155.2 | 18.9 | 9.1 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-03 | 0.6 | 3.8 | 0 | 8.7 | 71 | 0.6 | 0 | 12 | NV | 995.6 | 95740.8 | 19.2 | 9 |  | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 |  | 200
2025-08-04 | 0.5 | 5.7 | 0 | 8.5 | 71.7 | 0.7 | NV | 12.2 | NV | 998.8 | 96936.8 | 17.9 | 8.8 |  | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 |  | 200
2025-08-05 | 0.4 | 4.6 | 0 | 12.2 | 73.1 | 0.7 | 0 | 12.3 | 157.3 | 997.2 | 98193.4 | 18.4 | 8.7 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-06 | 0.8 | 4.1 | 0 | 3.3 | 72.2 | 0.6 | 0 | 12.1 | 156.9 | 995.8 | 95636.2 | 17.5 | 8.9 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-07 | 0.4 | 5.5 | 0 | 3.5 | 72.2 | 0.8 | 0 | 12.1 | 159 | 994.9 | 102836.1 | 18.2 | 8.9 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-08 | 1.3 | 3.6 | 0 | 3.5 | 72.7 | 0.7 | 0 | 12.5 | 159.6 | 995.9 | 110304.9 | 17.4 | 8.5 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-09 | 1.6 | 2.7 | 0 | 1.3 | 72.5 | 0.7 | 0 | 12.2 | 157.4 | 995.8 | 104883.5 | 18.2 | 8.8 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-10 | 1.7 | 4.7 | 0 | 6.8 | 72.3 | 1 | 0 | 12.2 | 157.6 | 996.2 | 103144.8 | 18.6 | 8.8 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-11 | 1.4 | 6.3 | 0 | 6.6 | 72.6 | 0.8 | 0.1 | 12.5 | 157.6 | 993.9 | 103354.3 | 18.1 | 8.5 |  | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 |  | 200
2025-08-12 | 1.3 | 4.8 | 0 | 12.9 | 72.4 | 0.8 | 0 | 12.8 | 157.9 | 992.7 | 105521.5 | 17.9 | 8.2 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-13 | 0.6 | 4.9 | 0 | 11.5 | 71.7 | 0.9 | 0 | 12.9 | 159.4 | 992.7 | 107245 | 17.1 | 8.1 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-14 | 0.2 | 4.9 | 0 | 11.9 | 72.2 | 1 | 0 | 13.3 | 158.8 | 993.6 | 110622.5 | 15.7 | 7.7 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-15 | 2.1 | 4.3 | 0 | 5.1 | 71.7 | 1.4 | 0 | 13.7 | 158.8 | 995.3 | 110657.4 | 15.3 | 7.3 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-16 | 1 | 6.8 | 0 | 11.6 | 70.9 | 1.6 | 0 | 14.1 | 159.3 | 994.3 | 115059.7 | 14.7 | 6.9 |  | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 |  | 200
2025-08-17 | 1.1 | 6 | 0 | 12.1 | 70.2 | 1.8 | 0 | 14.7 | 158.8 | 991.6 | 110711.2 | 13.9 | 6.3 |  | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 |  | 200
2025-08-18 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-19 | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-20 | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-21 | 0.8 | 2.6 | 0 | 14.9 | 72.6 | 0.3 | 0 | 11.3 | 155.1 | 988 | 108376.1 | 17.3 | 9.7 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-22 | 1.4 | 3.3 | 0 | 20.1 | 72.3 | 0.3 | 0 | 11.7 | 156.6 | 991.7 | 115678.3 | 17.2 | 9.3 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-23 | 1.1 | 2.9 | 0 | 15.6 | 72.6 | 0.5 | 0 | 11.6 | 157.2 | 992.7 | 112257.1 | 19 | 9.4 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-24 | 1.6 | 3 | 0 | 11.6 | 72.6 | 0.5 | 0 | 11.9 | 157 | 992.5 | 99540 | 18.8 | 9.1 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-25 | 2.1 | 2.3 | 0 | 10.4 | 72.9 | 0.4 | ND | 12 | 155.2 | 992.8 | 98434.9 | 18.9 | 9 |  | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 |  | 200
2025-08-26 | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-27 | 1.5 | 4.1 | 0 | 19.4 | 72.3 | 0.5 | 0 | 11.7 | 156.4 | 984.6 | 85329.7 | 18.4 | 9.3 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-28 | 1.9 | 4 | 0 | 16.5 | 72.7 | 0.5 | 0 | 11.7 | 156.1 | 983.8 | 93048.7 | 18.7 | 9.3 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-29 | 1.7 | 3.3 | 0 | 16.1 | 72.7 | 0.5 | 0 | 11.9 | 155.6 | 987.5 | 108643.4 | 18.5 | 9.1 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-30 | 1.4 | 2.2 | 0 | 15.4 | 72.6 | 0.5 | 0 | 11.8 | 155.5 | 990.1 | 97503.3 | 18.2 | 9.2 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-31 | 1.6 | 2.4 | 0 | 15 | 72.7 | 0.4 | 0 | 11.7 | 156.2 | 988.7 | 89253.6 | 19 | 9.3 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
Límites establecidos según Autorización Ambiental Integrada de la instalación
Los valores medios indicados en la tabla se obtienen según lo establecido en el artículo 37 del RD 815/2013
NV: Media Diaria no válida según lo establecido en el artículo 37 del RD 815/2013
ND: No Dato
Media afectada por horas de parada o de funcionamiento anormal en las que es de aplicación el límite diario establecido en el RD 815/2013
INFORME MENSUAL DE LOS PARÁMETROS DE EMISIÓN EN CONTINUO DE LA PLANTA DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE RESIDUOS URBANOS DE MALLORCA
MEDIAS DIARIAS DE LOS PARÁMETROS DE EMISIÓN EN CONTINUO
PLANTA DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE RESIDUOS URBANOS DE MALLORCA
INFORME MENSUAL DE | [5 empty] | 2025-08-01 |  | HASTA | 2025-08-31
PARÁMETROS LÍNEA 2
FECHA | HCl | CO | Partículas | SO2 | NOx | TOC | NH3 | O2 | Temperatura | Presión | Caudal | H2O | CO2
| (mg/Nm3) | (mg/Nm3) | (mg/Nm3) | (mg/Nm3) | (mg/Nm3) | (mg/Nm3) | (mg/Nm3) | (Vol.%) | (°C) | (mbar) | (Nm3/h) | (Vol.%) | (% calculado)
Límite | 8 | 40 | 5 | 40 | 100 | 8 | 5
2025-07-26 | 0.6 | 3.5 | 0.3 | 19.6 | 66.9 | 0.2 | 0 | 12.5 | 163.4 | 991.8 | 95752.1 | 16.6 | 8.5
2025-07-27 | 1.6 | 1.9 | 0.3 | 14.7 | 66.3 | 0.3 | 0 | 12.7 | 164.7 | 991.2 | 99141.1 | 17.1 | 8.3
2025-07-28 | 1.1 | 3.4 | 0.4 | 20.1 | 66.5 | 0.2 | 0 | 12.6 | 163.4 | 989.3 | 97730.2 | 17.3 | 8.4
2025-07-29 | 0.7 | 3 | 0.3 | 21.6 | 66.3 | 0.1 | 0 | 12.4 | 162.3 | 991.8 | 102858.2 | 17.3 | 8.6
2025-07-30 | 1.1 | 2.8 | 0.3 | 21.3 | 66.8 | 0.2 | 0 | 12.4 | 162.7 | 992.8 | 96652 | 17 | 8.6 |  | LÍMITE LEGAL
2025-07-31 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 23.1 | 66.6 | 0.1 | 0 | 12.5 | 162.1 | 992.9 | 91372.8 | 17 | 8.5 |  | HCl | CO | Partículas | SO2 | TOC | HF | Nox | NH3
2025-08-01 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 19.6 | 66.3 | 0.1 | 0 | 12.5 | 161.4 | 989.8 | 90205.9 | 16.3 | 8.5 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-02 | 1.2 | 2 | 0.3 | 20 | 66.4 | 0.1 | 0 | 12.5 | 164 | 988.8 | 97403 | 17.6 | 8.5 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-03 | 1 | 3.7 | 0.3 | 20.4 | 66.1 | 0.1 | 0 | 12.5 | NV | 991.9 | 100377.1 | 18 | 8.5 |  | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 |  | 200
2025-08-04 | 1.6 | 2.2 | 0.3 | 12.8 | 66.4 | 0.1 | 0 | 12.4 | NV | 995.2 | 94991.5 | 17.3 | 8.6 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-05 | 1.4 | 1.9 | 0.4 | 22.5 | 66.7 | 0.2 | NV 0 | 12.6 | 163 | 994.1 | 92602.4 | 17.7 | 8.4 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-06 | 1.8 | 1.2 | 0.3 | 11.1 | 66.3 | 0.1 | 0 | 12.4 | 164.1 | 993.5 | 91213 | 16.4 | 8.6 |  | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 |  | 200
2025-08-07 | 1.8 | 3.2 | 0.4 | 11.4 | 68.5 | 0.3 | 0 | 12.2 | 165.3 | 992.5 | 98603.4 | 17.4 | 8.8 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-08 | 1.9 | 2.2 | 0.4 | 9.3 | 67.1 | 0.3 | 0 | 12.4 | 162.2 | 993.3 | 99343.4 | 17 | 8.6 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-09 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 9.4 | 66.6 | 0.2 | 0 | 12.3 | 155.9 | 993.4 | 98106.2 | 17.9 | 8.7 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-10 | 1.5 | 2.2 | 0.3 | 11.3 | 66.2 | 0.3 | 0 | 12.3 | 155.8 | 993.7 | 94527.4 | 18.4 | 8.7 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-11 | 1.5 | 2 | 0.3 | 11.5 | 66.4 | 0.2 | 0 | 12.5 | 156.4 | 991.4 | 94637.7 | 18.2 | 8.5 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-12 | 1.3 | 3.3 | 0.4 | 20.2 | 65.6 | 0.2 | 0 | 12.5 | 155.9 | 990.1 | 91725.5 | 18.6 | 8.5 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-13 | 1.3 | 4.8 | 0.4 | 13.7 | 67.1 | 0.3 | 0 | 11.6 | 155.6 | 990 | 89151.3 | 19 | 9.4 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-14 | 1.4 | 3.5 | 0.5 | 11 | 67.6 | 0.1 | 0 | 12.4 | 155.5 | 990.9 | 95988.6 | 17.5 | 8.6 |  | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 |  | 200
2025-08-15 | 1.8 | 2.1 | 0.6 | 6 | 66 | 0.1 | 0 | 12.7 | 155.8 | 992.6 | 96552.5 | 17.8 | 8.3 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-16 | 1.9 | 2.4 | 0.6 | 6.4 | 67.2 | 0.3 | 0 | 12.6 | 156.6 | 991.5 | 98824.4 | 18.5 | 8.4 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-17 | 1.7 | 3.1 | 0.7 | 10 | 66 | 0.1 | 0 | 13 | 157.1 | 988.7 | 96569.9 | 18 | 8 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-18 | 1.5 | 2.6 | 0.4 | 19.2 | 66.1 | 0.1 | 0 | 12.5 | 157.1 | 987.7 | 98803.6 | 17.7 | 8.5 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-19 | 1.8 | 2.7 | 0.3 | 19.5 | 66.3 | 0 | 0 | 12.5 | 156.7 | 985.9 | 102130.7 | 17.2 | 8.5 |  | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 |  | 200
2025-08-20 | 2 | 2.3 | 0.3 | 10.6 | 69.1 | 0.1 | NV | 12.6 | 155.6 | 982.8 | 106341.5 | 17.3 | 8.4 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-21 | 2.2 | 2.6 | 0.4 | 8.9 | 67 | 0.1 | 0 | 12.6 | 156.4 | 984.5 | 109035 | 17 | 8.4 |  | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 |  | 200
2025-08-22 | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-23 | 2 | 1.7 | 0.3 | 26.7 | 67 | 0.2 | 0 | 12 | 164.5 | 989.9 | 97862.5 | 17.7 | 9 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-24 | 2.3 | 2.5 | 0.4 | 21.3 | 66.4 | 0.3 | 0 | 12.6 | 167.5 | 989.7 | 95099.8 | 17.7 | 8.4 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-25 | 2.2 | 2.4 | 0.4 | 10.7 | 69.4 | 0.1 | NV | 12.5 | 161.5 | 990.4 | 97709.4 | 17.2 | 8.5 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-26 | 2.1 | 1.7 | 0.4 | 17.6 | 66.5 | 0.2 | 0 | 12.4 | 158.4 | 986.9 | 97591.4 | 17.3 | 8.6 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-27 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 23.6 | 66.7 | 0.1 | 0 | 12.2 | 157.5 | 982 | 97659.4 | 17.9 | 8.8 |  | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 |  | 200
2025-08-28 | 1.5 | 2 | 0.6 | 19.9 | 66.5 | 0.1 | 0 | 12.4 | 157.4 | 981.2 | 98322.6 | 18.2 | 8.6 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-29 | 1.7 | 3.2 | 0.3 | 24 | 66.2 | 0.1 | 0 | 12.6 | 156.8 | 985 | 96476.5 | 17.6 | 8.4 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-30 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 24.5 | 66.1 | 0.2 | 0 | 12.5 | 157 | 987.6 | 94431.5 | 17.4 | 8.5 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-31 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 15.9 | 66.8 | 0 | 0 | 12.4 | 157.5 | 986.2 | 95302.2 | 18.5 | 8.6 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
Límites establecidos según Autorización Ambiental Integrada de la instalación
Los valores medios indicados en la tabla se obtienen según lo establecido en el artículo 37 del RD 815/2013
NV: Media Diaria no válida según lo establecido en el artículo 37 del RD 815/2013
ND: No Dato
Media afectada por horas de parada o de funcionamiento anormal en las que es de aplicación el límite diario establecido en el RD 815/2013
INFORME MENSUAL DE LOS PARÁMETROS DE EMISIÓN EN CONTINUO DE LA PLANTA DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE RESIDUOS URBANOS DE MALLORCA
MEDIAS DE 7 DÍAS MÓVILES
PLANTA DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE RESIDUOS URBANOS DE MALLORCA
INFORME MENSUAL DE | [5 empty] | 2025-07-26 |  | HASTA | 2025-08-25
PARÁMETROS LÍNEA 1
FECHA INICIO | HCl | CO | Partículas | SO2 | NOx | TOC | NH3 | O2 | Temperatura | Presión | Caudal | H2O | CO2
| (mg/Nm3) | (mg/Nm3) | (mg/Nm3) | (mg/Nm3) | (mg/Nm3) | (mg/Nm3) | (mg/Nm3) | (Vol.%) | (°C) | (mbar) | (Nm3/h) | (Vol.%) | (% calculado)
2025-07-26 | 0.15714 | 4.2571 | 0.05 | 11.9429 | 72.4286 | 0.61429 | 0 | 11.7714 | 156.3143 | 994.2714 | 94400.8 | 18.3714 | 9.2286
2025-07-27 | 0.21429 | 4.3714 | 0.033333 | 11.5429 | 72.5 | 0.61429 | 0 | 11.8286 | 156.3429 | 993.9857 | 95054.4 | 18.4429 | 9.1714
2025-07-28 | 0.3 | 4.3714 | 0.028571 | 12.0857 | 72.2857 | 0.57143 | 0 | 11.8857 | 156.2667 | 994.2 | 94974.1143 | 18.5 | 9.1143
2025-07-29 | 0.35714 | 4.6143 | 0.014286 | 11.7429 | 72.2143 | 0.58571 | 0 | 11.9286 | 156.26 | 995.1429 | 94902.8429 | 18.4143 | 9.0714
2025-07-30 | 0.4 | 4.7429 | 0 | 11.6286 | 72.3286 | 0.62857 | 0 | 12 | 156.56 | 995.5143 | 94211.7571 | 18.4143 | 9
2025-07-31 | 0.47143 | 4.6143 | 0 | 9.8714 | 72.2429 | 0.62857 | 0 | 12.0571 | 156.72 | 995.5286 | 94312.2571 | 18.2857 | 8.9429
2025-08-01 | 0.48571 | 4.6857 | 0 | 8.5429 | 72.2 | 0.65714 | 0 | 12.0714 | 157.18 | 995.4143 | 95801.6286 | 18.3 | 8.9286
2025-08-02 | 0.62857 | 4.5286 | 0 | 6.9571 | 72.2571 | 0.67143 | 0 | 12.1571 | 157.9 | 995.8286 | 98829.0571 | 18.2143 | 8.8429
2025-08-03 | 0.8 | 4.2857 | 0 | 5.8571 | 72.2 | 0.68571 | 0 | 12.2 | 158.04 | 996.2857 | 100647.3857 | 18.1143 | 8.8
2025-08-04 | 0.95714 | 4.4143 | 0 | 5.5857 | 72.3857 | 0.74286 | 0 | 12.2286 | 157.9667 | 996.3714 | 101705.1 | 18.0286 | 8.7714
2025-08-05 | 1.0857 | 4.5 | 0 | 5.3143 | 72.5143 | 0.75714 | 0.014286 | 12.2714 | 157.9143 | 995.6714 | 102621.8857 | 18.0571 | 8.7286
2025-08-06 | 1.2143 | 4.5286 | 0 | 5.4143 | 72.4143 | 0.77143 | 0.014286 | 12.3429 | 158 | 995.0286 | 103668.7571 | 17.9857 | 8.6571
2025-08-07 | 1.1857 | 4.6429 | 0 | 6.5857 | 72.3429 | 0.81429 | 0.014286 | 12.4571 | 158.3571 | 994.5857 | 105327.1571 | 17.9286 | 8.5429
2025-08-08 | 1.1571 | 4.5571 | 0 | 7.7857 | 72.3429 | 0.84286 | 0.014286 | 12.6286 | 158.3286 | 994.4 | 106439.5 | 17.5714 | 8.3714
2025-08-09 | 1.2714 | 4.6571 | 0 | 8.0143 | 72.2 | 0.94286 | 0.014286 | 12.8 | 158.2143 | 994.3143 | 106489.8571 | 17.2714 | 8.2
2025-08-10 | 1.1857 | 5.2429 | 0 | 9.4857 | 71.9714 | 1.0714 | 0.014286 | 13.0714 | 158.4857 | 994.1 | 107943.6 | 16.7714 | 7.9286
2025-08-11 | 1.1 | 5.4286 | 0 | 10.2429 | 71.6714 | 1.1857 | 0.014286 | 13.4286 | 158.6571 | 993.4429 | 109024.5143 | 16.1 | 7.5714
2025-08-12 | 1.05 | 5.2833 | 0 | 10.85 | 71.5167 | 1.25 | 0 | 13.5833 | 158.8333 | 993.3667 | 109969.55 | 15.7667 | 7.4167 | 1
2025-08-13 | 1 | 5.38 | 0 | 10.44 | 71.34 | 1.34 | 0 | 13.74 | 159.02 | 993.5 | 110859.16 | 15.34 | 7.26 | 1
2025-08-14 | 1.1 | 5.5 | 0 | 10.175 | 71.25 | 1.45 | 0 | 13.95 | 158.925 | 993.7 | 111762.7 | 14.9 | 7.05 | 1
2025-08-15 | 1.25 | 4.925 | 0 | 10.925 | 71.35 | 1.275 | 0 | 13.45 | 158 | 992.3 | 111201.1 | 15.3 | 7.55 | 1
2025-08-16 | 1.075 | 4.675 | 0 | 14.675 | 71.5 | 1 | 0 | 12.95 | 157.45 | 991.4 | 112456.325 | 15.775 | 8.05 | 1
2025-08-17 | 1.1 | 3.7 | 0 | 15.675 | 71.925 | 0.725 | 0 | 12.325 | 156.925 | 991 | 111755.675 | 16.85 | 8.675 | 1
2025-08-18 | 1.225 | 2.95 | 0 | 15.55 | 72.525 | 0.4 | 0 | 11.625 | 156.475 | 991.225 | 108962.875 | 18.075 | 9.375 | 1
2025-08-19 | 1.4 | 2.82 | 0 | 14.52 | 72.6 | 0.4 | 0 | 11.7 | 156.22 | 991.54 | 106857.28 | 18.24 | 9.3 | 1
2025-08-20 | 1.4 | 2.82 | 0 | 14.52 | 72.6 | 0.4 | 0 | 11.7 | 156.22 | 991.54 | 106857.28 | 18.24 | 9.3 | 1
2025-08-21 | 1.4167 | 3.0333 | 0 | 15.3333 | 72.55 | 0.41667 | 0 | 11.7 | 156.25 | 990.3833 | 103269.35 | 18.2667 | 9.3 | 1
2025-08-22 | 1.6 | 3.2667 | 0 | 15.6 | 72.5667 | 0.45 | 0 | 11.7667 | 156.4167 | 989.6833 | 100714.7833 | 18.5 | 9.2333 | 1
2025-08-23 | 1.65 | 3.2667 | 0 | 14.9333 | 72.6333 | 0.48333 | 0 | 11.8 | 156.25 | 988.9833 | 99542.3 | 18.7167 | 9.2 | 1
2025-08-24 | 1.7 | 3.15 | 0 | 14.9 | 72.6333 | 0.48333 | 0 | 11.8333 | 155.9667 | 988.55 | 97083.3333 | 18.5833 | 9.1667 | 1
2025-08-25 | 1.7 | 3.05 | 0 | 15.4667 | 72.65 | 0.46667 | 0 | 11.8 | 155.8333 | 987.9167 | 95368.9333 | 18.6167 | 9.2 | 1
ND: No Dato
1. Las medias no corresponden a 7 días completos
INFORME MENSUAL DE LOS PARÁMETROS DE EMISIÓN EN CONTINUO DE LA PLANTA DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE RESIDUOS URBANOS DE MALLORCA
MEDIAS DE 7 DÍAS MÓVILES
PLANTA DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE RESIDUOS URBANOS DE MALLORCA
INFORME MENSUAL DE | [5 empty] | 2025-07-26 |  | HASTA | 2025-08-25
PARÁMETROS LÍNEA 2
FECHA INICIO | HCl | CO | Partículas | SO2 | NOx | TOC | NH3 | O2 | Temperatura | Presión | Caudal | H2O | CO2
| (mg/Nm3) | (mg/Nm3) | (mg/Nm3) | (mg/Nm3) | (mg/Nm3) | (mg/Nm3) | (mg/Nm3) | (Vol.%) | (°C) | (mbar) | (Nm3/h) | (Vol.%) | (% calculado)
2025-07-26 | 0.94286 | 2.5286 | 0.31429 | 20 | 66.5286 | 0.17143 | 0 | 12.5143 | 162.8571 | 991.3714 | 96244.6143 | 16.9429 | 8.4857
2025-07-27 | 1.0286 | 2.3143 | 0.31429 | 20.0571 | 66.4571 | 0.15714 | 0 | 12.5143 | 162.9429 | 990.9429 | 96480.4571 | 17.0857 | 8.4857
2025-07-28 | 0.94286 | 2.5714 | 0.31429 | 20.8714 | 66.4286 | 0.12857 | 0 | 12.4857 | 162.65 | 991.0429 | 96657.0286 | 17.2143 | 8.5143
2025-07-29 | 1.0143 | 2.4 | 0.3 | 19.8286 | 66.4143 | 0.11429 | 0 | 12.4571 | 162.5 | 991.8857 | 96265.7857 | 17.2143 | 8.5429
2025-07-30 | 1.1143 | 2.2429 | 0.31429 | 19.9571 | 66.4714 | 0.12857 | 0 | 12.4857 | 162.64 | 992.2143 | 94800.6714 | 17.2714 | 8.5143
2025-07-31 | 1.2143 | 2.0143 | 0.31429 | 18.5 | 66.4 | 0.11429 | 0 | 12.4857 | 162.92 | 992.3143 | 94023.6714 | 17.1857 | 8.5143
2025-08-01 | 1.3714 | 2.2286 | 0.32857 | 16.8286 | 66.6714 | 0.14286 | 0 | 12.4429 | 163.56 | 992.2571 | 95056.6143 | 17.2429 | 8.5571
2025-08-02 | 1.5286 | 2.3429 | 0.34286 | 15.3571 | 66.7857 | 0.17143 | 0 | 12.4286 | 163.72 | 992.7571 | 96361.9714 | 17.3429 | 8.5714
2025-08-03 | 1.6143 | 2.3 | 0.34286 | 13.8429 | 66.8143 | 0.18571 | 0 | 12.4 | 162.1 | 993.4143 | 96462.4286 | 17.3857 | 8.6
2025-08-04 | 1.6857 | 2.0857 | 0.34286 | 12.5429 | 66.8286 | 0.21429 | 0 | 12.3714 | 161.05 | 993.6714 | 95626.7571 | 17.4429 | 8.6286
2025-08-05 | 1.6714 | 2.0571 | 0.34286 | 12.3571 | 66.8286 | 0.22857 | 0 | 12.3857 | 160.3857 | 993.1286 | 95576.2143 | 17.5714 | 8.6143
2025-08-06 | 1.6571 | 2.2571 | 0.34286 | 12.0286 | 66.6714 | 0.22857 | 0 | 12.3714 | 159.3714 | 992.5571 | 95450.9429 | 17.7 | 8.6286
2025-08-07 | 1.5857 | 2.7714 | 0.35714 | 12.4 | 66.7857 | 0.25714 | 0 | 12.2571 | 158.1571 | 992.0571 | 95156.4143 | 18.0714 | 8.7429
2025-08-08 | 1.5286 | 2.8143 | 0.37143 | 12.3429 | 66.6571 | 0.22857 | 0 | 12.2857 | 156.7571 | 991.8286 | 94782.8714 | 18.0857 | 8.7143
2025-08-09 | 1.5143 | 2.8 | 0.4 | 11.8714 | 66.5 | 0.2 | 0 | 12.3286 | 155.8429 | 991.7286 | 94384.1714 | 18.2 | 8.6714
2025-08-10 | 1.5286 | 2.9 | 0.44286 | 11.4429 | 66.5857 | 0.21429 | 0 | 12.3714 | 155.9429 | 991.4571 | 94486.7714 | 18.2857 | 8.6286
2025-08-11 | 1.5571 | 3.0286 | 0.5 | 11.2571 | 66.5571 | 0.18571 | 0 | 12.4714 | 156.1286 | 990.7429 | 94778.5571 | 18.2286 | 8.5286
2025-08-12 | 1.5571 | 3.1143 | 0.51429 | 12.3571 | 66.5143 | 0.17143 | 0 | 12.4714 | 156.2286 | 990.2143 | 95373.6857 | 18.1571 | 8.5286
2025-08-13 | 1.6286 | 3.0286 | 0.5 | 12.2571 | 66.6143 | 0.14286 | 0 | 12.4714 | 156.3429 | 989.6143 | 96860.1429 | 17.9571 | 8.5286
2025-08-14 | 1.7286 | 2.6714 | 0.48571 | 11.8143 | 66.9 | 0.11429 | 0 | 12.6143 | 156.3429 | 988.5857 | 99315.8857 | 17.7143 | 8.3857
2025-08-15 | 1.8429 | 2.5429 | 0.47143 | 11.5143 | 66.8143 | 0.11429 | 0 | 12.6429 | 156.4714 | 987.6714 | 101179.6571 | 17.6429 | 8.3571
2025-08-16 | 1.85 | 2.6167 | 0.45 | 12.4333 | 66.95 | 0.11667 | 0 | 12.6333 | 156.5833 | 986.85 | 101950.85 | 17.6167 | 8.3667 | 1
2025-08-17 | 1.8667 | 2.5 | 0.4 | 15.8167 | 66.9167 | 0.1 | 0 | 12.5333 | 157.9 | 986.5833 | 101790.5333 | 17.4833 | 8.4667 | 1
2025-08-18 | 1.9667 | 2.4 | 0.35 | 17.7 | 66.9833 | 0.13333 | 0 | 12.4667 | 159.6333 | 986.75 | 101545.5167 | 17.4333 | 8.5333 | 1
2025-08-19 | 2.0833 | 2.3667 | 0.35 | 16.2833 | 67.5333 | 0.13333 | 0 | 12.4667 | 160.3667 | 987.2 | 101363.15 | 17.35 | 8.5333 | 1
2025-08-20 | 2.1333 | 2.2 | 0.36667 | 15.9667 | 67.5667 | 0.16667 | 0 | 12.45 | 160.65 | 987.3667 | 100606.6 | 17.3667 | 8.55 | 1
2025-08-21 | 2.0667 | 2.1167 | 0.4 | 18.1333 | 67.1667 | 0.16667 | 0 | 12.3833 | 160.9667 | 987.2333 | 99159.5833 | 17.4667 | 8.6167 | 1
2025-08-22 | 1.95 | 2.0167 | 0.43333 | 19.9667 | 67.0833 | 0.16667 | 0 | 12.35 | 161.1333 | 986.6833 | 97374.1833 | 17.6667 | 8.65 | 1
2025-08-23 | 1.9143 | 2.1857 | 0.41429 | 20.5429 | 66.9571 | 0.15714 | 0 | 12.3857 | 160.5143 | 986.4429 | 97245.9429 | 17.6571 | 8.6143
2025-08-24 | 1.8429 | 2.1286 | 0.41429 | 20.2286 | 66.8286 | 0.15714 | 0 | 12.4571 | 159.4429 | 986.1143 | 96755.8 | 17.6143 | 8.5429
2025-08-25 | 1.7286 | 1.9286 | 0.4 | 19.4571 | 66.8857 | 0.11429 | 0 | 12.4286 | 158.0143 | 985.6143 | 96784.7143 | 17.7286 | 8.5714
ND: No Dato
1. Las medias no corresponden a 7 días completos
INFORME MENSUAL DE LOS PARÁMETROS DE EMISIÓN EN CONTINUO DE LA PLANTA DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE RESIDUOS URBANOS DE MALLORCA (GRÁFICOS LÍNEA 1)
INFORME MENSUAL DE LOS PARÁMETROS DE EMISIÓN EN CONTINUO DE LA PLANTA DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE RESIDUOS URBANOS DE MALLORCA (GRÁFICOS LÍNEA 2)
Formulas:
FECHA = [FECHA, row below]-1
FECHA = [FECHA, row above]+1

## L34
INFORME MENSUAL DE LOS PARÁMETROS DE EMISIÓN EN CONTINUO DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE RESIDUOS URBANOS DE MALLORCA
MEDIAS DIARIAS DE LOS PARÁMETROS DE EMISIÓN EN CONTINUO
PLANTA DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE RESIDUOS URBANOS DE MALLORCA
INFORME MENSUAL DE | [5 empty] | 2025-08-01 |  | HASTA | 2025-08-31
PARÁMETROS LÍNEA 3
FECHA | HCl | CO | Partículas | SO2 | NOx | TOC | NH3 | O2 | Temperatura | Presión | Caudal | H2O | CO2
| (mg/Nm3) | (mg/Nm3) | (mg/Nm3) | (mg/Nm3) | (mg/Nm3) | (mg/Nm3) | (mg/Nm3) | (Vol.%) | (°C) | (mbar) | (Nm3/h) | (Vol.%) | (% calculado)
Límite | 8 | 40 | 5 | 40 | 100 | 8 | 5
2025-07-26 | 2.5 | 12.2 | 0.2 | 13.7 | 60.9 | 0.3 | 0.2 | 9 | 176.4 | 1068.8 | 136496.2 | 13.6 | 11
2025-07-27 | 2.9 | 11.8 | 0.3 | 16 | 63.5 | 0.3 | 0.3 | 8.9 | 178.1 | 1057.9 | 138021.5 | 14.6 | 11.1
2025-07-28 | 2.2 | 10.6 | 0.3 | 10.3 | 65.3 | 0.4 | 0.4 | 9 | 177 | 1072.6 | 138757.5 | 14.5 | 11
2025-07-29 | 2.6 | 17.2 | 0.3 | 15.2 | 63.4 | 0.5 | 0.3 | 8.3 | 177.7 | 1061.2 | 134968.5 | 15.1 | 11.6
2025-07-30 | 2.2 | 17 | 0.3 | 14.7 | 63.3 | 0.3 | 0.3 | 8.6 | 176.4 | 1058.8 | 135527.6 | 14.5 | 11.3 |  | LÍMITE LEGAL
2025-07-31 | 2.3 | 9.2 | 0.3 | 15.1 | 68.7 | 0.2 | 0.3 | 8.5 | 175.8 | 1065.7 | 133422.8 | 14.9 | 11.5 |  | HCl | CO | Partículas | SO2 | TOC | HF | Nox | NH3
2025-08-01 | 2.3 | 16.2 | 0.4 | 14.3 | 67.5 | 0.3 | 0.3 | 8 | 177.5 | 1060.6 | 129794.7 | 18.1 | 12.1 |  | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 |  | 200
2025-08-02 | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-03 | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-04 | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-05 | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-06 | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-07 | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-08 | 2.6 | 10.1 | 0.1 | 26.9 | 70.5 | 0.3 | 0.2 | 8.4 | 175.1 | 1092.8 | 137469.6 | 14.8 | 11.7 |  | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 |  | 200
2025-08-09 | 1.7 | 9.3 | 0.2 | 12.4 | 68 | 0.4 | 0.4 | 8.4 | 173.4 | 1082.2 | 137272.7 | 15.5 | 11.6 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-10 | 1.9 | 12.2 | 0.2 | 16.7 | 68.7 | 0.4 | 0.4 | 8.2 | 177.2 | 1085.3 | 135346.5 | 15.5 | 11.8 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-11 | 2 | 9.1 | 0.2 | 14.1 | 68.6 | 0.3 | 0.3 | 8.6 | 178.2 | 1087.6 | 136569.1 | 15 | 11.4 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-12 | 2.4 | 8.3 | 0.2 | 16 | 67.4 | 0.3 | 0.3 | 8.3 | 178.8 | 1089.3 | 131103.3 | 15.3 | 11.7 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-13 | 2.2 | 10 | 0.2 | 14.5 | 49.8 | 0.3 | 0.3 | 8.4 | 176 | 1094.5 | 134297.1 | 14.7 | 11.6 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-14 | 2 | 12.7 | 0.2 | 14.2 | 37.3 | 0.3 | 0.4 | 8.4 | 175.3 | 1097.4 | 135657.9 | 15.3 | 11.6 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-15 | 1.9 | 9.6 | 0.2 | 15.8 | 45.6 | 0.3 | 0.4 | 8.1 | 176.3 | 1087 | 132857.9 | 15.7 | 11.9 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-16 | 2 | 10.6 | 0.2 | 13.7 | 58.3 | 0.4 | 0.4 | 8.3 | 178.6 | 1085.5 | 136483.2 | 15.7 | 11.7 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-17 | 2.6 | 9.2 | 0.2 | 16.8 | 69.4 | 0.3 | 0.3 | 8.2 | 178.8 | 1115.4 | 136129.2 | 15.9 | 11.8 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-18 | 2.4 | 10.7 | 0.2 | 16.6 | 64.1 | 0.3 | 0.3 | 8.2 | 178 | 1095.5 | 133088.6 | 15.7 | 11.7 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-19 | 2.2 | 13.7 | 0.2 | 16.4 | 66.2 | 0.5 | 0.4 | 8.4 | 178.4 | 1096.6 | 134833.5 | 14.9 | 11.5 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-20 | 2.6 | 9.7 | 0.2 | 19.5 | 66.8 | 0.4 | 0.5 | 8.3 | 178.9 | 1076.7 | 137747.5 | 15.6 | 11.7 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-21 | 2.1 | 8.9 | 0.2 | 11.8 | 68.2 | 0.2 | 0.3 | 8.5 | 178.5 | 1067.3 | 135939.1 | 14.9 | 11.4 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-22 | 2.6 | 17 | 0.2 | 15.4 | 67.2 | 0.4 | 0.3 | 8.7 | 177.2 | 1064.5 | 134876.2 | 14.2 | 11.2 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-23 | 2.9 | 9 | 0.3 | 9.5 | 62.7 | 0.3 | 0.3 | 8.5 | 179.9 | 1064.3 | 136357.4 | 15.2 | 11.4 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-24 | 3.1 | 11.6 | 0.2 | 10.7 | 61.1 | 0.4 | 0.3 | 8.3 | 179.6 | 1075.7 | 134270.1 | 16.4 | 11.7 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-25 | 2.4 | 10.2 | 0.2 | 17.4 | 61.9 | 0.5 | 0.4 | 8.3 | 177.4 | 1086.8 | 134589.4 | 15.9 | 11.7 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-26 | 2.5 | 11.3 | 0.2 | 13.8 | 61.4 | 0.6 | 0.4 | 8.3 | 176.6 | 1102.6 | 133016.9 | 15.3 | 11.6 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-27 | 3.4 | 11.5 | 0.2 | 16.1 | 63 | 0.6 | 0.5 | 8 | 182.1 | 1093.1 | 131532.5 | 15.5 | 11.9 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-28 | 2.3 | 6.1 | 0.2 | 13.7 | 64.3 | 0.3 | 0.4 | 8.2 | 178.7 | 1081.5 | 134822.9 | 15.7 | 11.8 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-29 | 2.5 | 10.5 | 0.2 | 15.7 | 63.1 | 0.9 | 0.3 | 8.3 | 178.5 | 1069.8 | 134813.2 | 15.4 | 11.7 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-30 | 2.3 | 7.3 | 0.2 | 16.7 | 63.9 | 0.3 | 0.3 | 8.3 | 178.2 | 1065.2 | 136564.1 | 15 | 11.6 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-31 | 2.4 | 8.2 | 0.2 | 15.5 | 63.3 | 0.3 | 0.3 | 8.3 | 182 | 1067.4 | 136170.9 | 14.9 | 11.7 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
Límites establecidos según Autorización Ambiental Integrada de la instalación
Los valores medios indicados en la tabla se obtienen según lo establecido en el artículo 37 del RD 815/2013
NV: Media Diaria no válida según lo establecido en el artículo 37 del RD 815/2013
ND: No Dato
Media afectada por horas de parada o de funcionamiento anormal en las que es de aplicación el límite diario establecido en el RD 815/2013
INFORME MENSUAL DE LOS PARÁMETROS DE EMISIÓN EN CONTINUO DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE RESIDUOS URBANOS DE MALLORCA
MEDIAS DIARIAS DE LOS PARÁMETROS DE EMISIÓN EN CONTINUO
PLANTA DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE RESIDUOS URBANOS DE MALLORCA
INFORME MENSUAL DE | [5 empty] | 2025-08-01 |  | HASTA | 2025-08-31
PARÁMETROS LÍNEA 4
FECHA | HCl | CO | Partículas | SO2 | NOx | TOC | NH3 | O2 | Temperatura | Presión | Caudal | H2O | CO2
| (mg/Nm3) | (mg/Nm3) | (mg/Nm3) | (mg/Nm3) | (mg/Nm3) | (mg/Nm3) | (mg/Nm3) | (Vol.%) | (°C) | (mbar) | (Nm3/h) | (Vol.%) | (% calculado)
Límite | 8 | 40 | 5 | 40 | 100 | 8 | 5
2025-07-26 | 1.6 | 6.7 | 0.1 | 11.6 | 67 | 0.8 | 0 | 9.7 | 173.6 | 1003.3 | 136248.8 | 13.7 | 9.4
2025-07-27 | 1.7 | 6.1 | 0.1 | 12.5 | 66.6 | 0.8 | 0 | 9.3 | 175.5 | 1002.6 | 134696.1 | 15.3 | 9.8
2025-07-28 | 1.7 | 7.2 | 0.1 | 11.3 | 66.9 | 1.1 | 0 | 9.3 | 174.7 | 1000.8 | 132406.8 | 15.4 | 9.7
2025-07-29 | 1.8 | 12 | 0.1 | 11.6 | 64 | 1.2 | 0 | 9.3 | 174.9 | 1003.4 | 132473.8 | 15.2 | 9.7
2025-07-30 | 1.4 | 11.3 | 0.1 | 9.9 | 63.8 | 0.9 | 0 | 9.3 | 174.2 | 1004.5 | 133999.4 | 15.2 | 9.7 |  | LÍMITE LEGAL
2025-07-31 | 1.6 | 9.2 | 0.1 | 12.8 | 62.9 | 0.8 | 0 | 9.6 | 173.3 | 1004.5 | 134684.7 | 14.6 | 9.5 |  | HCl | CO | Partículas | SO2 | TOC | HF | Nox | NH3
2025-08-01 | 1.4 | 10.8 | 0.1 | 10.1 | 62.2 | 0.9 | 0 | 9.2 | 173.1 | 1001.3 | 130424.1 | 15.2 | 9.8 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-02 | 1.2 | 7.6 | 0.1 | 3.6 | 62 | 0.9 | 0 | 9.2 | 175.3 | 1000.2 | 134190.2 | 15.2 | 9.7 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-03 | 1.5 | 6.3 | 0.1 | 6.3 | 63.4 | 1.3 | 0 | 9.1 | 175.9 | 1003.4 | 132138.3 | 16 | 9.8 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-04 | 1.8 | 8.6 | 0.1 | 6.5 | 60.3 | 0.9 | 0 | 9.6 | 173.7 | 1006.6 | 134693.8 | 14.4 | 9.4 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-05 | 1.9 | 13.4 | 0.1 | 14.9 | 63.8 | 0.8 | 0 | 9.2 | 172.3 | 1005.5 | 135119.4 | 15.2 | 9.7 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-06 | 1.6 | 9.6 | 0.1 | 15.6 | 59.9 | 0.8 | 0 | 9.2 | 173.3 | 1004.8 | 134759.2 | 14.6 | 9.7 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-07 | 1.7 | 9.9 | 0.1 | 13.4 | 65.4 | 1 | 0 | 9.4 | 174.6 | 1003.7 | 135093.7 | 14.6 | 9.6 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-08 | 1.7 | 9.3 | 0.1 | 21.4 | 66.7 | 0.9 | 0 | 9.3 | 174.5 | 1004.5 | 134579.8 | 14.8 | 9.8 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-09 | 1.7 | 10.4 | 0.1 | 17.3 | 64.4 | 1 | 0 | 9.3 | 174.1 | 1004.7 | 133199.8 | 15.5 | 9.7 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-10 | 1.6 | 12.9 | 0.1 | 16.4 | 62.3 | 1 | 0 | 9.1 | 173.7 | 1005.2 | 131508 | 15.9 | 9.9 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-11 | 1.7 | 7.4 | 0.1 | 13.7 | 62.5 | 0.9 | 0 | 9.4 | 174 | 1002.6 | 133266.5 | 15.4 | 9.6 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-12 | 1.7 | 10.7 | 0.2 | 14.2 | 63.4 | 0.9 | 0 | 9.1 | 173.9 | 1001.4 | 130593.7 | 16.4 | 9.9 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-13 | 1.6 | 8.9 | 0.2 | 9.1 | 63.5 | 1 | 0 | 9.4 | 173.9 | 1001.2 | 131164 | 16.1 | 9.6 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-14 | 1.6 | 13.2 | 0.3 | 8 | 56.1 | 1.5 | 0 | 9.4 | 174.3 | 1001.6 | 130468.6 | 17.1 | 9.5 |  | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 |  | 200
2025-08-15 | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-16 | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA | PARADA |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-17 | 1.9 | 10 | 0.2 | 6.5 | 56.7 | 1 | 0 | 9.2 | 175.6 | 999.3 | 131198.4 | 16 | 9.6 |  | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 |  | 200
2025-08-18 | 1.7 | 9 | 0.2 | 12.9 | 62.4 | 1.1 | 0 | 9.3 | 172.6 | 998.8 | 132351.5 | 15.6 | 9.6 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-19 | 1.4 | 11.3 | 0.1 | 11.3 | 46.2 | 1.3 | 0 | 9.2 | 174 | 997.3 | 131549.5 | 15.4 | 9.7 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-20 | 1.4 | 8.1 | 0.1 | 10 | 51.1 | 1.3 | 0 | 9.3 | 175.2 | 994.4 | 132948.8 | 15.4 | 9.7 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-21 | 1.2 | 8 | 0.1 | 6.6 | 63.2 | 0.9 | 0 | 9.4 | 174.3 | 997.2 | 134622.9 | 15.1 | 9.6 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-22 | 1.2 | 14 | 0.2 | 4.4 | 47.9 | 1.1 | 0 | 9.4 | 173.5 | 1000.8 | 135367.3 | 14.8 | 9.6 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-23 | 1.4 | 8.5 | 0.1 | 5 | 46 | 0.9 | 0 | 9.3 | 175.3 | 1001.7 | 134406.9 | 15.7 | 9.6 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-24 | 2.1 | 8.3 | 0.1 | 11.9 | 54.1 | 1 | 0 | 8.7 | 177.1 | 1001.3 | 129379.4 | 17.1 | 10.2 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-25 | 1.6 | 9.8 | 0.1 | 11.2 | 62.3 | 1.4 | 0 | 9 | 175 | 1002 | 130775.8 | 16.3 | 9.9 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-26 | 1.8 | 7.5 | 0.2 | 11.2 | 58.8 | 1.4 | 0 | 9.7 | 173.8 | 998.2 | 128998 | 14.9 | 9.3 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-27 | 1.5 | 17.5 | 0.2 | 6.4 | 37.6 | 2.2 | 0 | 10 | 173.1 | 995.5 | 130954.5 | 15.3 | 9 |  | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 |  | 200
2025-08-28 | 3.2 | 6.1 | 0.2 | 11.8 | 64.3 | 1.1 | 0.3 | 9.5 | 174.1 | 993.4 | 135701.8 | 14.4 | 9.5 |  | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 |  | 200
2025-08-29 | 2.3 | 5.7 | 0.2 | 12.1 | 59.7 | 1.9 | 0 | 9.8 | 174.2 | 996.8 | 135190 | 14.8 | 9.3 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-30 | 1.7 | 7.6 | 0.2 | 8.8 | 56.7 | 1 | 0 | 9.7 | 173.6 | 999.4 | 133867.8 | 14.7 | 9.4 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
2025-08-31 | 1.4 | 4.4 | 0.2 | 9.8 | 64.3 | 1 | 0 | 9.4 | 173.8 | 998 | 132986.4 | 15.4 | 9.6 |  | 8 | 40 | 5 | 40 | 8 | 1 | 100 | 5
Límites establecidos según Autorización Ambiental Integrada de la instalación
Los valores medios indicados en la tabla se obtienen según lo establecido en el artículo 37 del RD 815/2013
NV: Media Diaria no válida según lo establecido en el artículo 37 del RD 815/2013
ND: No Dato
Media afectada por horas de parada o de funcionamiento anormal en las que es de aplicación el límite diario establecido en el RD 815/2013
INFORME MENSUAL DE LOS PARÁMETROS DE EMISIÓN EN CONTINUO DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE RESIDUOS URBANOS DE MALLORCA
MEDIAS DE 7 DÍAS MÓVILES
PLANTA DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE RESIDUOS URBANOS DE MALLORCA
INFORME MENSUAL DE | [5 empty] | 2025-07-26 |  | HASTA | 2025-08-25
PARÁMETROS LÍNEA 3
FECHA INICIO | HCl | CO | Partículas | SO2 | NOx | TOC | NH3 | O2 | Temperatura | Presión | Caudal | H2O | CO2
| (mg/Nm3) | (mg/Nm3) | (mg/Nm3) | (mg/Nm3) | (mg/Nm3) | (mg/Nm3) | (mg/Nm3) | (Vol.%) | (°C) | (mbar) | (Nm3/h) | (Vol.%) | (% calculado)
2025-07-26 | 2.4286 | 13.4571 | 0.3 | 14.1857 | 64.6571 | 0.32857 | 0.3 | 8.6143 | 176.9857 | 1063.6571 | 135284.1143 | 15.0429 | 11.3714
2025-07-27 | 2.4167 | 13.6667 | 0.31667 | 14.2667 | 65.2833 | 0.33333 | 0.31667 | 8.55 | 177.0833 | 1062.8 | 135082.1 | 15.2833 | 11.4333 | 1
2025-07-28 | 2.32 | 14.04 | 0.32 | 13.92 | 65.64 | 0.34 | 0.32 | 8.48 | 176.88 | 1063.78 | 134494.22 | 15.42 | 11.5 | 1
2025-07-29 | 2.35 | 14.9 | 0.325 | 14.825 | 65.725 | 0.325 | 0.3 | 8.35 | 176.85 | 1061.575 | 133428.4 | 15.65 | 11.625 | 1
2025-07-30 | 2.2667 | 14.1333 | 0.33333 | 14.7 | 66.5 | 0.26667 | 0.3 | 8.3667 | 176.5667 | 1061.7 | 132915.0333 | 15.8333 | 11.6333 | 1
2025-07-31 | 2.3 | 12.7 | 0.35 | 14.7 | 68.1 | 0.25 | 0.3 | 8.25 | 176.65 | 1063.15 | 131608.75 | 16.5 | 11.8 | 1
2025-08-01 | 2.3 | 16.2 | 0.4 | 14.3 | 67.5 | 0.3 | 0.3 | 8 | 177.5 | 1060.6 | 129794.7 | 18.1 | 12.1 | 1
2025-08-02 | 2.6 | 10.1 | 0.1 | 26.9 | 70.5 | 0.3 | 0.2 | 8.4 | 175.1 | 1092.8 | 137469.6 | 14.8 | 11.7 | 1
2025-08-03 | 2.15 | 9.7 | 0.15 | 19.65 | 69.25 | 0.35 | 0.3 | 8.4 | 174.25 | 1087.5 | 137371.15 | 15.15 | 11.65 | 1
2025-08-04 | 2.0667 | 10.5333 | 0.16667 | 18.6667 | 69.0667 | 0.36667 | 0.33333 | 8.3333 | 175.2333 | 1086.7667 | 136696.2667 | 15.2667 | 11.7 | 1
2025-08-05 | 2.05 | 10.175 | 0.175 | 17.525 | 68.95 | 0.35 | 0.325 | 8.4 | 175.975 | 1086.975 | 136664.475 | 15.2 | 11.625 | 1
2025-08-06 | 2.12 | 9.8 | 0.18 | 17.22 | 68.64 | 0.34 | 0.32 | 8.38 | 176.54 | 1087.44 | 135552.24 | 15.22 | 11.64 | 1
2025-08-07 | 2.1333 | 9.8333 | 0.18333 | 16.7667 | 65.5 | 0.33333 | 0.31667 | 8.3833 | 176.45 | 1088.6167 | 135343.05 | 15.1333 | 11.6333 | 1
2025-08-08 | 2.1143 | 10.2429 | 0.18571 | 16.4 | 61.4714 | 0.32857 | 0.32857 | 8.3857 | 176.2857 | 1089.8714 | 135388.0286 | 15.1571 | 11.6286
2025-08-09 | 2.0143 | 10.1714 | 0.2 | 14.8143 | 57.9143 | 0.32857 | 0.35714 | 8.3429 | 176.4571 | 1089.0429 | 134729.2143 | 15.2857 | 11.6571
2025-08-10 | 2.0571 | 10.3571 | 0.2 | 15 | 56.5286 | 0.32857 | 0.35714 | 8.3286 | 177.2 | 1089.5143 | 134616.4286 | 15.3143 | 11.6714
2025-08-11 | 2.1571 | 9.9286 | 0.2 | 15.0143 | 56.6286 | 0.31429 | 0.34286 | 8.3286 | 177.4286 | 1093.8143 | 134728.2429 | 15.3714 | 11.6714
2025-08-12 | 2.2143 | 10.1571 | 0.2 | 15.3714 | 55.9857 | 0.31429 | 0.34286 | 8.2714 | 177.4 | 1094.9429 | 134231.0286 | 15.4714 | 11.7143
2025-08-13 | 2.1857 | 10.9286 | 0.2 | 15.4286 | 55.8143 | 0.34286 | 0.35714 | 8.2857 | 177.3429 | 1095.9857 | 134763.9143 | 15.4143 | 11.6857
2025-08-14 | 2.2429 | 10.8857 | 0.2 | 16.1429 | 58.2429 | 0.35714 | 0.38571 | 8.2714 | 177.7571 | 1093.4429 | 135256.8286 | 15.5429 | 11.7
2025-08-15 | 2.2571 | 10.3429 | 0.2 | 15.8 | 62.6571 | 0.34286 | 0.37143 | 8.2857 | 178.2143 | 1089.1429 | 135297 | 15.4857 | 11.6714
2025-08-16 | 2.3571 | 11.4 | 0.2 | 15.7429 | 65.7429 | 0.35714 | 0.35714 | 8.3714 | 178.3429 | 1085.9286 | 135585.3286 | 15.2714 | 11.5714
2025-08-17 | 2.4857 | 11.1714 | 0.21429 | 15.1429 | 66.3714 | 0.34286 | 0.34286 | 8.4 | 178.5286 | 1082.9 | 135567.3571 | 15.2 | 11.5286
2025-08-18 | 2.5571 | 11.5143 | 0.21429 | 14.2714 | 65.1857 | 0.35714 | 0.34286 | 8.4143 | 178.6429 | 1077.2286 | 135301.7714 | 15.2714 | 11.5143
2025-08-19 | 2.5571 | 11.4429 | 0.21429 | 14.3857 | 64.8714 | 0.38571 | 0.35714 | 8.4286 | 178.5571 | 1075.9857 | 135516.1714 | 15.3 | 11.5143
2025-08-20 | 2.6 | 11.1 | 0.21429 | 14.0143 | 64.1857 | 0.4 | 0.35714 | 8.4143 | 178.3 | 1076.8429 | 135256.6571 | 15.3571 | 11.5286
2025-08-21 | 2.7143 | 11.3571 | 0.21429 | 13.5286 | 63.6429 | 0.42857 | 0.35714 | 8.3714 | 178.7571 | 1079.1857 | 134368.8 | 15.3429 | 11.5571
2025-08-22 | 2.7429 | 10.9571 | 0.21429 | 13.8 | 63.0857 | 0.44286 | 0.37143 | 8.3286 | 178.7857 | 1081.2143 | 134209.3429 | 15.4571 | 11.6143
2025-08-23 | 2.7286 | 10.0286 | 0.21429 | 13.8429 | 62.5 | 0.51429 | 0.37143 | 8.2714 | 178.9714 | 1081.9714 | 134200.3429 | 15.6286 | 11.6857
2025-08-24 | 2.6429 | 9.7857 | 0.2 | 14.8714 | 62.6714 | 0.51429 | 0.37143 | 8.2429 | 178.7286 | 1082.1 | 134229.8714 | 15.6 | 11.7143
2025-08-25 | 2.5429 | 9.3 | 0.2 | 15.5571 | 62.9857 | 0.5 | 0.37143 | 8.2429 | 179.0714 | 1080.9143 | 134501.4143 | 15.3857 | 11.7143
ND: No Dato
1. Las medias no corresponden a 7 días completos
INFORME MENSUAL DE LOS PARÁMETROS DE EMISIÓN EN CONTINUO DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE RESIDUOS URBANOS DE MALLORCA
MEDIAS DE 7 DÍAS MÓVILES
PLANTA DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE RESIDUOS URBANOS DE MALLORCA
INFORME MENSUAL DE | [5 empty] | 2025-07-26 |  | HASTA | 2025-08-25
PARÁMETROS LÍNEA 4
FECHA INICIO | HCl | CO | Partículas | SO2 | NOx | TOC | NH3 | O2 | Temperatura | Presión | Caudal | H2O | CO2
| (mg/Nm3) | (mg/Nm3) | (mg/Nm3) | (mg/Nm3) | (mg/Nm3) | (mg/Nm3) | (mg/Nm3) | (Vol.%) | (°C) | (mbar) | (Nm3/h) | (Vol.%) | (% calculado)
2025-07-26 | 1.6 | 9.0429 | 0.1 | 11.4 | 64.7714 | 0.92857 | 0 | 9.3857 | 174.1857 | 1002.9143 | 133561.9571 | 14.9429 | 9.6571
2025-07-27 | 1.5429 | 9.1714 | 0.1 | 10.2571 | 64.0571 | 0.94286 | 0 | 9.3143 | 174.4286 | 1002.4714 | 133267.8714 | 15.1571 | 9.7
2025-07-28 | 1.5143 | 9.2 | 0.1 | 9.3714 | 63.6 | 1.0143 | 0 | 9.2857 | 174.4857 | 1002.5857 | 132902.4714 | 15.2571 | 9.7
2025-07-29 | 1.5286 | 9.4 | 0.1 | 8.6857 | 62.6571 | 0.98571 | 0 | 9.3286 | 174.3429 | 1003.4143 | 133229.1857 | 15.1143 | 9.6571
2025-07-30 | 1.5429 | 9.6 | 0.1 | 9.1571 | 62.6286 | 0.92857 | 0 | 9.3143 | 173.9714 | 1003.7143 | 133607.1286 | 15.1143 | 9.6571
2025-07-31 | 1.5714 | 9.3571 | 0.1 | 9.9714 | 62.0714 | 0.91429 | 0 | 9.3 | 173.8429 | 1003.7571 | 133715.6714 | 15.0286 | 9.6571
2025-08-01 | 1.5857 | 9.4571 | 0.1 | 10.0571 | 62.4286 | 0.94286 | 0 | 9.2714 | 174.0286 | 1003.6429 | 133774.1 | 15.0286 | 9.6714
2025-08-02 | 1.6286 | 9.2429 | 0.1 | 11.6714 | 63.0714 | 0.94286 | 0 | 9.2857 | 174.2286 | 1004.1 | 134367.7714 | 14.9714 | 9.6714
2025-08-03 | 1.7 | 9.6429 | 0.1 | 13.6286 | 63.4143 | 0.95714 | 0 | 9.3 | 174.0571 | 1004.7429 | 134226.2857 | 15.0143 | 9.6714
2025-08-04 | 1.7143 | 10.5857 | 0.1 | 15.0714 | 63.2571 | 0.91429 | 0 | 9.3 | 173.7429 | 1005 | 134136.2429 | 15 | 9.6857
2025-08-05 | 1.7 | 10.4143 | 0.1 | 16.1 | 63.5714 | 0.91429 | 0 | 9.2714 | 173.7857 | 1004.4286 | 133932.3429 | 15.1429 | 9.7143
2025-08-06 | 1.6714 | 10.0286 | 0.11429 | 16 | 63.5143 | 0.92857 | 0 | 9.2571 | 174.0143 | 1003.8429 | 133285.8143 | 15.3143 | 9.7429
2025-08-07 | 1.6714 | 9.9286 | 0.12857 | 15.0714 | 64.0286 | 0.95714 | 0 | 9.2857 | 174.1 | 1003.3286 | 132772.2143 | 15.5286 | 9.7286
2025-08-08 | 1.6571 | 10.4 | 0.15714 | 14.3 | 62.7 | 1.0286 | 0 | 9.2857 | 174.0571 | 1003.0286 | 132111.4857 | 15.8857 | 9.7143
2025-08-09 | 1.65 | 10.5833 | 0.16667 | 13.1167 | 62.0333 | 1.05 | 0 | 9.2833 | 173.9833 | 1002.7833 | 131700.1 | 16.0667 | 9.7 | 1
2025-08-10 | 1.64 | 10.62 | 0.18 | 12.28 | 61.56 | 1.06 | 0 | 9.28 | 173.96 | 1002.4 | 131400.16 | 16.18 | 9.7 | 1
2025-08-11 | 1.7 | 10.04 | 0.2 | 10.3 | 60.44 | 1.06 | 0 | 9.3 | 174.34 | 1001.22 | 131338.24 | 16.2 | 9.64 | 1
2025-08-12 | 1.7 | 10.36 | 0.22 | 10.14 | 60.42 | 1.1 | 0 | 9.28 | 174.06 | 1000.46 | 131155.24 | 16.24 | 9.64 | 1
2025-08-13 | 1.64 | 10.48 | 0.2 | 9.56 | 56.98 | 1.18 | 0 | 9.3 | 174.08 | 999.64 | 131346.4 | 16.04 | 9.6 | 1
2025-08-14 | 1.6 | 10.32 | 0.18 | 9.74 | 54.5 | 1.24 | 0 | 9.28 | 174.34 | 998.28 | 131703.36 | 15.9 | 9.62 | 1
2025-08-15 | 1.52 | 9.28 | 0.14 | 9.46 | 55.92 | 1.12 | 0 | 9.28 | 174.34 | 997.4 | 132534.22 | 15.5 | 9.64 | 1
2025-08-16 | 1.4667 | 10.0667 | 0.15 | 8.6167 | 54.5833 | 1.1167 | 0 | 9.3 | 174.2 | 997.9667 | 133006.4 | 15.3833 | 9.6333 | 1
2025-08-17 | 1.4571 | 9.8429 | 0.14286 | 8.1 | 53.3571 | 1.0857 | 0 | 9.3 | 174.3571 | 998.5 | 133206.4714 | 15.4286 | 9.6286
2025-08-18 | 1.4857 | 9.6 | 0.12857 | 8.8714 | 52.9857 | 1.0857 | 0 | 9.2286 | 174.5714 | 998.7857 | 132946.6143 | 15.5857 | 9.7143
2025-08-19 | 1.4714 | 9.7143 | 0.11429 | 8.6286 | 52.9714 | 1.1286 | 0 | 9.1857 | 174.9143 | 999.2429 | 132721.5143 | 15.6857 | 9.7571
2025-08-20 | 1.5286 | 9.1714 | 0.12857 | 8.6143 | 54.7714 | 1.1429 | 0 | 9.2571 | 174.8857 | 999.3714 | 132357.0143 | 15.6143 | 9.7
2025-08-21 | 1.5429 | 10.5143 | 0.14286 | 8.1 | 52.8429 | 1.2714 | 0 | 9.3571 | 174.5857 | 999.5286 | 132072.1143 | 15.6 | 9.6
2025-08-22 | 1.8286 | 10.2429 | 0.15714 | 8.8429 | 53 | 1.3 | 0.042857 | 9.3714 | 174.5571 | 998.9857 | 132226.2429 | 15.5 | 9.5857
2025-08-23 | 1.9857 | 9.0571 | 0.15714 | 9.9429 | 54.6857 | 1.4143 | 0.042857 | 9.4286 | 174.6571 | 998.4143 | 132200.9143 | 15.5 | 9.5429
2025-08-24 | 2.0286 | 8.9286 | 0.17143 | 10.4857 | 56.2143 | 1.4286 | 0.042857 | 9.4857 | 174.4143 | 998.0857 | 132123.9 | 15.3571 | 9.5143
2025-08-25 | 1.9286 | 8.3714 | 0.18571 | 10.1857 | 57.6714 | 1.4286 | 0.042857 | 9.5857 | 173.9429 | 997.6143 | 132639.1857 | 15.1143 | 9.4286
ND: No Dato
1. Las medias no corresponden a 7 días completos
INFORME MENSUAL DE LOS PARÁMETROS DE EMISIÓN EN CONTINUO DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE RESIDUOS URBANOS DE MALLORCA (GRÁFICOS LÍNEA 3)
INFORME MENSUAL DE LOS PARÁMETROS DE EMISIÓN EN CONTINUO DE LA AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE RESIDUOS URBANOS DE MALLORCA (GRÁFICOS LÍNEA 4)
Formulas:
FECHA = [FECHA, row below]-1
FECHA = [FECHA, row above]+1