## Resum
9
Data Inicial | 2025-01-01
Data Final | 2025-10-01
Superacions enregistrades 2025
G3 | horàries > VLE horari | diàries > VLE diari | mensuals > VLE mensual |  |  | G4 | horàries > VLE horari | diàries > VLE diari | mensuals > VLE mensual
SO2 | 0% | 0 | 0 |  |  | SO2 | 0% | 0 | 0
NOx | 0% | 0 | 0 |  |  | NOx | 0% | 0 | 0
Par | 0% | 0 | 0 |  |  | Par | 0% | 0 | 0
TG1 | Hores anuals funcionament < 500 |  |  |  |  | TG2 | Hores anuals funcionament < 500
Informe en detall d'indisponiblitats i superacions:
Focus | Data | Informació
G3
G4
Hores de funcionament 2025
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre | 2025
G-3 | 60.3458 | 436.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.7944
G-4 | 0 | 204.7514 | 293.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.4861
TG-1 | 0 | 0 | 1.2639 | 1.2556 | 0.97222 | 1.0556 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8472
TG-2 | 0 | 0 | 1.1972 | 1.5472 | 0.94722 | 3.2472 | 9.2722 | 1.1903 | 5.5778 | 0 | 0 | 0 | 22.9792
Hores acumulades TG's
| Hores acumulades 20-10-13 - 31-12-24 | Hores acumulades 2025 | Hores restants fins arribar a 10.000 h
TG1 | Gener: 894.3; Febrer: 5.8472; Març: 9099.8528
TG2 | Gener: 816.81; Febrer: 22.9792; Març: 9160.2108

## Info
Contaminant | Codi | IC |  |  |  |  | Codi flag | Flag
CO | 06 | 10% |  |  |  |  | V | Válido
SO2 | 01 | 20% |  |  |  |  | P | Foco parado
NOx | 12 | 20% |  |  |  |  | O | Arranque-Parada
PART | 03 | 30% |  |  |  |  | T | Estable
[7 empty] | C | Calibración
[7 empty] | F | Fuera rango
[7 empty] | R | Valor substituido
Grup | Codi | ID | VLE | VLE Diari | VLE Anual | PotNom | N | Mal funcionamiento
ALC_G3 | SO2 | ALC_G3SO2 | 800 | 880 |  | 130
ALC_G3 | NOx | ALC_G3NOx | 450 | 490 |  | 130
ALC_G3 | PART | ALC_G3PART | 20 | 22 |  | 130
ALC_G4 | SO2 | ALC_G4SO2 | 800 | 880 |  | 130
ALC_G4 | NOx | ALC_G4NOx | 450 | 490 |  | 130
ALC_G4 | PART | ALC_G4PART | 20 | 22 |  | 130

## Funcions calibració
Funcions de calibració
Grup | Contaminant | Pendent | Offset
G3 | SO2 | 0.81 | 67.91
G3 | NOx | 0.81 | 11.17
G3 | Partículas | 0.43 | -1.89
G4 | SO2 | 0.83 | 52.54
G4 | NOx | 1.07 | 2.58
G4 | Partículas | 0.6 | 1.28

## Validats horaris
| Dades horàries validades | [12 empty] | Horàries > 200% VLE
| ALC_G3 | [5 empty] | ALC_G4 | [6 empty] | ALC_G3 |  |  | ALC_G4
| SO2 |  | NOX |  | PART |  | SO2 |  | NOX |  | PART |  |  | SO2 | NOX | PART | SO2 | NOX | PART
IC | 20% |  | 20% |  | 30% |  | 20% |  | 20% |  | 30% |  |  | 487 | 487 | 487 | 290 | 290 | 290
VLE | 1600 |  | 900 |  | 40 |  | 1600 |  | 900 |  | 40 |  | n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Data | ALC_G3_SO2 | FLAG | ALC_G3_NOX | FLAG | ALC_G3_PART | FLAG | ALC_G4_SO2 | FLAG | ALC_G4_NOX | FLAG | ALC_G4_PART | FLAG | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2025-01-01 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-10 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-10 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-10 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-10 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-10 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-10 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-10 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-10 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-10 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-10 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-10 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-10 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-10 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-10 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-10 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-10 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-10 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-10 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-10 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-10 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-10 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-10 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-10 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-10 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 16:00 | 743.4952 | V | 208.9261 | V | 2.7955 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 17:00 | 1138.5284 | V | 331.515 | V | 1.9026 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 18:00 | 801.0602 | V | 412.5945 | V | 2.534 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 19:00 | 843.3113 | V | 290.6334 | V | 3.8119 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 20:00 | 867.0793 | V | 300.5895 | V | 5.1203 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 21:00 | 655.6347 | V | 337.555 | V | 5.1064 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 22:00 | 615.9688 | V | 229.7697 | V | 3.1085 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 23:00 | 717.2935 | V | 169.9754 | V | 0.81284 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 | 885.5308 | V | 220.9542 | V | 3.0295 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 01:00 | 717.7576 | V | 320.8795 | V | 5.0542 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 02:00 | 591.6866 | V | 366.2701 | V | 6.3629 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 03:00 | 596.1616 | V | 365.2459 | V | 6.4802 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 04:00 | 608.5427 | V | 363.646 | V | 7.2821 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 05:00 | 621.7975 | V | 355.4622 | V | 5.563 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 06:00 | 613.5636 | V | 358.5268 | V | 5.6281 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 07:00 | 523.8859 | R | 334.6032 | R | 5.8162 | R | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 08:00 | 487.206 | V | 275.9969 | V | 5.2102 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 09:00 | 496.5047 | V | 222.8764 | V | 3.9595 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 10:00 | 464.9556 | V | 253.1432 | V | 4.5093 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 11:00 | 466.2416 | V | 266.9356 | V | 2.9039 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 12:00 | 493.0798 | V | 213.0507 | V | 3.9155 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 13:00 | 565.8823 | V | 398.7952 | V | 3.9805 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 14:00 | 562.6402 | V | 390.3637 | V | 2.5042 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 15:00 | 410.7115 | V | 302.81 | V | 2.1248 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 16:00 | 505.3538 | V | 386.7197 | V | 2.9768 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 17:00 | 519.4741 | V | 351.9947 | V | 1.3803 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 18:00 | 520.626 | V | 306.3298 | V | 1.4962 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 19:00 | 516.7117 | V | 289.2162 | V | 2.0617 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 20:00 | 505.5233 | V | 211.3337 | V | 3.17 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 21:00 | 502.5204 | V | 210.1821 | V | 2.4774 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 22:00 | 508.3655 | V | 209.2715 | V | 3.0269 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 23:00 | 493.6011 | V | 246.1101 | V | 3.0574 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 | 574.3177 | V | 242.6042 | V | 3.4972 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 01:00 | 546.4243 | V | 236.3316 | V | 2.7389 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 02:00 | 554.9999 | V | 232.4969 | V | 2.8922 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 03:00 | 562.8982 | V | 225.6214 | V | 2.693 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 04:00 | 555.7236 | V | 217.1055 | V | 3.6716 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 05:00 | 556.6923 | V | 225.0036 | V | 2.5225 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 06:00 | 555.3756 | V | 228.1733 | V | 2.2389 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 07:00 | 553.3256 | V | 225.8505 | V | 2.2209 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 08:00 | 612.0562 | V | 198.7195 | V | 3.5926 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 09:00 | 554.6604 | V | 192.0443 | V | 3.8539 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 10:00 | 549.6705 | V | 205.3615 | V | 2.6899 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 11:00 | 557.2155 | V | 213.0424 | V | 2.1828 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 12:00 | 557.4281 | V | 209.0368 | V | 3.9143 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 13:00 | 570.7845 | V | 204.6765 | V | 2.9233 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 14:00 | 562.6398 | V | 209.6088 | V | 2.8635 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 15:00 | 564.4197 | V | 208.3991 | V | 2.8731 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 16:00 | 543.7297 | V | 197.1482 | V | 3.3104 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 17:00 | 546.3267 | V | 225.8493 | V | 3.8056 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 18:00 | 559.3922 | V | 213.2998 | V | 3.1871 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 19:00 | 558.7245 | V | 211.3309 | V | 3.0609 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 20:00 | 556.2885 | V | 219.7247 | V | 2.8014 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 21:00 | 557.2089 | V | 217.2643 | V | 4.217 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 22:00 | 556.5751 | V | 222.6479 | V | 3.2633 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 23:00 | 573.6486 | V | 246.2691 | V | 2.9475 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 | 570.2196 | V | 239.2553 | V | 3.0591 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 01:00 | 570.5249 | V | 232.6593 | V | 4.6982 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 02:00 | 563.8348 | V | 236.5605 | V | 3.1189 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 03:00 | 558.2836 | V | 238.7864 | V | 3.1655 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 04:00 | 564.2346 | V | 244.9251 | V | 3.0686 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 05:00 | 564.8064 | V | 244.5893 | V | 3.7611 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 06:00 | 573.6609 | V | 243.0984 | V | 2.8068 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 07:00 | 556.5421 | V | 242.7781 | V | 2.9855 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 08:00 | 537.5209 | V | 252.418 | V | 2.8821 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 09:00 | 564.3195 | V | 249.1331 | V | 3.2911 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 10:00 | 567.8927 | V | 249.4367 | V | 1.9231 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 11:00 | 565.2906 | V | 252.5205 | V | 2.0348 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 12:00 | 552.6743 | V | 256.1179 | V | 2.4324 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 13:00 | 870.3262 | V | 239.8063 | V | 2.6096 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 14:00 | 850.1224 | V | 247.4951 | V | 1.5278 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 21:00 | 567.1385 | V | 145.1088 | V | 2.0557 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 22:00 | 372.5869 | V | 130.6195 | V | 1.2807 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 23:00 | 381.9333 | V | 131.864 | V | 1.9816 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 | 418.5824 | V | 145.7699 | V | 3.7459 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 01:00 | 419.1691 | V | 139.3739 | V | 3.8574 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 02:00 | 482.9767 | V | 140.6673 | V | 1.7207 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 03:00 | 506.6196 | V | 137.5943 | V | 1.149 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 04:00 | 445.4769 | V | 140.8252 | V | 1.6597 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 05:00 | 372.5822 | V | 143.8633 | V | 2.4612 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 06:00 | 383.1363 | V | 143.039 | V | 0.82755 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 07:00 | 361.1027 | V | 144.1411 | V | 0.68607 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 08:00 | 328.3571 | V | 141.1889 | V | 0.70706 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 09:00 | 444.1337 | V | 138.616 | V | 1.699 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 10:00 | 486.5559 | V | 139.7713 | V | 0.059907 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 11:00 | 484.7618 | V | 142.0113 | V | 0.26704 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 12:00 | 445.5092 | V | 142.5885 | V | 0.41014 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 13:00 | 504.098 | V | 143.0637 | V | 1.4874 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 14:00 | 595.1891 | V | 142.7319 | V | 0.0073295 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 15:00 | 584.9316 | V | 141.2185 | V | 0 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 16:00 | 552.1875 | V | 142.477 | V | 0 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 17:00 | 565.2405 | V | 143.4878 | V | 1.5156 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 18:00 | 571.6038 | V | 142.0499 | V | 0 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 19:00 | 567.1892 | V | 135.0868 | V | 0 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 20:00 | 554.8131 | V | 130.2312 | V | 0.20065 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 21:00 | 538.66 | V | 115.8609 | V | 1.385 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 22:00 | 555.5349 | V | 120.0621 | V | 0.019116 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 23:00 | 579.655 | V | 141.8945 | V | 0.13763 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 | 569.4763 | V | 140.5129 | V | 0.031683 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 01:00 | 575.6523 | V | 139.7769 | V | 1.6336 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 02:00 | 567.5404 | V | 135.307 | V | 0.037589 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 03:00 | 572.5746 | V | 134.9124 | V | 0.0066869 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 04:00 | 567.4604 | V | 131.5763 | V | 0 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 05:00 | 568.6857 | V | 133.9956 | V | 1.6414 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 06:00 | 571.3382 | V | 136.8357 | V | 0.13391 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 07:00 | 557.3759 | V | 137.2767 | V | 0 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 08:00 | 512.1315 | V | 135.9587 | V | 0.2018 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 09:00 | 528.0513 | V | 130.6443 | V | 1.5062 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 10:00 | 543.9081 | V | 130.8639 | V | 0.21302 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 11:00 | 538.7899 | V | 152.9257 | V | 0.16459 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 12:00 | 584.1862 | V | 186.0014 | V | 0.68899 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 13:00 | 557.2135 | V | 200.5076 | V | 3.0888 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 14:00 | 556.7579 | V | 200.5338 | V | 2.1973 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 15:00 | 547.4667 | V | 244.5761 | V | 3.1311 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 16:00 | 558.6839 | V | 300.3633 | V | 1.9355 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 17:00 | 559.4188 | V | 287.0859 | V | 3.1216 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 18:00 | 575.3015 | V | 273.7204 | V | 1.215 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 19:00 | 556.8664 | V | 271.8148 | V | 3.1555 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 20:00 | 558.3262 | V | 271.7613 | V | 6.834 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 21:00 | 545.1465 | V | 259.7322 | V | 8.8818 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 22:00 | 554.8776 | V | 236.2108 | V | 6.6322 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 23:00 | 541.6033 | V | 240.0854 | V | 4.6716 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 | 552.6687 | V | 250.7744 | V | 3.4958 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 01:00 | 526.9412 | V | 193.0461 | V | 3.4655 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 02:00 | 542.654 | V | 212.5494 | V | 2.2273 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 03:00 | 545.5236 | V | 215.295 | V | 2.4101 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 04:00 | 547.9434 | V | 217.0092 | V | 2.2646 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 05:00 | 546.7347 | V | 216.5702 | V | 3.2882 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 06:00 | 545.8507 | V | 220.3822 | V | 2.1925 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 07:00 | 576.3292 | V | 202.5742 | V | 2.6315 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 08:00 | 567.4207 | V | 230.9196 | V | 5.1139 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 09:00 | 528.8013 | V | 240.0373 | V | 7.4882 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 10:00 | 541.3939 | V | 241.0992 | V | 5.7081 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 11:00 | 555.2551 | V | 232.2975 | V | 3.8037 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 12:00 | 553.2452 | V | 261.6447 | V | 3.5379 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 13:00 | 550.9708 | V | 257.91 | V | 4.1639 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 14:00 | 551.4485 | V | 251.897 | V | 3.4835 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 15:00 | 545.8997 | V | 252.3385 | V | 4.1077 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 16:00 | 570.538 | V | 249.4271 | V | 3.7001 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 17:00 | 554.7288 | V | 231.1447 | V | 5.1219 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 18:00 | 555.9142 | V | 236.8033 | V | 5.2605 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 19:00 | 552.4369 | V | 248.2772 | V | 5.8167 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 20:00 | 558.0948 | V | 242.5254 | V | 4.701 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 21:00 | 534.6366 | V | 233.7061 | V | 5.5221 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 22:00 | 548.8618 | V | 221.8159 | V | 3.6022 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 23:00 | 543.564 | V | 224.0918 | V | 4.2616 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 | 541.5235 | V | 220.2938 | V | 3.7648 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 01:00 | 541.8773 | V | 189.4861 | V | 4.185 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 02:00 | 548.9387 | V | 193.771 | V | 3.6603 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 03:00 | 530.7933 | V | 189.4157 | V | 3.7172 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 04:00 | 539.7385 | V | 189.5667 | V | 3.1734 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 05:00 | 541.0935 | V | 185.3684 | V | 4.1961 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 06:00 | 547.9133 | V | 214.0823 | V | 4.3722 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 07:00 | 559.9977 | V | 247.7821 | V | 4.3273 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 08:00 | 545.7555 | V | 253.5938 | V | 5.0905 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 09:00 | 555.4944 | V | 244.4964 | V | 5.739 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 10:00 | 553.6185 | V | 237.8796 | V | 5.6253 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 11:00 | 550.1046 | V | 238.6792 | V | 4.4946 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 12:00 | 545.7671 | V | 237.9843 | V | 4.5282 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 13:00 | 549.1802 | V | 228.2672 | V | 5.5422 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 14:00 | 554.7444 | V | 229.3828 | V | 4.4955 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 15:00 | 545.6817 | V | 237.9838 | V | 5.442 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 16:00 | 552.6849 | V | 239.5169 | V | 5.8156 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 17:00 | 556.8604 | V | 234.868 | V | 6.2947 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 18:00 | 551.0625 | V | 227.3018 | V | 4.5289 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 19:00 | 551.2592 | V | 236.802 | V | 4.8014 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 20:00 | 559.4115 | V | 236.9754 | V | 4.399 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 21:00 | 546.4948 | V | 226.8737 | V | 5.7602 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 22:00 | 561.398 | V | 225.4847 | V | 4.7014 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 23:00 | 538.9767 | V | 235.5127 | V | 5.3586 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 | 554.4459 | V | 238.7457 | V | 5.3805 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 01:00 | 561.0018 | V | 240.2788 | V | 5.9102 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 02:00 | 552.1647 | V | 243.9484 | V | 4.6143 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 03:00 | 549.6441 | V | 239.9317 | V | 4.4033 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 04:00 | 557.5956 | V | 241.19 | V | 4.3182 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 05:00 | 547.327 | V | 240.2649 | V | 5.3803 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 06:00 | 547.6978 | V | 240.336 | V | 4.3467 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 07:00 | 543.0196 | V | 238.6791 | V | 4.8826 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 08:00 | 544.8984 | V | 239.3426 | V | 4.8862 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 09:00 | 553.2413 | V | 234.8764 | V | 5.2055 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 10:00 | 551.392 | V | 234.0401 | V | 4.4689 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 11:00 | 557.5842 | V | 241.4727 | V | 4.6401 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 12:00 | 551.9822 | V | 240.9573 | V | 5.458 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 13:00 | 553.8802 | V | 235.2961 | V | 4.2144 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 14:00 | 549.8706 | V | 219.0695 | V | 4.7578 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 15:00 | 546.7072 | V | 234.1603 | V | 5.4874 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 16:00 | 554.5049 | V | 226.6596 | V | 6.196 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 17:00 | 558.3394 | V | 230.8925 | V | 5.2377 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 18:00 | 551.8082 | V | 225.1746 | V | 5.8389 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 19:00 | 552.4027 | V | 214.3641 | V | 5.2156 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 20:00 | 605.1917 | V | 224.4414 | V | 4.9698 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 21:00 | 647.6241 | V | 231.5782 | V | 3.9912 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 22:00 | 567.0547 | V | 229.2242 | V | 6.0586 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 23:00 | 555.9716 | V | 234.3005 | V | 5.621 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 | 551.0485 | V | 233.4506 | V | 5.5458 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 01:00 | 590.2997 | V | 230.0041 | V | 5.4596 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 02:00 | 618.2706 | V | 227.5741 | V | 6.2043 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 03:00 | 593.2569 | V | 231.3352 | V | 5.6444 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 04:00 | 571.828 | V | 230.154 | V | 4.6627 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 05:00 | 531.9791 | V | 229.9025 | V | 5.3309 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 06:00 | 543.0735 | V | 227.9201 | V | 6.1891 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 07:00 | 541.6047 | V | 226.6233 | V | 5.0568 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 08:00 | 544.2115 | V | 234.8219 | V | 5.4732 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 09:00 | 550.7267 | V | 241.9585 | V | 5.2433 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 10:00 | 558.5516 | V | 248.684 | V | 6.4289 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 11:00 | 557.1549 | V | 248.0695 | V | 6.0558 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 12:00 | 555.9787 | V | 255.8296 | V | 4.8799 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 13:00 | 556.6823 | V | 238.2212 | V | 4.5511 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 14:00 | 527.1608 | V | 239.4241 | V | 5.6769 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 15:00 | 544.1108 | V | 235.4601 | V | 5.6278 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 16:00 | 550.4652 | V | 231.0541 | V | 5.3869 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 17:00 | 556.3068 | V | 219.2667 | V | 5.2292 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 18:00 | 554.4408 | V | 212.6094 | V | 5.9131 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 19:00 | 551.9767 | V | 211.9605 | V | 4.9953 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 20:00 | 551.567 | V | 213.5694 | V | 5.3924 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 21:00 | 571.0995 | V | 210.9355 | V | 4.3247 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 22:00 | 556.629 | V | 229.5643 | V | 6.068 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 23:00 | 539.9394 | V | 234.8973 | V | 5.7929 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 | 546.1937 | V | 231.9152 | V | 6.3095 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 01:00 | 546.8832 | V | 239.3959 | V | 6.9739 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 02:00 | 560.0341 | V | 238.2542 | V | 6.5192 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 03:00 | 553.4858 | V | 234.0429 | V | 5.5049 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 04:00 | 552.8547 | V | 224.8131 | V | 5.18 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 05:00 | 551.7174 | V | 224.1108 | V | 5.564 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 06:00 | 550.2956 | V | 223.4448 | V | 7.0004 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 07:00 | 556.5763 | V | 222.2333 | V | 6.011 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 08:00 | 552.7954 | V | 227.8322 | V | 5.8587 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 09:00 | 556.1451 | V | 240.8219 | V | 5.2744 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 10:00 | 555.9573 | V | 241.5052 | V | 5.829 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 11:00 | 560.835 | V | 230.5758 | V | 5.2319 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 12:00 | 549.7211 | V | 227.4327 | V | 5.503 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 13:00 | 551.5784 | V | 223.0494 | V | 5.2841 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 14:00 | 550.6798 | V | 236.2283 | V | 4.8796 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 15:00 | 548.3461 | V | 241.6868 | V | 3.7324 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 16:00 | 547.5648 | V | 242.5267 | V | 3.5917 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 17:00 | 563.5489 | V | 234.5574 | V | 4.3443 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 18:00 | 558.7979 | V | 234.07 | V | 6.6151 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 19:00 | 550.4235 | V | 232.7984 | V | 6.0086 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 20:00 | 555.4995 | V | 231.5599 | V | 5.5093 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 21:00 | 555.6523 | V | 229.8817 | V | 5.5829 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 22:00 | 564.2709 | V | 228.2369 | V | 6.3556 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 23:00 | 536.3732 | V | 226.8896 | V | 7.8447 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 | 555.8651 | V | 228.4847 | V | 6.1754 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 01:00 | 556.6185 | V | 224.3994 | V | 6.019 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 02:00 | 551.2192 | V | 226.7778 | V | 7.0161 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 03:00 | 545.2854 | V | 224.4197 | V | 6.283 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 04:00 | 549.0941 | V | 212.4649 | V | 5.8236 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 05:00 | 551.1769 | V | 220.4458 | V | 5.6502 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 06:00 | 548.2384 | V | 214.7729 | V | 6.6401 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 07:00 | 550.8258 | V | 228.4812 | V | 6.5322 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 08:00 | 547.0363 | V | 228.8452 | V | 5.8371 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 09:00 | 547.4719 | V | 238.4264 | V | 6.6118 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 10:00 | 555.1396 | V | 231.8925 | V | 5.5044 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 11:00 | 552.5406 | V | 231.3435 | V | 2.8867 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 12:00 | 554.0844 | V | 274.1853 | V | 2.2157 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 13:00 | 555.423 | V | 275.666 | V | 2.3158 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 14:00 | 556.6158 | V | 268.4654 | V | 3.68 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 15:00 | 567.967 | V | 235.5654 | V | 3.2653 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 16:00 | 796.7803 | V | 261.8513 | V | 6.4936 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 17:00 | 539.9193 | V | 239.9224 | V | 6.0356 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 18:00 | 551.1446 | V | 226.5903 | V | 11.1672 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 19:00 | 570.7062 | V | 225.8627 | V | 8.3046 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 20:00 | 656.7004 | V | 222.8242 | V | 6.5333 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 21:00 | 574.8138 | V | 232.4528 | V | 7.8904 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 22:00 | 559.8702 | V | 228.7867 | V | 8.2961 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 23:00 | 567.2459 | V | 228.2367 | V | 7.5604 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 | 513.9565 | V | 232.4586 | V | 9.4816 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 01:00 | 553.4382 | V | 235.1556 | V | 7.616 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 02:00 | 556.9832 | V | 229.3079 | V | 7.3453 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 03:00 | 558.7186 | V | 234.1449 | V | 6.9397 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 04:00 | 552.3755 | V | 225.1683 | V | 5.7119 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 05:00 | 545.6443 | V | 229.2039 | V | 5.6496 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 06:00 | 553.9554 | V | 230.3283 | V | 6.3824 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 07:00 | 545.7684 | V | 228.7099 | V | 5.3654 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 08:00 | 536.5341 | V | 238.2132 | V | 5.5673 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 09:00 | 541.6906 | V | 227.207 | V | 5.0401 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 10:00 | 555.571 | V | 214.8108 | V | 5.4016 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 11:00 | 736.3954 | V | 219.2597 | V | 4.1405 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 12:00 | 607.2339 | V | 223.5261 | V | 4.1342 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 13:00 | 609.4218 | V | 228.8652 | V | 3.8436 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 14:00 | 593.2698 | V | 217.3993 | V | 4.7988 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 15:00 | 559.0494 | V | 213.521 | V | 5.1294 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 16:00 | 551.4603 | V | 220.2021 | V | 6.1335 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 17:00 | 553.0985 | V | 222.5141 | V | 5.9594 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 18:00 | 554.8056 | V | 225.3067 | V | 6.865 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 19:00 | 552.8592 | V | 226.031 | V | 5.8153 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 20:00 | 554.9967 | V | 236.1333 | V | 5.675 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 21:00 | 559.4769 | V | 238.436 | V | 5.8259 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 22:00 | 556.6551 | V | 236.026 | V | 6.6102 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 23:00 | 552.5818 | V | 233.2921 | V | 5.463 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 | 546.6176 | V | 241.7629 | V | 6.5012 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 01:00 | 558.3129 | V | 232.0119 | V | 5.6723 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 02:00 | 549.6971 | V | 220.7289 | V | 6.2701 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 03:00 | 548.0535 | V | 247.7192 | V | 3.9336 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 04:00 | 554.834 | V | 260.7419 | V | 3.5424 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 05:00 | 556.488 | V | 254.635 | V | 3.4445 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 06:00 | 551.5164 | V | 254.3776 | V | 4.1519 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 07:00 | 547.5544 | V | 250.2216 | V | 3.6447 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 08:00 | 556.8423 | V | 240.4803 | V | 4.2383 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 09:00 | 557.4628 | V | 229.0803 | V | 6.7547 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 10:00 | 553.5858 | V | 225.9872 | V | 6.3831 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 11:00 | 557.939 | V | 234.6604 | V | 5.9882 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 12:00 | 552.9092 | V | 231.3266 | V | 6.4535 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 13:00 | 562.9443 | V | 234.7186 | V | 5.8564 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 14:00 | 551.0087 | V | 223.6618 | V | 5.7372 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 15:00 | 550.4169 | V | 232.0756 | V | 4.3435 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 16:00 | 562.4387 | V | 226.545 | V | 6.0235 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 17:00 | 549.7406 | V | 237.6514 | V | 6.1519 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 18:00 | 555.5958 | V | 233.804 | V | 7.6872 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 19:00 | 563.8441 | V | 238.0525 | V | 10.9986 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 20:00 | 557.8042 | V | 237.9442 | V | 10.6748 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 21:00 | 550.7206 | V | 227.7423 | V | 10.4616 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 22:00 | 539.8494 | V | 234.2505 | V | 10.3989 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 23:00 | 554.5466 | V | 250.939 | V | 4.8149 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 | 553.4453 | V | 274.1295 | V | 3.7769 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 01:00 | 553.2111 | V | 268.0084 | V | 3.9568 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 02:00 | 558.5272 | V | 262.8436 | V | 4.9892 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 03:00 | 555.9254 | V | 267.2463 | V | 3.858 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 04:00 | 549.8563 | V | 261.4691 | V | 3.7044 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 05:00 | 551.2758 | V | 259.9327 | V | 3.8931 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 06:00 | 556.3237 | V | 257.1832 | V | 4.7426 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 07:00 | 553.2069 | V | 254.7604 | V | 3.8438 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 08:00 | 552.611 | V | 241.4134 | V | 4.9745 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 09:00 | 557.0239 | V | 240.0198 | V | 4.0804 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 10:00 | 555.0378 | V | 233.3028 | V | 3.5396 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 11:00 | 554.4509 | V | 224.5201 | V | 4.9522 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 12:00 | 555.7861 | V | 227.0109 | V | 4.1675 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 13:00 | 554.0084 | V | 234.6891 | V | 4.1797 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 14:00 | 550.8635 | V | 239.9366 | V | 3.7601 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 15:00 | 552.4049 | V | 238.7266 | V | 5.3587 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 16:00 | 562.3134 | V | 234.4812 | V | 4.4307 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 17:00 | 560.5781 | V | 231.0137 | V | 4.33 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 18:00 | 557.3527 | V | 229.9447 | V | 4.8786 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 19:00 | 556.8123 | V | 227.2779 | V | 7.0132 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 20:00 | 557.4526 | V | 235.0642 | V | 7.6256 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 21:00 | 552.4645 | V | 235.1534 | V | 7.7013 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 22:00 | 554.8132 | V | 231.1966 | V | 6.8832 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 23:00 | 543.5051 | V | 241.1499 | V | 4.9571 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 | 556.523 | V | 304.9543 | V | 3.0047 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 01:00 | 556.8072 | V | 312.7136 | V | 3.143 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 02:00 | 552.2588 | V | 300.3686 | V | 2.9248 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 03:00 | 557.6669 | V | 286.782 | V | 3.6786 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 04:00 | 557.9127 | V | 285.4467 | V | 2.6181 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 05:00 | 556.88 | V | 285.4597 | V | 2.5271 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 06:00 | 556.7328 | V | 278.4192 | V | 2.5857 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 07:00 | 551.8656 | V | 280.2996 | V | 3.5287 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 08:00 | 550.1094 | V | 310.2539 | V | 2.8947 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 09:00 | 567.3099 | V | 292.0905 | V | 3.8178 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 10:00 | 567.7172 | V | 253.4909 | V | 3.5587 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 11:00 | 559.477 | V | 246.4506 | V | 5.6987 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 12:00 | 556.5177 | V | 239.8736 | V | 5.233 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 13:00 | 561.1556 | V | 240.7348 | V | 5.6138 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 14:00 | 549.0873 | V | 254.2656 | V | 5.4512 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 15:00 | 559.5989 | V | 255.5534 | V | 7.605 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 16:00 | 550.244 | V | 240.2664 | V | 8.5865 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 17:00 | 552.7872 | V | 228.8844 | V | 10.0382 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 18:00 | 553.2265 | V | 229.3039 | V | 7.8934 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 19:00 | 553.3052 | V | 232.0678 | V | 9.1332 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 20:00 | 554.2799 | V | 239.3149 | V | 7.5075 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 21:00 | 558.6706 | V | 237.174 | V | 7.8215 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 22:00 | 552.3858 | V | 228.7541 | V | 7.5881 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 23:00 | 548.504 | V | 219.8405 | V | 7.7301 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 | 532.5134 | V | 257.8327 | V | 3.6299 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 01:00 | 540.1426 | V | 298.7564 | V | 2.5943 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 02:00 | 533.7955 | V | 304.843 | V | 2.6787 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 03:00 | 524.4482 | V | 308.7796 | V | 3.9604 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 04:00 | 527.8141 | V | 312.6499 | V | 2.5384 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 05:00 | 554.7111 | V | 305.1218 | V | 2.8679 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 06:00 | 562.7574 | V | 303.9292 | V | 2.8796 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 07:00 | 559.418 | V | 309.886 | V | 3.9411 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 08:00 | 661.0198 | V | 314.3683 | V | 6.2458 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 09:00 | 561.6351 | V | 251.5201 | V | 8.0485 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 10:00 | 559.5734 | V | 236.0082 | V | 6.9796 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 11:00 | 554.4367 | V | 213.5444 | V | 7.753 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 12:00 | 546.5228 | V | 213.461 | V | 4.3118 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 13:00 | 549.2056 | V | 250.9786 | V | 3.1747 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 14:00 | 552.8453 | V | 252.4044 | V | 3.2114 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 15:00 | 556.9191 | V | 256.1194 | V | 4.3369 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 16:00 | 556.1254 | V | 253.4626 | V | 3.4649 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 17:00 | 555.9534 | V | 241.2943 | V | 3.7033 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 18:00 | 560.2886 | V | 234.0166 | V | 3.5966 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 19:00 | 561.4755 | V | 229.8057 | V | 4.4478 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 20:00 | 555.9407 | V | 231.2796 | V | 3.5509 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 21:00 | 556.1219 | V | 230.91 | V | 3.6416 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 22:00 | 559.4929 | V | 243.8868 | V | 3.7502 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 23:00 | 549.5551 | V | 286.6993 | V | 4.8312 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 | 560.319 | V | 295.596 | V | 3.7905 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 01:00 | 556.7084 | V | 288.8021 | V | 3.798 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 02:00 | 560.3125 | V | 277.3309 | V | 3.6765 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 03:00 | 558.6639 | V | 281.283 | V | 4.6976 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 04:00 | 560.7396 | V | 265.1607 | V | 3.6739 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 05:00 | 559.1995 | V | 264.558 | V | 3.6361 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 06:00 | 554.9588 | V | 261.4772 | V | 3.7473 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 07:00 | 557.1444 | V | 267.7951 | V | 5.0293 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 08:00 | 558.5121 | V | 249.7699 | V | 6.4487 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 09:00 | 557.5993 | V | 263.5373 | V | 5.4105 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 10:00 | 554.2923 | V | 242.7341 | V | 3.8068 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 11:00 | 549.8934 | V | 212.457 | V | 4.4616 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 12:00 | 556.2794 | V | 234.3976 | V | 4.2786 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 13:00 | 556.928 | V | 253.9778 | V | 4.3193 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 14:00 | 552.9261 | V | 248.9106 | V | 4.5123 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 15:00 | 554.2974 | V | 262.6961 | V | 4.8746 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 16:00 | 556.8263 | V | 264.4223 | V | 4.2627 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 17:00 | 564.8919 | V | 302.6047 | V | 3.2057 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 18:00 | 558.7244 | V | 295.2361 | V | 3.5587 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 19:00 | 559.257 | V | 295.4522 | V | 4.937 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 20:00 | 559.3156 | V | 295.3124 | V | 3.8263 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 21:00 | 557.726 | V | 285.4651 | V | 3.8849 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 22:00 | 557.871 | V | 281.1147 | V | 4.0404 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 23:00 | 555.5362 | V | 269.6959 | V | 6.3315 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 | 554.8373 | V | 248.4523 | V | 4.8278 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 01:00 | 556.1146 | V | 250.222 | V | 4.319 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 02:00 | 556.7531 | V | 244.249 | V | 4.2718 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 03:00 | 558.0677 | V | 244.7543 | V | 5.7929 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 04:00 | 556.201 | V | 247.4312 | V | 4.8617 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 05:00 | 555.3263 | V | 226.7597 | V | 4.388 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 06:00 | 553.7377 | V | 214.2268 | V | 4.5827 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 07:00 | 557.4997 | V | 224.1724 | V | 6.0013 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 08:00 | 552.6359 | V | 230.7112 | V | 5.9574 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 09:00 | 558.3942 | V | 235.3184 | V | 6.2358 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 10:00 | 553.0939 | V | 232.563 | V | 4.0083 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 11:00 | 555.4368 | V | 278.2654 | V | 4.5209 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 12:00 | 558.7858 | V | 281.973 | V | 3.6258 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 13:00 | 558.4711 | V | 244.5502 | V | 3.8957 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 14:00 | 558.494 | V | 220.8708 | V | 6.8033 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 15:00 | 560.4586 | V | 230.5176 | V | 8.1812 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 16:00 | 559.4315 | V | 228.6861 | V | 8.1393 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 17:00 | 559.0122 | V | 225.8701 | V | 6.3028 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 18:00 | 554.665 | V | 230.0913 | V | 6.2129 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 19:00 | 552.8961 | V | 221.5363 | V | 6.2796 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 20:00 | 558.0192 | V | 217.1125 | V | 5.1438 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 21:00 | 554.8098 | V | 220.75 | V | 5.6088 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 22:00 | 555.6684 | V | 222.1406 | V | 5.7019 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 23:00 | 551.3959 | V | 227.8515 | V | 6.7714 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 | 551.7023 | V | 226.5079 | V | 5.5796 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 01:00 | 557.0821 | V | 224.1528 | V | 6.3116 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 02:00 | 560.8354 | V | 227.0032 | V | 4.7855 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 03:00 | 557.2049 | V | 227.3436 | V | 5.8362 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 04:00 | 555.7333 | V | 221.4587 | V | 5.3257 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 05:00 | 555.181 | V | 233.1863 | V | 5.7436 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 06:00 | 551.7194 | V | 228.3464 | V | 6.1192 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 07:00 | 555.921 | V | 216.9964 | V | 7.7774 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 08:00 | 545.3542 | V | 216.8658 | V | 7.047 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 09:00 | 556.2486 | V | 233.9767 | V | 7.5855 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 10:00 | 557.7045 | V | 230.5501 | V | 6.9041 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 11:00 | 555.2486 | V | 241.7373 | V | 5.1191 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 12:00 | 557.3954 | V | 270.1909 | V | 3.3284 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 13:00 | 560.1708 | V | 250.3415 | V | 4.4295 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 14:00 | 557.893 | V | 238.3498 | V | 5.4212 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 15:00 | 554.5879 | V | 246.7195 | V | 6.4544 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 16:00 | 555.9062 | V | 226.4007 | V | 6.0419 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 17:00 | 560.3182 | V | 221.7444 | V | 5.5629 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 18:00 | 558.6552 | V | 223.1038 | V | 7.3676 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 19:00 | 557.1158 | V | 223.6806 | V | 8.931 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 20:00 | 556.3246 | V | 218.9446 | V | 8.4587 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 21:00 | 551.5692 | V | 216.0545 | V | 8.5936 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 22:00 | 551.5902 | V | 217.6991 | V | 8.5949 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 23:00 | 554.0244 | V | 229.5311 | V | 9.6047 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 | 549.0972 | V | 248.0305 | V | 5.1445 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 01:00 | 557.5155 | V | 260.4984 | V | 4.0738 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 02:00 | 556.9406 | V | 291.6313 | V | 3.7254 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 03:00 | 558.4969 | V | 314.3888 | V | 3.1245 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 04:00 | 564.0394 | V | 315.787 | V | 4.8687 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 05:00 | 559.5081 | V | 310.2168 | V | 3.3579 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 06:00 | 551.225 | V | 245.7937 | V | 4.7761 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 07:00 | 564.2778 | V | 219.5529 | V | 8.2406 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 08:00 | 562.7489 | V | 227.8016 | V | 8.3903 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 09:00 | 557.1205 | V | 213.4441 | V | 6.62 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 10:00 | 556.0021 | V | 201.0888 | V | 5.5784 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 11:00 | 556.4883 | V | 199.7395 | V | 5.0051 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 12:00 | 565.106 | V | 196.7397 | V | 5.0756 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 13:00 | 562.4147 | V | 193.9976 | V | 4.3857 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 14:00 | 560.5792 | V | 184.5828 | V | 4.0053 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 15:00 | 570.3328 | V | 183.1177 | V | 3.8748 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 16:00 | 555.0033 | V | 174.8163 | V | 4.8965 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 17:00 | 530.7803 | V | 183.705 | V | 4.1118 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 18:00 | 535.7913 | V | 188.6951 | V | 3.7084 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 19:00 | 551.3318 | V | 183.1003 | V | 3.5426 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 20:00 | 565.9802 | V | 165.0617 | V | 4.2184 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 21:00 | 570.7321 | V | 160.4755 | V | 2.905 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 22:00 | 577.4452 | V | 163.1358 | V | 2.8565 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 23:00 | 582.4976 | V | 161.7469 | V | 2.9101 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 | 573.6376 | V | 155.1795 | V | 6.7829 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 01:00 | 572.2178 | V | 153.7889 | V | 3.1121 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 02:00 | 571.9991 | V | 153.271 | V | 3.0575 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 03:00 | 571.3466 | V | 154.1599 | V | 3.1584 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 04:00 | 570.7999 | V | 152.7746 | V | 4.4384 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 05:00 | 569.8167 | V | 151.3622 | V | 3.1489 | V | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 16:00 | [6 empty] | 391.6557 | R | 185.5204 | R | 5.9741 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 17:00 | [6 empty] | 445.7542 | R | 263.5933 | R | 7.7701 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 18:00 | [6 empty] | 456.2094 | R | 277.6395 | R | 5.4461 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 19:00 | [6 empty] | 503.5943 | R | 256.1525 | R | 4.9048 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 20:00 | [6 empty] | 473.0465 | R | 251.6671 | R | 4.2382 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 23:00 | [6 empty] | 414.4005 | R | 185.6648 | R | 5.5298 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 | [6 empty] | 461.6396 | R | 172.2857 | R | 4.7023 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 01:00 | [6 empty] | 439.7328 | R | 171.3455 | R | 5.5447 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 02:00 | [6 empty] | 454.2195 | R | 195.7487 | R | 3.6788 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 03:00 | [6 empty] | 447.1779 | R | 242.5042 | R | 4.8552 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 04:00 | [6 empty] | 431.4748 | R | 248.4656 | R | 2.7999 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 05:00 | [6 empty] | 446.817 | R | 236.1343 | R | 4.7357 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 06:00 | [6 empty] | 441.4088 | R | 241.7013 | R | 2.99 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 07:00 | [6 empty] | 502.1346 | R | 230.6588 | R | 3.0207 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 08:00 | [6 empty] | 467.957 | R | 221.3177 | R | 3.5626 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 09:00 | [6 empty] | 492.8463 | R | 212.1756 | R | 5.3296 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 10:00 | [6 empty] | 480.3742 | R | 249.3983 | R | 4.126 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 11:00 | [6 empty] | 480.1831 | R | 259.4589 | R | 4.0933 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 12:00 | [6 empty] | 495.1991 | R | 249.2628 | R | 4.0431 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 13:00 | [6 empty] | 492.8512 | R | 245.016 | R | 5.6454 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 14:00 | [6 empty] | 479.9799 | R | 235.219 | R | 4.2553 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 15:00 | [6 empty] | 493.8354 | R | 202.0768 | R | 5.3225 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 16:00 | [6 empty] | 465.1516 | R | 179.2039 | R | 5.1317 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 17:00 | [6 empty] | 530.2739 | R | 206.337 | R | 6.1177 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 18:00 | [6 empty] | 523.6594 | R | 227.2401 | R | 6.089 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 19:00 | [6 empty] | 563.6464 | R | 215.2738 | R | 4.396 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 20:00 | [6 empty] | 546.6976 | R | 225.3232 | R | 5.0062 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 21:00 | [6 empty] | 545.7111 | R | 220.832 | R | 6.1927 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 22:00 | [6 empty] | 556.89 | R | 202.0572 | R | 4.4166 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 23:00 | [6 empty] | 537.0037 | R | 208.8654 | R | 3.7317 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 | [6 empty] | 528.974 | R | 267.1564 | R | 3.4199 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 01:00 | [6 empty] | 511.3729 | R | 277.0697 | R | 5.2224 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 02:00 | [6 empty] | 505.5954 | R | 262.1078 | R | 3.7163 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 03:00 | [6 empty] | 479.5566 | R | 261.9196 | R | 3.7349 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 04:00 | [6 empty] | 478.5802 | R | 258.275 | R | 3.8767 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 05:00 | [6 empty] | 484.562 | R | 255.3519 | R | 5.7482 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 06:00 | [6 empty] | 488.5762 | R | 245.1523 | R | 3.7547 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 07:00 | [6 empty] | 487.155 | R | 243.056 | R | 3.7427 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 08:00 | [6 empty] | 491.341 | R | 244.6814 | R | 3.9387 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 09:00 | [6 empty] | 482.2303 | R | 254.229 | R | 6.0931 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 10:00 | [6 empty] | 492.244 | R | 237.023 | R | 4.6814 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 11:00 | [6 empty] | 557.1958 | R | 219.1976 | R | 15.1465 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 12:00 | [6 empty] | 500.4701 | R | 222.116 | R | 5.824 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 13:00 | [6 empty] | 505.0197 | R | 248.2872 | R | 7.0389 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 14:00 | [6 empty] | 501.5887 | R | 242.1654 | R | 5.5289 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 15:00 | [6 empty] | 504.6236 | R | 221.4966 | R | 7.9231 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 16:00 | [6 empty] | 513.5631 | R | 205.4734 | R | 6.9804 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 17:00 | [6 empty] | 542.5796 | R | 223.0564 | R | 8.3202 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 18:00 | [6 empty] | 543.1453 | R | 219.6134 | R | 6.3514 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 19:00 | [6 empty] | 595.4957 | R | 209.2564 | R | 13.4389 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 20:00 | [6 empty] | 540.3402 | R | 215.5332 | R | 6.9505 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 21:00 | [6 empty] | 546.1423 | R | 212.3717 | R | 8.319 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 22:00 | [6 empty] | 541.7865 | R | 207.5762 | R | 5.6933 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 23:00 | [6 empty] | 555.0662 | R | 196.7767 | R | 5.1094 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 | [6 empty] | 512.2289 | R | 266.4068 | R | 4.4224 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 01:00 | [6 empty] | 520.4703 | R | 288.7816 | R | 6.4105 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 02:00 | [6 empty] | 522.2845 | R | 285.8958 | R | 4.5812 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 03:00 | [6 empty] | 512.7995 | R | 238.2028 | R | 4.8515 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 04:00 | [6 empty] | 537.4719 | R | 235.0025 | R | 4.6194 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 05:00 | [6 empty] | 521.0099 | R | 260.4532 | R | 6.3617 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 06:00 | [6 empty] | 535.2004 | R | 242.8724 | R | 4.5904 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 07:00 | [6 empty] | 529.624 | R | 216.9497 | R | 4.7085 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 08:00 | [6 empty] | 513.3474 | R | 212.5351 | R | 5.278 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 09:00 | [6 empty] | 522.3582 | R | 198.0006 | R | 6.5804 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 10:00 | [6 empty] | 526.3289 | R | 193.0188 | R | 5.4673 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 11:00 | [6 empty] | 530.2573 | R | 192.6981 | R | 5.3753 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 12:00 | [6 empty] | 513.7256 | R | 215.4425 | R | 5.5226 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 13:00 | [6 empty] | 525.0764 | R | 217.7116 | R | 6.0634 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 14:00 | [6 empty] | 535.7128 | R | 190.4229 | R | 5.6977 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 15:00 | [6 empty] | 521.0382 | R | 209.827 | R | 5.91 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 16:00 | [6 empty] | 528.0443 | R | 201.5228 | R | 6.2426 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 17:00 | [6 empty] | 539.777 | R | 196.2337 | R | 5.6801 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 18:00 | [6 empty] | 540.5612 | R | 194.8224 | R | 7.3212 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 19:00 | [6 empty] | 538.6211 | R | 195.1175 | R | 5.7579 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 20:00 | [6 empty] | 543.4811 | R | 190.3084 | R | 5.5429 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 21:00 | [6 empty] | 545.7462 | R | 189.7432 | R | 5.4649 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 22:00 | [6 empty] | 550.436 | R | 186.9545 | R | 5.6248 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 23:00 | [6 empty] | 536.5886 | R | 198.3354 | R | 5.8642 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 | [6 empty] | 535.5396 | R | 195.5498 | R | 5.2517 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 01:00 | [6 empty] | 518.5513 | R | 218.7707 | R | 4.0835 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 02:00 | [6 empty] | 517.0393 | R | 235.5821 | R | 6.0119 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 03:00 | [6 empty] | 513.5189 | R | 230.5766 | R | 4.1463 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 04:00 | [6 empty] | 521.5396 | R | 225.415 | R | 3.9438 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 05:00 | [6 empty] | 523.8957 | R | 226.3478 | R | 4.0427 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 06:00 | [6 empty] | 512.4444 | R | 221.2837 | R | 5.5817 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 07:00 | [6 empty] | 523.2068 | R | 226.7896 | R | 4.0951 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 08:00 | [6 empty] | 507.5956 | R | 218.676 | R | 5.2894 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 09:00 | [6 empty] | 526.1552 | R | 201.6238 | R | 5.3091 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 10:00 | [6 empty] | 528.9066 | R | 208.5487 | R | 6.5681 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 11:00 | [6 empty] | 520.1024 | R | 209.0278 | R | 4.9633 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 12:00 | [6 empty] | 528.5369 | R | 196.4458 | R | 5.0263 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 13:00 | [6 empty] | 524.918 | R | 207.0932 | R | 4.828 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 14:00 | [6 empty] | 524.5267 | R | 214.3837 | R | 6.3264 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 15:00 | [6 empty] | 524.249 | R | 218.0195 | R | 4.6509 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 16:00 | [6 empty] | 518.9656 | R | 216.088 | R | 4.586 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 17:00 | [6 empty] | 517.2799 | R | 211.3744 | R | 4.6481 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 18:00 | [6 empty] | 519.4309 | R | 211.0641 | R | 6.4588 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 19:00 | [6 empty] | 524.0233 | R | 200.0305 | R | 4.4773 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 20:00 | [6 empty] | 526.7819 | R | 195.5764 | R | 4.3454 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 21:00 | [6 empty] | 527.4185 | R | 196.1479 | R | 4.4047 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 22:00 | [6 empty] | 527.0028 | R | 192.581 | R | 6.481 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 23:00 | [6 empty] | 520.6286 | R | 195.7117 | R | 4.5239 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 | [6 empty] | 532.0873 | R | 201.0667 | R | 4.6842 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 01:00 | [6 empty] | 570.4327 | R | 204.8748 | R | 4.4064 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 02:00 | [6 empty] | 553.9586 | R | 221.5212 | R | 6.2717 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 03:00 | [6 empty] | 554.7143 | R | 224.891 | R | 4.3688 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 04:00 | [6 empty] | 551.3696 | R | 225.8292 | R | 4.3366 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 05:00 | [6 empty] | 554.3922 | R | 214.1744 | R | 4.695 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 06:00 | [6 empty] | 568.3007 | R | 187.1144 | R | 6.636 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 07:00 | [6 empty] | 565.3974 | R | 189.6775 | R | 4.4322 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 08:00 | [6 empty] | 573.7292 | R | 198.1416 | R | 5.9227 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 09:00 | [6 empty] | 581.3705 | R | 202.8124 | R | 7.0629 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 10:00 | [6 empty] | 584.7032 | R | 199.318 | R | 8.0554 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 11:00 | [6 empty] | 577.2544 | R | 195.5099 | R | 5.6599 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 12:00 | [6 empty] | 563.4069 | R | 200.0177 | R | 5.3926 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 13:00 | [6 empty] | 565.3843 | R | 191.3956 | R | 6.6636 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 14:00 | [6 empty] | 576.0938 | R | 186.6779 | R | 8.416 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 15:00 | [6 empty] | 565.6656 | R | 191.8671 | R | 7.8295 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 16:00 | [6 empty] | 560.9792 | R | 199.8542 | R | 7.6926 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 17:00 | [6 empty] | 553.001 | R | 201.1161 | R | 7.1934 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 18:00 | [6 empty] | 554.8541 | R | 200.9397 | R | 9.2993 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 19:00 | [6 empty] | 559.2377 | R | 200.9736 | R | 7.2244 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 20:00 | [6 empty] | 623.2957 | R | 199.1902 | R |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 21:00 | [6 empty] | 495.0607 | R | 196.9368 | R | 9.4238 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 22:00 | [6 empty] | 527.9296 | R | 193.5811 | R | 10.6859 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 23:00 | [6 empty] | 549.0298 | R | 187.627 | R | 8.796 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 | [6 empty] | 518.5906 | R | 188.849 | R | 7.9891 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 01:00 | [6 empty] | 510.4604 | R | 207.0737 | R | 9.0921 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 02:00 | [6 empty] | 525.3032 | R | 208.8505 | R | 9.514 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 03:00 | [6 empty] | 524.3506 | R | 206.7803 | R | 6.1803 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 04:00 | [6 empty] | 510.2458 | R | 200.4212 | R | 6.4581 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 05:00 | [6 empty] | 518.2184 | R | 196.4737 | R | 7.1058 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 06:00 | [6 empty] | 530.4728 | R | 188.6014 | R | 8.2247 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 07:00 | [6 empty] | 530.0139 | R | 188.1268 | R | 8.1236 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 08:00 | [6 empty] | 542.0635 | R | 194.4627 | R | 8.7836 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 09:00 | [6 empty] | 539.4099 | R | 203.3687 | R | 8.4455 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 10:00 | [6 empty] | 535.2195 | R | 211.3696 | R | 8.536 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 11:00 | [6 empty] | 533.045 | R | 226.0514 | R | 6.8921 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 12:00 | [6 empty] | 522.1217 | R | 220.8981 | R | 5.5125 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 13:00 | [6 empty] | 517.9713 | R | 234.214 | R | 5.3172 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 14:00 | [6 empty] | 487.4501 | R | 276.4088 | R | 6.7013 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 15:00 | [6 empty] | 498.9915 | R | 263.082 | R | 4.9204 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 16:00 | [6 empty] | 497.6318 | R | 228.7425 | R | 5.2281 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 17:00 | [6 empty] | 508.2242 | R | 226.1275 | R | 8.2371 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 18:00 | [6 empty] | 525.1886 | R | 221.173 | R | 9.2489 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 19:00 | [6 empty] | 521.7264 | R | 216.921 | R | 7.2778 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 20:00 | [6 empty] | 527.0776 | R | 211.5266 | R | 6.8812 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 21:00 | [6 empty] | 491.825 | R | 217.1154 | R | 6.9637 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 22:00 | [6 empty] | 485.878 | R | 216.634 | R | 8.2978 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 23:00 | [6 empty] | 480.1233 | R | 214.1951 | R | 7.1817 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 | [6 empty] | 468.6207 | R | 214.2692 | R | 6.0644 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 01:00 | [6 empty] | 459.477 | R | 278.4351 | R | 4.3357 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 02:00 | [6 empty] | 447.5966 | R | 276.1747 | R | 6.3337 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 03:00 | [6 empty] | 460.2057 | R | 269.3174 | R | 4.6501 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 04:00 | [6 empty] | 461.3021 | R | 264.516 | R | 4.4344 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 05:00 | [6 empty] | 447.7379 | R | 269.2397 | R | 4.6464 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 06:00 | [6 empty] | 296.48 | R | 264.893 | R | 7.3094 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 07:00 | [6 empty] | 309.2078 | R | 233.034 | R | 6.4219 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 08:00 | [6 empty] | 323.3612 | R | 225.9709 | R | 7.115 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 09:00 | [6 empty] | 302.6264 | R | 226.3627 | R | 7.2491 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 10:00 | [6 empty] | 305.5781 | R | 242.2588 | R | 8.129 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 11:00 | [6 empty] | 515.6893 | R | 232.5522 | R | 4.5661 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 12:00 | [6 empty] | 452.2249 | R | 227.5745 | R | 6.6374 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 13:00 | [6 empty] | 509.4051 | R | 227.9242 | R | 5.0961 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 14:00 | [6 empty] | 504.525 | R | 217.7946 | R | 6.639 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 15:00 | [6 empty] | 508.028 | R | 212.6173 | R | 4.8861 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 16:00 | [6 empty] | 503.0578 | R | 216.3306 | R | 5.1104 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 17:00 | [6 empty] | 503.5871 | R | 222.0548 | R | 5.2675 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 18:00 | [6 empty] | 508.9478 | R | 210.5118 | R | 6.8442 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 19:00 | [6 empty] | 520.7289 | R | 210.1884 | R | 8.3695 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 20:00 | [6 empty] | 526.9378 | R | 203.8039 | R | 7.3392 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 21:00 | [6 empty] | 533.3553 | R | 197.8231 | R | 6.5686 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 22:00 | [6 empty] | 537.2399 | R | 197.2313 | R | 7.5876 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 23:00 | [6 empty] | 529.7599 | R | 197.3 | R | 6.3973 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 | [6 empty] | 521.5361 | R | 207.1743 | R | 6.6128 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 01:00 | [6 empty] | 495.4566 | R | 249.3903 | R | 4.3608 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 02:00 | [6 empty] | 492.956 | R | 311.3283 | R | 6.2677 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 03:00 | [6 empty] | 487.7427 | R | 265.252 | R | 4.2555 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 04:00 | [6 empty] | 502.8108 | R | 255.6925 | R | 4.2449 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 05:00 | [6 empty] | 496.8647 | R | 235.5691 | R | 4.4424 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 06:00 | [6 empty] | 502.3376 | R | 237.1157 | R | 6.2971 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 07:00 | [6 empty] | 506.1187 | R | 221.0586 | R | 6.6578 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 08:00 | [6 empty] | 547.6585 | R | 220.7552 | R | 7.3513 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 09:00 | [6 empty] | 569.6675 | R | 228.534 | R | 6.1226 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 10:00 | [6 empty] | 560.3364 | R | 242.4609 | R | 6.7515 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 11:00 | [6 empty] | 576.7446 | R | 225.9499 | R | 5.3676 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 12:00 | [6 empty] | 581.5297 | R | 208.3481 | R | 5.9386 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 13:00 | [6 empty] | 583.681 | R | 203.7185 | R | 6.0976 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 14:00 | [6 empty] | 585.0865 | R | 210.2771 | R | 7.4534 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 15:00 | [6 empty] | 587.5495 | R | 213.7647 | R | 5.786 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 16:00 | [6 empty] | 566.0834 | R | 231.9807 | R | 6.4132 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 17:00 | [6 empty] | 571.5286 | R | 235.5525 | R | 5.8478 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 18:00 | [6 empty] | 573.4124 | R | 227.3432 | R | 7.366 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 19:00 | [6 empty] | 572.7291 | R | 226.9445 | R | 6.0167 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 20:00 | [6 empty] | 567.361 | R | 224.8102 | R | 5.8677 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 21:00 | [6 empty] | 570.6846 | R | 223.3348 | R | 5.8776 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 22:00 | [6 empty] | 570.546 | R | 224.6901 | R | 7.2013 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 23:00 | [6 empty] | 575.1024 | R | 220.8063 | R | 5.7595 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 | [6 empty] | 569.7845 | R | 229.4217 | R | 5.4577 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 01:00 | [6 empty] | 572.7255 | R | 225.9927 | R | 4.1926 | R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 02:00 | [6 empty] | 556.3931 | V | 217.824 | V | 5.6626 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 03:00 | [6 empty] | 555.9832 | V | 211.1615 | V | 3.9323 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 04:00 | [6 empty] | 556.4858 | V | 212.5354 | V | 3.9793 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 05:00 | [6 empty] | 555.856 | V | 208.9717 | V | 4.1014 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 06:00 | [6 empty] | 557.4226 | V | 208.3757 | V | 5.8335 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 07:00 | [6 empty] | 561.8627 | V | 228.3271 | V | 5.1956 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 08:00 | [6 empty] | 555.4908 | V | 229.2013 | V | 5.5068 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 09:00 | [6 empty] | 556.7921 | V | 224.6094 | V | 6.2448 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 10:00 | [6 empty] | 551.8341 | V | 222.0876 | V | 8.5056 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 11:00 | [6 empty] | 553.8094 | V | 216.7693 | V | 4.531 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 12:00 | [6 empty] | 555.9209 | V | 213.3325 | V | 4.456 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 13:00 | [6 empty] | 559.2218 | V | 223.9972 | V | 4.6181 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 14:00 | [6 empty] | 556.6708 | V | 230.4219 | V | 6.7797 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 15:00 | [6 empty] | 555.244 | V | 229.9638 | V | 4.962 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 16:00 | [6 empty] | 559.2924 | V | 227.438 | V | 6.7361 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 17:00 | [6 empty] | 561.0087 | V | 223.3123 | V | 6.8638 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 18:00 | [6 empty] | 560.0254 | V | 218.7325 | V | 7.9612 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 19:00 | [6 empty] | 553.5135 | V | 220.0487 | V | 6.1944 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 20:00 | [6 empty] | 559.3318 | V | 223.4811 | V | 6.11 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 21:00 | [6 empty] | 555.4872 | V | 224.2158 | V | 6.1625 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 22:00 | [6 empty] | 554.5994 | V | 223.7534 | V | 7.7382 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 23:00 | [6 empty] | 554.4684 | V | 221.1576 | V | 6.0674 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 | [6 empty] | 553.2216 | V | 225.1415 | V | 6.7523 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 01:00 | [6 empty] | 560.1373 | V | 236.4342 | V | 6.9003 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 02:00 | [6 empty] | 596.9759 | V | 235.6719 | V | 8.9797 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 03:00 | [6 empty] | 590.9074 | V | 234.0697 | V | 7.2394 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 04:00 | [6 empty] | 590.1961 | V | 231.5565 | V | 6.7134 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 05:00 | [6 empty] | 558.0765 | V | 230.2455 | V | 6.0311 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 06:00 | [6 empty] | 548.5964 | V | 231.1212 | V | 7.8174 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 07:00 | [6 empty] | 484.4466 | V | 234.3033 | V | 7.1197 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 08:00 | [6 empty] | 420.8335 | V | 235.7867 | V | 6.8923 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 09:00 | [6 empty] | 424.0954 | V | 217.8588 | V | 5.6669 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 10:00 | [6 empty] | 431.2396 | V | 228.5959 | V | 6.3996 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 11:00 | [6 empty] | 412.5762 | V | 245.9809 | V | 4.304 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 12:00 | [6 empty] | 450.9845 | V | 249.7915 | V | 4.9318 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 13:00 | [6 empty] | 443.3369 | V | 172.4862 | V | 5.5511 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 14:00 | [6 empty] | 541.0587 | V | 150.3674 | V | 6.4491 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 15:00 | [6 empty] | 544.7509 | V | 145.7399 | V | 4.884 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 16:00 | [6 empty] | 562.2411 | V | 150.8774 | V | 4.7852 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 17:00 | [6 empty] | 562.0422 | V | 261.912 | V | 5.9697 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 18:00 | [6 empty] | 554.551 | V | 233.8576 | V | 7.8381 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 19:00 | [6 empty] | 561.382 | V | 222.7336 | V | 6.6698 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 20:00 | [6 empty] | 554.796 | V | 215.8686 | V | 6.8217 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 21:00 | [6 empty] | 556.5549 | V | 213.4967 | V | 6.3772 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 22:00 | [6 empty] | 589.2091 | V | 212.6182 | V | 8.0041 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 23:00 | [6 empty] | 586.1749 | V | 220.3382 | V | 7.6219 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 | [6 empty] | 605.9683 | V | 217.6472 | V | 7.1679 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 01:00 | [6 empty] | 597.8245 | V | 219.7684 | V | 7.3812 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 02:00 | [6 empty] | 600.2225 | V | 219.2052 | V | 9.0171 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 03:00 | [6 empty] | 595.2158 | V | 215.3534 | V | 6.7103 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 04:00 | [6 empty] | 575.5953 | V | 211.3585 | V | 6.0939 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 05:00 | [6 empty] | 604.0226 | V | 208.9532 | V | 5.6407 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 06:00 | [6 empty] | 565.768 | V | 207.7049 | V | 7.7884 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 07:00 | [6 empty] | 555.8276 | V | 224.217 | V | 6.2368 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 08:00 | [6 empty] | 555.7365 | V | 234.2363 | V | 6.4372 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 09:00 | [6 empty] | 556.3489 | V | 228.8053 | V | 6.6135 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 10:00 | [6 empty] | 558.4999 | V | 227.0172 | V | 8.935 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 11:00 | [6 empty] | 558.3558 | V | 222.7773 | V | 7.1648 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 12:00 | [6 empty] | 558.8057 | V | 222.222 | V | 7.0329 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 13:00 | [6 empty] | 558.8214 | V | 220.0894 | V | 6.9315 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 14:00 | [6 empty] | 557.7198 | V | 219.4998 | V | 9.0786 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 15:00 | [6 empty] | 506.8493 | V | 225.5286 | V | 8.5496 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 16:00 | [6 empty] | 273.842 | V | 220.7038 | V | 10.1724 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 17:00 | [6 empty] | 250.7052 | V | 211.1299 | V | 9.0718 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 18:00 | [6 empty] | 231.3393 | V | 217.718 | V | 10.0138 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 19:00 | [6 empty] | 270.9543 | V | 247.288 | V | 9.1861 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 20:00 | [6 empty] | 528.3031 | V | 241.1938 | V | 5.1704 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 21:00 | [6 empty] | 553.1151 | V | 231.2046 | V | 4.7069 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 22:00 | [6 empty] | 558.1305 | V | 235.1322 | V | 6.8461 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 23:00 | [6 empty] | 558.5585 | V | 237.8083 | V | 5.2934 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 | [6 empty] | 558.5811 | V | 219.9387 | V | 4.492 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 01:00 | [6 empty] | 556.05 | V | 220.6315 | V | 4.313 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 02:00 | [6 empty] | 556.2537 | V | 223.152 | V | 5.8547 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 03:00 | [6 empty] | 558.0546 | V | 221.3748 | V | 4.2061 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 04:00 | [6 empty] | 555.7604 | V | 216.7183 | V | 4.2516 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 05:00 | [6 empty] | 556.829 | V | 218.2563 | V | 4.3654 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 06:00 | [6 empty] | 553.3837 | V | 223.7641 | V | 6.0691 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 07:00 | [6 empty] | 558.8744 | V | 223.2751 | V | 4.3616 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 08:00 | [6 empty] | 557.6738 | V | 226.7009 | V | 5.8482 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 09:00 | [6 empty] | 554.5172 | V | 229.3658 | V | 5.4146 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 10:00 | [6 empty] | 562.3 | V | 229.3873 | V | 7.075 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 11:00 | [6 empty] | 557.9908 | V | 228.9241 | V | 5.1128 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 12:00 | [6 empty] | 555.438 | V | 232.4721 | V | 4.9308 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 13:00 | [6 empty] | 559.6722 | V | 218.355 | V | 4.5476 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 14:00 | [6 empty] | 561.4885 | V | 228.0006 | V | 7.1127 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 15:00 | [6 empty] | 537.2172 | V | 220.3016 | V | 5.5265 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 16:00 | [6 empty] | 434.442 | V | 220.2423 | V | 6.3067 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 17:00 | [6 empty] | 576.1818 | V | 216.9987 | V | 5.0028 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 18:00 | [6 empty] | 560.4565 | V | 211.5219 | V | 6.9347 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 19:00 | [6 empty] | 557.696 | V | 216.3007 | V | 5.3414 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 20:00 | [6 empty] | 554.5021 | V | 213.9339 | V | 5.0766 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 21:00 | [6 empty] | 561.5891 | V | 216.9943 | V | 5.1371 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 22:00 | [6 empty] | 562.4019 | V | 217.9279 | V | 6.5825 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 23:00 | [6 empty] | 558.2711 | V | 227.7471 | V | 6.1656 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 | [6 empty] | 555.1639 | V | 226.0627 | V | 6.6266 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 01:00 | [6 empty] | 546.0528 | V | 216.9209 | V | 5.8994 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 02:00 | [6 empty] | 559.8524 | V | 219.5125 | V | 7.294 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 03:00 | [6 empty] | 553.8707 | V | 223.6878 | V | 5.4249 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 04:00 | [6 empty] | 555.5771 | V | 222.306 | V | 5.6889 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 05:00 | [6 empty] | 557.6336 | V | 219.2154 | V | 6.1147 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 06:00 | [6 empty] | 556.9347 | V | 219.1952 | V | 7.2969 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 07:00 | [6 empty] | 548.5745 | V | 220.2339 | V | 6.1501 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 08:00 | [6 empty] | 463.4164 | V | 220.0377 | V | 6.0022 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 09:00 | [6 empty] | 460.0519 | V | 227.7884 | V | 6.437 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 10:00 | [6 empty] | 467.9867 | V | 227.8039 | V | 6.3001 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 11:00 | [6 empty] | 453.2433 | V | 226.8855 | V | 7.3294 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 12:00 | [6 empty] | 431.1115 | V | 220.0401 | V | 6.4086 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 13:00 | [6 empty] | 417.508 | V | 216.0315 | V | 5.9588 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 14:00 | [6 empty] | 431.3095 | V | 214.1969 | V | 5.5787 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 15:00 | [6 empty] | 440.0526 | V | 213.8813 | V | 7.8797 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 16:00 | [6 empty] | 433.2644 | V | 229.0288 | V | 6.6423 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 17:00 | [6 empty] | 431.7546 | V | 229.4569 | V | 6.4898 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 18:00 | [6 empty] | 432.9495 | V | 227.3497 | V | 6.0684 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 19:00 | [6 empty] | 426.9569 | V | 219.0173 | V | 7.9853 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 20:00 | [6 empty] | 429.5957 | V | 216.4668 | V | 6.2073 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 21:00 | [6 empty] | 421.2527 | V | 215.5248 | V | 5.9459 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 22:00 | [6 empty] | 423.9461 | V | 211.6998 | V | 5.5757 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 23:00 | [6 empty] | 426.222 | V | 212.4577 | V | 7.512 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 | [6 empty] | 508.3996 | V | 219.6485 | V | 7.6011 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 01:00 | [6 empty] | 624.7711 | V | 206.8728 | V | 12.5941 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 02:00 | [6 empty] | 561.9941 | V | 205.7317 | V | 9.6945 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 03:00 | [6 empty] | 564.9103 | V | 211.4275 | V | 9.5245 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 04:00 | [6 empty] | 551.9161 | V | 213.1754 | V | 6.9979 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 05:00 | [6 empty] | 568.0602 | V | 200.4112 | V | 6.5179 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 06:00 | [6 empty] | 545.0472 | V | 189.0596 | V | 6.6988 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 07:00 | [6 empty] | 550.3292 | V | 189.6356 | V | 6.9256 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 08:00 | [6 empty] | 561.0854 | V | 190.0036 | V | 5.869 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 09:00 | [6 empty] | 547.8552 | V | 235.8357 | V | 9.1073 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 10:00 | [6 empty] | 561.4735 | V | 236.6491 | V | 7.2829 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 11:00 | [6 empty] | 555.1869 | V | 228.2469 | V | 8.0119 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 12:00 | [6 empty] | 558.7582 | V | 225.7191 | V | 5.8234 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 13:00 | [6 empty] | 564.3065 | V | 223.4358 | V | 6.1399 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 14:00 | [6 empty] | 561.7661 | V | 219.7236 | V | 5.7961 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 15:00 | [6 empty] | 552.651 | V | 222.0318 | V | 7.7296 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 16:00 | [6 empty] | 556.0529 | V | 233.5161 | V | 6.5028 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 17:00 | [6 empty] | 557.3893 | V | 230.5259 | V | 6.1835 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 18:00 | [6 empty] | 555.526 | V | 230.2977 | V | 6.0218 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 19:00 | [6 empty] | 554.4293 | V | 229.1533 | V | 7.7725 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 20:00 | [6 empty] | 559.4423 | V | 228.9825 | V | 6.3439 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 21:00 | [6 empty] | 559.1212 | V | 222.6888 | V | 5.8278 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 22:00 | [6 empty] | 556.3193 | V | 217.198 | V | 5.8416 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 23:00 | [6 empty] | 543.219 | V | 223.2037 | V | 8.2794 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 | [6 empty] | 564.919 | V | 220.8322 | V | 6.6392 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 01:00 | [6 empty] | 552.6977 | V | 214.8713 | V | 5.9596 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 02:00 | [6 empty] | 557.3038 | V | 211.3548 | V | 5.9056 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 03:00 | [6 empty] | 567.952 | V | 222.943 | V | 7.7055 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 04:00 | [6 empty] | 560.0105 | V | 218.1187 | V | 6.058 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 05:00 | [6 empty] | 556.5925 | V | 220.3967 | V | 6.0412 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 06:00 | [6 empty] | 549.2166 | V | 223.9968 | V | 6.1262 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 07:00 | [6 empty] | 547.4001 | V | 221.4836 | V | 8.2461 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 08:00 | [6 empty] | 551.7131 | V | 233.4173 | V | 6.5263 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 09:00 | [6 empty] | 557.8041 | V | 244.0861 | V | 6.0574 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 10:00 | [6 empty] | 554.3026 | V | 239.4213 | V | 5.7368 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 11:00 | [6 empty] | 561.7889 | V | 234.955 | V | 7.5091 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 12:00 | [6 empty] | 560.7621 | V | 231.0876 | V | 6.9569 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 13:00 | [6 empty] | 571.4238 | V | 218.5483 | V | 6.2966 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 14:00 | [6 empty] | 552.2815 | V | 220.3639 | V | 6.1864 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 15:00 | [6 empty] | 548.891 | V | 247.3709 | V | 8.3813 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 16:00 | [6 empty] | 566.1172 | V | 249.2622 | V | 7.3012 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 17:00 | [6 empty] | 554.124 | V | 246.6613 | V | 6.8053 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 18:00 | [6 empty] | 562.4595 | V | 247.6865 | V | 5.4283 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 19:00 | [6 empty] | 549.2518 | V | 245.9736 | V | 7.984 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 20:00 | [6 empty] | 562.4015 | V | 242.1458 | V | 6.3496 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 21:00 | [6 empty] | 558.2002 | V | 241.3206 | V | 6.618 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 22:00 | [6 empty] | 556.4135 | V | 239.4713 | V | 6.7674 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 23:00 | [6 empty] | 550.2467 | V | 235.8875 | V | 8.2503 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 | [6 empty] | 560.8594 | V | 234.7817 | V | 6.6145 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 01:00 | [6 empty] | 556.5486 | V | 240.4622 | V | 6.9648 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 02:00 | [6 empty] | 554.7949 | V | 239.8892 | V | 7.7372 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 03:00 | [6 empty] | 555.7938 | V | 236.8443 | V | 9.3006 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 04:00 | [6 empty] | 555.3619 | V | 232.8764 | V | 8.1151 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 05:00 | [6 empty] | 551.8447 | V | 228.0539 | V | 6.2169 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 06:00 | [6 empty] | 553.8216 | V | 226.1223 | V | 5.2919 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 07:00 | [6 empty] | 548.6093 | V | 253.6479 | V | 8.9948 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 08:00 | [6 empty] | 561.6906 | V | 254.0605 | V | 6.3617 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 09:00 | [6 empty] | 557.2974 | V | 254.8846 | V | 6.0931 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 10:00 | [6 empty] | 549.4348 | V | 243.7249 | V | 5.6674 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 11:00 | [6 empty] | 626.4725 | V | 245.3238 | V | 9.8172 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 12:00 | [6 empty] | 536.6931 | V | 242.5139 | V | 7.9514 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 13:00 | [6 empty] | 557.5567 | V | 241.0674 | V | 7.5723 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 14:00 | [6 empty] | 563.8038 | V | 244.8485 | V | 7.7806 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 15:00 | [6 empty] | 554.7335 | V | 250.0418 | V | 9.5332 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 16:00 | [6 empty] | 548.8257 | V | 253.0163 | V | 8.1412 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 17:00 | [6 empty] | 567.8107 | V | 257.183 | V | 6.4141 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 18:00 | [6 empty] | 559.4245 | V | 256.6747 | V | 6.8866 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 19:00 | [6 empty] | 559.4379 | V | 252.9831 | V | 10.0447 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 20:00 | [6 empty] | 558.0566 | V | 250.4294 | V | 8.3517 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 21:00 | [6 empty] | 555.22 | V | 251.9525 | V | 8.3593 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 22:00 | [6 empty] | 551.5538 | V | 246.6364 | V | 8.084 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 23:00 | [6 empty] | 545.6807 | V | 252.9908 | V | 9.5228 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 | [6 empty] | 571.751 | V | 249.7325 | V | 7.7682 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 01:00 | [6 empty] | 552.5305 | V | 252.7429 | V | 7.7737 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 02:00 | [6 empty] | 557.7443 | V | 255.3289 | V | 7.7643 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 03:00 | [6 empty] | 563.0442 | V | 248.76 | V | 9.4225 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 04:00 | [6 empty] | 561.0449 | V | 242.32 | V | 7.4871 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 05:00 | [6 empty] | 557.6521 | V | 239.7522 | V | 7.1931 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 06:00 | [6 empty] | 554.8517 | V | 239.3542 | V | 7.3663 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 07:00 | [6 empty] | 548.1654 | V | 237.5269 | V | 8.8182 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 08:00 | [6 empty] | 552.2167 | V | 249.8873 | V | 8.0291 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 09:00 | [6 empty] | 544.7175 | V | 253.8827 | V | 7.453 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 10:00 | [6 empty] | 567.1615 | V | 255.8901 | V | 6.9366 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 11:00 | [6 empty] | 557.4515 | V | 252.6795 | V | 8.7113 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 12:00 | [6 empty] | 562.0605 | V | 247.8605 | V | 6.859 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 13:00 | [6 empty] | 561.5009 | V | 246.0951 | V | 7.0919 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 14:00 | [6 empty] | 557.8676 | V | 241.0065 | V | 7.0315 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 15:00 | [6 empty] | 552.3044 | V | 248.28 | V | 9.0815 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 16:00 | [6 empty] | 553.9609 | V | 243.6272 | V | 7.3631 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 17:00 | [6 empty] | 551.7109 | V | 244.9875 | V | 6.8968 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 18:00 | [6 empty] | 561.9924 | V | 247.2045 | V | 7.7929 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 19:00 | [6 empty] | 559.9755 | V | 249.1073 | V | 9.9627 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 20:00 | [6 empty] | 560.5386 | V | 244.3617 | V | 7.5896 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 21:00 | [6 empty] | 551.4546 | V | 235.0594 | V | 7.288 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 22:00 | [6 empty] | 548.0621 | V | 231.2258 | V | 6.7465 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 23:00 | [6 empty] | 544.9081 | V | 241.6528 | V | 8.5304 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 | [6 empty] | 564.2412 | V | 249.6999 | V | 6.8248 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 01:00 | [6 empty] | 564.6457 | V | 252.5665 | V | 6.9376 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 02:00 | [6 empty] | 571.5203 | V | 253.5415 | V | 8.2957 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 03:00 | [6 empty] | 554.3557 | V | 248.6263 | V | 9.7855 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 04:00 | [6 empty] | 544.3568 | V | 243.339 | V | 6.191 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 05:00 | [6 empty] | 549.828 | V | 241.5594 | V | 5.758 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 06:00 | [6 empty] | 548.486 | V | 237.0264 | V | 5.3515 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 07:00 | [6 empty] | 571.7832 | V | 222.4332 | V | 8.1725 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 08:00 | [6 empty] | 541.3846 | V | 231.229 | V | 7.6484 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 09:00 | [6 empty] | 564.5728 | V | 223.5703 | V | 7.9522 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 10:00 | [6 empty] | 551.4658 | V | 220.2606 | V | 8.0282 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 11:00 | [6 empty] | 575.063 | V | 218.6069 | V | 9.5565 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 12:00 | [6 empty] | 553.293 | V | 219.3802 | V | 8.3283 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 13:00 | [6 empty] | 524.4628 | V | 232.3378 | V | 8.1357 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 14:00 | [6 empty] | 585.0034 | V | 243.077 | V | 7.9211 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 15:00 | [6 empty] | 558.7913 | V | 231.4578 | V | 9.1307 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 16:00 | [6 empty] | 558.9232 | V | 228.5181 | V | 7.8898 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 17:00 | [6 empty] | 557.7661 | V | 224.7364 | V | 7.6562 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 18:00 | [6 empty] | 560.3646 | V | 218.6236 | V | 7.5382 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 19:00 | [6 empty] | 564.6687 | V | 214.4885 | V | 9.1819 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 20:00 | [6 empty] | 620.6555 | V | 216.1415 | V | 9.0588 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 21:00 | [6 empty] | 569.317 | V | 231.0063 | V | 8.0385 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 22:00 | [6 empty] | 552.9798 | V | 232.4464 | V | 7.3509 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 23:00 | [6 empty] | 555.3627 | V | 232.4841 | V | 8.8056 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 | [6 empty] | 559.7632 | V | 228.9692 | V | 7.0834 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 01:00 | [6 empty] | 562.4615 | V | 227.2654 | V | 7.4331 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 02:00 | [6 empty] | 560.4743 | V | 224.1101 | V | 7.4233 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 03:00 | [6 empty] | 759.5407 | V | 216.4472 | V | 7.8817 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 04:00 | [6 empty] | 607.6513 | V | 217.5637 | V | 5.9306 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 05:00 | [6 empty] | 517.009 | V | 221.5902 | V | 7.4589 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 06:00 | [6 empty] | 564.2863 | V | 218.7777 | V | 6.6883 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 07:00 | [6 empty] | 549.0995 | V | 212.8902 | V | 7.7707 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 08:00 | [6 empty] | 558.4953 | V | 207.5703 | V | 6.1934 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 09:00 | [6 empty] | 528.6248 | V | 203.8184 | V | 6.2406 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 10:00 | [6 empty] | 570.1241 | V | 226.3536 | V | 7.0236 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 11:00 | [6 empty] | 593.535 | V | 231.7166 | V | 8.7264 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 12:00 | [6 empty] | 600.2049 | V | 217.6156 | V | 6.3257 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 13:00 | [6 empty] | 613.577 | V | 221.0611 | V | 6.4334 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 14:00 | [6 empty] | 595.71 | V | 220.1969 | V | 5.0707 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 15:00 | [6 empty] | 648.4404 | V | 272.5848 | V | 7.1381 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 16:00 | [6 empty] | 606.1558 | V | 238.5063 | V | 6.424 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 17:00 | [6 empty] | 610.0479 | V | 240.7436 | V | 8.6303 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 18:00 | [6 empty] | 625.4931 | V | 230.9185 | V | 7.6443 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 19:00 | [6 empty] | 579.5045 | V | 234.1156 | V | 9.1277 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 20:00 | [6 empty] | 569.6236 | V | 226.1741 | V | 7.6071 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 21:00 | [6 empty] | 558.0034 | V | 221.5163 | V | 7.81 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 22:00 | [6 empty] | 553.7527 | V | 216.4116 | V | 7.7487 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 23:00 | [6 empty] | 547.8135 | V | 218.046 | V | 9.6209 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 | [6 empty] | 550.8724 | V | 226.8866 | V | 7.5279 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 01:00 | [6 empty] | 562.8431 | V | 225.2451 | V | 7.7607 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 02:00 | [6 empty] | 554.9464 | V | 221.184 | V | 7.5722 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 03:00 | [6 empty] | 567.0067 | V | 217.1922 | V | 9.7656 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 04:00 | [6 empty] | 556.0293 | V | 211.8121 | V | 8.3773 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 05:00 | [6 empty] | 558.2797 | V | 210.6112 | V | 8.1524 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 06:00 | [6 empty] | 553.467 | V | 210.7911 | V | 7.9642 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 07:00 | [6 empty] | 552.8361 | V | 209.744 | V | 9.6527 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 08:00 | [6 empty] | 547.866 | V | 217.4305 | V | 7.8904 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 09:00 | [6 empty] | 543.7266 | V | 228.0085 | V | 6.1564 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 10:00 | [6 empty] | 568.5587 | V | 235.7339 | V | 6.6083 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 11:00 | [6 empty] | 555.1049 | V | 219.3554 | V | 7.6206 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 12:00 | [6 empty] | 565.3582 | V | 215.0398 | V | 6.8136 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 13:00 | [6 empty] | 560.7186 | V | 214.2546 | V | 7.251 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 14:00 | [6 empty] | 555.4837 | V | 211.212 | V | 7.2746 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 15:00 | [6 empty] | 551.6364 | V | 218.8115 | V | 9.0347 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 16:00 | [6 empty] | 559.8119 | V | 229.7467 | V | 8.2002 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 17:00 | [6 empty] | 558.7913 | V | 226.1905 | V | 8.4621 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 18:00 | [6 empty] | 553.8444 | V | 212.4806 | V | 7.5892 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 19:00 | [6 empty] | 551.7626 | V | 203.3531 | V | 8.7077 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 20:00 | [6 empty] | 557.3477 | V | 189.496 | V | 7.0678 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 21:00 | [6 empty] | 538.6061 | V | 177.0529 | V | 6.8124 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 22:00 | [6 empty] | 528.1932 | V | 190.2373 | V | 6.1586 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 23:00 | [6 empty] | 510.48 | V | 200.2537 | V | 6.5678 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 | [6 empty] | 518.1404 | V | 201.1246 | V | 4.5542 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 01:00 | [6 empty] | 533.989 | V | 148.1844 | V | 4.5087 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 02:00 | [6 empty] | 565.3072 | V | 148.7384 | V | 3.9921 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 03:00 | [6 empty] | 550.535 | V | 146.8941 | V | 6.5852 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-17 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-17 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-17 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-17 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-17 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-17 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-17 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-17 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-17 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-17 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-17 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-17 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-17 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-17 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-17 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-17 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-17 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-17 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-17 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-17 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-17 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-17 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-17 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-17 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-19 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-19 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-19 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-19 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-19 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-19 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-19 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-19 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-19 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-19 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-19 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-19 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-19 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-19 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-19 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-19 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-19 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-19 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-19 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-19 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-19 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-19 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-19 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-19 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-22 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-22 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-22 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-22 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-22 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-22 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-22 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-22 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-22 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-22 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-22 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-22 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-22 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-22 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-22 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-22 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-22 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-22 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-22 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-22 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-22 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-22 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-22 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-22 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-01 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-01 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-01 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-01 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-01 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-01 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-01 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-01 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-01 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-01 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-01 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-01 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-01 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-01 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-01 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-01 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-01 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-01 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-01 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-01 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-01 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-01 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-01 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-01 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-02 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-02 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-02 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-02 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-02 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-02 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-02 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-02 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-02 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-02 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-02 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-02 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-02 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-02 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-02 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-02 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-02 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-02 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-02 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-02 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-02 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-02 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-02 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-02 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-03 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-03 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-03 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-03 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-03 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-03 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-03 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-03 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-03 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-03 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-03 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-03 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-03 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-03 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-03 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-03 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-03 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-03 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-03 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-03 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-03 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-03 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-03 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-03 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-04 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-04 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-04 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-04 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-04 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-04 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-04 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-04 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-04 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-04 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-04 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-04 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-04 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-04 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-04 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-04 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-04 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-04 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-04 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-04 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-04 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-04 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-04 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-04 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-05 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-05 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-05 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-05 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-05 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-05 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-05 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-05 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-05 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-05 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-05 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-05 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-05 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-05 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-05 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-05 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-05 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-05 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-05 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-05 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-05 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-05 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-05 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-05 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-06 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-06 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-06 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-06 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-06 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-06 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-06 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-06 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-06 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-06 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-06 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-06 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-06 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-06 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-06 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-06 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-06 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-06 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-06 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-06 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-06 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-06 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-06 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-06 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-07 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-07 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-07 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-07 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-07 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-07 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-07 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-07 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-07 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-07 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-07 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-07 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-07 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-07 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-07 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-07 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-07 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-07 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-07 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-07 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-07 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-07 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-07 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-07 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-08 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-08 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-08 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-08 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-08 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-08 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-08 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-08 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-08 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-08 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-08 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-08 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-08 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-08 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-08 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-08 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-08 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-08 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-08 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-08 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-08 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-08 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-08 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-08 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-09 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-09 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-09 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-09 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-09 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-09 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-09 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-09 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-09 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-09 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-09 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-09 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-09 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-09 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-09 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-09 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-09 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-09 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-09 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-09 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-09 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-09 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-09 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-09 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-10 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-10 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-10 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-10 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-10 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-10 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-10 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-10 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-10 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-10 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-10 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-10 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-10 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-10 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-10 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-10 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-10 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-10 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-10 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-10 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-10 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-10 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-10 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-10 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-11 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-11 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-11 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-11 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-11 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-11 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-11 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-11 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-11 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-11 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-11 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-11 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-11 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-11 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-11 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-11 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-11 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-11 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-11 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-11 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-11 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-11 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-11 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-11 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-12 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-12 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-12 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-12 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-12 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-12 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-12 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-12 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-12 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-12 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-12 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-12 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-12 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-12 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-12 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-12 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-12 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-12 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-12 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-12 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-12 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-12 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-12 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-12 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-13 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-13 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-13 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-13 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-13 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-13 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-13 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-13 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-13 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-13 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-13 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-13 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-13 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-13 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-13 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-13 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-13 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-13 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-13 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-13 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-13 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-13 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-13 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-13 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-14 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-14 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-14 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-14 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-14 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-14 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-14 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-14 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-14 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-14 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-14 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-14 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-14 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-14 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-14 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-14 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-14 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-14 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-14 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-14 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-14 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-14 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-14 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-14 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-15 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-15 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-15 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-15 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-15 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-15 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-15 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-15 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-15 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-15 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-15 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-15 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-15 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-15 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-15 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-15 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-15 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-15 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-15 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-15 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-15 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-15 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-15 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-15 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-16 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-16 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-16 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-16 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-16 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-16 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-16 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-16 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-16 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-16 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-16 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-16 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-16 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-16 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-16 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-16 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-16 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-16 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-16 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-16 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-16 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-16 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-16 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-16 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-17 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-17 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-17 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-17 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-17 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-17 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-17 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-17 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-17 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-17 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-17 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-17 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-17 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-17 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-17 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-17 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-17 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-17 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-17 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-17 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-17 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-17 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-17 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-17 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-18 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-19 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-19 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-19 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-19 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-19 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-19 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-19 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-19 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-19 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-19 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-19 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-19 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-19 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-19 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-19 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-19 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-19 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-19 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-19 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-19 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-19 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-19 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-19 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-19 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-20 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-20 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-20 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-20 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-20 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-20 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-20 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-20 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-20 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-20 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-20 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-20 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-20 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-20 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-20 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-20 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-20 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-20 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-20 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-20 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-20 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-20 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-20 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-20 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-21 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-21 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-21 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-21 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-21 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-21 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-21 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-21 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-21 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-21 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-21 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-21 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-21 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-21 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-21 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-21 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-21 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-21 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-21 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-21 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-21 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-21 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-21 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-21 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-22 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-22 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-22 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-22 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-22 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-22 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-22 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-22 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-22 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-22 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-22 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-22 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-22 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-22 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-22 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-22 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-22 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-22 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-22 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-22 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-22 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-22 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-22 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-22 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-23 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-23 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-23 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-23 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-23 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-23 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-23 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-23 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-23 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-23 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-23 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-23 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-23 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-23 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-23 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-23 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-23 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-23 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-23 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-23 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-23 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-23 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-23 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-23 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-24 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-24 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-24 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-24 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-24 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-24 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-24 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-24 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-24 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-24 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-24 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-24 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-24 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-24 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-24 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-24 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-24 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-24 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-24 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-24 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-24 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-24 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-24 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-24 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-25 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-25 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-25 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-25 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-25 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-25 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-25 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-25 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-25 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-25 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-25 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-25 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-25 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-25 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-25 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-25 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-25 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-25 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-25 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-25 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-25 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-25 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-25 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-25 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-26 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-26 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-26 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-26 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-26 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-26 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-26 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-26 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-26 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-26 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-26 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-26 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-26 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-26 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-26 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-26 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-26 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-26 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-26 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-26 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-26 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-26 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-26 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-26 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-27 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-27 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-27 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-27 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-27 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-27 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-27 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-27 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-27 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-27 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-27 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-27 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-27 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-27 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-27 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-27 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-27 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-27 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-27 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-27 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-27 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-27 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-27 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-27 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-28 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-28 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-28 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-28 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-28 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-28 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-28 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-28 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-28 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-28 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-28 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-28 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-28 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-28 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-28 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-28 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-28 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-28 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-28 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-28 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-28 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-28 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-28 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-28 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-29 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-29 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-29 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-29 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-29 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-29 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-29 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-29 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-29 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-29 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-29 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-29 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-29 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-29 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-29 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-29 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-29 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-29 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-29 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-29 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-29 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-29 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-29 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-29 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-30 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-30 01:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-30 02:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-30 03:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-30 04:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-30 05:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-30 06:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-30 07:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-30 08:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-30 09:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-30 10:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-30 11:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-30 12:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-30 13:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-30 14:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-30 15:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-30 16:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-30 17:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-30 18:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-30 19:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-30 20:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-30 21:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-30 22:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-09-30 23:00 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Validats MLT
| Diàries Validades | [6 empty] | Mensuals Validades
| ALC_G3 |  |  | ALC_G4 |  |  |  | ALC_G3 |  |  | ALC_G4
| SO2 | NOX | PART | SO2 | NOX | PART |  | SO2 | NOX | PART | SO2 | NOX | PART
VLE diari | 880 | 490 | 22 | 880 | 490 | 22 | VLE mensual | 800 | 450 | 20 | 800 | 450 | 20 |  |  | Suma de medidas de días con 6 o más horas de funcionamiento | [24 empty] | Número de medidas de días con 6 o más horas de funcionamiento
Diaries > VLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mensuals > VLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MAH_BW1 |  |  |  | MAH_BW2 |  |  |  | MAH_BW3 |  |  |  | MAH_TG1 |  |  | MAH_TG3 |  |  | MAH_TG4 |  |  | MAH_TG5 |  |  |  | MAH_BW1 |  |  |  | MAH_BW2 |  |  |  | MAH_BW3 |  |  |  | MAH_TG1 |  |  | MAH_TG3 |  |  | MAH_TG4 |  |  | MAH_TG5
2025-01-01 | [6 empty] | 2025-01-01
2025-01-02 | [6 empty] | 2025-02-01 | 553.9451 | 228.5726 | 4.7052 | 515.2406 | 220.8568 | 5.9533 |  |  | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 33 | 35 | 37 | 41 | 43 | 45 | 49 | 51 | 53 | 57 |  | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 19 | 21 | 25 | 35 | 37 | 41 | 43 | 45 | 49 | 51 | 53 | 57
2025-01-03 | [6 empty] | 2025-03-01 |  |  |  | 546.3306 | 225.5445 | 6.9723 | Fecha
2025-01-04 | [6 empty] | 2025-04-01 | [6 empty] | #REF! | 8 | 11: 366351 | [10 empty] | 8 |  |  |  |  | 8
2025-01-05 | [6 empty] | 2025-05-01 | [6 empty] | #REF! | 32 | 3: 11878.7951; 5: 94.5288 | [10 empty] | 32 | 21 | 21
2025-01-06 | [6 empty] | 2025-06-01 | [6 empty] | #REF! | 56 | 7: 4716.2714 | [10 empty] | 56 |  |  | 21
2025-01-07 | [6 empty] | 2025-07-01 | [6 empty] | #REF! | 80 | [24 empty] | 80
2025-01-08 | [6 empty] | 2025-08-01 | [6 empty] | #REF! | 104 | [24 empty] | 104
2025-01-09 | [6 empty] | 2025-09-01 | [6 empty] | #REF! | 128 | [24 empty] | 128
2025-01-10 | [13 empty] | #REF! | 152 | [24 empty] | 152
2025-01-11 | [13 empty] | #REF! | 176 | [24 empty] | 176
2025-01-12 | [13 empty] | #REF! | 200 | [24 empty] | 200
2025-01-13 | [13 empty] | #REF! | 224 | [24 empty] | 224
2025-01-14 | [13 empty] | #REF! | 248 | [24 empty] | 248
2025-01-15 | [13 empty] | #REF! | 272 | [24 empty] | 272
2025-01-16 | [13 empty] | #REF! | 296 | [24 empty] | 296
2025-01-17 | [13 empty] | #REF! | 320 | [24 empty] | 320
2025-01-18 | [13 empty] | #REF! | 344 | [24 empty] | 344
2025-01-19 | [13 empty] | #REF! | 368 | [24 empty] | 368
2025-01-20 | [13 empty] | #REF! | 392 | [24 empty] | 392
2025-01-21 | [13 empty] | #REF! | 416 | [24 empty] | 416
2025-01-22 | [13 empty] | #REF! | 440 | [24 empty] | 440
2025-01-23 | [13 empty] | #REF! | 464 | [24 empty] | 464
2025-01-24 | [13 empty] | #REF! | 488 | [24 empty] | 488
2025-01-25 | [13 empty] | #REF! | 512 | [24 empty] | 512
2025-01-26 | [13 empty] | #REF! | 536 | [24 empty] | 536
2025-01-27 | [13 empty] | #REF! | 560 | [24 empty] | 560
2025-01-28 | [13 empty] | #REF! | 584 | [24 empty] | 584
2025-01-29 | 797.7964 | 285.1948 | 3.149 | [10 empty] | #REF! | 608 | [24 empty] | 608
2025-01-30 | 549.0968 | 300.8632 | 3.9154 | [10 empty] | #REF! | 632 | [24 empty] | 632
2025-01-31 | 560.0219 | 217.8171 | 3.0817 | [10 empty] | #REF! | 656 | [24 empty] | 656
2025-02-01 | 575.1062 | 226.5096 | 2.7046 | [10 empty] | #REF! | 680 | [24 empty] | 680
2025-02-02 | 489.5028 | 139.0672 | 1.0001 | [10 empty] | #REF! | 704 | [24 empty] | 704
2025-02-03 | 557.0347 | 192.2075 | 2.1302 | [10 empty] | #REF! | 728 | [24 empty] | 728
2025-02-04 | 549.9106 | 232.6723 | 4.057 | [10 empty] | #REF! | 752 | [24 empty] | 752
2025-02-05 | 548.7654 | 225.057 | 4.7506 | [10 empty] | #REF! | 776 | [24 empty] | 776
2025-02-06 | 558.9729 | 234.1344 | 5.0618 | [10 empty] | #REF! | 800 | [24 empty] | 800
2025-02-07 | 557.0151 | 230.9704 | 5.4639 | [10 empty] | #REF! | 824 | [24 empty] | 824
2025-02-08 | 553.1763 | 231.9943 | 5.6878 | [10 empty] | #REF! | 848 | [24 empty] | 848
2025-02-09 | 569.241 | 234.6318 | 6.0307 | [10 empty] | #REF! | 872 | [24 empty] | 872
2025-02-10 | 564.8309 | 227.7175 | 5.8706 | [10 empty] | #REF! | 896 | [24 empty] | 896
2025-02-11 | 553.7801 | 237.5466 | 6.2553 | [10 empty] | #REF! | 920 | [24 empty] | 920
2025-02-12 | 554.5521 | 243.7698 | 4.8166 | [10 empty] | #REF! | 944 | [24 empty] | 944
2025-02-13 | 555.876 | 261.7818 | 5.4243 | [10 empty] | #REF! | 968 | [24 empty] | 968
2025-02-14 | 555.5297 | 264.2316 | 4.1724 | [10 empty] | #REF! | 992 | [24 empty] | 992
2025-02-15 | 557.4551 | 269.1578 | 4.342 | [10 empty] | #REF! | 1016 | [24 empty] | 1016
2025-02-16 | 556.2586 | 235.3781 | 5.5181 | [10 empty] | #REF! | 1040 | [24 empty] | 1040
2025-02-17 | 555.6453 | 229.6202 | 6.5385 | [10 empty] | #REF! | 1064 | [24 empty] | 1064
2025-02-18 | 559.2273 | 216.1311 | 4.5582 | [10 empty] | #REF! | 1088 | [24 empty] | 1088
2025-02-19 | 571.6363 | 153.4227 | 3.9497 | [10 empty] | #REF! | 1112 | [24 empty] | 1112
2025-02-20 |  |  |  | 447.4434 | 236.7063 | 5.6439 | [7 empty] | #REF! | 1136 | [24 empty] | 1136
2025-02-21 |  |  |  | 490.7027 | 220.7459 | 4.5744 | [7 empty] | #REF! | 1160 | [24 empty] | 1160
2025-02-22 |  |  |  | 515.7169 | 235.3726 | 6.2731 | [7 empty] | #REF! | 1184 | [24 empty] | 1184
2025-02-23 |  |  |  | 529.2579 | 217.3858 | 5.5808 | [7 empty] | #REF! | 1208 | [24 empty] | 1208
2025-02-24 |  |  |  | 522.1774 | 211.3628 | 5.0018 | [7 empty] | #REF! | 1232 | [24 empty] | 1232
2025-02-25 |  |  |  | 560.902 | 200.6295 | 6.7456 | [7 empty] | #REF! | 1256 | [24 empty] | 1256
2025-02-26 |  |  |  | 515.9001 | 215.3111 | 7.339 | [7 empty] | #REF! | 1280 | [24 empty] | 1280
2025-02-27 |  |  |  | 455.6534 | 230.7574 | 6.1666 | [7 empty] | #REF! | 1304 | [24 empty] | 1304
2025-02-28 |  |  |  | 548.5635 | 231.3271 | 6.0149 | [7 empty] | #REF! | 1328 | [24 empty] | 1328
2025-03-01 |  |  |  | 556.4348 | 220.8848 | 5.7296 | [7 empty] | #REF! | 1352 | [24 empty] | 1352
2025-03-02 |  |  |  | 528.2661 | 218.2022 | 6.53 | [7 empty] | #REF! | 1376 | [24 empty] | 1376
2025-03-03 |  |  |  | 514.0221 | 223.6068 | 7.385 | [7 empty] | #REF! | 1400 | [24 empty] | 1400
2025-03-04 |  |  |  | 552.7344 | 221.7619 | 5.4179 | [7 empty] | #REF! | 1424 | [24 empty] | 1424
2025-03-05 |  |  |  | 476.0117 | 220.6167 | 6.4507 | [7 empty] | #REF! | 1448 | [24 empty] | 1448
2025-03-06 |  |  |  | 557.5004 | 218.0489 | 7.2953 | [7 empty] | #REF! | 1472 | [24 empty] | 1472
2025-03-07 |  |  |  | 557.2614 | 232.1523 | 6.7432 | [7 empty] | #REF! | 1496 | [24 empty] | 1496
2025-03-08 |  |  |  | 557.9719 | 245.4587 | 7.7424 | [7 empty] | #REF! | 1520 | [24 empty] | 1520
2025-03-09 |  |  |  | 556.4445 | 245.7636 | 7.7899 | [7 empty] | #REF! | 1544 | [24 empty] | 1544
2025-03-10 |  |  |  | 560.9705 | 231.9649 | 7.8974 | [7 empty] | #REF! | 1568 | [24 empty] | 1568
2025-03-11 |  |  |  | 584.9747 | 224.7901 | 7.3098 | [7 empty] | #REF! | 1592 | [24 empty] | 1592
2025-03-12 |  |  |  | 552.6488 | 213.4218 | 7.7078 | [7 empty] | #REF! | 1616 | [24 empty] | 1616
2025-03-13 | [13 empty] | #REF! | 1640 | [24 empty] | 1640
2025-03-14 | [13 empty] | #REF! | 1664 | [24 empty] | 1664
2025-03-15 | [13 empty] | #REF! | 1688 | [24 empty] | 1688
2025-03-16 | [13 empty] | #REF! | 1712 | [24 empty] | 1712
2025-03-17 | [13 empty] | #REF! | 1736 | [24 empty] | 1736
2025-03-18 | [13 empty] | #REF! | 1760 | [24 empty] | 1760
2025-03-19 | [13 empty] | #REF! | 1784 | [24 empty] | 1784
2025-03-20 | [13 empty] | #REF! | 1808 | [24 empty] | 1808
2025-03-21 | [13 empty] | #REF! | 1832 | [24 empty] | 1832
2025-03-22 | [13 empty] | #REF! | 1856 | [24 empty] | 1856
2025-03-23 | [13 empty] | #REF! | 1880 | [24 empty] | 1880
2025-03-24 | [13 empty] | #REF! | 1904 | [24 empty] | 1904
2025-03-25 | [13 empty] | #REF! | 1928 | [24 empty] | 1928
2025-03-26 | [13 empty] | #REF! | 1952 | [24 empty] | 1952
2025-03-27 | [13 empty] | #REF! | 1976 | [24 empty] | 1976
2025-03-28 | [13 empty] | #REF! | 2000 | [24 empty] | 2000
2025-03-29 | [13 empty] | #REF! | 2024 | [24 empty] | 2024
2025-03-29 23:00 | [13 empty] | #REF! | 2048 | [24 empty] | 2048
2025-03-31 | [13 empty] | #REF! | 2072 | [24 empty] | 2072
2025-04-01 | [13 empty] | #REF! | 2096 | [24 empty] | 2096
2025-04-02 | [13 empty] | #REF! | 2120 | [24 empty] | 2120
2025-04-03 | [13 empty] | #REF! | 2144 | [24 empty] | 2144
2025-04-04 | [13 empty] | #REF! | 2168 | [24 empty] | 2168
2025-04-05 | [13 empty] | #REF! | 2192 | [24 empty] | 2192
2025-04-06 | [13 empty] | #REF! | 2216 | [24 empty] | 2216
2025-04-07 | [13 empty] | #REF! | 2240 | [24 empty] | 2240
2025-04-08 | [13 empty] | #REF! | 2264 | [24 empty] | 2264
2025-04-09 | [13 empty] | #REF! | 2288 | [24 empty] | 2288
2025-04-10 | [13 empty] | #REF! | 2312 | [24 empty] | 2312
2025-04-11 | [13 empty] | #REF! | 2336 | [24 empty] | 2336
2025-04-12 | [13 empty] | #REF! | 2360 | [24 empty] | 2360
2025-04-13 | [13 empty] | #REF! | 2384 | [24 empty] | 2384
2025-04-14 | [13 empty] | #REF! | 2408 | [24 empty] | 2408
2025-04-15 | [13 empty] | #REF! | 2432 | [24 empty] | 2432
2025-04-16 | [13 empty] | #REF! | 2456 | [24 empty] | 2456
2025-04-17 | [13 empty] | #REF! | 2480 | [24 empty] | 2480
2025-04-18 | [13 empty] | #REF! | 2504 | [24 empty] | 2504
2025-04-19 | [13 empty] | #REF! | 2528 | [24 empty] | 2528
2025-04-20 | [13 empty] | #REF! | 2552 | [24 empty] | 2552
2025-04-21 | [13 empty] | #REF! | 2576 | [24 empty] | 2576
2025-04-22 | [13 empty] | #REF! | 2600 | [24 empty] | 2600
2025-04-23 | [13 empty] | #REF! | 2624 | [24 empty] | 2624
2025-04-24 | [13 empty] | #REF! | 2648 | [24 empty] | 2648
2025-04-25 | [13 empty] | #REF! | 2672 | [24 empty] | 2672
2025-04-26 | [13 empty] | #REF! | 2696 | [24 empty] | 2696
2025-04-27 | [13 empty] | #REF! | 2720 | [24 empty] | 2720
2025-04-28 | [13 empty] | #REF! | 2744 | [24 empty] | 2744
2025-04-29 | [13 empty] | #REF! | 2768 | [24 empty] | 2768
2025-04-30 | [13 empty] | #REF! | 2792 | [24 empty] | 2792
2025-05-01 | [13 empty] | #REF! | 2816 | [24 empty] | 2816
2025-05-02 | [13 empty] | #REF! | 2840 | [24 empty] | 2840
2025-05-03 | [13 empty] | #REF! | 2864 | [24 empty] | 2864
2025-05-04 | [13 empty] | #REF! | 2888 | [24 empty] | 2888
2025-05-05 | [13 empty] | #REF! | 2912 | [24 empty] | 2912
2025-05-06 | [13 empty] | #REF! | 2936 | [24 empty] | 2936
2025-05-07 | [13 empty] | #REF! | 2960 | [24 empty] | 2960
2025-05-08 | [13 empty] | #REF! | 2984 | [24 empty] | 2984
2025-05-09 | [13 empty] | #REF! | 3008 | [24 empty] | 3008
2025-05-10 | [13 empty] | #REF! | 3032 | [24 empty] | 3032
2025-05-11 | [13 empty] | #REF! | 3056 | [24 empty] | 3056
2025-05-12 | [13 empty] | #REF! | 3080 | [24 empty] | 3080
2025-05-13 | [13 empty] | #REF! | 3104 | [24 empty] | 3104
2025-05-14 | [13 empty] | #REF! | 3128 | [24 empty] | 3128
2025-05-15 | [13 empty] | #REF! | 3152 | [24 empty] | 3152
2025-05-16 | [13 empty] | #REF! | 3176 | [24 empty] | 3176
2025-05-17 | [13 empty] | #REF! | 3200 | [24 empty] | 3200
2025-05-18 | [13 empty] | #REF! | 3224 | [24 empty] | 3224
2025-05-19 | [13 empty] | #REF! | 3248 | [24 empty] | 3248
2025-05-20 | [13 empty] | #REF! | 3272 | [24 empty] | 3272
2025-05-21 | [13 empty] | #REF! | 3296 | [24 empty] | 3296
2025-05-22 | [13 empty] | #REF! | 3320 | [24 empty] | 3320
2025-05-23 | [13 empty] | #REF! | 3344 | [24 empty] | 3344
2025-05-24 | [13 empty] | #REF! | 3368 | [24 empty] | 3368
2025-05-25 | [13 empty] | #REF! | 3392 | [24 empty] | 3392
2025-05-26 | [13 empty] | #REF! | 3416 | [24 empty] | 3416
2025-05-27 | [13 empty] | #REF! | 3440 | [24 empty] | 3440
2025-05-28 | [13 empty] | #REF! | 3464 | [24 empty] | 3464
2025-05-29 | [13 empty] | #REF! | 3488 | [24 empty] | 3488
2025-05-30 | [13 empty] | #REF! | 3512 | [24 empty] | 3512
2025-05-31 | [13 empty] | #REF! | 3536 | [24 empty] | 3536
2025-06-01 | [13 empty] | #REF! | 3560 | [24 empty] | 3560
2025-06-02 | [13 empty] | #REF! | 3584 | [24 empty] | 3584
2025-06-03 | [13 empty] | #REF! | 3608 | [24 empty] | 3608
2025-06-04 | [13 empty] | #REF! | 3632 | [24 empty] | 3632
2025-06-05 | [13 empty] | #REF! | 3656 | [24 empty] | 3656
2025-06-06 | [13 empty] | #REF! | 3680 | [24 empty] | 3680
2025-06-07 | [13 empty] | #REF! | 3704 | [24 empty] | 3704
2025-06-08 | [13 empty] | #REF! | 3728 | [24 empty] | 3728
2025-06-09 | [13 empty] | #REF! | 3752 | [24 empty] | 3752
2025-06-10 | [13 empty] | #REF! | 3776 | [24 empty] | 3776
2025-06-11 | [13 empty] | #REF! | 3800 | [24 empty] | 3800
2025-06-12 | [13 empty] | #REF! | 3824 | [24 empty] | 3824
2025-06-13 | [13 empty] | #REF! | 3848 | [24 empty] | 3848
2025-06-14 | [13 empty] | #REF! | 3872 | [24 empty] | 3872
2025-06-15 | [13 empty] | #REF! | 3896 | [24 empty] | 3896
2025-06-16 | [13 empty] | #REF! | 3920 | [24 empty] | 3920
2025-06-17 | [13 empty] | #REF! | 3944 | [24 empty] | 3944
2025-06-18 | [13 empty] | #REF! | 3968 | [24 empty] | 3968
2025-06-19 | [13 empty] | #REF! | 3992 | [24 empty] | 3992
2025-06-20 | [13 empty] | #REF! | 4016 | [24 empty] | 4016
2025-06-21 | [13 empty] | #REF! | 4040 | [24 empty] | 4040
2025-06-22 | [13 empty] | #REF! | 4064 | [24 empty] | 4064
2025-06-23 | [13 empty] | #REF! | 4088 | [24 empty] | 4088
2025-06-24 | [13 empty] | #REF! | 4112 | [24 empty] | 4112
2025-06-25 | [13 empty] | #REF! | 4136 | [24 empty] | 4136
2025-06-26 | [13 empty] | #REF! | 4160 | [24 empty] | 4160
2025-06-27 | [13 empty] | #REF! | 4184 | [24 empty] | 4184
2025-06-28 | [13 empty] | #REF! | 4208 | [24 empty] | 4208
2025-06-29 | [13 empty] | #REF! | 4232 | [24 empty] | 4232
2025-06-30 | [13 empty] | #REF! | 4256 | [24 empty] | 4256
2025-07-01 | [13 empty] | #REF! | 4280 | [24 empty] | 4280
2025-07-02 | [13 empty] | #REF! | 4304 | [24 empty] | 4304
2025-07-03 | [13 empty] | #REF! | 4328 | [24 empty] | 4328
2025-07-04 | [13 empty] | #REF! | 4352 | [24 empty] | 4352
2025-07-05 | [13 empty] | #REF! | 4376 | [24 empty] | 4376
2025-07-06 | [13 empty] | #REF! | 4400 | [24 empty] | 4400
2025-07-07 | [13 empty] | #REF! | 4424 | [24 empty] | 4424
2025-07-08 | [13 empty] | #REF! | 4448 | [24 empty] | 4448
2025-07-09 | [13 empty] | #REF! | 4472 | [24 empty] | 4472
2025-07-10 | [13 empty] | #REF! | 4496 | [24 empty] | 4496
2025-07-11 | [13 empty] | #REF! | 4520 | [24 empty] | 4520
2025-07-12 | [13 empty] | #REF! | 4544 | [24 empty] | 4544
2025-07-13 | [13 empty] | #REF! | 4568 | [24 empty] | 4568
2025-07-14 | [13 empty] | #REF! | 4592 | [24 empty] | 4592
2025-07-15 | [13 empty] | #REF! | 4616 | [24 empty] | 4616
2025-07-16 | [13 empty] | #REF! | 4640 | [24 empty] | 4640
2025-07-17 | [13 empty] | #REF! | 4664 | [24 empty] | 4664
2025-07-18 | [13 empty] | #REF! | 4688 | [24 empty] | 4688
2025-07-19 | [13 empty] | #REF! | 4712 | [24 empty] | 4712
2025-07-20 | [13 empty] | #REF! | 4736 | [24 empty] | 4736
2025-07-21 | [13 empty] | #REF! | 4760 | [24 empty] | 4760
2025-07-22 | [13 empty] | #REF! | 4784 | [24 empty] | 4784
2025-07-23 | [13 empty] | #REF! | 4808 | [24 empty] | 4808
2025-07-24 | [13 empty] | #REF! | 4832 | [24 empty] | 4832
2025-07-25 | [13 empty] | #REF! | 4856 | [24 empty] | 4856
2025-07-26 | [13 empty] | #REF! | 4880 | [24 empty] | 4880
2025-07-27 | [13 empty] | #REF! | 4904 | [24 empty] | 4904
2025-07-28 | [13 empty] | #REF! | 4928 | [24 empty] | 4928
2025-07-29 | [13 empty] | #REF! | 4952 | [24 empty] | 4952
2025-07-30 | [13 empty] | #REF! | 4976 | [24 empty] | 4976
2025-07-31 | [13 empty] | #REF! | 5000 | [24 empty] | 5000
2025-08-01 | [13 empty] | #REF! | 5024 | [24 empty] | 5024
2025-08-02 | [13 empty] | #REF! | 5048 | [24 empty] | 5048
2025-08-03 | [13 empty] | #REF! | 5072 | [24 empty] | 5072
2025-08-04 | [13 empty] | #REF! | 5096 | [24 empty] | 5096
2025-08-05 | [13 empty] | #REF! | 5120 | [24 empty] | 5120
2025-08-06 | [13 empty] | #REF! | 5144 | [24 empty] | 5144
2025-08-07 | [13 empty] | #REF! | 5168 | [24 empty] | 5168
2025-08-08 | [13 empty] | #REF! | 5192 | [24 empty] | 5192
2025-08-09 | [13 empty] | #REF! | 5216 | [24 empty] | 5216
2025-08-10 | [13 empty] | #REF! | 5240 | [24 empty] | 5240
2025-08-11 | [13 empty] | #REF! | 5264 | [24 empty] | 5264
2025-08-12 | [13 empty] | #REF! | 5288 | [24 empty] | 5288
2025-08-13 | [13 empty] | #REF! | 5312 | [24 empty] | 5312
2025-08-14 | [13 empty] | #REF! | 5336 | [24 empty] | 5336
2025-08-15 | [13 empty] | #REF! | 5360 | [24 empty] | 5360
2025-08-16 | [13 empty] | #REF! | 5384 | [24 empty] | 5384
2025-08-17 | [13 empty] | #REF! | 5408 | [24 empty] | 5408
2025-08-18 | [13 empty] | #REF! | 5432 | [24 empty] | 5432
2025-08-19 | [13 empty] | #REF! | 5456 | [24 empty] | 5456
2025-08-20 | [13 empty] | #REF! | 5480 | [24 empty] | 5480
2025-08-21 | [13 empty] | #REF! | 5504 | [24 empty] | 5504
2025-08-22 | [13 empty] | #REF! | 5528 | [24 empty] | 5528
2025-08-23 | [13 empty] | #REF! | 5552 | [24 empty] | 5552
2025-08-24 | [13 empty] | #REF! | 5576 | [24 empty] | 5576
2025-08-25 | [13 empty] | #REF! | 5600 | [24 empty] | 5600
2025-08-26 | [13 empty] | #REF! | 5624 | [24 empty] | 5624
2025-08-27 | [13 empty] | #REF! | 5648 | [24 empty] | 5648
2025-08-28 | [13 empty] | #REF! | 5672 | [24 empty] | 5672
2025-08-29 | [13 empty] | #REF! | 5696 | [24 empty] | 5696
2025-08-30 | [13 empty] | #REF! | 5720 | [24 empty] | 5720
2025-08-31 | [13 empty] | #REF! | 5744 | [24 empty] | 5744
2025-09-01 | [13 empty] | #REF! | 5768 | [24 empty] | 5768
2025-09-02 | [13 empty] | #REF! | 5792 | [24 empty] | 5792
2025-09-03 | [13 empty] | #REF! | 5816 | [24 empty] | 5816
2025-09-04 | [13 empty] | #REF! | 5840 | [24 empty] | 5840
2025-09-05 | [13 empty] | #REF! | 5864 | [24 empty] | 5864
2025-09-06 | [13 empty] | #REF! | 5888 | [24 empty] | 5888
2025-09-07 | [13 empty] | #REF! | 5912 | [24 empty] | 5912
2025-09-08 | [13 empty] | #REF! | 5936 | [24 empty] | 5936
2025-09-09 | [13 empty] | #REF! | 5960 | [24 empty] | 5960
2025-09-10 | [13 empty] | #REF! | 5984 | [24 empty] | 5984
2025-09-11 | [13 empty] | #REF! | 6008 | [24 empty] | 6008
2025-09-12 | [13 empty] | #REF! | 6032 | [24 empty] | 6032
2025-09-13 | [13 empty] | #REF! | 6056 | [24 empty] | 6056
2025-09-14 | [13 empty] | #REF! | 6080 | [24 empty] | 6080
2025-09-15 | [13 empty] | #REF! | 6104 | [24 empty] | 6104
2025-09-16 | [13 empty] | #REF! | 6128 | [24 empty] | 6128
2025-09-17 | [13 empty] | #REF! | 6152 | [24 empty] | 6152
2025-09-18 | [13 empty] | #REF! | 6176 | [24 empty] | 6176
2025-09-19 | [13 empty] | #REF! | 6200 | [24 empty] | 6200
2025-09-20 | [13 empty] | #REF! | 6224 | [24 empty] | 6224
2025-09-21 | [13 empty] | #REF! | 6248 | [24 empty] | 6248
2025-09-22 | [13 empty] | #REF! | 6272 | [24 empty] | 6272
2025-09-23 | [13 empty] | #REF! | 6296 | [24 empty] | 6296
2025-09-24 | [13 empty] | #REF! | 6320 | [24 empty] | 6320
2025-09-25 | [13 empty] | #REF! | 6344 | [24 empty] | 6344
2025-09-26 | [13 empty] | #REF! | 6368 | [24 empty] | 6368
2025-09-27 | [13 empty] | #REF! | 6392 | [24 empty] | 6392
2025-09-28 | [13 empty] | #REF! | 6416 | [24 empty] | 6416
2025-09-29 | [13 empty] | #REF! | 6440 | [24 empty] | 6440
2025-09-30 | [13 empty] | #REF! | 6464 | [24 empty] | 6464
[14 empty] | #REF! | 6488 | [24 empty] | 6488
[14 empty] | #REF! | 6512 | [24 empty] | 6512
[14 empty] | #REF! | 6536 | [24 empty] | 6536
[14 empty] | #REF! | 6560 | [24 empty] | 6560
[14 empty] | #REF! | 6584 | [24 empty] | 6584
[14 empty] | #REF! | 6608 | [24 empty] | 6608
[14 empty] | #REF! | 6632 | [24 empty] | 6632
[14 empty] | #REF! | 6656 | [24 empty] | 6656
[14 empty] | #REF! | 6680 | [24 empty] | 6680
[14 empty] | #REF! | 6704 | [24 empty] | 6704
[14 empty] | #REF! | 6728 | [24 empty] | 6728
[14 empty] | #REF! | 6752 | [24 empty] | 6752
[14 empty] | #REF! | 6776 | [24 empty] | 6776
[14 empty] | #REF! | 6800 | [24 empty] | 6800
[14 empty] | #REF! | 6824 | [24 empty] | 6824
[14 empty] | #REF! | 6848 | [24 empty] | 6848
[14 empty] | #REF! | 6872 | [24 empty] | 6872
[14 empty] | #REF! | 6896 | [24 empty] | 6896
[14 empty] | #REF! | 6920 | [24 empty] | 6920
[14 empty] | #REF! | 6944 | [24 empty] | 6944
[14 empty] | #REF! | 6968 | [24 empty] | 6968
[14 empty] | #REF! | 6992 | [24 empty] | 6992
[14 empty] | #REF! | 7016 | [24 empty] | 7016
[14 empty] | #REF! | 7040 | [24 empty] | 7040
[14 empty] | #REF! | 7064 | [24 empty] | 7064
[14 empty] | #REF! | 7088 | [24 empty] | 7088
[14 empty] | #REF! | 7112 | [24 empty] | 7112
[14 empty] | #REF! | 7136 | [24 empty] | 7136
[14 empty] | #REF! | 7160 | [24 empty] | 7160
[14 empty] | #REF! | 7184 | [24 empty] | 7184
[14 empty] | #REF! | 7208 | [24 empty] | 7208
[14 empty] | #REF! | 7232 | [24 empty] | 7232
[14 empty] | #REF! | 7256 | [24 empty] | 7256
[14 empty] | #REF! | 7280 | [24 empty] | 7280
[14 empty] | #REF! | 7304 | [24 empty] | 7304
[14 empty] | #REF! | 7328 | [24 empty] | 7328
[14 empty] | #REF! | 7352 | [24 empty] | 7352
[14 empty] | #REF! | 7376 | [24 empty] | 7376
[14 empty] | #REF! | 7400 | [24 empty] | 7400
[14 empty] | #REF! | 7424 | [24 empty] | 7424
[14 empty] | #REF! | 7448 | [24 empty] | 7448
[14 empty] | #REF! | 7472 | [24 empty] | 7472
[14 empty] | #REF! | 7496 | [24 empty] | 7496
[14 empty] | #REF! | 7520 | [24 empty] | 7520
[14 empty] | #REF! | 7544 | [24 empty] | 7544
[14 empty] | #REF! | 7568 | [24 empty] | 7568
[14 empty] | #REF! | 7592 | [24 empty] | 7592
[14 empty] | #REF! | 7616 | [24 empty] | 7616
[14 empty] | #REF! | 7640 | [24 empty] | 7640
[14 empty] | #REF! | 7664 | [24 empty] | 7664
[14 empty] | #REF! | 7688 | [24 empty] | 7688
[14 empty] | #REF! | 7712 | [24 empty] | 7712
[14 empty] | #REF! | 7736 | [24 empty] | 7736
[14 empty] | #REF! | 7760 | [24 empty] | 7760
[14 empty] | #REF! | 7784 | [24 empty] | 7784
[14 empty] | #REF! | 7808 | [24 empty] | 7808
[14 empty] | #REF! | 7832 | [24 empty] | 7832
[14 empty] | #REF! | 7856 | [24 empty] | 7856
[14 empty] | #REF! | 7880 | [24 empty] | 7880
[14 empty] | #REF! | 7904 | [24 empty] | 7904
[14 empty] | #REF! | 7928 | [24 empty] | 7928
[14 empty] | #REF! | 7952 | [24 empty] | 7952
[14 empty] | #REF! | 7976 | [24 empty] | 7976
[14 empty] | #REF! | 8000 | [24 empty] | 8000
[14 empty] | #REF! | 8024 | [24 empty] | 8024
[14 empty] | #REF! | 8048 | [24 empty] | 8048
[14 empty] | #REF! | 8072 | [24 empty] | 8072
[14 empty] | #REF! | 8096 | [24 empty] | 8096
[14 empty] | #REF! | 8120 | [24 empty] | 8120
[14 empty] | #REF! | 8144 | [24 empty] | 8144
[14 empty] | #REF! | 8168 | [24 empty] | 8168
[14 empty] | #REF! | 8192 | [24 empty] | 8192
[14 empty] | #REF! | 8216 | [24 empty] | 8216
[14 empty] | #REF! | 8240 | [24 empty] | 8240
[14 empty] | #REF! | 8264 | [24 empty] | 8264
[14 empty] | #REF! | 8288 | [24 empty] | 8288
[14 empty] | #REF! | 8312 | [24 empty] | 8312
[14 empty] | #REF! | 8336 | [24 empty] | 8336
[14 empty] | #REF! | 8360 | [24 empty] | 8360
[14 empty] | #REF! | 8384 | [24 empty] | 8384
[14 empty] | #REF! | 8408 | [24 empty] | 8408
[14 empty] | #REF! | 8432 | [24 empty] | 8432
[14 empty] | #REF! | 8456 | [24 empty] | 8456
[14 empty] | #REF! | 8480 | [24 empty] | 8480
[14 empty] | #REF! | 8504 | [24 empty] | 8504
[14 empty] | #REF! | 8528 | [24 empty] | 8528
[14 empty] | #REF! | 8552 | [24 empty] | 8552
[14 empty] | #REF! | 8576 | [24 empty] | 8576
[14 empty] | #REF! | 8600 | [24 empty] | 8600
[14 empty] | #REF! | 8624 | [24 empty] | 8624
[14 empty] | #REF! | 8648 | [24 empty] | 8648
[14 empty] | #REF! | 8672 | [24 empty] | 8672
[14 empty] | #REF! | 8696 | [24 empty] | 8696
[14 empty] | #REF! | 8720 | [24 empty] | 8720
[14 empty] | #REF! | 8744 | [24 empty] | 8744
[14 empty] | #REF! | 8768 | [24 empty] | 8768

## Dades Pot i Perif
\\PI-ALCU-S1
2025-01-01
2025-09-30 23:51 |  | ALC_G3 | [9 empty] | ALC_G4
|  | Potència (Mw) |  | O2 (%) |  | Humitat (%) |  | Presió (Mbar) |  | Temperatuta (°C) |  | Potència (Mw) |  | O2 (%) |  | Humitat (%) |  | Presió (Mbar) |  | Temperatuta (°C)
|  | Valor | Flag | Valor | Flag | Valor | Flag | Valor | Flag | Valor | Flag | Valor | Flag | Valor | Flag | Valor | Flag | Valor | Flag | Valor | Flag
ALCU-MEDAS-EMI-PAI_G3-PAI_General-PAI_G3-Potencia-Corregido_1H | Número de valores: | 6551 | 6551 | 6551 | 6551 | 6551 | 6551 | 6551 | 6551 | 6551 | 6551 | 6551 | 6551 | 6551 | 6551 | 6551 | 6551 | 6551 | 6551 | 6551 | 6551
\\PI-ALCU-S1\GENERACION\COAL\Alcudia\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_G3\PAI_General\PAI_G3-Potencia¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-01 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
ALCU-MEDAS-EMI-PAI_G3-PAI_Oxymitter-PAI_G3-O2 Seco-Corregido_1H | 2025-01-01 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
\\PI-ALCU-S1\GENERACION\COAL\Alcudia\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_G3\PAI_Oxymitter\PAI_G3-O2 Seco¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-01 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
ALCU-MEDAS-EMI-PAI_G3-PAI_GM35-PAI_G3-Humedad Relativa-Corregido_1H | 2025-01-01 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
\\PI-ALCU-S1\GENERACION\COAL\Alcudia\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_G3\PAI_GM35\PAI_G3-Humedad Relativa¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-01 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
ALCU-MEDAS-EMI-PAI_G3-PAI_GM35-PAI_G3-Presion Chimenea-Corregido_1H | 2025-01-01 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
\\PI-ALCU-S1\GENERACION\COAL\Alcudia\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_G3\PAI_GM35\PAI_G3-Presion Chimenea¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-01 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
ALCU-MEDAS-EMI-PAI_G3-PAI_GM32-PAI_G3-Temperatura Chimenea-Corregido_1H | 2025-01-01 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
\\PI-ALCU-S1\GENERACION\COAL\Alcudia\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_G3\PAI_GM32\PAI_G3-Temperatura Chimenea¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-01 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
ALCU-MEDAS-EMI-PAI_G4-PAI_General-PAI_G4-Potencia-Corregido_1H | 2025-01-01 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
\\PI-ALCU-S1\GENERACION\COAL\Alcudia\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_G4\PAI_General\PAI_G4-Potencia¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-01 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
ALCU-MEDAS-EMI-PAI_G4-PAI_Oxymitter-PAI_G4-O2 Seco-Corregido_1H | 2025-01-01 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
\\PI-ALCU-S1\GENERACION\COAL\Alcudia\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_G4\PAI_Oxymitter\PAI_G4-O2 Seco¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-01 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
ALCU-MEDAS-EMI-PAI_G4-PAI_GM35-PAI_G4-Humedad Relativa-Corregido_1H | 2025-01-01 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
\\PI-ALCU-S1\GENERACION\COAL\Alcudia\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_G4\PAI_GM35\PAI_G4-Humedad Relativa¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-01 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
ALCU-MEDAS-EMI-PAI_G4-PAI_GM35-PAI_G4-Presion Chimenea-Corregido_1H | 2025-01-01 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
\\PI-ALCU-S1\GENERACION\COAL\Alcudia\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_G4\PAI_GM35\PAI_G4-Presion Chimenea¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-01 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
ALCU-MEDAS-EMI-PAI_G4-PAI_GM32-PAI_G4-Temperatura Chimenea-Corregido_1H | 2025-01-01 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
\\PI-ALCU-S1\GENERACION\COAL\Alcudia\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_G4\PAI_GM32\PAI_G4-Temperatura Chimenea¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-01 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-01 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-01 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-01 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-01 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-01 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-02 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-02 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-02 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-02 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-02 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-02 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-02 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-02 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-02 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-02 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-02 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-02 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-02 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-02 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-02 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-02 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-02 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-02 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-02 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-02 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-02 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-02 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-02 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-02 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-03 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-03 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-03 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-03 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-03 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-03 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-03 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-03 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-03 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-03 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-03 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-03 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-03 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-03 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-03 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-03 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-03 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-03 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-03 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-03 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-03 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-03 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-03 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-03 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-04 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-04 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-04 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-04 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
ALCU-MEDAS-EMI-PAI_G3-PAI_General-PAI_G3-Potencia-Corregido_1H | 2025-01-04 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
\\EALCUPIWAPS\GENERACION\COAL\Alcudia\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_G3\PAI_General\PAI_G3-Potencia¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-04 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
ALCU-MEDAS-EMI-PAI_G3-PAI_Oxymitter-PAI_G3-O2 Seco-Corregido_1H | 2025-01-04 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
\\EALCUPIWAPS\GENERACION\COAL\Alcudia\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_G3\PAI_Oxymitter\PAI_G3-O2 Seco¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-04 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
ALCU-MEDAS-EMI-PAI_G3-PAI_GM35-PAI_G3-Humedad Relativa-Corregido_1H | 2025-01-04 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
\\EALCUPIWAPS\GENERACION\COAL\Alcudia\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_G3\PAI_GM35\PAI_G3-Humedad Relativa¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-04 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
ALCU-MEDAS-EMI-PAI_G3-PAI_GM35-PAI_G3-Presion Chimenea-Corregido_1H | 2025-01-04 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
\\EALCUPIWAPS\GENERACION\COAL\Alcudia\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_G3\PAI_GM35\PAI_G3-Presion Chimenea¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-04 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
ALCU-MEDAS-EMI-PAI_G3-PAI_GM32-PAI_G3-Temperatura Chimenea-Corregido_1H | 2025-01-04 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
\\EALCUPIWAPS\GENERACION\COAL\Alcudia\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_G3\PAI_GM32\PAI_G3-Temperatura Chimenea¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-04 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
ALCU-MEDAS-EMI-PAI_G4-PAI_General-PAI_G4-Potencia-Corregido_1H | 2025-01-04 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
\\EALCUPIWAPS\GENERACION\COAL\Alcudia\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_G4\PAI_General\PAI_G4-Potencia¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-04 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
ALCU-MEDAS-EMI-PAI_G4-PAI_Oxymitter-PAI_G4-O2 Seco-Corregido_1H | 2025-01-04 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
\\EALCUPIWAPS\GENERACION\COAL\Alcudia\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_G4\PAI_Oxymitter\PAI_G4-O2 Seco¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-04 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
ALCU-MEDAS-EMI-PAI_G4-PAI_GM35-PAI_G4-Humedad Relativa-Corregido_1H | 2025-01-04 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
\\EALCUPIWAPS\GENERACION\COAL\Alcudia\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_G4\PAI_GM35\PAI_G4-Humedad Relativa¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-04 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
ALCU-MEDAS-EMI-PAI_G4-PAI_GM35-PAI_G4-Presion Chimenea-Corregido_1H | 2025-01-04 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
\\EALCUPIWAPS\GENERACION\COAL\Alcudia\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_G4\PAI_GM35\PAI_G4-Presion Chimenea¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-04 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
ALCU-MEDAS-EMI-PAI_G4-PAI_GM32-PAI_G4-Temperatura Chimenea-Corregido_1H | 2025-01-04 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
\\EALCUPIWAPS\GENERACION\COAL\Alcudia\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_G4\PAI_GM32\PAI_G4-Temperatura Chimenea¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-04 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-05 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-05 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-05 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-05 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-05 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-05 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-05 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-05 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-05 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-05 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-05 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-05 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-05 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-05 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-05 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-05 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-05 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-05 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-05 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-05 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-05 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-05 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-05 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-05 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-06 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-06 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-06 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-06 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-06 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-06 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-06 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-06 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-06 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-06 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-06 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-06 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-06 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-06 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-06 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-06 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-06 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-06 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-06 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-06 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-06 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-06 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-06 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-06 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-07 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-07 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-07 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-07 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-07 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-07 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-07 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-07 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-07 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-07 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-07 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-07 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-07 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-07 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-07 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-07 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-07 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-07 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-07 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-07 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-07 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-07 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-07 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-07 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-08 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-08 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-08 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-08 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-08 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-08 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-08 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-08 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-08 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-08 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-08 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-08 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-08 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-08 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-08 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-08 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-08 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-08 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-08 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-08 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-08 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-08 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-08 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-08 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-09 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-09 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-09 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-09 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-09 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-09 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-09 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-09 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-09 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-09 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-09 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-09 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-09 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-09 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-09 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-09 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-09 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-09 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-09 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-09 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-09 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-09 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-09 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-09 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-10 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-10 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-10 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-10 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-10 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-10 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-10 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-10 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-10 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-10 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-10 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-10 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-10 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-10 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-10 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-10 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-10 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-10 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-10 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-10 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-10 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-10 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-10 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-10 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-11 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-11 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-11 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-11 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-11 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-11 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-11 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-11 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-11 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-11 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-11 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-11 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-11 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-11 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-11 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-11 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-11 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-11 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-11 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-11 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-11 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-11 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-11 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-11 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-12 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-12 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-12 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-12 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-12 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-12 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-12 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-12 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-12 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-12 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-12 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-12 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-12 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-12 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-12 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-12 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-12 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-12 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-12 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-12 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-12 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-12 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-12 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-12 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-13 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-13 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-13 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-13 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-13 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-13 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-13 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-13 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-13 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-13 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-13 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-13 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-13 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-13 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-13 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-13 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-13 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-13 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-13 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-13 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-13 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-13 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-13 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-13 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-14 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-14 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-14 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-14 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-14 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-14 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-14 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-14 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-14 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-14 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-14 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-14 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-14 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-14 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-14 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-14 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-14 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-14 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-14 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-14 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-14 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-14 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-14 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-14 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-15 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-15 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-15 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-15 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-15 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-15 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-15 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-15 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-15 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-15 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-15 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-15 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-15 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-15 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-15 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-15 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-15 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-15 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-15 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-15 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-15 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-15 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-15 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-15 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-16 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-16 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-16 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-16 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-16 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-16 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-16 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-16 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-16 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-16 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-16 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-16 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-16 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-16 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-16 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-16 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-16 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-16 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-16 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-16 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-16 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-16 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-16 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-16 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-17 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-17 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-17 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-17 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-17 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-17 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-17 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-17 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-17 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-17 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-17 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-17 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-17 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-17 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-17 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-17 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-17 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-17 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-17 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-17 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-17 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-17 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-17 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-17 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-18 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-18 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-18 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-18 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-18 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-18 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-18 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-18 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-18 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-18 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-18 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-18 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-18 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-18 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-18 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-18 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-18 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-18 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-18 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-18 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-18 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-18 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-18 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-18 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-19 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-19 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-19 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-19 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-19 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-19 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-19 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-19 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-19 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-19 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-19 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-19 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-19 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-19 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-19 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-19 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-19 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-19 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-19 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-19 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-19 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-19 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-19 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-19 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-20 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-20 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-20 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-20 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-20 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-20 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-20 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-20 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-20 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-20 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-20 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-20 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-20 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-20 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-20 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-20 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-20 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-20 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-20 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-20 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-20 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-20 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-20 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-20 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-21 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-21 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-21 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-21 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-21 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-21 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-21 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-21 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-21 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-21 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-21 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-21 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-21 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-21 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-21 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-21 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-21 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-21 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-21 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-21 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-21 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-21 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-21 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-21 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-22 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-22 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-22 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-22 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-22 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-22 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-22 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-22 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-22 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-22 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-22 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-22 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-22 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-22 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-22 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-22 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-22 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-22 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-22 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-22 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-22 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-22 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-22 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-22 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-23 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-23 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-23 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-23 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-23 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-23 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-23 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-23 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-23 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-23 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-23 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-23 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-23 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-23 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-23 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-23 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-23 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-23 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-23 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-23 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-23 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-23 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-23 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-23 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-24 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-24 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-24 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-24 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-24 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-24 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-24 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-24 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-24 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-24 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-24 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-24 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-24 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-24 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-24 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-24 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-24 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-24 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-24 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-24 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-24 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-24 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-24 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-24 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-25 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-25 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-25 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-25 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-25 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-25 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-25 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-25 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-25 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-25 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-25 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-25 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-25 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-25 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-25 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-25 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-25 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-25 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-25 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-25 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-25 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-25 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-25 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-25 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-26 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-26 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-26 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-26 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-26 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-26 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-26 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-26 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-26 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-26 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-26 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-26 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-26 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-26 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-26 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-26 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-26 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-26 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-26 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-26 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-26 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-26 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-26 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-26 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-27 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-27 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-27 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-27 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-27 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-27 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-27 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-27 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-27 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-27 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-27 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-27 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-27 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-27 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-27 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-27 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-27 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-27 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-27 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-27 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-27 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-27 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-27 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-27 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-28 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-28 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-28 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-28 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-28 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-28 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-28 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-28 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-28 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-28 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-28 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-28 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-28 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-28 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-28 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-28 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-28 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-28 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-28 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-28 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-28 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-28 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-28 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-28 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-29 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-29 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-29 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-29 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-29 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-29 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-29 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-29 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-29 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-29 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-29 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-29 11:00 | 0.87201 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-29 12:00 | 22.1945 | O | 10.8345 | O | 4.3311 | O | 1015.605 | O | 89.4438 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-29 13:00 | 42.0246 | O | 11.0036 | O | 5.8808 | O | 1014.3476 | O | 96.709 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-29 14:00 | 53.4537 | O | 10.9815 | O | 5.6166 | O | 1013.5873 | O | 105.0249 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-29 15:00 | 53.6973 | O | 11.0262 | O | 5.9927 | O | 1012.1781 | O | 108.3847 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-29 16:00 | 64.1273 | V | 11.1859 | V | 7.3401 | V | 1011.6827 | V | 93.4677 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-29 17:00 | 79.0033 | V | 11.1114 | V | 6.7146 | V | 1011.9145 | V | 95.1213 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-29 18:00 | 78.8822 | V | 11.2692 | V | 8.0239 | V | 1011.883 | V | 90.0056 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-29 19:00 | 80.3033 | V | 11.236 | V | 7.7454 | V | 1012.5332 | V | 83.8714 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-29 20:00 | 81.2327 | V | 11.1687 | V | 7.1997 | V | 1012.2977 | V | 84.5954 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-29 21:00 | 78.9673 | V | 11.146 | V | 7.0108 | V | 1012.0253 | V | 83.8158 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-29 22:00 | 77.728 | V | 11.2166 | V | 7.5944 | V | 1011.4327 | V | 83.583 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-29 23:00 | 79.3572 | V | 11.1458 | V | 6.9919 | V | 1010.9027 | V | 97.7312 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-30 | 79.4938 | V | 11.127 | V | 6.8515 | V | 1010.4005 | V | 101.7682 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-30 01:00 | 79.4168 | V | 11.1491 | V | 7.0367 | V | 1009.8345 | V | 92.8135 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-30 02:00 | 79.1663 | V | 11.19 | V | 7.3753 | V | 1009.6974 | V | 92.2745 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-30 03:00 | 79.5787 | V | 11.1741 | V | 7.2443 | V | 1009.4392 | V | 92.0225 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-30 04:00 | 79.3084 | V | 11.1639 | V | 7.1605 | V | 1008.8983 | V | 92.5539 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-30 05:00 | 79.3913 | V | 11.175 | V | 7.2521 | V | 1008.8091 | V | 92.9774 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-30 06:00 | 79.4547 | V | 11.163 | V | 7.1524 | V | 1008.9251 | V | 92.4736 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-30 07:00 | 79.3908 | V | 0 | N | 7.4733 | V | 1009.5984 | V | 92.1699 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-30 08:00 | 78.0285 | V | 8.2999 | V | 6.935 | V | 1009.5791 | V | 92.4441 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-30 09:00 | 80.3841 | V | 7.4167 | V | 7.2126 | V | 1009.7264 | V | 92.946 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-30 10:00 | 78.9732 | V | 7.7428 | V | 7.1574 | V | 1010.2346 | V | 93.1103 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-30 11:00 | 79.2231 | V | 7.8864 | V | 7.0689 | V | 1010.8962 | V | 92.9988 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-30 12:00 | 80.903 | V | 7.5617 | V | 7.3556 | V | 1010.7078 | V | 93.2649 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-30 13:00 | 78.9483 | V | 9.6908 | V | 6.6179 | V | 1011.2853 | V | 93.3315 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-30 14:00 | 80.5447 | V | 9.3156 | V | 6.2326 | V | 1011.2856 | V | 92.9292 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-30 15:00 | 78.0847 | V | 8.5112 | V | 6.9838 | V | 1011.8117 | V | 84.4024 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-30 16:00 | 77.2423 | V | 9.2519 | V | 6.9621 | V | 1013.5613 | V | 78.126 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-30 17:00 | 77.2349 | V | 9.0267 | V | 6.8815 | V | 1014.0122 | V | 77.4851 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-30 18:00 | 78.268 | V | 8.6108 | V | 6.9985 | V | 1014.5511 | V | 77.3443 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-30 19:00 | 78.5798 | V | 8.4395 | V | 7.1842 | V | 1015.4077 | V | 77.3875 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-30 20:00 | 81.2108 | V | 7.5782 | V | 7.4049 | V | 1016.0852 | V | 77.1078 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-30 21:00 | 80.9344 | V | 7.6398 | V | 7.1082 | V | 1017.3219 | V | 76.6875 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-30 22:00 | 80.8249 | V | 7.7881 | V | 6.942 | V | 1018.0518 | V | 77.1352 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-30 23:00 | 80.7023 | V | 7.7445 | V | 7.5593 | V | 1018.6135 | V | 77.8666 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-31 | 80.836 | V | 7.6285 | V | 6.8426 | V | 1019.3462 | V | 83.9291 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-31 01:00 | 80.8732 | V | 7.5505 | V | 6.6534 | V | 1019.5698 | V | 90.7362 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-31 02:00 | 80.8436 | V | 7.5486 | V | 6.6857 | V | 1019.3941 | V | 90.6473 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-31 03:00 | 80.7584 | V | 7.5587 | V | 6.7298 | V | 1019.5667 | V | 90.8623 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-31 04:00 | 80.8209 | V | 7.5629 | V | 6.87 | V | 1019.5153 | V | 90.8826 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-31 05:00 | 80.8374 | V | 7.5675 | V | 6.8716 | V | 1019.8423 | V | 90.9392 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-31 06:00 | 80.3091 | V | 7.4681 | V | 6.7635 | V | 1020.1088 | V | 90.9957 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-31 07:00 | 79.8579 | V | 7.3734 | V | 6.8124 | V | 1020.7569 | V | 91.2218 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-31 08:00 | 79.8295 | V | 6.6994 | V | 7.1922 | V | 1020.0252 | V | 95.6262 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-31 09:00 | 79.8677 | V | 6.8521 | V | 7.2615 | V | 1021.2877 | V | 105.893 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-31 10:00 | 79.8874 | V | 6.812 | V | 7.5238 | V | 1022.5192 | V | 92.8089 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-31 11:00 | 79.7248 | V | 6.7659 | V | 7.4927 | V | 1023.0398 | V | 91.1248 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-31 12:00 | 79.8235 | V | 6.8079 | V | 7.8023 | V | 1022.9495 | V | 90.7499 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-31 13:00 | 80.0051 | V | 6.834 | V | 7.6564 | V | 1022.4304 | V | 90.5029 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-31 14:00 | 79.6919 | V | 6.934 | V | 7.4223 | V | 1022.1793 | V | 90.4125 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-31 15:00 | 79.8766 | V | 7.0352 | V | 7.0025 | V | 1021.8426 | V | 90.5505 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-31 16:00 | 79.9484 | V | 6.9423 | V | 7.1036 | V | 1022.1592 | V | 90.7545 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-31 17:00 | 79.4902 | V | 7.0524 | V | 7.1743 | V | 1022.4276 | V | 90.7742 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-31 18:00 | 78.5612 | V | 7.0903 | V | 7.099 | V | 1022.5064 | V | 90.7065 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-31 19:00 | 79.6385 | V | 7.103 | V | 7.517 | V | 1023.2252 | V | 90.8005 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-31 20:00 | 79.9417 | V | 7.1662 | V | 7.0108 | V | 1023.2709 | V | 90.7603 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-31 21:00 | 79.8026 | V | 7.2077 | V | 7.0086 | V | 1023.3743 | V | 90.747 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-31 22:00 | 79.8689 | V | 7.085 | V | 7.0425 | V | 1023.4515 | V | 90.8637 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-31 23:00 | 79.8747 | V | 7.7747 | V | 6.8213 | V | 1023.5416 | V | 91.1969 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-01 | 79.8824 | V | 7.7594 | V | 7.0086 | V | 1023.4606 | V | 91.2515 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-01 01:00 | 79.9533 | V | 7.8962 | V | 6.925 | V | 1022.7771 | V | 91.2627 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-01 02:00 | 80.0262 | V | 7.877 | V | 6.8035 | V | 1021.9722 | V | 91.0694 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-01 03:00 | 80.0301 | V | 7.918 | V | 6.5677 | V | 1021.204 | V | 91.0593 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-01 04:00 | 80.001 | V | 7.9503 | V | 6.5957 | V | 1020.923 | V | 91.0579 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-01 05:00 | 80.0251 | V | 7.902 | V | 6.7623 | V | 1020.5011 | V | 91.3879 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-01 06:00 | 79.9376 | V | 7.93 | V | 6.5135 | V | 1020.4097 | V | 91.2853 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-01 07:00 | 79.8628 | V | 7.9224 | V | 6.7404 | V | 1020.4493 | V | 91.203 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-01 08:00 | 79.8885 | V | 7.7294 | V | 6.8852 | V | 1020.3021 | V | 91.0554 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-01 09:00 | 79.818 | V | 7.7112 | V | 6.9858 | V | 1019.7216 | V | 90.9536 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-01 10:00 | 79.7075 | V | 7.7347 | V | 6.9492 | V | 1020.0093 | V | 91.0406 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-01 11:00 | 79.5682 | V | 7.8046 | V | 7.0404 | V | 1020.0064 | V | 91.0227 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-01 12:00 | 79.7911 | V | 7.7376 | V | 7.1713 | V | 1019.2355 | V | 91.1996 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-01 13:00 | 79.6192 | V | 7.6941 | V | 6.0258 | V | 1018.1199 | V | 101.6867 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-01 14:00 | 80.7512 | V | 7.633 | V | 5.9203 | V | 1016.8446 | V | 115.0284 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-01 15:00 | 10.3228 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-01 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-01 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-01 18:00 | 21.7225 | O | 10.8108 | O | 4.0819 | O | 1016.3479 | O | 94.5535 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-01 19:00 | 42.1636 | O | 9.9713 | O | 5.5093 | O | 1016.4055 | O | 95.925 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-01 20:00 | 53.1681 | O | 8.2172 | O | 6.4744 | O | 1016.4429 | O | 96.5067 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-01 21:00 | 69.094 | V | 8.0909 | V | 8.0054 | V | 1017.2839 | V | 84.7977 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-01 22:00 | 71.9331 | V | 7.4991 | V | 8.2003 | V | 1016.9508 | V | 77.9729 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-01 23:00 | 71.9321 | V | 7.5268 | V | 8.005 | V | 1016.5444 | V | 77.9993 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-02 | 71.8556 | V | 7.8674 | V | 8.0104 | V | 1016.3149 | V | 80.8241 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-02 01:00 | 76.7878 | V | 7.5317 | V | 8.6896 | V | 1015.4984 | V | 81.4428 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-02 02:00 | 78.8608 | V | 7.4279 | V | 8.3607 | V | 1014.8051 | V | 81.2781 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-02 03:00 | 74.8231 | V | 7.629 | V | 7.9562 | V | 1014.3568 | V | 81.4153 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-02 04:00 | 74.7269 | V | 7.7673 | V | 8.037 | V | 1014.0699 | V | 81.5247 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-02 05:00 | 74.6973 | V | 7.7914 | V | 8.4245 | V | 1013.9839 | V | 81.3925 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-02 06:00 | 74.8065 | V | 7.7532 | V | 8.1572 | V | 1013.8544 | V | 81.137 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-02 07:00 | 74.6807 | V | 7.811 | V | 8.3768 | V | 1014.0218 | V | 81.1635 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-02 08:00 | 74.5642 | V | 7.7081 | V | 8.5859 | V | 1014.1505 | V | 80.9987 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-02 09:00 | 74.5123 | V | 7.58 | V | 8.1521 | V | 1014.2858 | V | 81.8999 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-02 10:00 | 74.7602 | V | 7.6697 | V | 7.9754 | V | 1014.2224 | V | 83.3549 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-02 11:00 | 74.414 | V | 7.8369 | V | 8.0725 | V | 1014.2957 | V | 85.4057 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-02 12:00 | 74.7583 | V | 7.8579 | V | 8.2174 | V | 1014.2495 | V | 85.2529 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-02 13:00 | 74.7004 | V | 7.8541 | V | 8.2794 | V | 1014.1113 | V | 85.0569 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-02 14:00 | 74.6541 | V | 7.8777 | V | 8.3621 | V | 1013.8138 | V | 85.3169 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-02 15:00 | 74.7419 | V | 7.8693 | V | 7.9847 | V | 1013.9176 | V | 85.2136 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-02 16:00 | 74.6609 | V | 7.7953 | V | 8.2493 | V | 1014.1292 | V | 85.4505 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-02 17:00 | 74.6063 | V | 7.8177 | V | 8.6025 | V | 1014.2428 | V | 85.5064 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-02 18:00 | 74.7562 | V | 7.8285 | V | 8.1707 | V | 1014.5159 | V | 85.5223 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-02 19:00 | 74.8331 | V | 7.706 | V | 8.1479 | V | 1015.0339 | V | 85.2823 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-02 20:00 | 74.7427 | V | 7.5892 | V | 8.3437 | V | 1015.4085 | V | 85.0326 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-02 21:00 | 74.8904 | V | 7.2173 | V | 8.4948 | V | 1015.9338 | V | 84.8596 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-02 22:00 | 74.9487 | V | 7.3148 | V | 8.3885 | V | 1016.6686 | V | 84.9304 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-02 23:00 | 74.6882 | V | 8.0711 | V | 7.927 | V | 1017.3348 | V | 85.4433 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-03 | 74.8019 | V | 8.1753 | V | 7.7965 | V | 1017.4445 | V | 85.8485 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-03 01:00 | 74.4106 | V | 8.1898 | V | 7.6003 | V | 1017.2881 | V | 85.6193 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-03 02:00 | 74.5647 | V | 8.1836 | V | 7.584 | V | 1017.0146 | V | 85.8712 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-03 03:00 | 74.6607 | V | 8.2348 | V | 7.5584 | V | 1017.1003 | V | 86.21 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-03 04:00 | 74.6887 | V | 8.1445 | V | 7.5734 | V | 1017.0659 | V | 86.1007 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-03 05:00 | 74.6564 | V | 8.1819 | V | 7.6502 | V | 1017.4703 | V | 85.9544 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-03 06:00 | 74.6508 | V | 8.2245 | V | 7.8051 | V | 1017.8166 | V | 86.0254 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-03 07:00 | 74.7785 | V | 8.0066 | V | 7.8933 | V | 1018.3041 | V | 85.6773 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-03 08:00 | 74.8406 | V | 7.8662 | V | 8.0406 | V | 1018.3285 | V | 86.5493 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-03 09:00 | 81.6004 | V | 7.555 | V | 7.8637 | V | 1019.3799 | V | 85.4833 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-03 10:00 | 78.876 | V | 7.6168 | V | 7.7949 | V | 1019.6517 | V | 85.2014 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-03 11:00 | 78.6368 | V | 7.6068 | V | 7.8372 | V | 1019.9742 | V | 85.8759 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-03 12:00 | 77.513 | V | 7.1742 | V | 7.3853 | V | 1020.2988 | V | 85.6775 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-03 13:00 | 79.8138 | V | 7.0491 | V | 7.181 | V | 1019.8375 | V | 87.998 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-03 14:00 | 80.0841 | V | 7.0634 | V | 7.19 | V | 1019.1473 | V | 88.7687 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-03 15:00 | 83.5681 | V | 6.7686 | V | 7.4215 | V | 1018.8809 | V | 90.1184 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-03 16:00 | 83.7559 | V | 6.7485 | V | 7.4096 | V | 1019.4597 | V | 94.2891 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-03 17:00 | 88.8673 | V | 6.7688 | V | 7.4869 | V | 1020.0191 | V | 95.8605 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-03 18:00 | 94.9932 | V | 6.6634 | V | 7.4391 | V | 1020.8571 | V | 96.498 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-03 19:00 | 104.7318 | V | 6.6219 | V | 7.5457 | V | 1021.401 | V | 97.418 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-03 20:00 | 113.0753 | V | 6.5557 | V | 7.7552 | V | 1022.6273 | V | 99.7659 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-03 21:00 | 120.0054 | V | 6.4044 | V | 7.9238 | V | 1023.3481 | V | 100.2759 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-03 22:00 | 120.1355 | V | 6.1552 | V | 7.9255 | V | 1023.4869 | V | 98.5079 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-03 23:00 | 108.8673 | V | 6.4574 | V | 7.7046 | V | 1023.1636 | V | 97.7137 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-04 | 99.8482 | V | 6.75 | V | 7.2437 | V | 1023.1919 | V | 96.3147 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-04 01:00 | 88.0522 | V | 6.1574 | V | 7.0577 | V | 1022.7758 | V | 93.2907 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-04 02:00 | 80.5753 | V | 6.3319 | V | 6.9 | V | 1022.8134 | V | 92.3867 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-04 03:00 | 80.8644 | V | 6.3154 | V | 6.917 | V | 1022.9297 | V | 92.322 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-04 04:00 | 80.9887 | V | 6.3219 | V | 6.9104 | V | 1022.6207 | V | 92.1704 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-04 05:00 | 80.9535 | V | 6.2991 | V | 6.9583 | V | 1022.7515 | V | 91.9904 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-04 06:00 | 81.589 | V | 6.304 | V | 6.9567 | V | 1022.7476 | V | 92.0376 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-04 07:00 | 95.0399 | V | 6.0095 | V | 7.3365 | V | 1023.4142 | V | 94.4045 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-04 08:00 | 107.1337 | V | 6.5168 | V | 7.2345 | V | 1024.0107 | V | 96.7518 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-04 09:00 | 115.1732 | V | 6.6225 | V | 7.3439 | V | 1024.8386 | V | 96.2252 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-04 10:00 | 115.0079 | V | 6.6126 | V | 7.7311 | V | 1025.6633 | V | 93.2682 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-04 11:00 | 112.0656 | V | 6.4834 | V | 7.8286 | V | 1024.8474 | V | 92.8475 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-04 12:00 | 104.6226 | V | 6.6711 | V | 7.775 | V | 1025.0284 | V | 92.114 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-04 13:00 | 104.753 | V | 6.6531 | V | 7.601 | V | 1024.4901 | V | 91.8835 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-04 14:00 | 108.5424 | V | 6.5815 | V | 7.5963 | V | 1024.4252 | V | 91.8711 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-04 15:00 | 110.0561 | V | 6.4829 | V | 8.0087 | V | 1024.3364 | V | 92.0044 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-04 16:00 | 109.9354 | V | 6.2818 | V | 7.8074 | V | 1024.4561 | V | 94.9752 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-04 17:00 | 112.553 | V | 6.1611 | V | 7.8651 | V | 1025.0507 | V | 96.6912 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-04 18:00 | 115.1071 | V | 6.5209 | V | 7.5877 | V | 1025.9259 | V | 97.2708 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-04 19:00 | 114.8992 | V | 6.7542 | V | 7.635 | V | 1026.9341 | V | 97.4783 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-04 20:00 | 114.9269 | V | 6.5917 | V | 7.801 | V | 1027.4753 | V | 97.7185 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-04 21:00 | 114.9829 | V | 6.3501 | V | 7.8225 | V | 1027.951 | V | 96.7574 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-04 22:00 | 114.9317 | V | 6.0665 | V | 7.83 | V | 1028.3444 | V | 93.7003 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-04 23:00 | 115.0216 | V | 6.1353 | V | 7.678 | V | 1028.4893 | V | 93.328 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-05 | 114.8713 | V | 6.0599 | V | 7.7642 | V | 1028.5514 | V | 93.1495 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-05 01:00 | 114.6032 | V | 5.5199 | V | 7.9921 | V | 1028.4391 | V | 93.5039 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-05 02:00 | 114.801 | V | 5.5578 | V | 7.6801 | V | 1028.571 | V | 96.2573 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-05 03:00 | 114.7768 | V | 5.4475 | V | 8.0432 | V | 1028.6125 | V | 94.0706 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-05 04:00 | 114.5899 | V | 5.5447 | V | 8.0309 | V | 1028.5773 | V | 93.835 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-05 05:00 | 114.909 | V | 5.4351 | V | 8.0266 | V | 1028.6526 | V | 93.5248 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-05 06:00 | 114.7157 | V | 5.9432 | V | 7.6713 | V | 1028.8457 | V | 93.5682 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-05 07:00 | 114.9587 | V | 6.298 | V | 7.6846 | V | 1029.0437 | V | 95.5405 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-05 08:00 | 114.9261 | V | 6.3973 | V | 7.468 | V | 1029.5583 | V | 97.1436 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-05 09:00 | 114.7827 | V | 6.2669 | V | 7.6186 | V | 1030.1815 | V | 97.0876 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-05 10:00 | 114.6415 | V | 6.216 | V | 7.8369 | V | 1030.5751 | V | 97.2821 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-05 11:00 | 113.9161 | V | 6.34 | V | 7.5885 | V | 1030.7701 | V | 96.8627 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-05 12:00 | 114.245 | V | 6.3506 | V | 7.7967 | V | 1029.2889 | V | 96.9629 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-05 13:00 | 114.408 | V | 6.3302 | V | 7.855 | V | 1030.2289 | V | 97.2113 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-05 14:00 | 114.8074 | V | 6.464 | V | 7.4632 | V | 1029.3986 | V | 97.6683 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-05 15:00 | 114.9154 | V | 6.507 | V | 7.5868 | V | 1029.1396 | V | 98.0653 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-05 16:00 | 114.9496 | V | 6.4958 | V | 7.791 | V | 1029.1469 | V | 98.0998 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-05 17:00 | 115.0034 | V | 6.5138 | V | 7.8161 | V | 1029.0685 | V | 98.08 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-05 18:00 | 114.978 | V | 6.4239 | V | 7.4719 | V | 1029.3129 | V | 97.8681 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-05 19:00 | 114.8704 | V | 6.3967 | V | 7.4903 | V | 1029.6162 | V | 97.9602 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-05 20:00 | 115.2207 | V | 6.3749 | V | 7.4801 | V | 1029.7628 | V | 98.0888 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-05 21:00 | 114.6961 | V | 6.3416 | V | 7.6016 | V | 1029.8336 | V | 97.9849 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-05 22:00 | 115.154 | V | 6.3737 | V | 7.4387 | V | 1029.3284 | V | 97.8572 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-05 23:00 | 114.5729 | V | 6.3862 | V | 7.5537 | V | 1029.2009 | V | 98.082 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-06 | 114.9244 | V | 6.4341 | V | 7.5299 | V | 1029.0706 | V | 97.5616 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-06 01:00 | 115.018 | V | 6.4329 | V | 7.6341 | V | 1028.7692 | V | 97.7994 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-06 02:00 | 115.1042 | V | 6.5062 | V | 7.684 | V | 1028.6737 | V | 97.8578 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-06 03:00 | 114.99 | V | 6.4652 | V | 7.6278 | V | 1028.4539 | V | 97.5352 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-06 04:00 | 115.0056 | V | 6.4966 | V | 7.6114 | V | 1028.2131 | V | 97.252 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-06 05:00 | 114.979 | V | 6.5072 | V | 7.412 | V | 1028.1547 | V | 97.4426 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-06 06:00 | 114.9499 | V | 6.4959 | V | 7.3329 | V | 1027.9789 | V | 97.6531 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-06 07:00 | 114.7872 | V | 6.4468 | V | 7.6257 | V | 1027.7948 | V | 97.3836 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-06 08:00 | 114.8574 | V | 6.3217 | V | 8.0965 | V | 1027.881 | V | 97.8037 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-06 09:00 | 114.8102 | V | 6.3368 | V | 7.8578 | V | 1027.8481 | V | 97.5027 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-06 10:00 | 114.9033 | V | 6.3497 | V | 7.6275 | V | 1028.2467 | V | 97.5043 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-06 11:00 | 114.8511 | V | 6.4246 | V | 7.6727 | V | 1028.3088 | V | 97.2823 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-06 12:00 | 114.9662 | V | 6.3546 | V | 7.6798 | V | 1027.801 | V | 97.1415 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-06 13:00 | 106.7247 | V | 6.3745 | V | 7.4929 | V | 1025.7361 | V | 96.5124 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-06 14:00 | 109.7753 | V | 6.0079 | V | 7.4324 | V | 1025.8535 | V | 96.5321 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-06 15:00 | 114.4337 | V | 6.2537 | V | 7.6345 | V | 1025.3263 | V | 97.3258 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-06 16:00 | 114.8745 | V | 6.2137 | V | 7.9325 | V | 1024.6362 | V | 97.8235 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-06 17:00 | 114.503 | V | 6.2465 | V | 7.6884 | V | 1024.4724 | V | 97.9284 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-06 18:00 | 114.9516 | V | 6.2265 | V | 7.4104 | V | 1024.2566 | V | 97.535 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-06 19:00 | 114.7849 | V | 6.1253 | V | 7.5214 | V | 1024.155 | V | 97.3116 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-06 20:00 | 115.0413 | V | 6.2727 | V | 7.3471 | V | 1024.0408 | V | 97.8606 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-06 21:00 | 115.045 | V | 6.3717 | V | 7.2252 | V | 1024.0576 | V | 98.4658 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-06 22:00 | 114.9258 | V | 6.3854 | V | 7.2226 | V | 1024.0013 | V | 98.1987 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-06 23:00 | 114.7681 | V | 6.3744 | V | 7.3037 | V | 1023.7548 | V | 98.1905 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-07 | 115.1105 | V | 6.3655 | V | 7.3767 | V | 1023.554 | V | 98.2591 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-07 01:00 | 115.0378 | V | 6.3532 | V | 7.557 | V | 1022.9788 | V | 98.0885 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-07 02:00 | 114.8119 | V | 6.1975 | V | 7.7271 | V | 1022.3445 | V | 95.8698 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-07 03:00 | 115.0299 | V | 6.2376 | V | 7.8502 | V | 1021.7943 | V | 92.7109 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-07 04:00 | 114.8819 | V | 6.3249 | V | 7.5872 | V | 1021.1379 | V | 95.1778 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-07 05:00 | 115.068 | V | 6.3545 | V | 7.105 | V | 1020.9922 | V | 96.4926 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-07 06:00 | 114.9492 | V | 6.3669 | V | 7.1038 | V | 1020.7698 | V | 96.5788 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-07 07:00 | 114.9509 | V | 6.3341 | V | 7.4138 | V | 1020.9077 | V | 96.6057 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-07 08:00 | 114.8357 | V | 6.4174 | V | 7.2554 | V | 1020.9947 | V | 96.7698 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-07 09:00 | 114.7731 | V | 6.4584 | V | 7.3206 | V | 1021.011 | V | 96.6784 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-07 10:00 | 114.9108 | V | 6.6056 | V | 7.4483 | V | 1021.0438 | V | 97.0697 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-07 11:00 | 114.6987 | V | 6.553 | V | 7.6456 | V | 1020.9993 | V | 97.4465 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-07 12:00 | 112.0331 | V | 6.6823 | V | 7.4331 | V | 1020.3208 | V | 97.6286 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-07 13:00 | 115.2861 | V | 6.4443 | V | 7.4034 | V | 1019.5123 | V | 97.421 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-07 14:00 | 107.7705 | V | 6.5325 | V | 7.4502 | V | 1018.098 | V | 97.0407 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-07 15:00 | 115.4113 | V | 6.3872 | V | 7.7344 | V | 1018.1617 | V | 97.2299 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-07 16:00 | 114.6028 | V | 6.3238 | V | 7.9407 | V | 1017.6678 | V | 97.1891 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-07 17:00 | 114.9539 | V | 6.2226 | V | 7.8654 | V | 1017.6148 | V | 97.2796 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-07 18:00 | 114.9497 | V | 6.1881 | V | 7.5476 | V | 1017.933 | V | 97.2683 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-07 19:00 | 114.9063 | V | 6.2254 | V | 7.5893 | V | 1018.35 | V | 97.1978 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-07 20:00 | 114.9604 | V | 6.2398 | V | 7.7653 | V | 1018.3768 | V | 97.6929 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-07 21:00 | 114.8971 | V | 6.2271 | V | 7.5933 | V | 1018.4344 | V | 97.8503 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-07 22:00 | 115.0157 | V | 6.4927 | V | 7.4558 | V | 1018.3602 | V | 98.0215 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-07 23:00 | 114.9528 | V | 6.5638 | V | 7.2655 | V | 1018.2094 | V | 98.1735 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-08 | 114.8489 | V | 6.4422 | V | 7.4057 | V | 1017.9882 | V | 98.196 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-08 01:00 | 115.0047 | V | 6.5036 | V | 7.7191 | V | 1017.7859 | V | 98.2555 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-08 02:00 | 115.0864 | V | 6.59 | V | 7.6938 | V | 1017.5247 | V | 97.9709 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-08 03:00 | 116.2376 | V | 6.378 | V | 7.314 | V | 1017.1426 | V | 97.9318 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-08 04:00 | 114.8229 | V | 6.3371 | V | 7.2637 | V | 1016.4106 | V | 98.4435 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-08 05:00 | 114.799 | V | 6.3735 | V | 7.2973 | V | 1016.2174 | V | 98.7109 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-08 06:00 | 115.0938 | V | 6.3775 | V | 7.3586 | V | 1015.587 | V | 98.4248 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-08 07:00 | 114.8582 | V | 6.3822 | V | 7.7031 | V | 1015.563 | V | 98.7982 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-08 08:00 | 114.9348 | V | 6.4332 | V | 7.5221 | V | 1015.2618 | V | 99.0419 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-08 09:00 | 114.9279 | V | 6.432 | V | 7.7777 | V | 1015.0045 | V | 99.2174 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-08 10:00 | 114.8709 | V | 6.5216 | V | 7.7933 | V | 1015.4371 | V | 98.8781 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-08 11:00 | 114.9206 | V | 6.4653 | V | 7.4718 | V | 1016.2704 | V | 98.6758 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-08 12:00 | 114.7094 | V | 6.4111 | V | 7.1943 | V | 1016.5592 | V | 98.2301 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-08 13:00 | 114.2932 | V | 6.3843 | V | 7.1227 | V | 1016.3626 | V | 98.3482 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-08 14:00 | 102.4096 | V | 6.6176 | V | 6.8546 | V | 1015.8042 | V | 98.0535 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-08 15:00 | 99.6373 | V | 6.6689 | V | 7.3608 | V | 1016.7627 | V | 97.9157 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-08 16:00 | 100.7266 | V | 6.6022 | V | 7.7 | V | 1017.7405 | V | 97.9742 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-08 17:00 | 107.2764 | V | 6.4478 | V | 7.3459 | V | 1018.6718 | V | 98.1569 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-08 18:00 | 114.8951 | V | 6.3553 | V | 7.5952 | V | 1020.073 | V | 98.9577 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-08 19:00 | 114.876 | V | 6.3533 | V | 7.5198 | V | 1021.0162 | V | 99.0868 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-08 20:00 | 114.954 | V | 6.3364 | V | 7.4562 | V | 1021.2319 | V | 98.8178 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-08 21:00 | 114.9661 | V | 6.358 | V | 7.3503 | V | 1021.8206 | V | 98.4174 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-08 22:00 | 114.957 | V | 6.3476 | V | 7.2944 | V | 1022.211 | V | 98.6238 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-08 23:00 | 114.7834 | V | 6.2946 | V | 7.56 | V | 1022.3777 | V | 100.0307 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 | 115.0137 | V | 6.3726 | V | 7.5882 | V | 1022.9785 | V | 98.4949 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 01:00 | 114.928 | V | 6.3387 | V | 7.2249 | V | 1023.1054 | V | 98.7246 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 02:00 | 114.9073 | V | 6.4138 | V | 7.1899 | V | 1023.0682 | V | 98.7727 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 03:00 | 114.9637 | V | 6.3234 | V | 7.2057 | V | 1022.9835 | V | 98.5732 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 04:00 | 114.9886 | V | 6.221 | V | 7.2192 | V | 1022.8156 | V | 98.7156 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 05:00 | 114.9565 | V | 6.3749 | V | 7.1241 | V | 1023.1637 | V | 98.7998 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 06:00 | 114.9742 | V | 6.3129 | V | 7.1422 | V | 1023.4035 | V | 98.6216 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 07:00 | 114.8708 | V | 6.4963 | V | 7.4278 | V | 1023.7255 | V | 98.577 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 08:00 | 114.8762 | V | 6.4001 | V | 7.2844 | V | 1024.0134 | V | 98.4023 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 09:00 | 114.9247 | V | 6.4285 | V | 7.5478 | V | 1024.2458 | V | 97.875 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 10:00 | 107.5014 | V | 6.5098 | V | 7.5534 | V | 1024.4215 | V | 97.1173 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 11:00 | 92.1419 | V | 6.5936 | V | 7.345 | V | 1024.3182 | V | 97.0143 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 12:00 | 78.9656 | V | 7.1527 | V | 7.0349 | V | 1023.9371 | V | 96.9684 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 13:00 | 79.6734 | V | 7.0655 | V | 6.8661 | V | 1023.5582 | V | 97.0125 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 14:00 | 81.3948 | V | 6.8261 | V | 7.0061 | V | 1023.2719 | V | 96.9501 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 15:00 | 89.9047 | V | 6.4843 | V | 7.2423 | V | 1022.9955 | V | 96.8531 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 16:00 | 98.4232 | V | 6.9116 | V | 7.08 | V | 1021.6747 | V | 107.3487 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 17:00 | 100.8748 | V | 7.018 | V | 7.5159 | V | 1023.3809 | V | 100.3628 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 18:00 | 113.7521 | V | 6.8524 | V | 7.7292 | V | 1023.9037 | V | 101.1708 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 19:00 | 115.0302 | V | 6.9245 | V | 7.47 | V | 1024.1854 | V | 101.4136 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 20:00 | 115.1153 | V | 6.92 | V | 7.0606 | V | 1024.4137 | V | 100.5061 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 21:00 | 115.0296 | V | 7.0265 | V | 6.948 | V | 1024.4662 | V | 100.1656 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 22:00 | 114.9302 | V | 7.027 | V | 6.9495 | V | 1024.403 | V | 100.17 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 23:00 | 114.9206 | V | 7.0358 | V | 6.9739 | V | 1024.1873 | V | 99.8089 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 | 114.8458 | V | 6.5632 | V | 7.2693 | V | 1023.9915 | V | 99.2671 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 01:00 | 114.8655 | V | 6.5344 | V | 7.3936 | V | 1023.9171 | V | 98.6394 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 02:00 | 114.9659 | V | 6.4715 | V | 7.5221 | V | 1023.6478 | V | 98.3535 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 03:00 | 114.0855 | V | 6.5553 | V | 7.4827 | V | 1023.4677 | V | 98.8163 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 04:00 | 109.92 | V | 6.5361 | V | 7.0072 | V | 1023.109 | V | 98.6295 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 05:00 | 107.8981 | V | 6.5933 | V | 6.9904 | V | 1022.7623 | V | 98.3487 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 06:00 | 108.7256 | V | 6.5795 | V | 6.9663 | V | 1022.5847 | V | 98.1714 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 07:00 | 107.6524 | V | 6.5597 | V | 7.2077 | V | 1022.7964 | V | 98.1399 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 08:00 | 108.6594 | V | 6.4788 | V | 7.1005 | V | 1023.0879 | V | 97.5267 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 09:00 | 104.4466 | V | 6.5306 | V | 7.2656 | V | 1022.9357 | V | 97.8525 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 10:00 | 107.9218 | V | 6.3763 | V | 7.2819 | V | 1023.247 | V | 97.5991 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 11:00 | 109.9311 | V | 6.2932 | V | 6.7925 | V | 1022.9738 | V | 108.4447 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 12:00 | 105.446 | V | 6.3525 | V | 7.5677 | V | 1022.5256 | V | 98.9817 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 13:00 | 109.8046 | V | 6.3534 | V | 7.5868 | V | 1022.0007 | V | 98.1263 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 14:00 | 109.6752 | V | 6.3275 | V | 7.6406 | V | 1021.0903 | V | 98.1043 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 15:00 | 107.4416 | V | 6.3406 | V | 7.9662 | V | 1020.7504 | V | 98.0983 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 16:00 | 109.1322 | V | 6.3376 | V | 7.8136 | V | 1020.5534 | V | 98.2585 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 17:00 | 109.7841 | V | 6.3516 | V | 7.7653 | V | 1019.9589 | V | 98.1127 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 18:00 | 109.9953 | V | 6.415 | V | 7.5689 | V | 1020.4012 | V | 98.0086 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 19:00 | 109.9364 | V | 6.4513 | V | 7.4967 | V | 1020.7457 | V | 97.8402 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 20:00 | 109.9183 | V | 6.5955 | V | 7.5511 | V | 1020.9203 | V | 97.797 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 21:00 | 110.0343 | V | 6.628 | V | 7.2761 | V | 1020.8431 | V | 97.804 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 22:00 | 109.9475 | V | 6.6322 | V | 7.2111 | V | 1020.7084 | V | 98.0521 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 23:00 | 109.9478 | V | 6.5594 | V | 7.2284 | V | 1020.2012 | V | 98.1023 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 | 109.8806 | V | 6.5202 | V | 7.5864 | V | 1020.0653 | V | 98.1471 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 01:00 | 109.9654 | V | 6.4198 | V | 7.448 | V | 1019.927 | V | 98.3452 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 02:00 | 109.1367 | V | 6.3663 | V | 7.3202 | V | 1019.4957 | V | 98.3293 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 03:00 | 92.5583 | V | 6.7592 | V | 7.1034 | V | 1018.6919 | V | 97.0494 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 04:00 | 89.6945 | V | 6.8257 | V | 7.0645 | V | 1018.5859 | V | 96.465 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 05:00 | 89.9222 | V | 6.765 | V | 7.0538 | V | 1018.4059 | V | 96.3882 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 06:00 | 90.0398 | V | 6.7416 | V | 7.0428 | V | 1018.1274 | V | 96.2519 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 07:00 | 92.4032 | V | 6.6956 | V | 7.3149 | V | 1018.0219 | V | 96.5088 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 08:00 | 98.6918 | V | 6.5437 | V | 7.401 | V | 1018.489 | V | 97.1345 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 09:00 | 112.4758 | V | 6.3317 | V | 7.6591 | V | 1018.756 | V | 97.8992 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 10:00 | 112.3949 | V | 6.3798 | V | 7.5656 | V | 1018.8129 | V | 97.4722 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 11:00 | 114.3748 | V | 6.5013 | V | 7.596 | V | 1018.9298 | V | 97.6026 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 12:00 | 114.1075 | V | 6.4587 | V | 7.6485 | V | 1018.5214 | V | 97.7363 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 13:00 | 111.9689 | V | 6.6531 | V | 7.5805 | V | 1017.8526 | V | 97.6098 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 14:00 | 106.5485 | V | 6.4402 | V | 7.5768 | V | 1016.636 | V | 97.3629 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 15:00 | 99.6556 | V | 6.5203 | V | 7.8398 | V | 1016.1649 | V | 96.8657 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 16:00 | 104.263 | V | 6.3932 | V | 7.7072 | V | 1016.0466 | V | 97.2006 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 17:00 | 105.9684 | V | 6.4225 | V | 7.804 | V | 1016.082 | V | 97.5027 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 18:00 | 107.9502 | V | 6.4073 | V | 8.003 | V | 1016.1003 | V | 97.5836 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 19:00 | 122.7284 | V | 6.3887 | V | 8.0955 | V | 1017.3563 | V | 98.743 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 20:00 | 125.0956 | V | 6.3149 | V | 7.749 | V | 1017.5126 | V | 98.8328 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 21:00 | 125.038 | V | 6.2762 | V | 7.7064 | V | 1017.5496 | V | 98.7056 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 22:00 | 124.7333 | V | 6.3228 | V | 7.8048 | V | 1017.5263 | V | 96.8145 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 23:00 | 97.1041 | V | 6.6672 | V | 7.5834 | V | 1016.2586 | V | 96.3407 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 | 89.484 | V | 6.8147 | V | 7.2622 | V | 1015.7725 | V | 96.4232 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 01:00 | 89.8133 | V | 6.7377 | V | 7.4304 | V | 1015.0035 | V | 96.4559 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 02:00 | 89.9617 | V | 6.7907 | V | 7.3587 | V | 1014.6401 | V | 96.2604 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 03:00 | 89.9555 | V | 6.7709 | V | 7.2014 | V | 1014.237 | V | 96.4342 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 04:00 | 89.9958 | V | 6.7078 | V | 7.1538 | V | 1013.9738 | V | 96.4081 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 05:00 | 89.9593 | V | 6.7148 | V | 7.0781 | V | 1013.8586 | V | 96.1704 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 06:00 | 89.9193 | V | 6.7558 | V | 7.2572 | V | 1013.7937 | V | 96.1903 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 07:00 | 90.0272 | V | 6.7663 | V | 7.0964 | V | 1013.3236 | V | 96.4344 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 08:00 | 98.7673 | V | 6.5521 | V | 7.6043 | V | 1013.5467 | V | 96.7804 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 09:00 | 100.016 | V | 6.5851 | V | 7.579 | V | 1013.6727 | V | 97.1398 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 10:00 | 99.9633 | V | 6.548 | V | 7.4369 | V | 1013.9898 | V | 97.3652 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 11:00 | 99.3292 | V | 6.4764 | V | 7.5363 | V | 1013.9293 | V | 97.5213 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 12:00 | 99.6277 | V | 6.4521 | V | 7.6524 | V | 1013.4291 | V | 97.6804 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 13:00 | 99.9158 | V | 6.4992 | V | 7.6465 | V | 1012.3399 | V | 97.8139 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 14:00 | 97.51 | V | 6.5465 | V | 7.6272 | V | 1011.3978 | V | 97.5133 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 15:00 | 98.7603 | V | 6.4545 | V | 8.0669 | V | 1011.2418 | V | 97.3702 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 16:00 | 100.5826 | V | 6.4477 | V | 7.9455 | V | 1011.4339 | V | 97.6006 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 17:00 | 100.929 | V | 6.4479 | V | 7.5806 | V | 1011.7644 | V | 97.6809 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 18:00 | 100.4954 | V | 6.4965 | V | 7.6301 | V | 1012.7063 | V | 97.7332 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 19:00 | 106.707 | V | 6.3783 | V | 7.6305 | V | 1013.6166 | V | 98.3467 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 20:00 | 115.0695 | V | 6.4587 | V | 7.7045 | V | 1013.9738 | V | 98.9256 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 21:00 | 115.2686 | V | 6.5406 | V | 7.6636 | V | 1014.0485 | V | 98.9013 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 22:00 | 113.9486 | V | 6.5478 | V | 7.5729 | V | 1014.0341 | V | 98.7686 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 23:00 | 92.7504 | V | 6.7062 | V | 7.4885 | V | 1013.4191 | V | 97.4652 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 | 80.0684 | V | 6.9971 | V | 7.4658 | V | 1013.0136 | V | 96.7705 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 01:00 | 80.4899 | V | 6.9306 | V | 7.2062 | V | 1012.9772 | V | 96.8166 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 02:00 | 80.6289 | V | 6.9957 | V | 7.2495 | V | 1012.8371 | V | 96.3539 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 03:00 | 80.6526 | V | 7.0421 | V | 7.2724 | V | 1012.8765 | V | 96.1783 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 04:00 | 80.6361 | V | 7.0219 | V | 7.2835 | V | 1012.9472 | V | 96.1012 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 05:00 | 80.6911 | V | 7.0015 | V | 7.2142 | V | 1013.1715 | V | 96.2707 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 06:00 | 81.5694 | V | 6.9363 | V | 7.2035 | V | 1013.4874 | V | 96.3291 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 07:00 | 80.6054 | V | 6.9841 | V | 7.2659 | V | 1013.8442 | V | 96.4459 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 08:00 | 80.5013 | V | 7.0062 | V | 7.6687 | V | 1014.3114 | V | 95.5974 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 09:00 | 84.415 | V | 6.9515 | V | 8.1519 | V | 1014.8286 | V | 95.6531 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 10:00 | 92.4941 | V | 6.7105 | V | 7.7817 | V | 1015.7009 | V | 96.2559 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 11:00 | 99.5935 | V | 6.6214 | V | 7.595 | V | 1016.249 | V | 97.1218 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 12:00 | 99.812 | V | 6.526 | V | 7.6353 | V | 1016.126 | V | 97.089 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 13:00 | 100.8613 | V | 6.562 | V | 7.6216 | V | 1015.6329 | V | 97.4507 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 14:00 | 98.9677 | V | 6.6855 | V | 7.4893 | V | 1015.2302 | V | 97.5108 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 15:00 | 106.7453 | V | 6.578 | V | 7.6398 | V | 1015.6222 | V | 98.3257 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 16:00 | 113.1982 | V | 6.3699 | V | 7.9111 | V | 1015.8863 | V | 99.6361 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 17:00 | 120.0287 | V | 6.2168 | V | 8.215 | V | 1016.3519 | V | 99.8464 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 18:00 | 120.9081 | V | 6.2116 | V | 8.2872 | V | 1016.8047 | V | 99.5845 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 19:00 | 120.1539 | V | 6.3291 | V | 7.9254 | V | 1017.4858 | V | 99.5282 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 20:00 | 119.8423 | V | 6.3943 | V | 7.9365 | V | 1017.3125 | V | 99.1735 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 21:00 | 120.1263 | V | 6.4329 | V | 7.4081 | V | 1017.6922 | V | 99.2818 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 22:00 | 119.9562 | V | 6.4062 | V | 7.3395 | V | 1017.9182 | V | 99.376 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 23:00 | 118.6767 | V | 6.3465 | V | 7.6755 | V | 1017.6744 | V | 99.3533 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 | 90.1284 | V | 6.8932 | V | 7.428 | V | 1016.5773 | V | 97.363 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 01:00 | 79.3151 | V | 7.1215 | V | 7.0329 | V | 1016.0915 | V | 95.8417 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 02:00 | 79.7093 | V | 7.0983 | V | 6.9947 | V | 1015.476 | V | 95.6037 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 03:00 | 79.9323 | V | 7.0874 | V | 7.2245 | V | 1014.9202 | V | 95.3393 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 04:00 | 79.9031 | V | 7.0471 | V | 7.0666 | V | 1014.6346 | V | 95.1971 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 05:00 | 79.9586 | V | 7.0305 | V | 7.182 | V | 1014.4243 | V | 95.5029 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 06:00 | 79.9279 | V | 7.035 | V | 6.969 | V | 1014.3763 | V | 95.1235 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 07:00 | 79.9094 | V | 7.067 | V | 6.9172 | V | 1014.2605 | V | 95.2511 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 08:00 | 83.2135 | V | 7.0016 | V | 6.584 | V | 1014.1915 | V | 108.6162 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 09:00 | 101.7055 | V | 6.5151 | V | 7.9102 | V | 1014.85 | V | 98.4015 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 10:00 | 110.4469 | V | 6.369 | V | 7.9878 | V | 1015.5867 | V | 98.2224 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 11:00 | 115.6991 | V | 6.1555 | V | 8.1856 | V | 1015.7997 | V | 98.6576 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 12:00 | 101.8943 | V | 6.4099 | V | 7.5456 | V | 1015.0295 | V | 97.4068 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 13:00 | 80.0958 | V | 6.9515 | V | 7.1976 | V | 1014.0259 | V | 96.0754 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 14:00 | 81.981 | V | 6.8645 | V | 7.2256 | V | 1013.4908 | V | 95.9228 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 15:00 | 81.7191 | V | 6.8383 | V | 7.3013 | V | 1012.873 | V | 96.0814 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 16:00 | 81.4051 | V | 6.7727 | V | 7.4837 | V | 1012.3038 | V | 96.3569 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 17:00 | 81.8246 | V | 6.6786 | V | 7.7807 | V | 1012.2589 | V | 96.3951 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 18:00 | 81.924 | V | 6.6905 | V | 8.0742 | V | 1012.8727 | V | 96.2607 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 19:00 | 81.8841 | V | 6.6945 | V | 7.565 | V | 1013.4274 | V | 96.393 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 20:00 | 82.0376 | V | 6.7334 | V | 7.3391 | V | 1013.6043 | V | 96.3397 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 21:00 | 81.8414 | V | 6.7111 | V | 7.3988 | V | 1013.9301 | V | 96.1828 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 22:00 | 81.8941 | V | 6.8101 | V | 7.2773 | V | 1014.0836 | V | 96.2039 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 23:00 | 81.8994 | V | 6.7873 | V | 7.6504 | V | 1014.1033 | V | 96.3416 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 | 81.5802 | V | 6.8588 | V | 7.4716 | V | 1014.1027 | V | 96.1745 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 01:00 | 81.5438 | V | 6.8223 | V | 7.4747 | V | 1014.0161 | V | 96.354 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 02:00 | 81.6549 | V | 6.976 | V | 7.4393 | V | 1013.8533 | V | 96.0613 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 03:00 | 81.7412 | V | 6.8582 | V | 7.4886 | V | 1013.3649 | V | 96.3016 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 04:00 | 81.903 | V | 6.8648 | V | 7.4434 | V | 1013.1839 | V | 96.0764 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 05:00 | 82.4689 | V | 6.8725 | V | 7.3847 | V | 1013.5181 | V | 96.3189 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 06:00 | 82.5173 | V | 6.7441 | V | 7.4312 | V | 1013.6248 | V | 96.2148 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 07:00 | 82.1361 | V | 6.8388 | V | 7.467 | V | 1013.7943 | V | 95.9291 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 08:00 | 93.1897 | V | 6.6067 | V | 7.9104 | V | 1014.176 | V | 96.5321 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 09:00 | 92.0828 | V | 6.8105 | V | 7.8347 | V | 1014.3589 | V | 96.8088 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 10:00 | 88.9261 | V | 6.6486 | V | 7.7141 | V | 1014.5837 | V | 96.61 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 11:00 | 87.8322 | V | 6.3458 | V | 7.4233 | V | 1014.6413 | V | 96.4496 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 12:00 | 79.6802 | V | 6.6615 | V | 7.3013 | V | 1014.2956 | V | 96.3722 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 13:00 | 79.9021 | V | 6.8207 | V | 7.2587 | V | 1013.9988 | V | 96.1409 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 14:00 | 80.2383 | V | 6.7829 | V | 7.254 | V | 1013.3292 | V | 96.2666 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 15:00 | 79.9552 | V | 6.7918 | V | 7.4385 | V | 1012.6561 | V | 95.8396 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 16:00 | 79.9241 | V | 6.7662 | V | 7.9653 | V | 1012.0167 | V | 95.5794 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 17:00 | 80.217 | V | 6.9611 | V | 7.5073 | V | 1011.7227 | V | 95.5037 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 18:00 | 79.823 | V | 6.9198 | V | 7.3004 | V | 1012.0466 | V | 95.7026 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 19:00 | 79.9371 | V | 6.9229 | V | 7.2895 | V | 1012.8994 | V | 95.8188 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 20:00 | 79.9558 | V | 6.9249 | V | 7.1924 | V | 1013.0618 | V | 96.0821 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 21:00 | 79.9033 | V | 6.8918 | V | 7.1775 | V | 1012.7196 | V | 96.309 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 22:00 | 79.9397 | V | 6.8982 | V | 7.2304 | V | 1012.8783 | V | 96.3078 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 23:00 | 90.5351 | V | 6.6935 | V | 7.7958 | V | 1013.1528 | V | 96.3895 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 | 95.6118 | V | 6.5809 | V | 7.7958 | V | 1013.028 | V | 95.751 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 01:00 | 94.718 | V | 6.6661 | V | 7.5476 | V | 1012.6393 | V | 95.5291 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 02:00 | 94.8529 | V | 6.6566 | V | 7.6278 | V | 1012.0567 | V | 95.5876 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 03:00 | 94.8843 | V | 6.6922 | V | 7.7288 | V | 1011.5955 | V | 95.6198 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 04:00 | 94.9596 | V | 6.709 | V | 7.7042 | V | 1011.2007 | V | 95.667 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 05:00 | 95.4663 | V | 6.5314 | V | 7.7076 | V | 1010.6686 | V | 95.6834 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 06:00 | 95.3548 | V | 6.4205 | V | 7.6614 | V | 1010.6127 | V | 96.1471 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 07:00 | 94.9145 | V | 6.597 | V | 7.8113 | V | 1010.9094 | V | 96.5541 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 08:00 | 99.8818 | V | 6.5288 | V | 7.8756 | V | 1011.6866 | V | 96.9946 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 09:00 | 103.5546 | V | 6.6482 | V | 7.9298 | V | 1012.57 | V | 96.9816 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 10:00 | 93.7539 | V | 6.7908 | V | 7.5859 | V | 1012.3443 | V | 96.5755 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 11:00 | 79.3725 | V | 6.9136 | V | 7.4447 | V | 1011.9794 | V | 95.8262 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 12:00 | 80.3584 | V | 6.8929 | V | 7.5101 | V | 1011.7401 | V | 95.7204 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 13:00 | 87.9876 | V | 6.6329 | V | 7.6948 | V | 1011.3275 | V | 95.7286 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 14:00 | 105.5179 | V | 6.5588 | V | 8.0137 | V | 1011.4639 | V | 97.3114 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 15:00 | 109.3528 | V | 6.6939 | V | 8.0581 | V | 1011.383 | V | 97.7521 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 16:00 | 111.5597 | V | 6.6256 | V | 8.1716 | V | 1011.2053 | V | 97.9836 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 17:00 | 110.0863 | V | 6.6383 | V | 7.7132 | V | 1011.1155 | V | 97.1691 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 18:00 | 110.9834 | V | 6.4603 | V | 7.7761 | V | 1011.5044 | V | 97.3646 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 19:00 | 109.8853 | V | 6.4092 | V | 7.7637 | V | 1011.7424 | V | 96.9355 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 20:00 | 109.9064 | V | 6.4449 | V | 7.7343 | V | 1012.095 | V | 96.6609 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 21:00 | 109.9655 | V | 6.6144 | V | 7.6469 | V | 1012.8374 | V | 96.7087 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 22:00 | 110.0052 | V | 6.6661 | V | 7.5526 | V | 1013.3627 | V | 96.7985 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 23:00 | 109.8892 | V | 6.6656 | V | 7.7882 | V | 1013.4689 | V | 97.0692 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 | 109.8468 | V | 6.5922 | V | 7.8839 | V | 1013.4625 | V | 96.7241 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 01:00 | 109.8914 | V | 6.5814 | V | 7.7807 | V | 1013.492 | V | 96.5241 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 02:00 | 106.867 | V | 6.6868 | V | 7.4583 | V | 1012.9756 | V | 96.3956 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 03:00 | 105.1214 | V | 6.7051 | V | 7.3815 | V | 1012.6812 | V | 96.5441 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 04:00 | 105.9306 | V | 6.6542 | V | 7.3858 | V | 1012.4944 | V | 96.7044 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 05:00 | 108.8337 | V | 6.6143 | V | 7.4196 | V | 1012.6496 | V | 96.8379 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 06:00 | 112.1983 | V | 6.4469 | V | 7.5419 | V | 1012.7903 | V | 97.1244 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 07:00 | 116.1562 | V | 6.3819 | V | 7.8228 | V | 1013.4734 | V | 97.7654 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 08:00 | 116.2412 | V | 6.4008 | V | 7.6489 | V | 1013.979 | V | 96.4423 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 09:00 | 115.6436 | V | 6.6441 | V | 7.8858 | V | 1014.2629 | V | 97.6234 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 10:00 | 116.0217 | V | 6.6242 | V | 7.827 | V | 1014.4146 | V | 97.3241 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 11:00 | 96.6883 | V | 6.8304 | V | 7.3832 | V | 1014.1675 | V | 96.0461 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 12:00 | 78.9935 | V | 7.0992 | V | 7.4373 | V | 1013.79 | V | 95.1407 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 13:00 | 91.8831 | V | 6.8319 | V | 7.4036 | V | 1013.8052 | V | 95.7117 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 14:00 | 104.8453 | V | 6.6361 | V | 7.7405 | V | 1013.6659 | V | 96.5219 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 15:00 | 105.7438 | V | 6.7043 | V | 7.8966 | V | 1013.6907 | V | 96.7193 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 16:00 | 105.2947 | V | 6.5702 | V | 8.0666 | V | 1013.7974 | V | 96.7442 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 17:00 | 105.221 | V | 6.5571 | V | 8.0435 | V | 1013.9262 | V | 96.77 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 18:00 | 114.7051 | V | 6.4365 | V | 8.009 | V | 1014.178 | V | 97.7023 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 19:00 | 119.8904 | V | 6.3695 | V | 8.254 | V | 1014.6475 | V | 98.0799 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 20:00 | 119.8886 | V | 6.3816 | V | 7.918 | V | 1014.9226 | V | 98.1085 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 21:00 | 120.0128 | V | 6.3672 | V | 7.8026 | V | 1015.0068 | V | 98.1032 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 22:00 | 120.1196 | V | 6.3893 | V | 7.7282 | V | 1014.7591 | V | 98.0746 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 23:00 | 121.3317 | V | 6.427 | V | 8.0535 | V | 1014.8362 | V | 98.3469 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 | 98.7412 | V | 6.7724 | V | 7.8371 | V | 1014.2511 | V | 96.5814 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 01:00 | 89.1347 | V | 6.9197 | V | 7.3378 | V | 1014.222 | V | 95.7523 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 02:00 | 87.4288 | V | 7.1457 | V | 7.2467 | V | 1014.1327 | V | 95.8263 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 03:00 | 79.577 | V | 7.1446 | V | 7.2767 | V | 1014.0995 | V | 95.5112 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 04:00 | 79.8791 | V | 7.1219 | V | 7.2622 | V | 1013.9406 | V | 95.452 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 05:00 | 80.1051 | V | 7.0799 | V | 7.1903 | V | 1014.0853 | V | 95.2874 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 06:00 | 91.2672 | V | 6.6563 | V | 7.7182 | V | 1014.2452 | V | 95.6858 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 07:00 | 117.3302 | V | 6.9019 | V | 8.3771 | V | 1014.8575 | V | 97.8767 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 08:00 | 121.5113 | V | 6.9494 | V | 8.331 | V | 1015.3569 | V | 98.6989 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 09:00 | 121.1453 | V | 6.6865 | V | 8.3291 | V | 1015.4776 | V | 98.7884 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 10:00 | 118.9641 | V | 6.4222 | V | 8.5741 | V | 1015.262 | V | 98.6346 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 11:00 | 113.7704 | V | 6.4818 | V | 8.4928 | V | 1015.5216 | V | 98.2426 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 12:00 | 92.3648 | V | 7.0829 | V | 7.99 | V | 1014.6565 | V | 97.4268 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 13:00 | 92.5103 | V | 7.2269 | V | 7.8824 | V | 1014.2906 | V | 97.9899 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 14:00 | 81.8002 | V | 7.6359 | V | 7.9001 | V | 1013.587 | V | 98.2023 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 15:00 | 81.5366 | V | 8.1939 | V | 7.9913 | V | 1013.3981 | V | 98.2224 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 16:00 | 86.0444 | V | 7.7204 | V | 8.4943 | V | 1013.3151 | V | 98.0735 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 17:00 | 93.0346 | V | 7.1462 | V | 8.875 | V | 1013.3389 | V | 97.9862 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 18:00 | 98.4081 | V | 7.0297 | V | 8.9865 | V | 1013.598 | V | 98.1058 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 19:00 | 95.9355 | V | 7.1775 | V | 8.9327 | V | 1013.9163 | V | 98.1613 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 20:00 | 89.0182 | V | 7.5601 | V | 9.0343 | V | 1014.0001 | V | 98.0114 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 21:00 | 88.9309 | V | 7.5381 | V | 8.5799 | V | 1014.0863 | V | 96.818 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 22:00 | 80.6662 | V | 8.0279 | V | 8.2153 | V | 1014.1238 | V | 96.1597 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 23:00 | 79.885 | V | 8.1126 | V | 7.9389 | V | 1013.9854 | V | 96.2432 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 | 79.8676 | V | 8.0262 | V | 7.8459 | V | 1013.8818 | V | 96.0323 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 01:00 | 79.355 | V | 8.0625 | V | 7.7817 | V | 1013.9469 | V | 95.2212 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 02:00 | 79.3568 | V | 8.0857 | V | 7.4717 | V | 1013.9557 | V | 94.0281 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 03:00 | 79.1507 | V | 8.0957 | V | 7.6435 | V | 1013.9622 | V | 93.8087 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 04:00 | 79.0571 | V | 8.0901 | V | 7.553 | V | 1014.098 | V | 93.5209 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 05:00 | 79.5213 | V | 8.0578 | V | 7.4559 | V | 1014.1495 | V | 93.1232 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 06:00 | 50.8828 | O | 10.3152 | O | 5.6228 | O | 1013.817 | O | 97.8414 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 07:00 | 7.9467 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.9806 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 20.0316 | O | 10.652 | O | 2.5895 | O | 1018.2551 | O | 113.0047 | O
| 2025-02-20 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 31.3042 | O | 10.6909 | O | 2.9473 | O | 1018.0441 | O | 117.5349 | O
| 2025-02-20 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 42.1582 | O | 10.6996 | O | 3.0973 | O | 1018.024 | O | 115.0677 | O
| 2025-02-20 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 44.2078 | O | 10.6947 | O | 2.9834 | O | 1017.6874 | O | 124.2161 | O
| 2025-02-20 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 54.1542 | O | 9.4279 | O | 4.6006 | O | 1012.2264 | O | 109.8599 | O
| 2025-02-20 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 81.5632 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-20 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 92.4932 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-20 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 100.1594 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-20 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 100.415 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-20 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 101.8786 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-20 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 34.7455 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 35.3615 | O | 10.5411 | O | 3.916 | O | 1019.6016 | O | 111.5358 | O
| 2025-02-20 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 66.5199 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-21 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 79.8805 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-21 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 79.8766 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-21 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 79.2767 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-21 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 79.7751 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-21 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 80.0469 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-21 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 80.2243 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-21 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 79.8493 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-21 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 80.0168 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-21 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 79.7887 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-21 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 80.0237 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-21 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 88.1364 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-21 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 89.7872 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-21 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 89.8188 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-21 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 89.7716 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-21 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 89.7617 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-21 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 97.1461 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-21 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 99.7756 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-21 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 99.6012 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-21 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.0454 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-21 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.2986 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-21 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 111.8528 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-21 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 111.2741 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-21 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 111.6959 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-21 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 93.1059 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-22 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 79.4149 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-22 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 79.7016 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-22 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 79.9442 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-22 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 79.9123 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-22 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 79.8789 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-22 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 79.893 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-22 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 79.9771 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-22 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 79.7992 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-22 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 79.8141 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-22 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 80.246 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-22 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 89.9204 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-22 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 94.6992 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-22 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 91.9087 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-22 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 89.6795 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-22 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 90.2158 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-22 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 106.6647 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-22 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 112.3 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-22 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 115.0791 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-22 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.856 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-22 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 111.6801 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-22 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 110.4931 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-22 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 111.9186 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-22 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 110.1255 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-22 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 104.0579 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-23 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 80.0374 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-23 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 79.7246 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-23 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 79.8824 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-23 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 79.3367 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-23 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 80.6475 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-23 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 79.7708 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-23 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 79.9574 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-23 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 79.6907 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-23 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 86.5292 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-23 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 90.2423 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-23 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 90.3204 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-23 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 92.1683 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-23 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 93.6642 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-23 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 91.7828 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-23 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 94.6885 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-23 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 99.8641 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-23 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 108.5306 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-23 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 110.0478 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-23 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.7962 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-23 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.7924 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-23 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.9455 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-23 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.9171 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-23 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.918 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-23 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.7116 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-24 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 106.9109 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-24 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 83.5252 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-24 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 79.6121 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-24 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 79.8768 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-24 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 80.0092 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-24 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 79.8566 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-24 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 79.876 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-24 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 79.7811 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-24 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 93.2964 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-24 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 100.1296 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-24 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 98.5445 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-24 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 97.6765 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-24 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 99.8218 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-24 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 98.4414 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-24 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 91.7944 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-24 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 89.4536 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-24 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 90.6421 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-24 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 92.8029 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-24 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 89.6224 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-24 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 90.7403 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-24 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 89.7827 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-24 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 89.7427 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-24 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 89.8612 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-24 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 89.7424 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-25 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 90.018 | V | 7.9919 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-25 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 89.4958 | V | 8.0318 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-25 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 82.0718 | V | 8.259 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-25 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 79.8935 | V | 8.3423 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-25 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 80.2658 | V | 8.3827 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-25 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 86.3137 | V | 8.4077 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-25 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 90.1191 | V | 7.9281 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-25 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 89.8041 | V | 7.9265 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-25 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 100.081 | V | 7.8113 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-25 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 117.1223 | V | 7.5166 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-25 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 117.7893 | V | 7.5112 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-25 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 115.802 | V | 7.5399 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-25 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 101.2599 | V | 7.9827 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-25 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 98.4887 | V | 7.9091 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-25 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 100.2417 | V | 7.8577 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-25 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 103.9993 | V | 7.8245 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-25 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 102.1175 | V | 8.0097 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-25 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 98.7096 | V | 8.1525 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-25 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 99.866 | V | 8.1464 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-25 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 99.1626 | V | 8.0901 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-25 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 101.2837 | V | 7.9436 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-25 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 97.6197 | V | 8.0277 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-25 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 97.751 | V | 8.0205 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-25 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 97.9914 | V | 7.8492 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-26 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 97.9001 | V | 7.7933 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-26 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 97.8245 | V | 8.0876 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-26 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 97.8103 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-26 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 97.9514 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-26 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 97.8785 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-26 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 97.8928 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-26 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 98.0663 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-26 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 102.5777 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-26 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 110.0644 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-26 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.6651 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-26 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 106.2175 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-26 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 100.1082 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-26 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 92.7425 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-26 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 84.0973 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-26 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 76.4771 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-26 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 78.5078 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-26 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 87.1469 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-26 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 107.6463 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-26 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 112.5031 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-26 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.6105 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-26 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 115.2714 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-26 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 115.8945 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-26 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 115.5902 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-26 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 115.7358 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-27 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 106.4473 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-27 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 79.3364 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-27 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 79.8292 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-27 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 79.8829 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-27 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 79.9059 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-27 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 79.8348 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-27 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 80.6634 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-27 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 90.3825 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-27 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 99.2137 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-27 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 98.9675 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-27 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 90.5578 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-27 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 93.6965 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-27 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 94.9439 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-27 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 94.7986 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-27 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 94.7786 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-27 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 95.0756 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-27 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 96.6274 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-27 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 97.2663 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-27 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 98.0868 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-27 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 112.3351 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-27 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 116.5847 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-27 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 115.8916 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-27 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 115.7897 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-27 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 115.8143 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-28 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 115.0315 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-28 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 91.658 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-28 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 79.5293 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-28 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 79.5078 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-28 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 79.5509 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-28 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 80.0998 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-28 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 79.9413 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-28 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 96.4299 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-28 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 118.1262 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-28 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 119.9068 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-28 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.3558 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-28 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 115.9695 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-28 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 119.727 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-28 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 119.7652 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-28 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 119.7949 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-28 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 119.8253 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-28 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 119.4613 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-28 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 115.6919 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-28 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 117.3857 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-28 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 119.3673 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-28 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 119.9519 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-28 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 119.8952 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-28 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 119.9339 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-02-28 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 119.8747 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-03-01 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 117.2914 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-03-01 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 100.3722 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-03-01 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 99.6452 | V | 6.7817 | V | 5.1988 | V | 1009.5045 | V | 94.8827 | V
| 2025-03-01 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 99.8948 | V | 6.6238 | V | 4.9835 | V | 1008.8824 | V | 94.8126 | V
| 2025-03-01 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 99.8951 | V | 6.6347 | V | 4.8351 | V | 1008.3171 | V | 94.7626 | V
| 2025-03-01 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 99.9424 | V | 6.5194 | V | 4.8088 | V | 1008.1638 | V | 94.7375 | V
| 2025-03-01 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 100.0281 | V | 6.5314 | V | 4.7182 | V | 1008.1986 | V | 94.727 | V
| 2025-03-01 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 99.4562 | V | 7.5753 | V | 4.6897 | V | 1008.4395 | V | 95.331 | V
| 2025-03-01 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 99.9371 | V | 8.3003 | V | 4.4012 | V | 1009.0856 | V | 95.8558 | V
| 2025-03-01 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 104.1246 | V | 8.1446 | V | 4.3665 | V | 1009.5743 | V | 95.8949 | V
| 2025-03-01 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 117.6716 | V | 7.4719 | V | 4.8418 | V | 1009.961 | V | 97.0749 | V
| 2025-03-01 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 103.8059 | V | 7.4284 | V | 4.8489 | V | 1008.7321 | V | 95.7517 | V
| 2025-03-01 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 99.3359 | V | 7.4613 | V | 4.6164 | V | 1009.3828 | V | 95.3218 | V
| 2025-03-01 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 98.5441 | V | 7.5458 | V | 4.7869 | V | 1008.7314 | V | 95.3547 | V
| 2025-03-01 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 100.0482 | V | 7.6325 | V | 4.6893 | V | 1008.2578 | V | 95.414 | V
| 2025-03-01 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 99.7904 | V | 7.6572 | V | 4.7701 | V | 1008.4996 | V | 95.5313 | V
| 2025-03-01 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 113.7831 | V | 7.5018 | V | 4.8419 | V | 1009.243 | V | 96.5463 | V
| 2025-03-01 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 120.0801 | V | 7.4388 | V | 4.8802 | V | 1009.5874 | V | 97.1105 | V
| 2025-03-01 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 119.8887 | V | 7.4346 | V | 4.6815 | V | 1009.9032 | V | 97.093 | V
| 2025-03-01 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 119.8306 | V | 7.4477 | V | 4.6337 | V | 1010.2318 | V | 96.9984 | V
| 2025-03-01 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 119.908 | V | 7.4645 | V | 4.5694 | V | 1010.4583 | V | 97.0179 | V
| 2025-03-01 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 119.8842 | V | 7.5063 | V | 4.6189 | V | 1011.0123 | V | 97.0775 | V
| 2025-03-01 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 119.8511 | V | 7.5307 | V | 4.6558 | V | 1011.3232 | V | 97.037 | V
| 2025-03-01 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 119.8629 | V | 7.5148 | V | 4.7207 | V | 1011.4424 | V | 97.1728 | V
| 2025-03-02 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 119.8814 | V | 7.5812 | V | 4.8769 | V | 1011.5992 | V | 97.4611 | V
| 2025-03-02 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 119.9221 | V | 7.6996 | V | 4.8041 | V | 1011.846 | V | 97.5161 | V
| 2025-03-02 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 119.8068 | V | 7.7417 | V | 4.6787 | V | 1011.8054 | V | 101.8429 | V
| 2025-03-02 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 119.9828 | V | 7.727 | V | 4.3719 | V | 1011.5036 | V | 106.0706 | V
| 2025-03-02 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 120.0406 | V | 7.6546 | V | 4.4366 | V | 1011.176 | V | 105.7693 | V
| 2025-03-02 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 118.0158 | V | 7.611 | V | 4.4945 | V | 1011.3208 | V | 102.3698 | V
| 2025-03-02 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 118.0255 | V | 7.6693 | V | 4.5792 | V | 1011.708 | V | 100.0891 | V
| 2025-03-02 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 119.7816 | V | 7.6847 | V | 4.9351 | V | 1012.0328 | V | 97.8947 | V
| 2025-03-02 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 117.9224 | V | 7.6436 | V | 5.0546 | V | 1012.6783 | V | 97.5779 | V
| 2025-03-02 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 111.302 | V | 7.3986 | V | 4.7864 | V | 1012.8156 | V | 96.5955 | V
| 2025-03-02 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 95.8936 | V | 7.608 | V | 4.6216 | V | 1012.5972 | V | 95.0585 | V
| 2025-03-02 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 85.292 | V | 7.8558 | V | 4.4876 | V | 1012.4614 | V | 94.4961 | V
| 2025-03-02 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 85.9556 | V | 8.4135 | V | 4.6106 | V | 1011.7888 | V | 94.6333 | V
| 2025-03-02 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 99.3248 | V | 8.1636 | V | 5.1037 | V | 1012.7686 | V | 95.5731 | V
| 2025-03-02 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 99.2198 | V | 8.7306 | V | 4.9106 | V | 1012.1763 | V | 95.9592 | V
| 2025-03-02 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 98.9544 | V | 8.9489 | V | 5.2608 | V | 1012.1544 | V | 96.3404 | V
| 2025-03-02 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 100.2229 | V | 9.1474 | V | 5.2779 | V | 1012.2672 | V | 96.4639 | V
| 2025-03-02 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 101.6819 | V | 9.6202 | V | 4.7125 | V | 1013.4072 | V | 97.3014 | V
| 2025-03-02 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 113.034 | V | 8.2596 | V | 4.7475 | V | 1014.054 | V | 97.3615 | V
| 2025-03-02 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 120.1406 | V | 8.0477 | V | 4.8455 | V | 1014.6091 | V | 97.8019 | V
| 2025-03-02 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 119.807 | V | 8.025 | V | 4.7961 | V | 1014.688 | V | 97.7488 | V
| 2025-03-02 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 119.976 | V | 8.0106 | V | 4.5438 | V | 1014.9136 | V | 97.6094 | V
| 2025-03-02 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 119.824 | V | 8.0422 | V | 4.4378 | V | 1015.1323 | V | 99.5008 | V
| 2025-03-02 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 116.496 | V | 8.2565 | V | 4.2836 | V | 1015.0586 | V | 105.9166 | V
| 2025-03-03 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.7706 | V | 8.2515 | V | 4.3858 | V | 1014.8439 | V | 106.0796 | V
| 2025-03-03 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.8249 | V | 8.2424 | V | 4.3976 | V | 1014.6225 | V | 106.2084 | V
| 2025-03-03 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.9332 | V | 8.2529 | V | 4.3103 | V | 1014.4976 | V | 106.3523 | V
| 2025-03-03 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.8838 | V | 8.2112 | V | 4.3189 | V | 1014.2514 | V | 106.3607 | V
| 2025-03-03 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 111.131 | V | 8.2072 | V | 4.4868 | V | 1013.8322 | V | 101.5148 | V
| 2025-03-03 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.8355 | V | 8.1713 | V | 4.5178 | V | 1013.6573 | V | 97.044 | V
| 2025-03-03 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.8153 | V | 8.1788 | V | 4.5348 | V | 1013.9281 | V | 96.5633 | V
| 2025-03-03 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.875 | V | 8.3006 | V | 4.7854 | V | 1014.2556 | V | 96.8241 | V
| 2025-03-03 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 111.5764 | V | 8.3105 | V | 4.957 | V | 1014.8154 | V | 97.0673 | V
| 2025-03-03 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 111.5189 | V | 8.2964 | V | 5.0116 | V | 1015.2623 | V | 97.1679 | V
| 2025-03-03 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.9319 | V | 8.2953 | V | 4.838 | V | 1015.616 | V | 97.4238 | V
| 2025-03-03 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 115.077 | V | 8.2822 | V | 4.7904 | V | 1015.5798 | V | 97.4621 | V
| 2025-03-03 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.7751 | V | 8.2771 | V | 4.792 | V | 1014.9825 | V | 97.5135 | V
| 2025-03-03 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.9965 | V | 8.2945 | V | 4.8317 | V | 1013.4088 | V | 97.6986 | V
| 2025-03-03 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.7405 | V | 8.2889 | V | 4.6233 | V | 1014.1616 | V | 97.6809 | V
| 2025-03-03 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.6674 | V | 8.3142 | V | 4.8748 | V | 1013.7678 | V | 97.8393 | V
| 2025-03-03 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.9286 | V | 7.9289 | V | 4.912 | V | 1013.3336 | V | 97.5962 | V
| 2025-03-03 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.8006 | V | 7.6514 | V | 4.8866 | V | 1012.8398 | V | 97.3134 | V
| 2025-03-03 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.9173 | V | 7.689 | V | 4.9347 | V | 1013.1291 | V | 97.422 | V
| 2025-03-03 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.8049 | V | 8.0535 | V | 5.0299 | V | 1014.1482 | V | 97.8869 | V
| 2025-03-03 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.8947 | V | 7.2581 | V | 5.0953 | V | 1014.1489 | V | 96.9915 | V
| 2025-03-03 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 115.0017 | V | 6.9961 | V | 5.0855 | V | 1014.1582 | V | 96.819 | V
| 2025-03-03 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.9357 | V | 7.076 | V | 5.0068 | V | 1013.9069 | V | 96.7866 | V
| 2025-03-03 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.1065 | V | 6.9995 | V | 5.0543 | V | 1013.1389 | V | 96.6441 | V
| 2025-03-04 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 100.0952 | V | 6.989 | V | 5.252 | V | 1012.2987 | V | 95.4671 | V
| 2025-03-04 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 99.9066 | V | 6.9677 | V | 5.1085 | V | 1012.1081 | V | 95.2072 | V
| 2025-03-04 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 99.9473 | V | 6.9646 | V | 5.111 | V | 1011.6531 | V | 95.2282 | V
| 2025-03-04 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 99.8722 | V | 6.9376 | V | 5.1334 | V | 1011.2748 | V | 95.1475 | V
| 2025-03-04 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 99.9499 | V | 6.9152 | V | 5.0298 | V | 1011.42 | V | 95.05 | V
| 2025-03-04 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 99.8722 | V | 6.9715 | V | 5.0037 | V | 1011.5383 | V | 95.1884 | V
| 2025-03-04 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 99.9843 | V | 7.0393 | V | 5.0055 | V | 1011.646 | V | 95.338 | V
| 2025-03-04 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 99.9777 | V | 7.071 | V | 5.1312 | V | 1011.5858 | V | 95.4265 | V
| 2025-03-04 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 110.0014 | V | 6.854 | V | 5.1539 | V | 1012.0087 | V | 96.1587 | V
| 2025-03-04 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 115.1612 | V | 6.8095 | V | 5.0577 | V | 1012.4661 | V | 96.5294 | V
| 2025-03-04 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 115.2114 | V | 6.8687 | V | 5.1481 | V | 1012.9546 | V | 96.6748 | V
| 2025-03-04 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 111.0034 | V | 6.9532 | V | 5.0894 | V | 1012.8694 | V | 96.1277 | V
| 2025-03-04 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 107.4828 | V | 7.0756 | V | 4.9349 | V | 1012.8899 | V | 95.7771 | V
| 2025-03-04 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 101.5807 | V | 6.9532 | V | 5.0293 | V | 1011.6394 | V | 95.0932 | V
| 2025-03-04 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 106.3167 | V | 7.0583 | V | 5.0594 | V | 1011.3271 | V | 95.4884 | V
| 2025-03-04 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 110.2035 | V | 6.8309 | V | 5.2667 | V | 1011.7806 | V | 95.995 | V
| 2025-03-04 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.6403 | V | 6.9039 | V | 5.2155 | V | 1011.9683 | V | 96.0735 | V
| 2025-03-04 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.7596 | V | 6.845 | V | 5.0896 | V | 1012.0563 | V | 96.1227 | V
| 2025-03-04 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.7537 | V | 6.7714 | V | 5.1326 | V | 1012.2676 | V | 96.1496 | V
| 2025-03-04 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.6151 | V | 6.8405 | V | 5.0768 | V | 1012.6693 | V | 96.1278 | V
| 2025-03-04 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.8686 | V | 6.7426 | V | 5.0489 | V | 1012.8015 | V | 96.1047 | V
| 2025-03-04 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.8798 | V | 6.8042 | V | 4.9901 | V | 1013.3492 | V | 96.0506 | V
| 2025-03-04 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.7774 | V | 6.8013 | V | 5.0174 | V | 1013.7016 | V | 95.8771 | V
| 2025-03-04 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.6392 | V | 6.9902 | V | 5.0663 | V | 1013.8516 | V | 96.1066 | V
| 2025-03-05 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.804 | V | 7.0239 | V | 5.1689 | V | 1014.2051 | V | 96.2405 | V
| 2025-03-05 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 110.1519 | V | 6.8326 | V | 5.1758 | V | 1014.1677 | V | 96.0091 | V
| 2025-03-05 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.8976 | V | 6.8611 | V | 5.0969 | V | 1013.5789 | V | 95.8842 | V
| 2025-03-05 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.9855 | V | 6.9062 | V | 5.0646 | V | 1013.024 | V | 96.0422 | V
| 2025-03-05 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 110.1002 | V | 6.9021 | V | 5.0676 | V | 1012.4762 | V | 95.9843 | V
| 2025-03-05 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.8978 | V | 6.8465 | V | 5.0709 | V | 1012.2833 | V | 95.9048 | V
| 2025-03-05 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 110.0792 | V | 6.9037 | V | 5.0175 | V | 1012.2867 | V | 95.7889 | V
| 2025-03-05 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.9474 | V | 6.9426 | V | 4.9374 | V | 1012.58 | V | 95.8163 | V
| 2025-03-05 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.9372 | V | 6.9156 | V | 4.869 | V | 1013.113 | V | 95.8641 | V
| 2025-03-05 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.6511 | V | 6.9454 | V | 5.0278 | V | 1013.8568 | V | 95.9759 | V
| 2025-03-05 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.6457 | V | 6.9495 | V | 4.9667 | V | 1014.2946 | V | 95.9846 | V
| 2025-03-05 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 113.9303 | V | 6.8577 | V | 4.937 | V | 1014.2882 | V | 96.0582 | V
| 2025-03-05 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.9245 | V | 6.781 | V | 5.0169 | V | 1014.0864 | V | 96.1127 | V
| 2025-03-05 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.7972 | V | 6.6927 | V | 4.9971 | V | 1013.2856 | V | 96.0578 | V
| 2025-03-05 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.8446 | V | 6.6295 | V | 5.1516 | V | 1011.5297 | V | 96.0021 | V
| 2025-03-05 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.8309 | V | 6.6196 | V | 5.242 | V | 1012.1805 | V | 96.0533 | V
| 2025-03-05 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.4113 | V | 6.8286 | V | 5.2242 | V | 1012.0885 | V | 96.1666 | V
| 2025-03-05 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.621 | V | 6.8517 | V | 5.1724 | V | 1012.2742 | V | 96.1188 | V
| 2025-03-05 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.8391 | V | 6.8177 | V | 5.0148 | V | 1012.4115 | V | 96.1765 | V
| 2025-03-05 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.7716 | V | 6.7348 | V | 5.1308 | V | 1012.6162 | V | 96.1492 | V
| 2025-03-05 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.8728 | V | 6.6778 | V | 5.0333 | V | 1012.7568 | V | 96.1034 | V
| 2025-03-05 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.9773 | V | 6.6005 | V | 5.0386 | V | 1012.9044 | V | 95.9286 | V
| 2025-03-05 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.8929 | V | 6.5551 | V | 5.0399 | V | 1013.2825 | V | 95.7698 | V
| 2025-03-05 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.9246 | V | 6.5789 | V | 5.0485 | V | 1012.9721 | V | 95.7187 | V
| 2025-03-06 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.5009 | V | 6.6825 | V | 5.1916 | V | 1011.8552 | V | 101.3102 | V
| 2025-03-06 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.9065 | V | 7.2028 | V | 5.0612 | V | 1011.4094 | V | 106.5511 | V
| 2025-03-06 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.8719 | V | 7.3589 | V | 4.9685 | V | 1012.0535 | V | 96.5644 | V
| 2025-03-06 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.8173 | V | 7.7976 | V | 4.8111 | V | 1011.4226 | V | 95.8872 | V
| 2025-03-06 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.9436 | V | 7.7886 | V | 4.9003 | V | 1010.7282 | V | 95.7769 | V
| 2025-03-06 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.3485 | V | 7.673 | V | 4.778 | V | 1010.3501 | V | 95.6055 | V
| 2025-03-06 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 115.1815 | V | 7.6362 | V | 4.7215 | V | 1010.3793 | V | 95.8695 | V
| 2025-03-06 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 106.8634 | V | 7.7126 | V | 4.6864 | V | 1010.1759 | V | 95.0352 | V
| 2025-03-06 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.3744 | V | 7.5931 | V | 4.7522 | V | 1010.5706 | V | 95.0117 | V
| 2025-03-06 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.7414 | V | 8.1092 | V | 4.8988 | V | 1011.3524 | V | 96.821 | V
| 2025-03-06 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.9038 | V | 7.9089 | V | 4.8654 | V | 1011.2574 | V | 96.5123 | V
| 2025-03-06 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 115.0286 | V | 7.3926 | V | 4.9188 | V | 1011.0377 | V | 96.3667 | V
| 2025-03-06 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.6934 | V | 7.3119 | V | 4.8398 | V | 1010.7101 | V | 96.2084 | V
| 2025-03-06 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.8229 | V | 7.2608 | V | 4.852 | V | 1010.2485 | V | 96.1797 | V
| 2025-03-06 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.9314 | V | 7.2913 | V | 4.8365 | V | 1009.5952 | V | 95.9088 | V
| 2025-03-06 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.7664 | V | 7.2798 | V | 5.0605 | V | 1008.5598 | V | 95.8658 | V
| 2025-03-06 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.5397 | V | 7.3848 | V | 5.0284 | V | 1008.9592 | V | 95.977 | V
| 2025-03-06 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.882 | V | 7.3184 | V | 4.9444 | V | 1008.8218 | V | 95.9607 | V
| 2025-03-06 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.8865 | V | 7.3315 | V | 4.9188 | V | 1009.0721 | V | 95.9064 | V
| 2025-03-06 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.8048 | V | 7.3739 | V | 4.9435 | V | 1009.2221 | V | 95.9436 | V
| 2025-03-06 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.9147 | V | 7.355 | V | 4.9663 | V | 1009.5103 | V | 95.957 | V
| 2025-03-06 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.992 | V | 7.2959 | V | 4.8255 | V | 1009.6616 | V | 95.7434 | V
| 2025-03-06 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.9548 | V | 7.2925 | V | 4.7905 | V | 1009.5786 | V | 95.802 | V
| 2025-03-06 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.7176 | V | 7.3687 | V | 5.0746 | V | 1009.0107 | V | 96.0773 | V
| 2025-03-07 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.6814 | V | 7.192 | V | 5.1787 | V | 1008.5737 | V | 96.0313 | V
| 2025-03-07 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 110.0958 | V | 6.8927 | V | 5.1052 | V | 1008.1444 | V | 95.5942 | V
| 2025-03-07 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.7804 | V | 6.866 | V | 5.1466 | V | 1007.6494 | V | 95.4385 | V
| 2025-03-07 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.9865 | V | 7.1587 | V | 4.8797 | V | 1007.2612 | V | 95.5449 | V
| 2025-03-07 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.8741 | V | 7.1325 | V | 4.8472 | V | 1007.0727 | V | 95.4307 | V
| 2025-03-07 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.9493 | V | 7.1389 | V | 4.8125 | V | 1006.8744 | V | 95.4353 | V
| 2025-03-07 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.9991 | V | 7.3639 | V | 4.7612 | V | 1006.825 | V | 95.6356 | V
| 2025-03-07 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.8354 | V | 7.4727 | V | 4.8304 | V | 1006.6119 | V | 95.5498 | V
| 2025-03-07 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.7639 | V | 7.644 | V | 4.8241 | V | 1007.2515 | V | 95.9077 | V
| 2025-03-07 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.7652 | V | 7.7269 | V | 4.8585 | V | 1007.6871 | V | 96.2722 | V
| 2025-03-07 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 110.0104 | V | 7.6154 | V | 4.7929 | V | 1007.9088 | V | 96.3993 | V
| 2025-03-07 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.9194 | V | 7.5421 | V | 4.822 | V | 1007.9423 | V | 96.4494 | V
| 2025-03-07 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 110.7112 | V | 7.5299 | V | 4.9205 | V | 1007.5191 | V | 96.4727 | V
| 2025-03-07 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 110.0196 | V | 7.4421 | V | 4.7834 | V | 1007.0219 | V | 96.3091 | V
| 2025-03-07 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 110.3344 | V | 7.4833 | V | 4.748 | V | 1006.3438 | V | 96.41 | V
| 2025-03-07 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 108.6389 | V | 7.7063 | V | 4.8778 | V | 1005.6357 | V | 96.6637 | V
| 2025-03-07 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 108.8104 | V | 7.7005 | V | 5.2465 | V | 1005.3528 | V | 96.6862 | V
| 2025-03-07 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 108.8984 | V | 7.7072 | V | 4.849 | V | 1005.6716 | V | 96.6315 | V
| 2025-03-07 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 108.8438 | V | 7.6904 | V | 4.8362 | V | 1005.7291 | V | 96.7078 | V
| 2025-03-07 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 108.8725 | V | 7.6818 | V | 4.8623 | V | 1005.9153 | V | 96.6184 | V
| 2025-03-07 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 108.9124 | V | 7.6645 | V | 4.9119 | V | 1006.3759 | V | 96.6759 | V
| 2025-03-07 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 108.9686 | V | 7.6762 | V | 4.7792 | V | 1006.2654 | V | 96.5372 | V
| 2025-03-07 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 108.8614 | V | 7.651 | V | 4.7537 | V | 1006.6675 | V | 96.4604 | V
| 2025-03-07 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.0227 | V | 7.601 | V | 4.7977 | V | 1006.6161 | V | 96.4393 | V
| 2025-03-08 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.9445 | V | 7.5412 | V | 4.9165 | V | 1006.3499 | V | 96.5631 | V
| 2025-03-08 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 110.5259 | V | 7.6195 | V | 4.7496 | V | 1005.55 | V | 96.5342 | V
| 2025-03-08 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 110.3806 | V | 7.5574 | V | 4.7301 | V | 1005.261 | V | 96.4374 | V
| 2025-03-08 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 110.5008 | V | 7.5159 | V | 4.7163 | V | 1004.9524 | V | 96.3952 | V
| 2025-03-08 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 110.4968 | V | 7.4855 | V | 4.7253 | V | 1004.917 | V | 96.3187 | V
| 2025-03-08 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 110.3575 | V | 7.4588 | V | 4.6275 | V | 1004.7949 | V | 96.3459 | V
| 2025-03-08 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 110.5294 | V | 7.3693 | V | 4.5889 | V | 1004.6516 | V | 96.3269 | V
| 2025-03-08 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 110.1534 | V | 8.0017 | V | 4.8541 | V | 1004.8075 | V | 96.4267 | V
| 2025-03-08 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 110.541 | V | 8.0901 | V | 4.9761 | V | 1004.9432 | V | 96.3092 | V
| 2025-03-08 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 110.1551 | V | 8.0642 | V | 4.7743 | V | 1004.9361 | V | 96.3304 | V
| 2025-03-08 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 110.5532 | V | 7.5049 | V | 4.8572 | V | 1004.5095 | V | 96.3003 | V
| 2025-03-08 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.7641 | V | 7.4883 | V | 4.831 | V | 1003.9371 | V | 100.5785 | V
| 2025-03-08 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.2275 | V | 7.6168 | V | 4.7719 | V | 1003.3276 | V | 97.6987 | V
| 2025-03-08 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.6842 | V | 7.5975 | V | 4.7581 | V | 1002.3498 | V | 96.9218 | V
| 2025-03-08 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.3594 | V | 7.6446 | V | 4.8496 | V | 1001.254 | V | 96.8171 | V
| 2025-03-08 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.8002 | V | 7.6532 | V | 4.7656 | V | 1000.3055 | V | 96.9343 | V
| 2025-03-08 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.8055 | V | 7.6683 | V | 4.9972 | V | 999.9604 | V | 96.9291 | V
| 2025-03-08 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.9088 | V | 7.6848 | V | 5.0546 | V | 999.9905 | V | 96.8985 | V
| 2025-03-08 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.8269 | V | 7.7057 | V | 4.9181 | V | 999.5172 | V | 96.8949 | V
| 2025-03-08 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.8644 | V | 7.708 | V | 4.9504 | V | 999.0425 | V | 96.7579 | V
| 2025-03-08 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.9625 | V | 7.7071 | V | 4.9687 | V | 998.5531 | V | 96.5531 | V
| 2025-03-08 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.8436 | V | 7.7131 | V | 4.7626 | V | 998.042 | V | 96.5667 | V
| 2025-03-08 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.9856 | V | 7.6613 | V | 4.7265 | V | 997.7579 | V | 96.5562 | V
| 2025-03-08 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.7604 | V | 7.6682 | V | 5.0512 | V | 997.3028 | V | 96.825 | V
| 2025-03-09 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 110.055 | V | 7.7072 | V | 4.9528 | V | 996.0091 | V | 96.685 | V
| 2025-03-09 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 110.1335 | V | 7.7028 | V | 4.8531 | V | 995.2007 | V | 96.6999 | V
| 2025-03-09 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.6976 | V | 7.7066 | V | 4.7937 | V | 995.0302 | V | 96.5532 | V
| 2025-03-09 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.9131 | V | 7.6845 | V | 4.8338 | V | 994.4407 | V | 96.5245 | V
| 2025-03-09 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 110.0453 | V | 7.6375 | V | 4.8166 | V | 993.8877 | V | 96.4304 | V
| 2025-03-09 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 110.1329 | V | 7.6182 | V | 4.7187 | V | 994.2771 | V | 96.4924 | V
| 2025-03-09 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 110.0291 | V | 7.5756 | V | 4.563 | V | 994.617 | V | 96.3673 | V
| 2025-03-09 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.8267 | V | 7.4474 | V | 4.6149 | V | 994.4977 | V | 96.2888 | V
| 2025-03-09 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.768 | V | 7.5717 | V | 4.6148 | V | 995.2108 | V | 96.4478 | V
| 2025-03-09 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.5599 | V | 7.5752 | V | 4.8302 | V | 995.4379 | V | 96.5695 | V
| 2025-03-09 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.9285 | V | 7.5673 | V | 4.7046 | V | 995.6211 | V | 96.4511 | V
| 2025-03-09 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.8498 | V | 7.5672 | V | 4.6836 | V | 995.7479 | V | 96.5339 | V
| 2025-03-09 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.8736 | V | 7.5494 | V | 4.6601 | V | 995.7059 | V | 96.7159 | V
| 2025-03-09 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.6943 | V | 7.5342 | V | 4.6866 | V | 995.5519 | V | 96.7302 | V
| 2025-03-09 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.7257 | V | 7.4576 | V | 4.6663 | V | 995.4116 | V | 96.7085 | V
| 2025-03-09 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.543 | V | 7.5333 | V | 4.6871 | V | 995.3869 | V | 96.7977 | V
| 2025-03-09 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.2372 | V | 7.3812 | V | 4.8762 | V | 995.184 | V | 96.6852 | V
| 2025-03-09 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.2265 | V | 7.4015 | V | 4.7556 | V | 995.289 | V | 96.4852 | V
| 2025-03-09 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 111.6477 | V | 7.4353 | V | 5.0588 | V | 996.6802 | V | 96.8229 | V
| 2025-03-09 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 115.0038 | V | 7.4838 | V | 5.1265 | V | 996.8378 | V | 97.0731 | V
| 2025-03-09 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.9787 | V | 7.495 | V | 4.914 | V | 997.0326 | V | 96.9724 | V
| 2025-03-09 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 115.0443 | V | 7.3847 | V | 4.6624 | V | 997.1183 | V | 96.9307 | V
| 2025-03-09 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.9513 | V | 7.3199 | V | 4.6069 | V | 997.3281 | V | 96.8161 | V
| 2025-03-09 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.8504 | V | 7.3653 | V | 4.8774 | V | 997.3057 | V | 96.8685 | V
| 2025-03-10 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.8279 | V | 7.5167 | V | 4.9164 | V | 997.3776 | V | 96.8523 | V
| 2025-03-10 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.6265 | V | 7.6658 | V | 4.8019 | V | 997.5211 | V | 96.9681 | V
| 2025-03-10 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.6391 | V | 7.7512 | V | 4.8639 | V | 997.4336 | V | 97.2268 | V
| 2025-03-10 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 113.1141 | V | 7.7525 | V | 4.7376 | V | 996.4538 | V | 97.1433 | V
| 2025-03-10 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 100.9175 | V | 7.7867 | V | 4.4856 | V | 995.5377 | V | 96.2413 | V
| 2025-03-10 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 99.9152 | V | 7.7146 | V | 4.4347 | V | 995.6071 | V | 96.0682 | V
| 2025-03-10 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 100.0624 | V | 7.5274 | V | 4.5133 | V | 995.8368 | V | 95.7714 | V
| 2025-03-10 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 101.4908 | V | 7.8976 | V | 4.6004 | V | 996.7476 | V | 96.0283 | V
| 2025-03-10 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.2067 | V | 7.9692 | V | 4.719 | V | 997.6176 | V | 96.6763 | V
| 2025-03-10 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 119.6088 | V | 7.611 | V | 4.8292 | V | 998.3588 | V | 97.3212 | V
| 2025-03-10 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 119.0281 | V | 7.6219 | V | 4.9637 | V | 998.7332 | V | 97.5945 | V
| 2025-03-10 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 119.7945 | V | 7.5607 | V | 4.8301 | V | 998.2513 | V | 97.6593 | V
| 2025-03-10 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 119.8829 | V | 7.636 | V | 4.8214 | V | 997.819 | V | 97.8239 | V
| 2025-03-10 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 115.3554 | V | 7.8865 | V | 4.9928 | V | 997.4879 | V | 97.591 | V
| 2025-03-10 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 117.8166 | V | 7.3752 | V | 5.4406 | V | 997.5017 | V | 97.3983 | V
| 2025-03-10 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 120.0246 | V | 6.9634 | V | 5.6942 | V | 997.2526 | V | 96.8524 | V
| 2025-03-10 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 119.7029 | V | 7.1292 | V | 5.6624 | V | 997.1021 | V | 96.2429 | V
| 2025-03-10 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 119.7275 | V | 7.1148 | V | 5.4394 | V | 997.246 | V | 96.1256 | V
| 2025-03-10 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 119.7197 | V | 7.0717 | V | 5.426 | V | 997.7129 | V | 96.1128 | V
| 2025-03-10 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 119.7652 | V | 7.0125 | V | 5.5233 | V | 998.9755 | V | 96.1221 | V
| 2025-03-10 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 119.8685 | V | 6.8897 | V | 5.2919 | V | 998.9565 | V | 98.4141 | V
| 2025-03-10 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 119.7901 | V | 6.7881 | V | 5.6501 | V | 999.2532 | V | 97.0885 | V
| 2025-03-10 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 119.9596 | V | 6.7967 | V | 5.5071 | V | 999.4325 | V | 96.6593 | V
| 2025-03-10 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 119.93 | V | 6.7491 | V | 5.5095 | V | 999.612 | V | 96.5513 | V
| 2025-03-11 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 119.9668 | V | 6.736 | V | 5.5416 | V | 999.3958 | V | 96.4308 | V
| 2025-03-11 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 120.0031 | V | 6.7375 | V | 5.4415 | V | 999.2608 | V | 96.4008 | V
| 2025-03-11 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 119.756 | V | 6.6665 | V | 5.4109 | V | 998.4141 | V | 96.4221 | V
| 2025-03-11 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 117.3315 | V | 6.5932 | V | 4.66 | V | 997.4009 | V | 110.2478 | V
| 2025-03-11 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.8932 | V | 6.8851 | V | 5.1648 | V | 997.2338 | V | 98.292 | V
| 2025-03-11 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 119.7058 | V | 6.89 | V | 5.2122 | V | 997.3384 | V | 96.8792 | V
| 2025-03-11 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 120.177 | V | 6.8582 | V | 5.2298 | V | 997.2925 | V | 96.5206 | V
| 2025-03-11 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 119.7582 | V | 6.7884 | V | 5.5186 | V | 997.2053 | V | 96.3837 | V
| 2025-03-11 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 119.3854 | V | 6.7019 | V | 5.6063 | V | 997.2991 | V | 96.3972 | V
| 2025-03-11 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 119.8919 | V | 6.4406 | V | 5.5786 | V | 997.5435 | V | 96.3157 | V
| 2025-03-11 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 116.1911 | V | 7.651 | V | 5.6551 | V | 997.9291 | V | 96.5957 | V
| 2025-03-11 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 116.9399 | V | 7.967 | V | 5.2509 | V | 998.1951 | V | 97.0274 | V
| 2025-03-11 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 119.7857 | V | 7.7024 | V | 5.3003 | V | 997.8708 | V | 97.1128 | V
| 2025-03-11 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 119.0103 | V | 7.7566 | V | 5.4438 | V | 997.3796 | V | 97.1019 | V
| 2025-03-11 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 103.4396 | V | 7.9416 | V | 4.872 | V | 995.6546 | V | 95.8464 | V
| 2025-03-11 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 84.2411 | V | 8.5867 | V | 4.4533 | V | 994.636 | V | 94.6889 | V
| 2025-03-11 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 92.9928 | V | 8.2641 | V | 4.6938 | V | 994.653 | V | 94.6984 | V
| 2025-03-11 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 108.3862 | V | 7.491 | V | 5.4773 | V | 995.0847 | V | 95.9862 | V
| 2025-03-11 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 109.6082 | V | 6.945 | V | 5.6449 | V | 995.1032 | V | 95.3241 | V
| 2025-03-11 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.2436 | V | 6.9717 | V | 5.5044 | V | 995.2905 | V | 95.8016 | V
| 2025-03-11 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.9357 | V | 6.9138 | V | 5.6116 | V | 996.4063 | V | 96.2168 | V
| 2025-03-11 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.2232 | V | 6.8484 | V | 5.5507 | V | 995.4446 | V | 96.1581 | V
| 2025-03-11 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.3499 | V | 6.7979 | V | 5.5425 | V | 995.1676 | V | 96.0317 | V
| 2025-03-11 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.3311 | V | 6.8237 | V | 5.6067 | V | 994.9672 | V | 95.9456 | V
| 2025-03-12 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.3048 | V | 6.9017 | V | 5.5479 | V | 994.3811 | V | 95.8429 | V
| 2025-03-12 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.1408 | V | 6.9496 | V | 5.5377 | V | 994.2154 | V | 96.0056 | V
| 2025-03-12 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.3197 | V | 6.9299 | V | 5.5738 | V | 993.8599 | V | 96.0697 | V
| 2025-03-12 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.4457 | V | 6.9081 | V | 5.3893 | V | 993.3771 | V | 96.092 | V
| 2025-03-12 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.2988 | V | 6.846 | V | 5.3602 | V | 993.0851 | V | 95.9473 | V
| 2025-03-12 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.4026 | V | 6.8198 | V | 5.3013 | V | 993.1124 | V | 95.7964 | V
| 2025-03-12 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.392 | V | 6.7809 | V | 5.2748 | V | 993.3068 | V | 95.8127 | V
| 2025-03-12 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 114.3358 | V | 6.7948 | V | 5.3396 | V | 993.7049 | V | 96.0456 | V
| 2025-03-12 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 113.7219 | V | 6.8549 | V | 5.348 | V | 993.9739 | V | 95.8943 | V
| 2025-03-12 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 101.4866 | V | 7.0796 | V | 5.1523 | V | 994.0373 | V | 94.7062 | V
| 2025-03-12 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 100.8973 | V | 7.0854 | V | 5.1144 | V | 994.483 | V | 94.5603 | V
| 2025-03-12 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 97.4899 | V | 6.9171 | V | 4.9401 | V | 994.7527 | V | 94.3919 | V
| 2025-03-12 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 103.881 | V | 6.7991 | V | 5.0978 | V | 995.0444 | V | 94.6939 | V
| 2025-03-12 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 107.2343 | V | 6.8084 | V | 5.1973 | V | 994.937 | V | 95.043 | V
| 2025-03-12 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 107.3056 | V | 6.7278 | V | 5.3713 | V | 994.4296 | V | 95.1445 | V
| 2025-03-12 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 102.536 | V | 6.9027 | V | 5.1913 | V | 994.105 | V | 95.1816 | V
| 2025-03-12 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 99.1836 | V | 7.1933 | V | 5.3459 | V | 993.8629 | V | 95.3486 | V
| 2025-03-12 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 99.3616 | V | 6.9988 | V | 5.2435 | V | 993.9495 | V | 95.4103 | V
| 2025-03-12 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 100.2264 | V | 6.6426 | V | 5.2203 | V | 994.1234 | V | 95.0504 | V
| 2025-03-12 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 100.1218 | V | 6.785 | V | 4.9806 | V | 994.6149 | V | 94.0827 | V
| 2025-03-12 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 100.1306 | V | 6.5512 | V | 5.0277 | V | 994.9587 | V | 93.2322 | V
| 2025-03-12 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 99.973 | V | 6.4112 | V | 5.2744 | V | 995.6035 | V | 93.0381 | V
| 2025-03-12 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 95.9073 | V | 7.372 | V | 5.239 | V | 994.7561 | V | 93.2545 | V
| 2025-03-12 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 100.6151 | V | 7.0585 | V | 5.6831 | V | 994.8115 | V | 93.1354 | V
| 2025-03-13 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 99.8777 | V | 6.986 | V | 5.6305 | V | 994.0439 | V | 93.077 | V
| 2025-03-13 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 85.1459 | V | 8.2789 | V | 5.5764 | V | 992.9656 | V | 92.8233 | V
| 2025-03-13 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 79.898 | V | 8.6787 | V | 4.8871 | V | 992.1592 | V | 92.5698 | V
| 2025-03-13 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 79.8091 | V | 8.6736 | V | 4.7916 | V | 991.3223 | V | 92.5081 | V
| 2025-03-13 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 54.5158 | O | 10.0996 | O | 4.0855 | O | 990.6274 | O | 94.4404 | O
| 2025-03-13 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 22.2881 | O | 10.6785 | O | 2.8892 | O | 989.9694 | O | 109.21 | O
| 2025-03-13 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-13 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-13 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-13 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-13 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-13 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-13 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-13 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-13 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-13 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-13 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-13 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-13 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-13 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-13 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-13 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-13 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-13 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-14 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-14 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-14 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-14 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-14 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-14 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-14 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-14 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-14 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-14 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-14 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-14 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-14 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-14 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-14 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-14 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-14 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-14 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-14 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-14 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-14 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-14 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-14 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-14 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-15 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-15 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-15 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-15 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-15 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-15 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-15 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-15 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-15 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-15 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-15 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-15 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-15 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-15 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-15 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-15 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-15 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-15 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-15 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-15 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-15 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-15 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-15 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-15 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-17 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-17 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-17 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-17 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-17 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-17 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-17 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-17 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-17 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-17 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-17 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-17 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-17 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-17 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-17 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-17 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-17 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-17 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-17 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-17 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-17 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-17 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-17 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-17 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-18 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-18 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-18 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-18 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-18 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-18 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-18 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-18 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-18 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-18 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-18 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-18 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-18 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-18 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-18 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-18 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-18 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-18 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-18 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-18 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-18 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-18 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-18 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-18 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-19 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-19 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-19 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-19 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-19 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-19 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-19 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-19 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-19 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-19 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-19 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-19 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-19 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-19 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-19 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-19 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-19 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-19 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-19 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-19 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-19 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-19 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-19 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-19 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-20 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-20 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-20 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-20 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-20 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-20 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-20 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-20 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-20 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-20 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-20 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-20 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-20 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-20 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-20 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-20 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-20 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-20 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-20 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-20 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-20 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-20 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-20 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-20 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-21 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-21 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-21 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-21 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-21 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-21 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-21 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-21 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-21 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-21 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-21 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-21 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-21 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-21 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-21 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-21 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-21 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-21 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-21 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-21 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-21 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-21 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-21 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-21 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-22 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-22 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-22 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-22 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-22 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-22 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-22 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-22 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-22 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-22 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-22 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-22 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-22 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-22 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-22 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-22 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-22 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-22 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-22 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-22 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-22 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-22 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-22 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-22 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-24 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-24 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-24 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-24 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-24 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-24 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-24 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-24 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-24 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-24 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-24 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-24 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-24 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-24 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-24 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-24 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-24 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-24 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-24 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-24 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-24 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-24 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-24 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-24 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-25 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-25 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-25 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-25 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-25 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-25 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-25 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-25 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-25 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-25 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-25 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-25 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-25 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-25 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-25 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-25 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-25 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-25 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-25 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-25 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-25 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-25 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-25 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-25 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-26 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-26 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-26 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-26 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-26 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-26 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-26 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-26 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-26 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-26 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-26 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-26 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-26 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-26 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-26 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-26 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-26 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-26 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-26 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-26 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-26 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-26 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-26 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-26 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-27 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-27 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-27 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-27 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-27 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-27 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-27 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-27 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-27 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-27 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-27 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-27 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-27 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-27 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-27 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-27 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-27 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-27 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-27 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-27 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-27 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-27 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-27 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-27 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-28 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-28 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-28 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-28 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-28 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-28 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-28 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-28 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-28 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-28 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-28 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-28 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-28 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-28 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-28 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-28 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-28 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-28 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-28 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-28 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-28 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-28 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-28 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-28 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-29 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-29 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-29 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-29 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-29 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-29 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-29 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-29 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-29 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-29 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-29 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-29 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-29 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-29 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-29 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-29 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-29 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-29 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-29 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-29 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-29 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-29 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-29 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-29 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-30 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-30 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-30 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-30 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-30 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-30 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-30 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-30 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-30 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-30 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-30 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-30 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-30 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-30 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-30 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-30 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-30 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-30 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-30 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-30 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-30 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-30 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-30 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-31 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-31 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-31 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-31 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-31 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-31 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-31 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-31 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-31 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-31 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-31 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-31 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-31 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-31 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-31 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-31 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-31 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-31 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-31 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-31 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-31 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-31 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-31 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-31 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-01 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-01 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-01 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-01 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-01 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-01 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-01 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-01 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-01 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-01 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-01 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-01 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-01 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-01 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-01 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-01 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-01 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-01 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-01 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-01 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-01 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-01 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-01 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-01 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-02 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-02 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-02 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-02 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-02 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-02 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-02 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-02 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-02 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-02 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-02 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-02 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-02 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-02 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-02 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-02 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-02 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-02 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-02 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-02 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-02 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-02 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-02 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-02 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-03 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-03 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-03 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-03 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-03 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-03 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-03 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-03 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-03 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-03 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-03 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-03 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-03 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-03 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-03 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-03 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-03 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-03 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-03 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-03 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-03 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-03 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-03 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-03 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-04 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-04 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-04 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-04 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-04 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-04 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-04 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-04 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-04 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-04 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-04 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-04 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-04 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-04 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-04 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-04 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-04 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-04 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-04 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-04 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-04 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-04 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-04 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-04 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-05 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-05 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-05 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-05 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-05 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-05 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-05 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-05 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-05 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-05 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-05 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-05 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-05 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-05 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-05 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-05 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-05 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-05 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-05 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-05 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-05 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-05 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-05 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-05 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-06 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-06 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-06 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-06 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-06 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-06 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-06 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-06 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-06 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-06 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-06 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-06 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-06 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-06 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-06 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-06 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-06 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-06 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-06 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-06 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-06 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-06 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-06 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-06 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-07 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-07 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-07 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-07 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-07 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-07 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-07 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-07 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-07 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-07 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-07 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-07 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-07 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-07 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-07 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-07 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-07 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-07 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-07 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-07 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-07 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-07 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-07 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-07 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-08 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-08 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-08 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-08 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-08 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-08 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-08 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-08 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-08 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-08 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-08 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-08 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-08 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-08 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-08 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-08 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-08 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-08 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-08 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-08 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-08 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-08 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-08 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-08 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-09 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-09 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-09 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-09 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-09 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-09 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-09 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-09 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-09 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-09 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-09 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-09 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-09 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-09 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-09 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-09 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-09 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-09 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-09 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-09 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-09 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-09 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-09 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-09 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-10 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-10 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-10 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-10 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-10 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-10 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-10 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-10 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-10 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-10 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-10 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-10 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-10 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-10 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-10 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-10 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-10 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-10 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-10 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-10 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-10 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-10 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-10 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-10 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-11 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-11 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-11 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-11 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-11 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-11 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-11 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-11 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-11 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-11 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-11 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-11 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-11 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-11 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-11 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-11 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-11 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-11 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-11 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-11 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-11 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-11 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-11 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-11 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-12 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-12 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-12 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-12 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-12 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-12 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-12 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-12 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-12 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-12 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-12 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-12 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-12 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-12 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-12 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-12 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-12 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-12 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-12 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-12 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-12 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-12 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-12 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-12 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-13 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-13 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-13 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-13 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-13 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-13 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-13 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-13 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-13 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-13 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-13 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-13 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-13 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-13 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-13 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-13 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-13 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-13 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-13 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-13 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-13 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-13 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-13 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-13 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-14 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-14 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-14 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-14 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-14 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-14 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-14 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-14 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-14 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-14 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-14 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-14 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-14 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-14 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-14 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-14 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-14 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-14 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-14 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-14 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-14 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-14 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-14 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-14 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-15 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-15 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-15 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-15 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-15 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-15 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-15 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-15 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-15 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-15 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-15 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-15 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-15 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-15 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-15 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-15 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-15 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-15 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-15 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-15 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-15 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-15 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-15 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-15 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-16 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-16 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-16 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-16 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-16 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-16 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-16 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-16 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-16 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-16 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-16 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-16 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-16 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-16 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-16 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-16 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-16 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-16 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-16 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-16 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-16 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-16 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-16 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-16 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-17 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-17 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-17 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-17 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-17 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-17 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-17 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-17 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-17 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-17 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-17 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-17 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-17 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-17 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-17 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-17 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-17 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-17 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-17 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-17 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-17 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-17 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-17 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-17 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-18 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-18 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-18 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-18 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-18 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-18 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-18 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-18 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-18 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-18 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-18 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-18 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-18 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-18 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-18 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-18 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-18 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-18 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-18 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-18 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-18 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-18 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-18 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-18 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-19 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-19 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-19 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-19 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-19 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-19 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-19 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-19 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-19 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-19 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-19 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-19 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-19 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-19 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-19 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-19 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-19 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-19 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-19 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-19 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-19 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-19 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-19 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-19 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-20 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-20 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-20 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-20 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-20 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-20 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-20 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-20 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-20 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-20 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-20 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-20 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-20 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-20 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-20 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-20 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-20 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-20 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-20 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-20 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-20 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-20 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-20 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-20 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-21 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-21 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-21 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-21 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-21 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-21 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-21 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-21 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-21 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-21 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-21 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-21 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-21 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-21 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-21 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-21 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-21 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-21 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-21 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-21 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-21 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-21 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-21 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-21 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-22 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-22 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-22 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-22 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-22 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-22 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-22 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-22 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-22 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-22 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-22 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-22 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-22 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-22 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-22 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-22 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-22 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-22 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-22 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-22 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-22 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-22 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-22 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-22 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-23 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-23 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-23 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-23 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-23 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-23 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-23 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-23 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-23 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-23 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-23 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-23 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-23 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-23 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-23 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-23 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-23 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-23 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-23 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-23 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-23 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-23 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-23 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-23 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-24 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-24 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-24 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-24 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-24 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-24 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-24 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-24 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-24 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-24 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-24 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-24 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-24 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-24 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-24 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-24 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-24 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-24 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-24 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-24 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-24 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-24 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-24 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-24 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-25 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-25 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-25 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-25 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-25 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-25 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-25 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-25 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-25 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-25 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-25 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-25 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-25 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-25 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-25 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-25 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-25 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-25 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-25 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-25 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-25 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-25 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-25 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-25 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-26 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-26 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-26 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-26 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-26 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-26 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-26 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-26 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-26 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-26 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-26 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-26 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-26 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-26 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-26 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-26 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-26 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-26 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-26 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-26 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-26 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-26 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-26 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-26 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-27 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-27 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-27 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-27 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-27 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-27 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-27 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-27 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-27 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-27 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-27 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-27 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-27 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-27 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-27 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-27 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-27 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-27 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-27 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-27 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-27 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-27 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-27 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-27 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-28 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-28 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-28 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-28 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-28 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-28 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-28 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-28 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-28 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-28 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-28 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-28 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-28 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-28 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-28 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-28 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-28 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-28 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-28 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-28 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-28 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-28 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-28 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-28 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-29 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-29 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-29 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-29 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-29 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-29 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-29 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-29 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-29 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-29 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-29 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-29 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-29 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-29 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-29 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-29 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-29 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-29 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-29 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-29 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-29 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-29 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-29 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-29 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-30 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-30 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-30 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-30 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-30 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-30 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-30 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-30 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-30 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-30 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-30 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-30 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-30 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-30 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-30 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-30 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-30 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-30 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-30 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-30 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-30 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-30 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-30 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-30 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-01 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-01 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-01 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-01 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-01 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-01 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-01 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-01 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-01 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-01 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-01 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-01 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-01 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-01 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-01 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-01 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-01 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-01 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-01 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-01 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-01 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-01 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-01 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-01 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-02 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-02 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-02 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-02 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-02 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-02 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-02 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-02 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-02 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-02 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-02 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-02 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-02 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-02 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-02 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-02 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-02 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-02 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-02 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-02 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-02 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-02 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-02 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-02 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-03 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-03 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-03 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-03 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-03 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-03 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-03 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-03 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-03 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-03 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-03 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-03 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-03 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-03 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-03 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-03 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-03 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-03 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-03 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-03 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-03 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-03 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-03 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-03 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-04 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-04 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-04 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-04 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-04 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-04 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-04 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-04 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-04 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-04 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-04 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-04 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-04 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-04 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-04 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-04 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-04 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-04 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-04 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-04 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-04 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-04 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-04 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-04 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-05 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-05 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-05 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-05 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-05 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-05 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-05 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-05 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-05 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-05 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-05 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-05 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-05 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-05 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-05 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-05 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-05 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-05 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-05 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-05 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-05 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-05 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-05 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-05 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-06 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-06 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-06 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-06 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-06 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-06 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-06 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-06 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-06 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-06 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-06 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-06 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-06 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-06 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-06 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-06 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-06 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-06 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-06 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-06 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-06 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-06 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-06 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-06 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-07 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-07 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-07 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-07 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-07 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-07 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-07 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-07 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-07 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-07 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-07 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-07 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-07 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-07 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-07 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-07 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-07 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-07 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-07 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-07 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-07 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-07 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-07 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-07 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-08 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-08 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-08 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-08 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-08 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-08 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-08 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-08 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-08 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-08 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-08 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-08 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-08 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-08 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-08 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-08 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-08 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-08 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-08 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-08 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-08 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-08 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-08 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-08 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-09 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-09 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-09 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-09 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-09 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-09 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-09 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-09 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-09 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-09 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-09 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-09 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-09 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-09 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-09 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-09 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-09 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-09 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-09 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-09 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-09 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-09 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-09 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-09 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-10 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-10 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-10 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-10 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-10 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-10 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-10 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-10 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-10 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-10 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-10 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-10 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-10 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-10 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-10 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-10 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-10 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-10 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-10 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-10 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-10 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-10 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-10 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-10 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-11 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-11 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-11 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-11 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-11 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-11 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-11 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-11 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-11 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-11 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-11 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-11 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-11 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-11 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-11 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-11 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-11 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-11 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-11 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-11 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-11 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-11 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-11 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-11 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-12 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-12 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-12 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-12 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-12 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-12 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-12 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-12 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-12 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-12 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-12 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-12 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-12 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-12 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-12 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-12 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-12 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-12 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-12 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-12 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-12 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-12 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-12 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-12 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-13 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-13 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-13 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-13 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-13 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-13 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-13 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-13 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-13 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-13 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-13 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-13 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-13 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-13 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-13 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-13 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-13 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-13 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-13 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-13 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-13 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-13 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-13 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-13 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-14 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-14 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-14 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-14 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-14 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-14 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-14 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-14 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-14 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-14 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-14 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-14 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-14 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-14 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-14 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-14 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-14 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-14 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-14 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-14 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-14 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-14 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-14 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-14 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-15 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-15 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-15 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-15 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-15 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-15 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-15 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-15 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-15 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-15 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-15 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-15 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-15 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-15 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-15 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-15 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-15 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-15 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-15 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-15 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-15 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-15 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-15 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-15 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-16 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-16 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-16 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-16 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-16 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-16 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-16 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-16 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-16 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-16 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-16 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-16 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-16 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-16 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-16 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-16 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-16 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-16 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-16 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-16 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-16 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-16 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-16 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-16 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-17 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-17 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-17 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-17 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-17 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-17 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-17 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-17 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-17 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-17 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-17 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-17 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-17 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-17 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-17 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-17 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-17 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-17 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-17 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-17 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-17 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-17 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-17 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-17 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-18 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-18 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-18 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-18 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-18 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-18 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-18 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-18 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-18 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-18 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-18 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-18 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-18 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-18 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-18 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-18 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-18 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-18 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-18 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-18 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-18 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-18 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-18 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-18 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-19 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-19 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-19 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-19 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-19 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-19 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-19 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-19 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-19 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-19 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-19 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-19 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-19 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-19 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-19 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-19 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-19 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-19 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-19 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-19 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-19 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-19 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-19 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-19 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-20 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-20 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-20 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-20 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-20 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-20 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-20 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-20 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-20 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-20 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-20 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-20 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-20 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-20 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-20 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-20 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-20 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-20 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-20 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-20 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-20 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-20 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-20 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-20 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-21 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-21 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-21 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-21 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-21 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-21 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-21 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-21 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-21 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-21 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-21 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-21 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-21 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-21 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-21 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-21 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-21 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-21 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-21 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-21 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-21 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-21 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-21 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-21 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-22 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-22 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-22 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-22 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-22 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-22 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-22 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-22 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-22 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-22 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-22 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-22 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-22 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-22 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-22 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-22 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-22 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-22 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-22 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-22 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-22 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-22 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-22 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-22 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-23 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-23 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-23 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-23 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-23 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-23 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-23 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-23 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-23 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-23 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-23 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-23 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-23 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-23 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-23 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-23 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-23 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-23 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-23 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-23 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-23 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-23 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-23 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-23 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-24 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-24 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-24 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-24 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-24 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-24 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-24 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-24 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-24 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-24 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-24 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-24 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-24 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-24 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-24 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-24 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-24 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-24 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-24 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-24 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-24 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-24 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-24 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-24 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-25 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-25 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-25 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-25 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-25 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-25 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-25 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-25 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-25 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-25 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-25 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-25 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-25 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-25 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-25 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-25 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-25 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-25 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-25 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-25 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-25 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-25 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-25 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-25 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-26 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-26 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-26 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-26 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-26 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-26 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-26 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-26 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-26 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-26 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-26 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-26 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-26 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-26 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-26 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-26 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-26 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-26 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-26 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-26 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-26 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-26 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-26 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-26 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-27 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-27 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-27 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-27 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-27 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-27 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-27 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-27 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-27 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-27 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-27 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-27 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-27 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-27 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-27 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-27 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-27 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-27 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-27 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-27 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-27 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-27 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-27 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-27 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-28 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-28 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-28 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-28 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-28 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-28 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-28 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-28 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-28 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-28 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-28 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-28 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-28 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-28 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-28 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-28 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-28 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-28 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-28 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-28 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-28 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-28 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-28 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-28 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-29 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-29 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-29 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-29 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-29 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-29 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-29 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-29 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-29 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-29 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-29 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-29 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-29 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-29 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-29 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-29 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-29 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-29 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-29 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-29 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-29 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-29 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-29 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-29 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-30 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-30 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-30 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-30 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-30 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-30 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-30 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-30 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-30 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-30 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-30 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-30 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-30 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-30 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-30 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-30 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-30 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-30 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-30 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-30 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-30 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-30 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-30 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-30 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-31 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-31 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-31 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-31 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-31 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-31 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-31 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-31 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-31 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-31 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-31 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-31 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-31 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-31 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-31 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-31 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-31 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-31 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-31 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-31 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-31 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-31 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-31 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-31 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-01 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-01 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-01 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-01 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-01 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-01 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-01 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-01 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-01 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-01 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-01 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-01 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-01 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-01 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-01 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-01 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-01 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-01 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-01 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-01 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-01 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-01 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-01 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-01 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-21 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-21 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-21 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-21 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-21 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-21 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-21 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-21 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-21 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-21 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-21 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-21 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-21 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-21 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-21 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-21 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-21 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-21 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-21 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-21 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-21 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-21 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-21 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-21 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-22 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-22 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-22 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-22 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-22 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-22 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-22 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-22 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-22 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-22 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-22 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-22 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-22 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-22 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-22 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-22 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-22 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-22 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-22 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-22 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-22 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-22 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-22 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-22 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-23 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-23 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-23 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-23 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-23 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-23 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-23 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-23 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-23 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-23 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-23 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-23 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-23 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-23 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-23 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-23 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-23 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-23 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-23 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-23 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-23 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-23 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-23 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-23 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-24 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-24 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-24 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-24 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-24 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-24 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-24 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-24 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-24 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-24 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-24 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-24 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-24 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-24 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-24 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-24 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-24 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-24 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-24 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-24 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-24 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-24 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-24 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-24 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-25 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-25 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-25 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-25 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-25 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-25 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-25 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-25 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-25 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-25 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-25 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-25 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-25 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-25 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-25 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-25 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-25 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-25 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-25 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-25 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-25 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-25 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-25 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-25 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-26 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-26 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-26 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-26 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-26 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-26 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-26 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-26 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-26 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-26 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-26 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-26 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-26 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-26 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-26 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-26 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-26 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-26 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-26 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-26 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-26 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-26 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-26 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-26 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-27 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-27 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-27 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-27 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-27 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-27 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-27 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-27 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-27 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-27 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-27 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-27 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-27 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-27 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-27 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-27 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-27 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-27 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-27 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-27 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-27 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-27 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-27 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-27 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-28 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-28 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-28 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-28 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-28 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-28 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-28 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-28 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-28 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-28 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-28 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-28 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-28 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-28 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-28 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-28 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-28 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-28 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-28 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-28 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-28 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-28 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-28 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-28 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-29 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-29 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-29 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-29 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-29 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-29 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-29 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-29 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-29 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-29 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-29 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-29 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-29 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-29 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-29 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-29 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-29 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-29 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-29 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-29 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-29 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-29 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-29 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-29 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-30 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-30 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-30 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-30 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-30 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-30 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-30 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-30 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-30 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-30 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-30 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-30 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-30 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-30 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-30 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-30 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-30 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-30 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-30 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-30 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-30 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-30 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-30 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-30 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-01 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-01 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-01 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-01 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-01 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-01 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-01 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-01 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-01 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-01 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-01 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-01 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-01 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-01 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-01 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-01 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-01 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-01 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-01 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-01 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-01 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-01 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-01 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-01 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-02 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-02 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-02 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-02 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-02 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-02 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-02 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-02 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-02 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-02 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-02 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-02 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-02 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-02 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-02 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-02 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-02 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-02 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-02 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-02 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-02 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-02 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-02 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-02 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-03 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-03 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-03 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-03 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-03 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-03 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-03 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-03 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-03 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-03 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-03 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-03 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-03 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-03 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-03 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-03 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-03 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-03 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-03 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-03 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-03 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-03 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-03 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-03 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-04 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-04 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-04 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-04 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-04 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-04 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-04 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-04 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-04 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-04 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-04 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-04 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-04 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-04 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-04 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-04 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-04 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-04 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-04 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-04 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-04 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-04 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-04 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-04 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-05 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-05 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-05 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-05 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-05 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-05 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-05 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-05 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-05 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-05 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-05 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-05 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-05 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-05 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-05 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-05 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-05 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-05 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-05 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-05 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-05 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-05 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-05 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-05 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-06 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-06 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-06 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-06 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-06 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-06 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-06 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-06 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-06 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-06 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-06 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-06 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-06 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-06 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-06 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-06 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-06 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-06 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-06 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-06 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-06 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-06 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-06 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-06 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-07 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-07 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-07 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-07 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-07 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-07 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-07 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-07 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-07 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-07 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-07 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-07 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-07 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-07 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-07 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-07 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-07 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-07 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-07 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-07 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-07 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-07 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-07 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-07 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-08 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-08 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-08 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-08 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-08 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-08 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-08 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-08 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-08 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-08 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-08 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-08 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-08 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-08 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-08 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-08 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-08 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-08 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-08 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-08 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-08 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-08 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-08 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-08 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-09 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-09 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-09 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-09 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-09 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-09 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-09 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-09 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-09 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-09 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-09 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-09 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-09 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-09 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-09 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-09 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-09 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-09 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-09 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-09 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-09 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-09 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-09 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-09 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-10 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-10 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-10 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-10 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-10 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-10 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-10 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-10 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-10 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-10 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-10 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-10 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-10 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-10 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-10 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-10 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-10 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-10 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-10 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-10 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-10 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-10 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-10 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-10 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-11 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-11 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-11 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-11 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-11 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-11 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-11 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-11 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-11 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-11 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-11 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-11 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-11 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-11 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-11 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-11 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-11 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-11 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-11 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-11 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-11 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-11 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-11 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-11 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-12 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-12 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-12 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-12 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-12 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-12 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-12 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-12 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-12 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-12 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-12 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-12 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-12 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-12 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-12 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-12 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-12 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-12 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-12 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-12 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-12 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-12 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-12 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-12 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-13 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-13 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-13 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-13 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-13 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-13 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-13 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-13 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-13 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-13 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-13 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-13 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-13 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-13 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-13 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-13 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-13 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-13 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-13 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-13 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-13 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-13 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-13 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-13 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-14 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-14 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-14 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-14 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-14 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-14 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-14 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-14 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-14 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-14 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-14 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-14 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-14 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-14 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-14 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-14 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-14 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-14 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-14 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-14 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-14 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-14 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-14 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-14 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-15 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-15 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-15 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-15 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-15 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-15 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-15 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-15 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-15 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-15 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-15 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-15 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-15 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-15 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-15 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-15 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-15 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-15 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-15 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-15 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-15 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-15 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-15 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-15 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-16 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-16 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-16 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-16 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-16 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-16 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-16 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-16 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-16 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-16 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-16 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-16 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-16 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-16 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-16 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-16 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-16 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-16 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-16 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-16 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-16 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-16 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-16 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-16 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-17 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-17 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-17 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-17 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-17 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-17 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-17 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-17 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-17 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-17 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-17 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-17 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-17 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-17 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-17 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-17 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-17 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-17 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-17 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-17 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-17 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-17 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-17 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-17 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-18 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-18 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-18 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-18 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-18 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-18 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-18 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-18 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-18 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-18 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-18 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-18 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-18 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-18 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-18 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-18 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-18 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-18 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-18 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-18 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-18 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-18 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-18 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-18 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-19 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-19 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-19 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-19 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-19 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-19 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-19 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-19 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-19 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-19 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-19 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-19 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-19 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-19 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-19 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-19 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-19 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-19 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-19 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-19 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-19 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-19 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-19 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-19 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-20 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-20 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-20 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-20 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-20 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-20 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-20 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-20 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-20 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-20 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-20 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-20 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-20 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-20 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-20 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-20 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-20 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-20 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-20 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-20 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-20 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-20 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-20 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-20 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-21 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-21 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-21 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-21 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-21 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-21 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-21 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-21 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-21 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-21 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-21 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-21 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-21 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-21 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-21 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-21 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-21 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-21 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-21 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-21 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-21 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-21 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-21 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-21 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-22 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-22 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-22 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-22 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-22 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-22 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-22 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-22 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-22 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-22 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-22 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-22 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-22 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-22 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-22 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-22 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-22 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-22 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-22 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-22 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-22 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-22 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-22 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-22 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-23 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-23 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-23 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-23 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-23 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-23 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-23 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-23 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-23 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-23 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-23 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-23 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-23 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-23 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-23 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-23 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-23 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-23 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-23 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-23 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-23 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-23 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-23 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-23 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-24 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-24 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-24 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-24 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-24 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-24 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-24 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-24 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-24 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-24 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-24 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-24 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-24 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-24 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-24 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-24 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-24 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-24 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-24 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-24 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-24 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-24 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-24 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-24 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-25 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-25 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-25 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-25 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-25 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-25 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-25 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-25 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-25 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-25 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-25 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-25 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-25 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-25 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-25 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-25 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-25 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-25 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-25 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-25 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-25 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-25 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-25 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-25 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-26 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-26 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-26 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-26 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-26 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-26 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-26 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-26 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-26 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-26 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-26 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-26 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-26 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-26 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-26 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-26 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-26 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-26 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-26 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-26 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-26 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-26 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-26 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-26 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-27 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-27 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-27 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-27 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-27 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-27 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-27 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-27 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-27 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-27 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-27 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-27 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-27 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-27 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-27 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-27 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-27 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-27 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-27 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-27 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-27 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-27 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-27 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-27 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-28 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-28 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-28 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-28 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-28 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-28 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-28 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-28 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-28 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-28 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-28 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-28 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-28 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-28 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-28 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-28 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-28 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-28 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-28 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-28 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-28 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-28 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-28 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-28 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-29 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-29 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-29 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-29 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-29 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-29 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-29 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-29 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-29 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-29 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-29 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-29 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-29 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-29 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-29 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-29 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-29 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-29 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-29 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-29 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-29 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-29 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-29 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-29 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-30 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-30 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-30 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-30 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-30 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-30 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-30 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-30 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-30 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-30 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-30 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-30 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-30 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-30 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-30 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-30 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-30 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-30 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-30 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-30 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-30 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-30 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-30 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-30 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-01 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-01 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-01 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-01 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-01 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-01 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-01 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-01 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-01 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-01 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-01 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-01 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-01 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-01 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-01 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-01 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-01 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-01 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-01 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-01 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-01 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-01 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-01 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-01 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-02 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-02 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-02 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-02 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-02 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-02 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-02 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-02 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-02 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-02 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-02 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-02 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-02 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-02 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-02 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-02 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-02 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-02 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-02 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-02 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-02 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-02 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-02 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-02 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-03 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-03 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-03 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-03 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-03 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-03 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-03 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-03 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-03 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-03 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-03 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-03 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-03 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-03 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-03 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-03 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-03 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-03 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-03 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-03 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-03 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-03 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-03 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-03 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-04 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-04 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-04 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-04 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-04 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-04 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-04 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-04 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-04 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-04 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-04 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-04 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-04 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-04 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-04 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-04 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-04 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-04 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-04 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-04 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-04 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-04 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-04 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-04 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-05 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-05 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-05 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-05 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-05 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-05 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-05 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-05 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-05 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-05 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-05 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-05 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-05 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-05 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-05 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-05 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-05 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-05 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-05 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-05 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-05 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-05 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-05 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-05 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-06 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-06 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-06 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-06 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-06 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-06 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-06 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-06 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-06 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-06 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-06 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-06 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-06 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-06 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-06 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-06 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-06 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-06 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-06 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-06 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-06 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-06 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-06 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-06 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-07 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-07 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-07 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-07 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-07 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-07 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-07 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-07 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-07 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-07 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-07 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-07 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-07 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-07 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-07 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-07 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-07 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-07 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-07 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-07 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-07 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-07 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-07 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-07 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-08 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-08 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-08 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-08 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-08 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-08 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-08 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-08 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-08 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-08 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-08 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-08 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-08 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-08 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-08 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-08 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-08 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-08 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-08 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-08 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-08 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-08 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-08 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-08 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-09 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-09 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-09 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-09 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-09 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-09 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-09 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-09 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-09 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-09 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-09 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-09 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-09 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-09 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-09 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-09 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-09 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-09 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-09 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-09 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-09 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-09 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-09 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-09 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-10 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-10 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-10 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-10 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-10 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-10 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-10 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-10 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-10 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-10 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-10 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-10 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-10 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-10 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-10 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-10 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-10 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-10 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-10 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-10 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-10 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-10 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-10 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-10 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-11 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-11 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-11 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-11 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-11 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-11 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-11 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-11 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-11 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-11 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-11 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-11 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-11 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-11 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-11 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-11 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-11 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-11 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-11 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-11 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-11 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-11 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-11 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-11 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-12 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-12 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-12 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-12 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-12 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-12 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-12 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-12 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-12 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-12 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-12 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-12 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-12 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-12 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-12 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-12 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-12 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-12 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-12 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-12 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-12 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-12 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-12 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-12 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-13 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-13 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-13 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-13 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-13 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-13 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-13 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-13 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-13 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-13 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-13 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-13 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-13 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-13 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-13 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-13 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-13 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-13 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-13 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-13 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-13 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-13 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-13 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-13 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-14 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-14 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-14 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-14 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-14 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-14 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-14 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-14 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-14 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-14 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-14 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-14 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-14 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-14 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-14 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-14 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-14 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-14 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-14 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-14 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-14 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-14 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-14 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-14 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-15 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-15 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-15 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-15 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-15 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-15 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-15 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-15 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-15 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-15 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-15 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-15 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-15 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-15 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-15 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-15 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-15 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-15 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-15 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-15 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-15 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-15 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-15 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-15 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-16 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-16 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-16 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-16 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-16 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-16 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-16 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-16 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-16 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-16 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-16 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-16 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-16 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-16 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-16 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-16 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-16 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-16 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-16 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-16 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-16 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-16 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-16 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-16 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-17 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-17 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-17 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-17 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-17 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-17 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-17 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-17 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-17 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-17 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-17 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-17 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-17 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-17 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-17 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-17 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-17 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-17 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-17 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-17 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-17 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-17 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-17 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-17 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-18 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-18 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-18 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-18 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-18 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-18 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-18 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-18 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-18 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-18 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-18 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-18 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-18 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-18 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-18 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-18 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-18 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-18 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-18 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-18 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-18 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-18 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-18 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-18 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-19 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-19 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-19 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-19 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-19 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-19 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-19 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-19 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-19 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-19 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-19 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-19 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-19 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-19 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-19 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-19 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-19 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-19 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-19 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-19 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-19 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-19 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-19 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-19 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-20 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-20 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-20 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-20 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-20 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-20 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-20 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-20 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-20 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-20 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-20 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-20 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-20 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-20 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-20 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-20 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-20 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-20 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-20 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-20 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-20 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-20 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-20 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-20 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-21 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-21 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-21 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-21 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-21 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-21 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-21 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-21 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-21 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-21 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-21 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-21 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-21 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-21 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-21 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-21 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-21 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-21 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-21 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-21 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-21 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-21 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-21 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-21 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-22 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-22 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-22 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-22 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-22 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-22 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-22 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-22 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-22 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-22 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-22 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-22 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-22 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-22 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-22 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-22 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-22 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-22 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-22 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-22 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-22 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-22 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-22 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-22 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-23 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-23 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-23 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-23 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-23 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-23 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-23 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-23 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-23 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-23 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-23 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-23 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-23 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-23 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-23 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-23 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-23 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-23 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-23 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-23 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-23 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-23 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-23 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-23 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-24 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-24 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-24 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-24 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-24 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-24 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-24 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-24 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-24 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-24 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-24 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-24 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-24 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-24 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-24 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-24 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-24 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-24 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-24 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-24 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-24 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-24 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-24 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-24 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-25 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-25 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-25 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-25 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-25 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-25 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-25 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-25 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-25 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-25 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-25 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-25 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-25 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-25 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-25 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-25 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-25 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-25 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-25 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-25 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-25 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-25 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-25 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-25 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-26 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-26 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-26 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-26 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-26 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-26 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-26 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-26 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-26 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-26 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-26 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-26 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-26 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-26 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-26 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-26 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-26 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-26 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-26 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-26 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-26 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-26 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-26 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-26 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-27 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-27 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-27 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-27 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-27 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-27 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-27 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-27 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-27 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-27 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-27 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-27 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-27 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-27 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-27 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-27 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-27 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-27 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-27 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-27 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-27 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-27 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-27 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-27 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-28 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-28 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-28 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-28 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-28 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-28 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-28 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-28 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-28 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-28 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-28 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-28 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-28 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-28 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-28 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-28 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-28 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-28 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-28 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-28 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-28 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-28 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-28 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-28 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-29 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-29 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-29 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-29 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-29 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-29 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-29 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-29 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-29 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-29 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-29 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-29 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-29 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-29 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-29 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-29 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-29 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-29 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-29 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-29 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-29 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-29 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-29 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-29 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-30 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-30 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-30 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-30 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-30 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-30 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-30 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-30 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-30 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-30 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-30 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-30 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-30 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-30 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-30 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-30 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-30 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-30 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-30 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-30 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-30 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-30 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-30 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-30 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-31 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-31 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-31 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-31 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-31 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-31 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-31 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-31 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-31 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-31 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-31 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-31 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-31 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-31 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-31 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-31 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-31 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-31 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-31 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-31 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-31 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-31 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-31 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-31 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-01 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-01 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-01 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-01 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-01 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-01 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-01 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-01 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-01 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-01 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-01 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-01 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-01 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-01 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-01 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-01 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-01 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-01 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-01 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-01 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-01 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-01 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-01 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-01 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-02 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-02 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-02 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-02 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-02 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-02 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-02 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-02 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-02 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-02 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-02 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-02 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-02 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-02 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-02 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-02 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-02 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-02 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-02 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-02 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-02 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-02 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-02 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-02 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-03 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-03 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-03 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-03 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-03 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-03 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-03 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-03 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-03 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-03 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-03 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-03 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-03 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-03 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-03 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-03 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-03 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-03 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-03 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-03 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-03 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-03 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-03 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-03 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-04 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-04 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-04 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-04 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-04 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-04 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-04 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-04 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-04 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-04 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-04 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-04 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-04 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-04 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-04 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-04 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-04 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-04 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-04 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-04 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-04 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-04 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-04 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-04 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-05 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-05 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-05 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-05 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-05 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-05 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-05 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-05 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-05 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-05 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-05 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-05 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-05 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-05 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-05 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-05 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-05 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-05 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-05 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-05 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-05 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-05 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-05 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-05 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-06 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-06 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-06 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-06 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-06 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-06 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-06 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-06 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-06 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-06 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-06 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-06 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-06 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-06 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-06 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-06 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-06 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-06 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-06 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-06 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-06 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-06 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-06 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-06 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-07 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-07 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-07 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-07 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-07 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-07 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-07 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-07 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-07 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-07 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-07 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-07 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-07 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-07 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-07 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-07 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-07 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-07 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-07 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-07 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-07 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-07 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-07 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-07 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-08 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-08 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-08 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-08 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-08 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-08 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-08 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-08 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-08 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-08 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-08 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-08 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-08 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-08 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-08 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-08 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-08 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-08 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-08 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-08 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-08 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-08 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-08 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-08 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-09 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-09 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-09 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-09 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-09 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-09 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-09 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-09 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-09 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-09 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-09 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-09 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-09 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-09 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-09 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-09 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-09 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-09 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-09 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-09 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-09 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-09 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-09 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-09 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-10 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-10 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-10 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-10 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-10 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-10 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-10 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-10 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-10 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-10 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-10 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-10 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-10 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-10 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-10 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-10 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-10 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-10 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-10 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-10 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-10 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-10 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-10 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-10 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-11 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-11 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-11 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-11 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-11 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-11 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-11 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-11 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-11 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-11 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-11 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-11 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-11 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-11 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-11 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-11 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-11 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-11 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-11 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-11 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-11 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-11 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-11 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-11 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-12 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-12 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-12 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-12 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-12 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-12 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-12 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-12 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-12 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-12 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-12 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-12 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-12 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-12 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-12 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-12 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-12 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-12 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-12 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-12 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-12 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-12 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-12 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-12 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-13 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-13 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-13 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-13 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-13 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-13 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-13 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-13 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-13 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-13 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-13 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-13 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-13 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-13 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-13 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-13 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-13 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-13 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-13 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-13 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-13 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-13 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-13 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-13 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-14 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-14 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-14 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-14 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-14 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-14 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-14 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-14 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-14 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-14 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-14 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-14 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-14 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-14 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-14 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-14 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-14 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-14 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-14 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-14 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-14 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-14 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-14 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-14 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-15 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-15 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-15 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-15 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-15 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-15 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-15 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-15 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-15 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-15 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-15 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-15 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-15 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-15 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-15 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-15 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-15 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-15 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-15 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-15 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-15 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-15 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-15 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-15 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-16 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-16 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-09-16 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-09-16 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-09-16 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-09-16 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-09-16 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-09-16 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-09-16 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-09-16 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-09-16 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-09-16 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-09-16 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-09-16 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-16 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-16 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-16 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-16 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-16 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-16 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-16 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-16 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-16 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-16 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-17 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-17 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-17 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-17 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-17 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-17 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-17 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-17 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-17 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-17 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-17 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-17 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-17 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-17 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-17 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-17 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-17 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-17 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-17 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-17 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-17 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-17 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-17 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-17 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-18 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-18 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-18 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-18 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-18 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-18 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-18 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-18 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-18 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-18 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-18 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-18 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-18 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-18 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-18 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-18 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-18 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-18 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-18 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-18 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-18 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-18 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-18 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-18 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-19 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-19 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-19 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-19 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-19 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-19 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-19 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-19 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-19 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-19 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-19 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-19 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-19 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-19 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-19 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-19 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-19 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-19 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-19 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-19 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-19 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-19 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-19 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-19 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-20 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-20 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-20 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-20 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-20 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-20 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-20 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-20 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-20 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-20 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-20 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-20 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-20 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-20 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-20 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-20 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-20 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-20 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-20 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-20 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-20 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-20 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-20 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-20 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-21 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-21 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-21 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-21 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-21 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-21 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-21 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-21 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-21 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-21 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-21 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-21 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-21 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-21 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-21 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-21 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-21 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-21 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-21 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-21 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-21 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-21 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-21 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-21 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-22 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-22 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-22 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-22 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-22 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-22 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-22 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-22 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-22 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-22 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-22 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-22 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-22 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-22 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-22 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-22 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-22 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-22 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-22 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-22 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-22 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-22 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-22 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-22 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-23 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-23 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-23 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-23 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-23 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-23 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-23 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-23 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-23 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-23 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-23 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-23 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-23 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-23 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-23 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-23 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-23 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-23 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-23 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-23 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-23 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-23 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-23 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-23 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-24 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-24 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-24 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-24 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-24 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-24 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-24 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-24 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-24 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-24 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-24 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-24 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-24 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-24 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-24 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-24 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-24 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-24 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-24 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-24 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-24 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-24 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-24 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-24 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-25 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-25 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-25 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-25 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-25 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-25 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-25 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-25 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-25 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-25 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-25 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-25 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-25 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-25 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-25 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-25 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-25 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-25 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-25 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-25 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-25 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-25 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-25 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-25 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-26 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-26 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-26 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-26 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-26 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-26 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-26 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-26 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-26 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-26 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-26 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-26 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-26 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-26 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-26 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-26 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-26 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-26 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-26 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-26 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-26 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-26 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-26 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-26 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-27 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-27 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-27 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-27 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-27 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-27 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-27 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-27 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-27 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-27 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-27 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-27 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-27 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-27 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-27 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-27 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-27 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-27 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-27 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-27 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-27 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-27 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-27 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-27 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-28 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-28 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-28 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-28 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-28 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-28 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-28 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-28 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-28 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-28 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-28 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-28 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-28 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-28 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-28 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-28 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-28 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-28 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-28 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-28 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-28 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-28 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-28 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-28 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-29 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-29 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-29 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-29 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-29 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-29 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-29 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-29 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-29 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-29 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-29 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-29 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-29 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-29 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-29 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-29 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-29 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-29 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-29 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-29 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-29 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-29 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-29 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-29 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-30 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-30 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-30 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-30 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-30 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-30 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-30 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-30 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-30 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-30 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-30 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-30 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-30 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-30 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-30 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-30 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-30 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-30 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-30 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-30 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-30 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-30 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-30 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-30 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P

## Dades MCT (hidden)
\\PI-ALCU-S1
2025-01-01
2025-09-30 23:59 |  | ALC_G3 | [5 empty] | ALC_G4
|  | SO2 |  | NOX |  | PART |  | SO2 |  | NOX |  | PART
|  | Valor | Flag | Valor | Flag | Valor | Flag | Valor | Flag | Valor | Flag | Valor | Flag
ALCU-MEDAS-EMI-PAI_G3-PAI_GM32-PAI_G3-SO2-Validado_1H | Número de valores: | 6551 | 6551 | 6551 | 6551 | 6551 | 6551 | 6551 | 6551 | 6551 | 6551 | 6551 | 6551
\\PI-ALCU-S1\GENERACION\COAL\Alcudia\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_G3\PAI_GM32\PAI_G3-SO2¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-01 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
ALCU-MEDAS-EMI-PAI_G3-PAI_GM32-PAI_G3-NOx-Validado_1H | 2025-01-01 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
\\PI-ALCU-S1\GENERACION\COAL\Alcudia\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_G3\PAI_GM32\PAI_G3-NOx¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-01 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
ALCU-MEDAS-EMI-PAI_G3-PAI_Durag300-PAI_G3-Particulas-Validado_1H | 2025-01-01 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
\\PI-ALCU-S1\GENERACION\COAL\Alcudia\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_G3\PAI_Durag300\PAI_G3-Particulas¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-01 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
ALCU-MEDAS-EMI-PAI_G4-PAI_GM32-PAI_G4-SO2-Validado_1H | 2025-01-01 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
\\PI-ALCU-S1\GENERACION\COAL\Alcudia\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_G4\PAI_GM32\PAI_G4-SO2¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-01 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
ALCU-MEDAS-EMI-PAI_G4-PAI_GM32-PAI_G4-NOx-Validado_1H | 2025-01-01 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
\\PI-ALCU-S1\GENERACION\COAL\Alcudia\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_G4\PAI_GM32\PAI_G4-NOx¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-01 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
ALCU-MEDAS-EMI-PAI_G4-PAI_Durag300-PAI_G4-Particulas-Validado_1H | 2025-01-01 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
\\PI-ALCU-S1\GENERACION\COAL\Alcudia\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_G4\PAI_Durag300\PAI_G4-Particulas¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-01 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-01 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-01 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-01 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-01 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-01 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-01 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-01 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-01 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-01 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-01 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-01 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-01 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-01 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-02 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-02 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-02 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-02 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-02 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-02 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-02 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-02 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-02 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-02 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-02 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-02 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-02 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-02 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-02 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-02 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-02 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-02 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-02 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-02 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-02 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-02 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-02 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-02 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-03 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-03 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-03 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-03 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-03 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-03 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-03 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-03 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-03 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-03 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-03 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-03 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-03 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-03 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-03 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-03 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-03 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-03 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-03 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-03 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-03 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-03 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-03 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-03 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-04 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-04 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-04 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-04 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-04 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-04 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-04 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-04 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-04 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-04 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-04 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-04 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-04 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-04 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-04 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-04 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-04 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-04 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-04 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-04 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-04 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-04 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-04 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-04 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-05 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-05 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-05 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-05 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-05 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-05 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-05 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-05 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-05 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-05 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-05 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-05 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-05 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-05 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-05 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-05 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-05 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-05 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-05 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-05 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-05 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-05 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-05 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-05 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-06 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-06 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-06 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-06 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-06 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-06 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-06 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-06 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-06 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-06 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-06 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-06 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-06 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-06 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-06 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-06 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-06 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-06 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-06 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-06 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-06 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-06 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-06 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-06 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-07 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-07 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-07 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-07 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-07 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-07 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-07 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-07 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-07 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-07 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-07 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-07 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-07 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-07 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-07 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-07 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-07 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-07 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-07 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-07 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-07 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-07 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-07 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-07 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-08 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-08 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-08 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-08 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-08 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-08 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-08 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-08 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-08 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-08 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-08 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-08 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-08 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-08 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-08 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-08 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-08 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-08 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-08 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-08 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-08 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-08 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-08 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-08 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-09 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-09 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-09 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-09 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-09 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-09 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-09 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-09 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-09 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-09 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-09 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-09 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-09 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-09 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-09 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-09 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-09 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-09 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-09 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-09 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-09 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-09 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-09 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-09 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-10 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-10 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-10 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-10 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-10 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-10 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-10 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-10 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-10 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-10 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-10 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-10 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-10 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-10 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-10 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-10 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-10 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-10 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-10 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-10 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-10 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-10 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-10 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-10 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-11 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-11 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-11 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-11 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-11 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-11 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-11 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-11 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-11 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-11 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-11 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-11 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-11 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-11 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-11 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-11 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-11 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-11 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-11 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-11 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-11 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-11 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-11 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-11 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-12 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-12 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-12 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-12 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-12 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-12 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-12 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-12 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-12 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-12 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-12 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-12 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-12 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-12 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-12 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-12 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-12 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-12 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-12 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-12 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-12 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-12 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-12 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-12 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-13 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-13 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-13 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-13 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-13 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-13 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-13 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-13 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-13 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-13 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-13 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-13 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-13 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-13 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-13 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-13 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-13 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-13 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-13 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-13 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-13 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-13 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-13 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-13 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-14 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-14 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-14 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-14 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-14 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-14 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-14 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-14 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-14 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-14 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-14 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-14 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-14 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-14 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-14 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-14 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-14 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-14 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-14 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-14 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-14 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-14 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-14 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-14 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-15 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-15 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-15 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-15 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-15 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-15 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-15 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-15 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-15 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-15 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-15 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-15 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-15 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-15 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-15 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-15 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-15 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-15 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-15 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-15 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-15 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-15 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-15 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-15 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-16 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-16 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-16 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-16 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-16 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-16 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-16 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-16 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-16 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-16 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-16 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-16 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-16 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-16 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-16 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-16 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-16 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-16 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-16 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-16 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-16 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-16 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-16 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-16 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-17 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-17 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-17 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-17 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-17 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-17 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-17 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-17 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-17 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-17 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-17 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-17 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-17 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-17 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-17 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-17 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-17 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-17 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-17 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-17 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-17 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-17 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-17 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-17 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-18 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-18 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-18 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-18 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-18 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-18 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-18 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-18 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-18 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-18 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-18 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-18 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-18 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-18 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-18 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-18 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-18 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-18 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-18 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-18 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-18 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-18 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-18 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-18 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-19 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-19 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-19 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-19 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-19 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-19 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-19 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-19 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-19 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-19 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-19 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-19 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-19 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-19 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-19 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-19 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-19 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-19 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-19 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-19 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-19 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-19 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-19 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-19 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-20 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-20 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-20 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-20 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-20 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-20 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-20 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-20 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-20 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-20 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-20 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-20 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-20 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-20 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-20 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-20 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-20 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-20 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-20 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-20 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-20 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-20 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-20 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-20 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-21 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-21 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-21 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-21 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-21 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-21 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-21 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-21 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-21 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-21 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-21 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-21 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-21 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-21 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-21 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-21 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-21 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-21 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-21 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-21 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-21 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-21 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-21 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-21 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-22 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-22 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-22 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-22 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-22 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-22 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-22 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-22 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-22 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-22 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-22 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-22 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-22 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-22 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-22 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-22 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-22 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-22 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-22 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-22 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-22 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-22 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-22 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-22 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-23 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-23 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-23 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-23 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-23 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-23 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-23 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-23 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-23 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-23 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-23 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-23 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-23 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-23 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-23 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-23 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-23 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-23 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-23 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-23 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-23 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-23 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-23 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-23 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-24 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-24 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-24 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-24 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-24 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-24 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-24 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-24 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-24 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-24 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-24 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-24 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-24 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-24 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-24 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-24 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-24 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-24 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-24 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-24 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-24 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-24 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-24 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-24 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-25 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-25 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-25 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-25 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-25 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-25 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-25 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-25 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-25 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-25 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-25 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-25 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-25 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-25 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-25 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-25 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-25 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-25 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-25 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-25 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-25 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-25 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-25 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-25 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-26 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-26 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-26 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-26 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-26 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-26 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-26 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-26 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-26 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-26 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-26 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-26 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-26 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-26 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-26 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-26 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-26 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-26 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-26 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-26 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-26 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-26 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-26 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-26 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-27 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-27 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-27 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-27 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-27 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-27 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-27 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-27 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-27 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-27 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-27 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-27 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-27 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-27 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-27 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-27 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-27 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-27 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-27 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-27 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-27 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-27 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-27 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-27 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-28 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-28 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-28 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-28 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-28 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-28 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-28 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-28 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-28 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-28 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-28 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-28 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-28 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-28 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-28 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-28 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-28 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-28 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-28 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-28 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-28 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-28 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-28 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-28 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-29 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-29 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-29 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-29 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-29 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-29 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-29 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-29 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-29 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-29 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-29 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-29 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-29 12:00 | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-29 13:00 | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-29 14:00 | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-29 15:00 | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-29 16:00 | 743.4952 | V | 208.9261 | V | 2.7955 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-29 17:00 | 1138.5284 | V | 331.515 | V | 1.9026 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-29 18:00 | 801.0602 | V | 412.5945 | V | 2.534 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-29 19:00 | 843.3113 | V | 290.6334 | V | 3.8119 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-29 20:00 | 867.0793 | V | 300.5895 | V | 5.1203 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-29 21:00 | 655.6347 | V | 337.555 | V | 5.1064 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-29 22:00 | 615.9688 | V | 229.7697 | V | 3.1085 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-29 23:00 | 717.2935 | V | 169.9754 | V | 0.81284 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-30 | 885.5308 | V | 220.9542 | V | 3.0295 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-30 01:00 | 717.7576 | V | 320.8795 | V | 5.0542 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-30 02:00 | 591.6866 | V | 366.2701 | V | 6.3629 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-30 03:00 | 596.1616 | V | 365.2459 | V | 6.4802 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-30 04:00 | 608.5427 | V | 363.646 | V | 7.2821 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-30 05:00 | 621.7975 | V | 355.4622 | V | 5.563 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-30 06:00 | 613.5636 | V | 358.5268 | V | 5.6281 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-30 07:00 | 523.8859 | R | 334.6032 | R | 5.8162 | R | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-30 08:00 | 487.206 | V | 275.9969 | V | 5.2102 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-30 09:00 | 496.5047 | V | 222.8764 | V | 3.9595 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-30 10:00 | 464.9556 | V | 253.1432 | V | 4.5093 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-30 11:00 | 466.2416 | V | 266.9356 | V | 2.9039 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-30 12:00 | 493.0798 | V | 213.0507 | V | 3.9155 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-30 13:00 | 565.8823 | V | 398.7952 | V | 3.9805 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-30 14:00 | 562.6402 | V | 390.3637 | V | 2.5042 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-30 15:00 | 410.7115 | V | 302.81 | V | 2.1248 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-30 16:00 | 505.3538 | V | 386.7197 | V | 2.9768 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-30 17:00 | 519.4741 | V | 351.9947 | V | 1.3803 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-30 18:00 | 520.626 | V | 306.3298 | V | 1.4962 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-30 19:00 | 516.7117 | V | 289.2162 | V | 2.0617 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-30 20:00 | 505.5233 | V | 211.3337 | V | 3.17 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-30 21:00 | 502.5204 | V | 210.1821 | V | 2.4774 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-30 22:00 | 508.3655 | V | 209.2715 | V | 3.0269 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-30 23:00 | 493.6011 | V | 246.1101 | V | 3.0574 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-31 | 574.3177 | V | 242.6042 | V | 3.4972 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-31 01:00 | 546.4243 | V | 236.3316 | V | 2.7389 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-31 02:00 | 554.9999 | V | 232.4969 | V | 2.8922 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-31 03:00 | 562.8982 | V | 225.6214 | V | 2.693 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-31 04:00 | 555.7236 | V | 217.1055 | V | 3.6716 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-31 05:00 | 556.6923 | V | 225.0036 | V | 2.5225 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-31 06:00 | 555.3756 | V | 228.1733 | V | 2.2389 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-31 07:00 | 553.3256 | V | 225.8505 | V | 2.2209 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-31 08:00 | 612.0562 | V | 198.7195 | V | 3.5926 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-31 09:00 | 554.6604 | V | 192.0443 | V | 3.8539 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-31 10:00 | 549.6705 | V | 205.3615 | V | 2.6899 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-31 11:00 | 557.2155 | V | 213.0424 | V | 2.1828 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-31 12:00 | 557.4281 | V | 209.0368 | V | 3.9143 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-31 13:00 | 570.7845 | V | 204.6765 | V | 2.9233 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-31 14:00 | 562.6398 | V | 209.6088 | V | 2.8635 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-31 15:00 | 564.4197 | V | 208.3991 | V | 2.8731 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-31 16:00 | 543.7297 | V | 197.1482 | V | 3.3104 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-31 17:00 | 546.3267 | V | 225.8493 | V | 3.8056 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-31 18:00 | 559.3922 | V | 213.2998 | V | 3.1871 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-31 19:00 | 558.7245 | V | 211.3309 | V | 3.0609 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-31 20:00 | 556.2885 | V | 219.7247 | V | 2.8014 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-31 21:00 | 557.2089 | V | 217.2643 | V | 4.217 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-31 22:00 | 556.5751 | V | 222.6479 | V | 3.2633 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-01-31 23:00 | 573.6486 | V | 246.2691 | V | 2.9475 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-01 | 570.2196 | V | 239.2553 | V | 3.0591 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-01 01:00 | 570.5249 | V | 232.6593 | V | 4.6982 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-01 02:00 | 563.8348 | V | 236.5605 | V | 3.1189 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-01 03:00 | 558.2836 | V | 238.7864 | V | 3.1655 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-01 04:00 | 564.2346 | V | 244.9251 | V | 3.0686 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-01 05:00 | 564.8064 | V | 244.5893 | V | 3.7611 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-01 06:00 | 573.6609 | V | 243.0984 | V | 2.8068 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-01 07:00 | 556.5421 | V | 242.7781 | V | 2.9855 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-01 08:00 | 537.5209 | V | 252.418 | V | 2.8821 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-01 09:00 | 564.3195 | V | 249.1331 | V | 3.2911 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-01 10:00 | 567.8927 | V | 249.4367 | V | 1.9231 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-01 11:00 | 565.2906 | V | 252.5205 | V | 2.0348 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-01 12:00 | 552.6743 | V | 256.1179 | V | 2.4324 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-01 13:00 | 870.3262 | V | 239.8063 | V | 2.6096 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-01 14:00 | 850.1224 | V | 247.4951 | V | 1.5278 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-01 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-01 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-01 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-01 18:00 | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-01 19:00 | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-01 20:00 | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-01 21:00 | 567.1385 | V | 145.1088 | V | 2.0557 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-01 22:00 | 372.5869 | V | 130.6195 | V | 1.2807 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-01 23:00 | 381.9333 | V | 131.864 | V | 1.9816 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-02 | 418.5824 | V | 145.7699 | V | 3.7459 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-02 01:00 | 419.1691 | V | 139.3739 | V | 3.8574 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-02 02:00 | 482.9767 | V | 140.6673 | V | 1.7207 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-02 03:00 | 506.6196 | V | 137.5943 | V | 1.149 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-02 04:00 | 445.4769 | V | 140.8252 | V | 1.6597 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-02 05:00 | 372.5822 | V | 143.8633 | V | 2.4612 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-02 06:00 | 383.1363 | V | 143.039 | V | 0.82755 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-02 07:00 | 361.1027 | V | 144.1411 | V | 0.68607 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-02 08:00 | 328.3571 | V | 141.1889 | V | 0.70706 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-02 09:00 | 444.1337 | V | 138.616 | V | 1.699 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-02 10:00 | 486.5559 | V | 139.7713 | V | 0.059907 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-02 11:00 | 484.7618 | V | 142.0113 | V | 0.26704 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-02 12:00 | 445.5092 | V | 142.5885 | V | 0.41014 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-02 13:00 | 504.098 | V | 143.0637 | V | 1.4874 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-02 14:00 | 595.1891 | V | 142.7319 | V | 0.0073295 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-02 15:00 | 584.9316 | V | 141.2185 | V | 0 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-02 16:00 | 552.1875 | V | 142.477 | V | 0 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-02 17:00 | 565.2405 | V | 143.4878 | V | 1.5156 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-02 18:00 | 571.6038 | V | 142.0499 | V | 0 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-02 19:00 | 567.1892 | V | 135.0868 | V | 0 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-02 20:00 | 554.8131 | V | 130.2312 | V | 0.20065 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-02 21:00 | 538.66 | V | 115.8609 | V | 1.385 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-02 22:00 | 555.5349 | V | 120.0621 | V | 0.019116 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-02 23:00 | 579.655 | V | 141.8945 | V | 0.13763 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-03 | 569.4763 | V | 140.5129 | V | 0.031683 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-03 01:00 | 575.6523 | V | 139.7769 | V | 1.6336 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-03 02:00 | 567.5404 | V | 135.307 | V | 0.037589 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-03 03:00 | 572.5746 | V | 134.9124 | V | 0.0066869 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-03 04:00 | 567.4604 | V | 131.5763 | V | 0 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-03 05:00 | 568.6857 | V | 133.9956 | V | 1.6414 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-03 06:00 | 571.3382 | V | 136.8357 | V | 0.13391 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-03 07:00 | 557.3759 | V | 137.2767 | V | 0 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-03 08:00 | 512.1315 | V | 135.9587 | V | 0.2018 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-03 09:00 | 528.0513 | V | 130.6443 | V | 1.5062 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-03 10:00 | 543.9081 | V | 130.8639 | V | 0.21302 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-03 11:00 | 538.7899 | V | 152.9257 | V | 0.16459 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-03 12:00 | 584.1862 | V | 186.0014 | V | 0.68899 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-03 13:00 | 557.2135 | V | 200.5076 | V | 3.0888 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-03 14:00 | 556.7579 | V | 200.5338 | V | 2.1973 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-03 15:00 | 547.4667 | V | 244.5761 | V | 3.1311 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-03 16:00 | 558.6839 | V | 300.3633 | V | 1.9355 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-03 17:00 | 559.4188 | V | 287.0859 | V | 3.1216 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-03 18:00 | 575.3015 | V | 273.7204 | V | 1.215 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-03 19:00 | 556.8664 | V | 271.8148 | V | 3.1555 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-03 20:00 | 558.3262 | V | 271.7613 | V | 6.834 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-03 21:00 | 545.1465 | V | 259.7322 | V | 8.8818 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-03 22:00 | 554.8776 | V | 236.2108 | V | 6.6322 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-03 23:00 | 541.6033 | V | 240.0854 | V | 4.6716 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-04 | 552.6687 | V | 250.7744 | V | 3.4958 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-04 01:00 | 526.9412 | V | 193.0461 | V | 3.4655 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-04 02:00 | 542.654 | V | 212.5494 | V | 2.2273 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-04 03:00 | 545.5236 | V | 215.295 | V | 2.4101 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-04 04:00 | 547.9434 | V | 217.0092 | V | 2.2646 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-04 05:00 | 546.7347 | V | 216.5702 | V | 3.2882 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-04 06:00 | 545.8507 | V | 220.3822 | V | 2.1925 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-04 07:00 | 576.3292 | V | 202.5742 | V | 2.6315 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-04 08:00 | 567.4207 | V | 230.9196 | V | 5.1139 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-04 09:00 | 528.8013 | V | 240.0373 | V | 7.4882 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-04 10:00 | 541.3939 | V | 241.0992 | V | 5.7081 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-04 11:00 | 555.2551 | V | 232.2975 | V | 3.8037 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-04 12:00 | 553.2452 | V | 261.6447 | V | 3.5379 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-04 13:00 | 550.9708 | V | 257.91 | V | 4.1639 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-04 14:00 | 551.4485 | V | 251.897 | V | 3.4835 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-04 15:00 | 545.8997 | V | 252.3385 | V | 4.1077 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-04 16:00 | 570.538 | V | 249.4271 | V | 3.7001 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-04 17:00 | 554.7288 | V | 231.1447 | V | 5.1219 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-04 18:00 | 555.9142 | V | 236.8033 | V | 5.2605 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-04 19:00 | 552.4369 | V | 248.2772 | V | 5.8167 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-04 20:00 | 558.0948 | V | 242.5254 | V | 4.701 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-04 21:00 | 534.6366 | V | 233.7061 | V | 5.5221 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-04 22:00 | 548.8618 | V | 221.8159 | V | 3.6022 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-04 23:00 | 543.564 | V | 224.0918 | V | 4.2616 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-05 | 541.5235 | V | 220.2938 | V | 3.7648 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-05 01:00 | 541.8773 | V | 189.4861 | V | 4.185 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-05 02:00 | 548.9387 | V | 193.771 | V | 3.6603 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-05 03:00 | 530.7933 | V | 189.4157 | V | 3.7172 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-05 04:00 | 539.7385 | V | 189.5667 | V | 3.1734 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-05 05:00 | 541.0935 | V | 185.3684 | V | 4.1961 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-05 06:00 | 547.9133 | V | 214.0823 | V | 4.3722 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-05 07:00 | 559.9977 | V | 247.7821 | V | 4.3273 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-05 08:00 | 545.7555 | V | 253.5938 | V | 5.0905 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-05 09:00 | 555.4944 | V | 244.4964 | V | 5.739 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-05 10:00 | 553.6185 | V | 237.8796 | V | 5.6253 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-05 11:00 | 550.1046 | V | 238.6792 | V | 4.4946 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-05 12:00 | 545.7671 | V | 237.9843 | V | 4.5282 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-05 13:00 | 549.1802 | V | 228.2672 | V | 5.5422 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-05 14:00 | 554.7444 | V | 229.3828 | V | 4.4955 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-05 15:00 | 545.6817 | V | 237.9838 | V | 5.442 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-05 16:00 | 552.6849 | V | 239.5169 | V | 5.8156 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-05 17:00 | 556.8604 | V | 234.868 | V | 6.2947 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-05 18:00 | 551.0625 | V | 227.3018 | V | 4.5289 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-05 19:00 | 551.2592 | V | 236.802 | V | 4.8014 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-05 20:00 | 559.4115 | V | 236.9754 | V | 4.399 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-05 21:00 | 546.4948 | V | 226.8737 | V | 5.7602 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-05 22:00 | 561.398 | V | 225.4847 | V | 4.7014 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-05 23:00 | 538.9767 | V | 235.5127 | V | 5.3586 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-06 | 554.4459 | V | 238.7457 | V | 5.3805 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-06 01:00 | 561.0018 | V | 240.2788 | V | 5.9102 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-06 02:00 | 552.1647 | V | 243.9484 | V | 4.6143 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-06 03:00 | 549.6441 | V | 239.9317 | V | 4.4033 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-06 04:00 | 557.5956 | V | 241.19 | V | 4.3182 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-06 05:00 | 547.327 | V | 240.2649 | V | 5.3803 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-06 06:00 | 547.6978 | V | 240.336 | V | 4.3467 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-06 07:00 | 543.0196 | V | 238.6791 | V | 4.8826 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-06 08:00 | 544.8984 | V | 239.3426 | V | 4.8862 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-06 09:00 | 553.2413 | V | 234.8764 | V | 5.2055 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-06 10:00 | 551.392 | V | 234.0401 | V | 4.4689 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-06 11:00 | 557.5842 | V | 241.4727 | V | 4.6401 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-06 12:00 | 551.9822 | V | 240.9573 | V | 5.458 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-06 13:00 | 553.8802 | V | 235.2961 | V | 4.2144 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-06 14:00 | 549.8706 | V | 219.0695 | V | 4.7578 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-06 15:00 | 546.7072 | V | 234.1603 | V | 5.4874 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-06 16:00 | 554.5049 | V | 226.6596 | V | 6.196 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-06 17:00 | 558.3394 | V | 230.8925 | V | 5.2377 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-06 18:00 | 551.8082 | V | 225.1746 | V | 5.8389 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-06 19:00 | 552.4027 | V | 214.3641 | V | 5.2156 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-06 20:00 | 605.1917 | V | 224.4414 | V | 4.9698 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-06 21:00 | 647.6241 | V | 231.5782 | V | 3.9912 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-06 22:00 | 567.0547 | V | 229.2242 | V | 6.0586 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-06 23:00 | 555.9716 | V | 234.3005 | V | 5.621 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-07 | 551.0485 | V | 233.4506 | V | 5.5458 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-07 01:00 | 590.2997 | V | 230.0041 | V | 5.4596 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-07 02:00 | 618.2706 | V | 227.5741 | V | 6.2043 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-07 03:00 | 593.2569 | V | 231.3352 | V | 5.6444 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-07 04:00 | 571.828 | V | 230.154 | V | 4.6627 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-07 05:00 | 531.9791 | V | 229.9025 | V | 5.3309 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-07 06:00 | 543.0735 | V | 227.9201 | V | 6.1891 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-07 07:00 | 541.6047 | V | 226.6233 | V | 5.0568 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-07 08:00 | 544.2115 | V | 234.8219 | V | 5.4732 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-07 09:00 | 550.7267 | V | 241.9585 | V | 5.2433 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-07 10:00 | 558.5516 | V | 248.684 | V | 6.4289 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-07 11:00 | 557.1549 | V | 248.0695 | V | 6.0558 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-07 12:00 | 555.9787 | V | 255.8296 | V | 4.8799 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-07 13:00 | 556.6823 | V | 238.2212 | V | 4.5511 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-07 14:00 | 527.1608 | V | 239.4241 | V | 5.6769 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-07 15:00 | 544.1108 | V | 235.4601 | V | 5.6278 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-07 16:00 | 550.4652 | V | 231.0541 | V | 5.3869 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-07 17:00 | 556.3068 | V | 219.2667 | V | 5.2292 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-07 18:00 | 554.4408 | V | 212.6094 | V | 5.9131 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-07 19:00 | 551.9767 | V | 211.9605 | V | 4.9953 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-07 20:00 | 551.567 | V | 213.5694 | V | 5.3924 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-07 21:00 | 571.0995 | V | 210.9355 | V | 4.3247 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-07 22:00 | 556.629 | V | 229.5643 | V | 6.068 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-07 23:00 | 539.9394 | V | 234.8973 | V | 5.7929 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-08 | 546.1937 | V | 231.9152 | V | 6.3095 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-08 01:00 | 546.8832 | V | 239.3959 | V | 6.9739 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-08 02:00 | 560.0341 | V | 238.2542 | V | 6.5192 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-08 03:00 | 553.4858 | V | 234.0429 | V | 5.5049 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-08 04:00 | 552.8547 | V | 224.8131 | V | 5.18 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-08 05:00 | 551.7174 | V | 224.1108 | V | 5.564 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-08 06:00 | 550.2956 | V | 223.4448 | V | 7.0004 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-08 07:00 | 556.5763 | V | 222.2333 | V | 6.011 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-08 08:00 | 552.7954 | V | 227.8322 | V | 5.8587 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-08 09:00 | 556.1451 | V | 240.8219 | V | 5.2744 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-08 10:00 | 555.9573 | V | 241.5052 | V | 5.829 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-08 11:00 | 560.835 | V | 230.5758 | V | 5.2319 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-08 12:00 | 549.7211 | V | 227.4327 | V | 5.503 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-08 13:00 | 551.5784 | V | 223.0494 | V | 5.2841 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-08 14:00 | 550.6798 | V | 236.2283 | V | 4.8796 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-08 15:00 | 548.3461 | V | 241.6868 | V | 3.7324 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-08 16:00 | 547.5648 | V | 242.5267 | V | 3.5917 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-08 17:00 | 563.5489 | V | 234.5574 | V | 4.3443 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-08 18:00 | 558.7979 | V | 234.07 | V | 6.6151 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-08 19:00 | 550.4235 | V | 232.7984 | V | 6.0086 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-08 20:00 | 555.4995 | V | 231.5599 | V | 5.5093 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-08 21:00 | 555.6523 | V | 229.8817 | V | 5.5829 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-08 22:00 | 564.2709 | V | 228.2369 | V | 6.3556 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-08 23:00 | 536.3732 | V | 226.8896 | V | 7.8447 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 | 555.8651 | V | 228.4847 | V | 6.1754 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 01:00 | 556.6185 | V | 224.3994 | V | 6.019 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 02:00 | 551.2192 | V | 226.7778 | V | 7.0161 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 03:00 | 545.2854 | V | 224.4197 | V | 6.283 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 04:00 | 549.0941 | V | 212.4649 | V | 5.8236 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 05:00 | 551.1769 | V | 220.4458 | V | 5.6502 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 06:00 | 548.2384 | V | 214.7729 | V | 6.6401 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 07:00 | 550.8258 | V | 228.4812 | V | 6.5322 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 08:00 | 547.0363 | V | 228.8452 | V | 5.8371 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 09:00 | 547.4719 | V | 238.4264 | V | 6.6118 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 10:00 | 555.1396 | V | 231.8925 | V | 5.5044 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 11:00 | 552.5406 | V | 231.3435 | V | 2.8867 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 12:00 | 554.0844 | V | 274.1853 | V | 2.2157 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 13:00 | 555.423 | V | 275.666 | V | 2.3158 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 14:00 | 556.6158 | V | 268.4654 | V | 3.68 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 15:00 | 567.967 | V | 235.5654 | V | 3.2653 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 16:00 | 796.7803 | V | 261.8513 | V | 6.4936 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 17:00 | 539.9193 | V | 239.9224 | V | 6.0356 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 18:00 | 551.1446 | V | 226.5903 | V | 11.1672 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 19:00 | 570.7062 | V | 225.8627 | V | 8.3046 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 20:00 | 656.7004 | V | 222.8242 | V | 6.5333 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 21:00 | 574.8138 | V | 232.4528 | V | 7.8904 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 22:00 | 559.8702 | V | 228.7867 | V | 8.2961 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 23:00 | 567.2459 | V | 228.2367 | V | 7.5604 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 | 513.9565 | V | 232.4586 | V | 9.4816 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 01:00 | 553.4382 | V | 235.1556 | V | 7.616 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 02:00 | 556.9832 | V | 229.3079 | V | 7.3453 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 03:00 | 558.7186 | V | 234.1449 | V | 6.9397 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 04:00 | 552.3755 | V | 225.1683 | V | 5.7119 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 05:00 | 545.6443 | V | 229.2039 | V | 5.6496 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 06:00 | 553.9554 | V | 230.3283 | V | 6.3824 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 07:00 | 545.7684 | V | 228.7099 | V | 5.3654 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 08:00 | 536.5341 | V | 238.2132 | V | 5.5673 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 09:00 | 541.6906 | V | 227.207 | V | 5.0401 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 10:00 | 555.571 | V | 214.8108 | V | 5.4016 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 11:00 | 736.3954 | V | 219.2597 | V | 4.1405 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 12:00 | 607.2339 | V | 223.5261 | V | 4.1342 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 13:00 | 609.4218 | V | 228.8652 | V | 3.8436 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 14:00 | 593.2698 | V | 217.3993 | V | 4.7988 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 15:00 | 559.0494 | V | 213.521 | V | 5.1294 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 16:00 | 551.4603 | V | 220.2021 | V | 6.1335 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 17:00 | 553.0985 | V | 222.5141 | V | 5.9594 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 18:00 | 554.8056 | V | 225.3067 | V | 6.865 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 19:00 | 552.8592 | V | 226.031 | V | 5.8153 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 20:00 | 554.9967 | V | 236.1333 | V | 5.675 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 21:00 | 559.4769 | V | 238.436 | V | 5.8259 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 22:00 | 556.6551 | V | 236.026 | V | 6.6102 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 23:00 | 552.5818 | V | 233.2921 | V | 5.463 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 | 546.6176 | V | 241.7629 | V | 6.5012 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 01:00 | 558.3129 | V | 232.0119 | V | 5.6723 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 02:00 | 549.6971 | V | 220.7289 | V | 6.2701 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 03:00 | 548.0535 | V | 247.7192 | V | 3.9336 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 04:00 | 554.834 | V | 260.7419 | V | 3.5424 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 05:00 | 556.488 | V | 254.635 | V | 3.4445 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 06:00 | 551.5164 | V | 254.3776 | V | 4.1519 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 07:00 | 547.5544 | V | 250.2216 | V | 3.6447 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 08:00 | 556.8423 | V | 240.4803 | V | 4.2383 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 09:00 | 557.4628 | V | 229.0803 | V | 6.7547 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 10:00 | 553.5858 | V | 225.9872 | V | 6.3831 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 11:00 | 557.939 | V | 234.6604 | V | 5.9882 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 12:00 | 552.9092 | V | 231.3266 | V | 6.4535 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 13:00 | 562.9443 | V | 234.7186 | V | 5.8564 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 14:00 | 551.0087 | V | 223.6618 | V | 5.7372 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 15:00 | 550.4169 | V | 232.0756 | V | 4.3435 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 16:00 | 562.4387 | V | 226.545 | V | 6.0235 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 17:00 | 549.7406 | V | 237.6514 | V | 6.1519 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 18:00 | 555.5958 | V | 233.804 | V | 7.6872 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 19:00 | 563.8441 | V | 238.0525 | V | 10.9986 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 20:00 | 557.8042 | V | 237.9442 | V | 10.6748 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 21:00 | 550.7206 | V | 227.7423 | V | 10.4616 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 22:00 | 539.8494 | V | 234.2505 | V | 10.3989 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 23:00 | 554.5466 | V | 250.939 | V | 4.8149 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 | 553.4453 | V | 274.1295 | V | 3.7769 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 01:00 | 553.2111 | V | 268.0084 | V | 3.9568 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 02:00 | 558.5272 | V | 262.8436 | V | 4.9892 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 03:00 | 555.9254 | V | 267.2463 | V | 3.858 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 04:00 | 549.8563 | V | 261.4691 | V | 3.7044 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 05:00 | 551.2758 | V | 259.9327 | V | 3.8931 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 06:00 | 556.3237 | V | 257.1832 | V | 4.7426 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 07:00 | 553.2069 | V | 254.7604 | V | 3.8438 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 08:00 | 552.611 | V | 241.4134 | V | 4.9745 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 09:00 | 557.0239 | V | 240.0198 | V | 4.0804 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 10:00 | 555.0378 | V | 233.3028 | V | 3.5396 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 11:00 | 554.4509 | V | 224.5201 | V | 4.9522 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 12:00 | 555.7861 | V | 227.0109 | V | 4.1675 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 13:00 | 554.0084 | V | 234.6891 | V | 4.1797 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 14:00 | 550.8635 | V | 239.9366 | V | 3.7601 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 15:00 | 552.4049 | V | 238.7266 | V | 5.3587 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 16:00 | 562.3134 | V | 234.4812 | V | 4.4307 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 17:00 | 560.5781 | V | 231.0137 | V | 4.33 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 18:00 | 557.3527 | V | 229.9447 | V | 4.8786 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 19:00 | 556.8123 | V | 227.2779 | V | 7.0132 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 20:00 | 557.4526 | V | 235.0642 | V | 7.6256 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 21:00 | 552.4645 | V | 235.1534 | V | 7.7013 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 22:00 | 554.8132 | V | 231.1966 | V | 6.8832 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 23:00 | 543.5051 | V | 241.1499 | V | 4.9571 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 | 556.523 | V | 304.9543 | V | 3.0047 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 01:00 | 556.8072 | V | 312.7136 | V | 3.143 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 02:00 | 552.2588 | V | 300.3686 | V | 2.9248 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 03:00 | 557.6669 | V | 286.782 | V | 3.6786 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 04:00 | 557.9127 | V | 285.4467 | V | 2.6181 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 05:00 | 556.88 | V | 285.4597 | V | 2.5271 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 06:00 | 556.7328 | V | 278.4192 | V | 2.5857 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 07:00 | 551.8656 | V | 280.2996 | V | 3.5287 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 08:00 | 550.1094 | V | 310.2539 | V | 2.8947 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 09:00 | 567.3099 | V | 292.0905 | V | 3.8178 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 10:00 | 567.7172 | V | 253.4909 | V | 3.5587 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 11:00 | 559.477 | V | 246.4506 | V | 5.6987 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 12:00 | 556.5177 | V | 239.8736 | V | 5.233 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 13:00 | 561.1556 | V | 240.7348 | V | 5.6138 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 14:00 | 549.0873 | V | 254.2656 | V | 5.4512 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 15:00 | 559.5989 | V | 255.5534 | V | 7.605 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 16:00 | 550.244 | V | 240.2664 | V | 8.5865 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 17:00 | 552.7872 | V | 228.8844 | V | 10.0382 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 18:00 | 553.2265 | V | 229.3039 | V | 7.8934 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 19:00 | 553.3052 | V | 232.0678 | V | 9.1332 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 20:00 | 554.2799 | V | 239.3149 | V | 7.5075 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 21:00 | 558.6706 | V | 237.174 | V | 7.8215 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 22:00 | 552.3858 | V | 228.7541 | V | 7.5881 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 23:00 | 548.504 | V | 219.8405 | V | 7.7301 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 | 532.5134 | V | 257.8327 | V | 3.6299 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 01:00 | 540.1426 | V | 298.7564 | V | 2.5943 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 02:00 | 533.7955 | V | 304.843 | V | 2.6787 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 03:00 | 524.4482 | V | 308.7796 | V | 3.9604 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 04:00 | 527.8141 | V | 312.6499 | V | 2.5384 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 05:00 | 554.7111 | V | 305.1218 | V | 2.8679 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 06:00 | 562.7574 | V | 303.9292 | V | 2.8796 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 07:00 | 559.418 | V | 309.886 | V | 3.9411 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 08:00 | 661.0198 | V | 314.3683 | V | 6.2458 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 09:00 | 561.6351 | V | 251.5201 | V | 8.0485 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 10:00 | 559.5734 | V | 236.0082 | V | 6.9796 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 11:00 | 554.4367 | V | 213.5444 | V | 7.753 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 12:00 | 546.5228 | V | 213.461 | V | 4.3118 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 13:00 | 549.2056 | V | 250.9786 | V | 3.1747 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 14:00 | 552.8453 | V | 252.4044 | V | 3.2114 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 15:00 | 556.9191 | V | 256.1194 | V | 4.3369 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 16:00 | 556.1254 | V | 253.4626 | V | 3.4649 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 17:00 | 555.9534 | V | 241.2943 | V | 3.7033 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 18:00 | 560.2886 | V | 234.0166 | V | 3.5966 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 19:00 | 561.4755 | V | 229.8057 | V | 4.4478 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 20:00 | 555.9407 | V | 231.2796 | V | 3.5509 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 21:00 | 556.1219 | V | 230.91 | V | 3.6416 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 22:00 | 559.4929 | V | 243.8868 | V | 3.7502 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 23:00 | 549.5551 | V | 286.6993 | V | 4.8312 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 | 560.319 | V | 295.596 | V | 3.7905 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 01:00 | 556.7084 | V | 288.8021 | V | 3.798 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 02:00 | 560.3125 | V | 277.3309 | V | 3.6765 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 03:00 | 558.6639 | V | 281.283 | V | 4.6976 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 04:00 | 560.7396 | V | 265.1607 | V | 3.6739 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 05:00 | 559.1995 | V | 264.558 | V | 3.6361 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 06:00 | 554.9588 | V | 261.4772 | V | 3.7473 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 07:00 | 557.1444 | V | 267.7951 | V | 5.0293 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 08:00 | 558.5121 | V | 249.7699 | V | 6.4487 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 09:00 | 557.5993 | V | 263.5373 | V | 5.4105 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 10:00 | 554.2923 | V | 242.7341 | V | 3.8068 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 11:00 | 549.8934 | V | 212.457 | V | 4.4616 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 12:00 | 556.2794 | V | 234.3976 | V | 4.2786 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 13:00 | 556.928 | V | 253.9778 | V | 4.3193 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 14:00 | 552.9261 | V | 248.9106 | V | 4.5123 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 15:00 | 554.2974 | V | 262.6961 | V | 4.8746 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 16:00 | 556.8263 | V | 264.4223 | V | 4.2627 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 17:00 | 564.8919 | V | 302.6047 | V | 3.2057 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 18:00 | 558.7244 | V | 295.2361 | V | 3.5587 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 19:00 | 559.257 | V | 295.4522 | V | 4.937 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 20:00 | 559.3156 | V | 295.3124 | V | 3.8263 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 21:00 | 557.726 | V | 285.4651 | V | 3.8849 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 22:00 | 557.871 | V | 281.1147 | V | 4.0404 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 23:00 | 555.5362 | V | 269.6959 | V | 6.3315 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 | 554.8373 | V | 248.4523 | V | 4.8278 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 01:00 | 556.1146 | V | 250.222 | V | 4.319 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 02:00 | 556.7531 | V | 244.249 | V | 4.2718 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 03:00 | 558.0677 | V | 244.7543 | V | 5.7929 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 04:00 | 556.201 | V | 247.4312 | V | 4.8617 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 05:00 | 555.3263 | V | 226.7597 | V | 4.388 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 06:00 | 553.7377 | V | 214.2268 | V | 4.5827 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 07:00 | 557.4997 | V | 224.1724 | V | 6.0013 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 08:00 | 552.6359 | V | 230.7112 | V | 5.9574 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 09:00 | 558.3942 | V | 235.3184 | V | 6.2358 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 10:00 | 553.0939 | V | 232.563 | V | 4.0083 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 11:00 | 555.4368 | V | 278.2654 | V | 4.5209 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 12:00 | 558.7858 | V | 281.973 | V | 3.6258 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 13:00 | 558.4711 | V | 244.5502 | V | 3.8957 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 14:00 | 558.494 | V | 220.8708 | V | 6.8033 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 15:00 | 560.4586 | V | 230.5176 | V | 8.1812 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 16:00 | 559.4315 | V | 228.6861 | V | 8.1393 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 17:00 | 559.0122 | V | 225.8701 | V | 6.3028 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 18:00 | 554.665 | V | 230.0913 | V | 6.2129 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 19:00 | 552.8961 | V | 221.5363 | V | 6.2796 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 20:00 | 558.0192 | V | 217.1125 | V | 5.1438 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 21:00 | 554.8098 | V | 220.75 | V | 5.6088 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 22:00 | 555.6684 | V | 222.1406 | V | 5.7019 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 23:00 | 551.3959 | V | 227.8515 | V | 6.7714 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 | 551.7023 | V | 226.5079 | V | 5.5796 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 01:00 | 557.0821 | V | 224.1528 | V | 6.3116 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 02:00 | 560.8354 | V | 227.0032 | V | 4.7855 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 03:00 | 557.2049 | V | 227.3436 | V | 5.8362 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 04:00 | 555.7333 | V | 221.4587 | V | 5.3257 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 05:00 | 555.181 | V | 233.1863 | V | 5.7436 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 06:00 | 551.7194 | V | 228.3464 | V | 6.1192 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 07:00 | 555.921 | V | 216.9964 | V | 7.7774 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 08:00 | 545.3542 | V | 216.8658 | V | 7.047 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 09:00 | 556.2486 | V | 233.9767 | V | 7.5855 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 10:00 | 557.7045 | V | 230.5501 | V | 6.9041 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 11:00 | 555.2486 | V | 241.7373 | V | 5.1191 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 12:00 | 557.3954 | V | 270.1909 | V | 3.3284 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 13:00 | 560.1708 | V | 250.3415 | V | 4.4295 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 14:00 | 557.893 | V | 238.3498 | V | 5.4212 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 15:00 | 554.5879 | V | 246.7195 | V | 6.4544 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 16:00 | 555.9062 | V | 226.4007 | V | 6.0419 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 17:00 | 560.3182 | V | 221.7444 | V | 5.5629 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 18:00 | 558.6552 | V | 223.1038 | V | 7.3676 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 19:00 | 557.1158 | V | 223.6806 | V | 8.931 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 20:00 | 556.3246 | V | 218.9446 | V | 8.4587 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 21:00 | 551.5692 | V | 216.0545 | V | 8.5936 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 22:00 | 551.5902 | V | 217.6991 | V | 8.5949 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 23:00 | 554.0244 | V | 229.5311 | V | 9.6047 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 | 549.0972 | V | 248.0305 | V | 5.1445 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 01:00 | 557.5155 | V | 260.4984 | V | 4.0738 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 02:00 | 556.9406 | V | 291.6313 | V | 3.7254 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 03:00 | 558.4969 | V | 314.3888 | V | 3.1245 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 04:00 | 564.0394 | V | 315.787 | V | 4.8687 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 05:00 | 559.5081 | V | 310.2168 | V | 3.3579 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 06:00 | 551.225 | V | 245.7937 | V | 4.7761 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 07:00 | 564.2778 | V | 219.5529 | V | 8.2406 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 08:00 | 562.7489 | V | 227.8016 | V | 8.3903 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 09:00 | 557.1205 | V | 213.4441 | V | 6.62 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 10:00 | 556.0021 | V | 201.0888 | V | 5.5784 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 11:00 | 556.4883 | V | 199.7395 | V | 5.0051 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 12:00 | 565.106 | V | 196.7397 | V | 5.0756 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 13:00 | 562.4147 | V | 193.9976 | V | 4.3857 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 14:00 | 560.5792 | V | 184.5828 | V | 4.0053 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 15:00 | 570.3328 | V | 183.1177 | V | 3.8748 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 16:00 | 555.0033 | V | 174.8163 | V | 4.8965 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 17:00 | 530.7803 | V | 183.705 | V | 4.1118 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 18:00 | 535.7913 | V | 188.6951 | V | 3.7084 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 19:00 | 551.3318 | V | 183.1003 | V | 3.5426 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 20:00 | 565.9802 | V | 165.0617 | V | 4.2184 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 21:00 | 570.7321 | V | 160.4755 | V | 2.905 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 22:00 | 577.4452 | V | 163.1358 | V | 2.8565 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 23:00 | 582.4976 | V | 161.7469 | V | 2.9101 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 | 573.6376 | V | 155.1795 | V | 6.7829 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 01:00 | 572.2178 | V | 153.7889 | V | 3.1121 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 02:00 | 571.9991 | V | 153.271 | V | 3.0575 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 03:00 | 571.3466 | V | 154.1599 | V | 3.1584 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 04:00 | 570.7999 | V | 152.7746 | V | 4.4384 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 05:00 | 569.8167 | V | 151.3622 | V | 3.1489 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 06:00 | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O
| 2025-02-20 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O
| 2025-02-20 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O
| 2025-02-20 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O
| 2025-02-20 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O
| 2025-02-20 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 391.6557 | R | 185.5204 | R | 5.9741 | R
| 2025-02-20 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 445.7542 | R | 263.5933 | R | 7.7701 | R
| 2025-02-20 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 456.2094 | R | 277.6395 | R | 5.4461 | R
| 2025-02-20 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 503.5943 | R | 256.1525 | R | 4.9048 | R
| 2025-02-20 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 473.0465 | R | 251.6671 | R | 4.2382 | R
| 2025-02-20 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O
| 2025-02-20 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 414.4005 | R | 185.6648 | R | 5.5298 | R
| 2025-02-21 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 461.6396 | R | 172.2857 | R | 4.7023 | R
| 2025-02-21 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 439.7328 | R | 171.3455 | R | 5.5447 | R
| 2025-02-21 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 454.2195 | R | 195.7487 | R | 3.6788 | R
| 2025-02-21 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 447.1779 | R | 242.5042 | R | 4.8552 | R
| 2025-02-21 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 431.4748 | R | 248.4656 | R | 2.7999 | R
| 2025-02-21 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 446.817 | R | 236.1343 | R | 4.7357 | R
| 2025-02-21 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 441.4088 | R | 241.7013 | R | 2.99 | R
| 2025-02-21 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 502.1346 | R | 230.6588 | R | 3.0207 | R
| 2025-02-21 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 467.957 | R | 221.3177 | R | 3.5626 | R
| 2025-02-21 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 492.8463 | R | 212.1756 | R | 5.3296 | R
| 2025-02-21 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 480.3742 | R | 249.3983 | R | 4.126 | R
| 2025-02-21 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 480.1831 | R | 259.4589 | R | 4.0933 | R
| 2025-02-21 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 495.1991 | R | 249.2628 | R | 4.0431 | R
| 2025-02-21 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 492.8512 | R | 245.016 | R | 5.6454 | R
| 2025-02-21 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 479.9799 | R | 235.219 | R | 4.2553 | R
| 2025-02-21 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 493.8354 | R | 202.0768 | R | 5.3225 | R
| 2025-02-21 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 465.1516 | R | 179.2039 | R | 5.1317 | R
| 2025-02-21 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 530.2739 | R | 206.337 | R | 6.1177 | R
| 2025-02-21 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 523.6594 | R | 227.2401 | R | 6.089 | R
| 2025-02-21 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 563.6464 | R | 215.2738 | R | 4.396 | R
| 2025-02-21 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 546.6976 | R | 225.3232 | R | 5.0062 | R
| 2025-02-21 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 545.7111 | R | 220.832 | R | 6.1927 | R
| 2025-02-21 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 556.89 | R | 202.0572 | R | 4.4166 | R
| 2025-02-21 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 537.0037 | R | 208.8654 | R | 3.7317 | R
| 2025-02-22 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 528.974 | R | 267.1564 | R | 3.4199 | R
| 2025-02-22 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 511.3729 | R | 277.0697 | R | 5.2224 | R
| 2025-02-22 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 505.5954 | R | 262.1078 | R | 3.7163 | R
| 2025-02-22 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 479.5566 | R | 261.9196 | R | 3.7349 | R
| 2025-02-22 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 478.5802 | R | 258.275 | R | 3.8767 | R
| 2025-02-22 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 484.562 | R | 255.3519 | R | 5.7482 | R
| 2025-02-22 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 488.5762 | R | 245.1523 | R | 3.7547 | R
| 2025-02-22 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 487.155 | R | 243.056 | R | 3.7427 | R
| 2025-02-22 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 491.341 | R | 244.6814 | R | 3.9387 | R
| 2025-02-22 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 482.2303 | R | 254.229 | R | 6.0931 | R
| 2025-02-22 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 492.244 | R | 237.023 | R | 4.6814 | R
| 2025-02-22 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 557.1958 | R | 219.1976 | R | 15.1465 | R
| 2025-02-22 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 500.4701 | R | 222.116 | R | 5.824 | R
| 2025-02-22 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 505.0197 | R | 248.2872 | R | 7.0389 | R
| 2025-02-22 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 501.5887 | R | 242.1654 | R | 5.5289 | R
| 2025-02-22 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 504.6236 | R | 221.4966 | R | 7.9231 | R
| 2025-02-22 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 513.5631 | R | 205.4734 | R | 6.9804 | R
| 2025-02-22 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 542.5796 | R | 223.0564 | R | 8.3202 | R
| 2025-02-22 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 543.1453 | R | 219.6134 | R | 6.3514 | R
| 2025-02-22 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 595.4957 | R | 209.2564 | R | 13.4389 | R
| 2025-02-22 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 540.3402 | R | 215.5332 | R | 6.9505 | R
| 2025-02-22 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 546.1423 | R | 212.3717 | R | 8.319 | R
| 2025-02-22 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 541.7865 | R | 207.5762 | R | 5.6933 | R
| 2025-02-22 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 555.0662 | R | 196.7767 | R | 5.1094 | R
| 2025-02-23 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 512.2289 | R | 266.4068 | R | 4.4224 | R
| 2025-02-23 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 520.4703 | R | 288.7816 | R | 6.4105 | R
| 2025-02-23 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 522.2845 | R | 285.8958 | R | 4.5812 | R
| 2025-02-23 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 512.7995 | R | 238.2028 | R | 4.8515 | R
| 2025-02-23 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 537.4719 | R | 235.0025 | R | 4.6194 | R
| 2025-02-23 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 521.0099 | R | 260.4532 | R | 6.3617 | R
| 2025-02-23 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 535.2004 | R | 242.8724 | R | 4.5904 | R
| 2025-02-23 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 529.624 | R | 216.9497 | R | 4.7085 | R
| 2025-02-23 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 513.3474 | R | 212.5351 | R | 5.278 | R
| 2025-02-23 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 522.3582 | R | 198.0006 | R | 6.5804 | R
| 2025-02-23 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 526.3289 | R | 193.0188 | R | 5.4673 | R
| 2025-02-23 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 530.2573 | R | 192.6981 | R | 5.3753 | R
| 2025-02-23 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 513.7256 | R | 215.4425 | R | 5.5226 | R
| 2025-02-23 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 525.0764 | R | 217.7116 | R | 6.0634 | R
| 2025-02-23 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 535.7128 | R | 190.4229 | R | 5.6977 | R
| 2025-02-23 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 521.0382 | R | 209.827 | R | 5.91 | R
| 2025-02-23 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 528.0443 | R | 201.5228 | R | 6.2426 | R
| 2025-02-23 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 539.777 | R | 196.2337 | R | 5.6801 | R
| 2025-02-23 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 540.5612 | R | 194.8224 | R | 7.3212 | R
| 2025-02-23 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 538.6211 | R | 195.1175 | R | 5.7579 | R
| 2025-02-23 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 543.4811 | R | 190.3084 | R | 5.5429 | R
| 2025-02-23 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 545.7462 | R | 189.7432 | R | 5.4649 | R
| 2025-02-23 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 550.436 | R | 186.9545 | R | 5.6248 | R
| 2025-02-23 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 536.5886 | R | 198.3354 | R | 5.8642 | R
| 2025-02-24 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 535.5396 | R | 195.5498 | R | 5.2517 | R
| 2025-02-24 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 518.5513 | R | 218.7707 | R | 4.0835 | R
| 2025-02-24 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 517.0393 | R | 235.5821 | R | 6.0119 | R
| 2025-02-24 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 513.5189 | R | 230.5766 | R | 4.1463 | R
| 2025-02-24 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 521.5396 | R | 225.415 | R | 3.9438 | R
| 2025-02-24 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 523.8957 | R | 226.3478 | R | 4.0427 | R
| 2025-02-24 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 512.4444 | R | 221.2837 | R | 5.5817 | R
| 2025-02-24 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 523.2068 | R | 226.7896 | R | 4.0951 | R
| 2025-02-24 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 507.5956 | R | 218.676 | R | 5.2894 | R
| 2025-02-24 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 526.1552 | R | 201.6238 | R | 5.3091 | R
| 2025-02-24 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 528.9066 | R | 208.5487 | R | 6.5681 | R
| 2025-02-24 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 520.1024 | R | 209.0278 | R | 4.9633 | R
| 2025-02-24 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 528.5369 | R | 196.4458 | R | 5.0263 | R
| 2025-02-24 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 524.918 | R | 207.0932 | R | 4.828 | R
| 2025-02-24 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 524.5267 | R | 214.3837 | R | 6.3264 | R
| 2025-02-24 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 524.249 | R | 218.0195 | R | 4.6509 | R
| 2025-02-24 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 518.9656 | R | 216.088 | R | 4.586 | R
| 2025-02-24 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 517.2799 | R | 211.3744 | R | 4.6481 | R
| 2025-02-24 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 519.4309 | R | 211.0641 | R | 6.4588 | R
| 2025-02-24 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 524.0233 | R | 200.0305 | R | 4.4773 | R
| 2025-02-24 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 526.7819 | R | 195.5764 | R | 4.3454 | R
| 2025-02-24 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 527.4185 | R | 196.1479 | R | 4.4047 | R
| 2025-02-24 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 527.0028 | R | 192.581 | R | 6.481 | R
| 2025-02-24 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 520.6286 | R | 195.7117 | R | 4.5239 | R
| 2025-02-25 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 532.0873 | R | 201.0667 | R | 4.6842 | R
| 2025-02-25 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 570.4327 | R | 204.8748 | R | 4.4064 | R
| 2025-02-25 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 553.9586 | R | 221.5212 | R | 6.2717 | R
| 2025-02-25 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 554.7143 | R | 224.891 | R | 4.3688 | R
| 2025-02-25 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 551.3696 | R | 225.8292 | R | 4.3366 | R
| 2025-02-25 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 554.3922 | R | 214.1744 | R | 4.695 | R
| 2025-02-25 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 568.3007 | R | 187.1144 | R | 6.636 | R
| 2025-02-25 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 565.3974 | R | 189.6775 | R | 4.4322 | R
| 2025-02-25 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 573.7292 | R | 198.1416 | R | 5.9227 | R
| 2025-02-25 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 581.3705 | R | 202.8124 | R | 7.0629 | R
| 2025-02-25 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 584.7032 | R | 199.318 | R | 8.0554 | R
| 2025-02-25 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 577.2544 | R | 195.5099 | R | 5.6599 | R
| 2025-02-25 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 563.4069 | R | 200.0177 | R | 5.3926 | R
| 2025-02-25 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 565.3843 | R | 191.3956 | R | 6.6636 | R
| 2025-02-25 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 576.0938 | R | 186.6779 | R | 8.416 | R
| 2025-02-25 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 565.6656 | R | 191.8671 | R | 7.8295 | R
| 2025-02-25 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 560.9792 | R | 199.8542 | R | 7.6926 | R
| 2025-02-25 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 553.001 | R | 201.1161 | R | 7.1934 | R
| 2025-02-25 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 554.8541 | R | 200.9397 | R | 9.2993 | R
| 2025-02-25 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 559.2377 | R | 200.9736 | R | 7.2244 | R
| 2025-02-25 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 623.2957 | R | 199.1902 | R | 0 | M
| 2025-02-25 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 495.0607 | R | 196.9368 | R | 9.4238 | R
| 2025-02-25 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 527.9296 | R | 193.5811 | R | 10.6859 | R
| 2025-02-25 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 549.0298 | R | 187.627 | R | 8.796 | R
| 2025-02-26 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 518.5906 | R | 188.849 | R | 7.9891 | R
| 2025-02-26 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 510.4604 | R | 207.0737 | R | 9.0921 | R
| 2025-02-26 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 525.3032 | R | 208.8505 | R | 9.514 | R
| 2025-02-26 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 524.3506 | R | 206.7803 | R | 6.1803 | R
| 2025-02-26 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 510.2458 | R | 200.4212 | R | 6.4581 | R
| 2025-02-26 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 518.2184 | R | 196.4737 | R | 7.1058 | R
| 2025-02-26 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 530.4728 | R | 188.6014 | R | 8.2247 | R
| 2025-02-26 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 530.0139 | R | 188.1268 | R | 8.1236 | R
| 2025-02-26 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 542.0635 | R | 194.4627 | R | 8.7836 | R
| 2025-02-26 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 539.4099 | R | 203.3687 | R | 8.4455 | R
| 2025-02-26 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 535.2195 | R | 211.3696 | R | 8.536 | R
| 2025-02-26 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 533.045 | R | 226.0514 | R | 6.8921 | R
| 2025-02-26 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 522.1217 | R | 220.8981 | R | 5.5125 | R
| 2025-02-26 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 517.9713 | R | 234.214 | R | 5.3172 | R
| 2025-02-26 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 487.4501 | R | 276.4088 | R | 6.7013 | R
| 2025-02-26 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 498.9915 | R | 263.082 | R | 4.9204 | R
| 2025-02-26 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 497.6318 | R | 228.7425 | R | 5.2281 | R
| 2025-02-26 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 508.2242 | R | 226.1275 | R | 8.2371 | R
| 2025-02-26 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 525.1886 | R | 221.173 | R | 9.2489 | R
| 2025-02-26 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 521.7264 | R | 216.921 | R | 7.2778 | R
| 2025-02-26 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 527.0776 | R | 211.5266 | R | 6.8812 | R
| 2025-02-26 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 491.825 | R | 217.1154 | R | 6.9637 | R
| 2025-02-26 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 485.878 | R | 216.634 | R | 8.2978 | R
| 2025-02-26 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 480.1233 | R | 214.1951 | R | 7.1817 | R
| 2025-02-27 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 468.6207 | R | 214.2692 | R | 6.0644 | R
| 2025-02-27 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 459.477 | R | 278.4351 | R | 4.3357 | R
| 2025-02-27 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 447.5966 | R | 276.1747 | R | 6.3337 | R
| 2025-02-27 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 460.2057 | R | 269.3174 | R | 4.6501 | R
| 2025-02-27 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 461.3021 | R | 264.516 | R | 4.4344 | R
| 2025-02-27 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 447.7379 | R | 269.2397 | R | 4.6464 | R
| 2025-02-27 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 296.48 | R | 264.893 | R | 7.3094 | R
| 2025-02-27 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 309.2078 | R | 233.034 | R | 6.4219 | R
| 2025-02-27 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 323.3612 | R | 225.9709 | R | 7.115 | R
| 2025-02-27 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 302.6264 | R | 226.3627 | R | 7.2491 | R
| 2025-02-27 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 305.5781 | R | 242.2588 | R | 8.129 | R
| 2025-02-27 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 515.6893 | R | 232.5522 | R | 4.5661 | R
| 2025-02-27 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 452.2249 | R | 227.5745 | R | 6.6374 | R
| 2025-02-27 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 509.4051 | R | 227.9242 | R | 5.0961 | R
| 2025-02-27 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 504.525 | R | 217.7946 | R | 6.639 | R
| 2025-02-27 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 508.028 | R | 212.6173 | R | 4.8861 | R
| 2025-02-27 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 503.0578 | R | 216.3306 | R | 5.1104 | R
| 2025-02-27 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 503.5871 | R | 222.0548 | R | 5.2675 | R
| 2025-02-27 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 508.9478 | R | 210.5118 | R | 6.8442 | R
| 2025-02-27 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 520.7289 | R | 210.1884 | R | 8.3695 | R
| 2025-02-27 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 526.9378 | R | 203.8039 | R | 7.3392 | R
| 2025-02-27 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 533.3553 | R | 197.8231 | R | 6.5686 | R
| 2025-02-27 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 537.2399 | R | 197.2313 | R | 7.5876 | R
| 2025-02-27 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 529.7599 | R | 197.3 | R | 6.3973 | R
| 2025-02-28 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 521.5361 | R | 207.1743 | R | 6.6128 | R
| 2025-02-28 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 495.4566 | R | 249.3903 | R | 4.3608 | R
| 2025-02-28 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 492.956 | R | 311.3283 | R | 6.2677 | R
| 2025-02-28 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 487.7427 | R | 265.252 | R | 4.2555 | R
| 2025-02-28 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 502.8108 | R | 255.6925 | R | 4.2449 | R
| 2025-02-28 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 496.8647 | R | 235.5691 | R | 4.4424 | R
| 2025-02-28 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 502.3376 | R | 237.1157 | R | 6.2971 | R
| 2025-02-28 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 506.1187 | R | 221.0586 | R | 6.6578 | R
| 2025-02-28 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 547.6585 | R | 220.7552 | R | 7.3513 | R
| 2025-02-28 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 569.6675 | R | 228.534 | R | 6.1226 | R
| 2025-02-28 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 560.3364 | R | 242.4609 | R | 6.7515 | R
| 2025-02-28 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 576.7446 | R | 225.9499 | R | 5.3676 | R
| 2025-02-28 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 581.5297 | R | 208.3481 | R | 5.9386 | R
| 2025-02-28 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 583.681 | R | 203.7185 | R | 6.0976 | R
| 2025-02-28 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 585.0865 | R | 210.2771 | R | 7.4534 | R
| 2025-02-28 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 587.5495 | R | 213.7647 | R | 5.786 | R
| 2025-02-28 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 566.0834 | R | 231.9807 | R | 6.4132 | R
| 2025-02-28 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 571.5286 | R | 235.5525 | R | 5.8478 | R
| 2025-02-28 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 573.4124 | R | 227.3432 | R | 7.366 | R
| 2025-02-28 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 572.7291 | R | 226.9445 | R | 6.0167 | R
| 2025-02-28 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 567.361 | R | 224.8102 | R | 5.8677 | R
| 2025-02-28 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 570.6846 | R | 223.3348 | R | 5.8776 | R
| 2025-02-28 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 570.546 | R | 224.6901 | R | 7.2013 | R
| 2025-02-28 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 575.1024 | R | 220.8063 | R | 5.7595 | R
| 2025-03-01 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 569.7845 | R | 229.4217 | R | 5.4577 | R
| 2025-03-01 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 572.7255 | R | 225.9927 | R | 4.1926 | R
| 2025-03-01 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 556.3931 | V | 217.824 | V | 5.6626 | V
| 2025-03-01 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 555.9832 | V | 211.1615 | V | 3.9323 | V
| 2025-03-01 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 556.4858 | V | 212.5354 | V | 3.9793 | V
| 2025-03-01 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 555.856 | V | 208.9717 | V | 4.1014 | V
| 2025-03-01 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 557.4226 | V | 208.3757 | V | 5.8335 | V
| 2025-03-01 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 561.8627 | V | 228.3271 | V | 5.1956 | V
| 2025-03-01 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 555.4908 | V | 229.2013 | V | 5.5068 | V
| 2025-03-01 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 556.7921 | V | 224.6094 | V | 6.2448 | V
| 2025-03-01 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 551.8341 | V | 222.0876 | V | 8.5056 | V
| 2025-03-01 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 553.8094 | V | 216.7693 | V | 4.531 | V
| 2025-03-01 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 555.9209 | V | 213.3325 | V | 4.456 | V
| 2025-03-01 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 559.2218 | V | 223.9972 | V | 4.6181 | V
| 2025-03-01 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 556.6708 | V | 230.4219 | V | 6.7797 | V
| 2025-03-01 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 555.244 | V | 229.9638 | V | 4.962 | V
| 2025-03-01 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 559.2924 | V | 227.438 | V | 6.7361 | V
| 2025-03-01 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 561.0087 | V | 223.3123 | V | 6.8638 | V
| 2025-03-01 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 560.0254 | V | 218.7325 | V | 7.9612 | V
| 2025-03-01 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 553.5135 | V | 220.0487 | V | 6.1944 | V
| 2025-03-01 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 559.3318 | V | 223.4811 | V | 6.11 | V
| 2025-03-01 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 555.4872 | V | 224.2158 | V | 6.1625 | V
| 2025-03-01 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 554.5994 | V | 223.7534 | V | 7.7382 | V
| 2025-03-01 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 554.4684 | V | 221.1576 | V | 6.0674 | V
| 2025-03-02 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 553.2216 | V | 225.1415 | V | 6.7523 | V
| 2025-03-02 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 560.1373 | V | 236.4342 | V | 6.9003 | V
| 2025-03-02 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 596.9759 | V | 235.6719 | V | 8.9797 | V
| 2025-03-02 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 590.9074 | V | 234.0697 | V | 7.2394 | V
| 2025-03-02 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 590.1961 | V | 231.5565 | V | 6.7134 | V
| 2025-03-02 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 558.0765 | V | 230.2455 | V | 6.0311 | V
| 2025-03-02 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 548.5964 | V | 231.1212 | V | 7.8174 | V
| 2025-03-02 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 484.4466 | V | 234.3033 | V | 7.1197 | V
| 2025-03-02 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 420.8335 | V | 235.7867 | V | 6.8923 | V
| 2025-03-02 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 424.0954 | V | 217.8588 | V | 5.6669 | V
| 2025-03-02 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 431.2396 | V | 228.5959 | V | 6.3996 | V
| 2025-03-02 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 412.5762 | V | 245.9809 | V | 4.304 | V
| 2025-03-02 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 450.9845 | V | 249.7915 | V | 4.9318 | V
| 2025-03-02 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 443.3369 | V | 172.4862 | V | 5.5511 | V
| 2025-03-02 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 541.0587 | V | 150.3674 | V | 6.4491 | V
| 2025-03-02 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 544.7509 | V | 145.7399 | V | 4.884 | V
| 2025-03-02 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 562.2411 | V | 150.8774 | V | 4.7852 | V
| 2025-03-02 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 562.0422 | V | 261.912 | V | 5.9697 | V
| 2025-03-02 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 554.551 | V | 233.8576 | V | 7.8381 | V
| 2025-03-02 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 561.382 | V | 222.7336 | V | 6.6698 | V
| 2025-03-02 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 554.796 | V | 215.8686 | V | 6.8217 | V
| 2025-03-02 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 556.5549 | V | 213.4967 | V | 6.3772 | V
| 2025-03-02 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 589.2091 | V | 212.6182 | V | 8.0041 | V
| 2025-03-02 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 586.1749 | V | 220.3382 | V | 7.6219 | V
| 2025-03-03 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 605.9683 | V | 217.6472 | V | 7.1679 | V
| 2025-03-03 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 597.8245 | V | 219.7684 | V | 7.3812 | V
| 2025-03-03 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 600.2225 | V | 219.2052 | V | 9.0171 | V
| 2025-03-03 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 595.2158 | V | 215.3534 | V | 6.7103 | V
| 2025-03-03 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 575.5953 | V | 211.3585 | V | 6.0939 | V
| 2025-03-03 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 604.0226 | V | 208.9532 | V | 5.6407 | V
| 2025-03-03 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 565.768 | V | 207.7049 | V | 7.7884 | V
| 2025-03-03 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 555.8276 | V | 224.217 | V | 6.2368 | V
| 2025-03-03 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 555.7365 | V | 234.2363 | V | 6.4372 | V
| 2025-03-03 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 556.3489 | V | 228.8053 | V | 6.6135 | V
| 2025-03-03 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 558.4999 | V | 227.0172 | V | 8.935 | V
| 2025-03-03 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 558.3558 | V | 222.7773 | V | 7.1648 | V
| 2025-03-03 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 558.8057 | V | 222.222 | V | 7.0329 | V
| 2025-03-03 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 558.8214 | V | 220.0894 | V | 6.9315 | V
| 2025-03-03 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 557.7198 | V | 219.4998 | V | 9.0786 | V
| 2025-03-03 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 506.8493 | V | 225.5286 | V | 8.5496 | V
| 2025-03-03 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 273.842 | V | 220.7038 | V | 10.1724 | V
| 2025-03-03 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 250.7052 | V | 211.1299 | V | 9.0718 | V
| 2025-03-03 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 231.3393 | V | 217.718 | V | 10.0138 | V
| 2025-03-03 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 270.9543 | V | 247.288 | V | 9.1861 | V
| 2025-03-03 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 528.3031 | V | 241.1938 | V | 5.1704 | V
| 2025-03-03 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 553.1151 | V | 231.2046 | V | 4.7069 | V
| 2025-03-03 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 558.1305 | V | 235.1322 | V | 6.8461 | V
| 2025-03-03 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 558.5585 | V | 237.8083 | V | 5.2934 | V
| 2025-03-04 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 558.5811 | V | 219.9387 | V | 4.492 | V
| 2025-03-04 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 556.05 | V | 220.6315 | V | 4.313 | V
| 2025-03-04 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 556.2537 | V | 223.152 | V | 5.8547 | V
| 2025-03-04 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 558.0546 | V | 221.3748 | V | 4.2061 | V
| 2025-03-04 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 555.7604 | V | 216.7183 | V | 4.2516 | V
| 2025-03-04 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 556.829 | V | 218.2563 | V | 4.3654 | V
| 2025-03-04 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 553.3837 | V | 223.7641 | V | 6.0691 | V
| 2025-03-04 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 558.8744 | V | 223.2751 | V | 4.3616 | V
| 2025-03-04 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 557.6738 | V | 226.7009 | V | 5.8482 | V
| 2025-03-04 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 554.5172 | V | 229.3658 | V | 5.4146 | V
| 2025-03-04 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 562.3 | V | 229.3873 | V | 7.075 | V
| 2025-03-04 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 557.9908 | V | 228.9241 | V | 5.1128 | V
| 2025-03-04 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 555.438 | V | 232.4721 | V | 4.9308 | V
| 2025-03-04 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 559.6722 | V | 218.355 | V | 4.5476 | V
| 2025-03-04 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 561.4885 | V | 228.0006 | V | 7.1127 | V
| 2025-03-04 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 537.2172 | V | 220.3016 | V | 5.5265 | V
| 2025-03-04 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 434.442 | V | 220.2423 | V | 6.3067 | V
| 2025-03-04 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 576.1818 | V | 216.9987 | V | 5.0028 | V
| 2025-03-04 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 560.4565 | V | 211.5219 | V | 6.9347 | V
| 2025-03-04 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 557.696 | V | 216.3007 | V | 5.3414 | V
| 2025-03-04 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 554.5021 | V | 213.9339 | V | 5.0766 | V
| 2025-03-04 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 561.5891 | V | 216.9943 | V | 5.1371 | V
| 2025-03-04 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 562.4019 | V | 217.9279 | V | 6.5825 | V
| 2025-03-04 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 558.2711 | V | 227.7471 | V | 6.1656 | V
| 2025-03-05 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 555.1639 | V | 226.0627 | V | 6.6266 | V
| 2025-03-05 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 546.0528 | V | 216.9209 | V | 5.8994 | V
| 2025-03-05 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 559.8524 | V | 219.5125 | V | 7.294 | V
| 2025-03-05 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 553.8707 | V | 223.6878 | V | 5.4249 | V
| 2025-03-05 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 555.5771 | V | 222.306 | V | 5.6889 | V
| 2025-03-05 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 557.6336 | V | 219.2154 | V | 6.1147 | V
| 2025-03-05 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 556.9347 | V | 219.1952 | V | 7.2969 | V
| 2025-03-05 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 548.5745 | V | 220.2339 | V | 6.1501 | V
| 2025-03-05 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 463.4164 | V | 220.0377 | V | 6.0022 | V
| 2025-03-05 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 460.0519 | V | 227.7884 | V | 6.437 | V
| 2025-03-05 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 467.9867 | V | 227.8039 | V | 6.3001 | V
| 2025-03-05 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 453.2433 | V | 226.8855 | V | 7.3294 | V
| 2025-03-05 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 431.1115 | V | 220.0401 | V | 6.4086 | V
| 2025-03-05 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 417.508 | V | 216.0315 | V | 5.9588 | V
| 2025-03-05 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 431.3095 | V | 214.1969 | V | 5.5787 | V
| 2025-03-05 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 440.0526 | V | 213.8813 | V | 7.8797 | V
| 2025-03-05 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 433.2644 | V | 229.0288 | V | 6.6423 | V
| 2025-03-05 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 431.7546 | V | 229.4569 | V | 6.4898 | V
| 2025-03-05 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 432.9495 | V | 227.3497 | V | 6.0684 | V
| 2025-03-05 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 426.9569 | V | 219.0173 | V | 7.9853 | V
| 2025-03-05 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 429.5957 | V | 216.4668 | V | 6.2073 | V
| 2025-03-05 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 421.2527 | V | 215.5248 | V | 5.9459 | V
| 2025-03-05 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 423.9461 | V | 211.6998 | V | 5.5757 | V
| 2025-03-05 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 426.222 | V | 212.4577 | V | 7.512 | V
| 2025-03-06 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 508.3996 | V | 219.6485 | V | 7.6011 | V
| 2025-03-06 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 624.7711 | V | 206.8728 | V | 12.5941 | V
| 2025-03-06 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 561.9941 | V | 205.7317 | V | 9.6945 | V
| 2025-03-06 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 564.9103 | V | 211.4275 | V | 9.5245 | V
| 2025-03-06 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 551.9161 | V | 213.1754 | V | 6.9979 | V
| 2025-03-06 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 568.0602 | V | 200.4112 | V | 6.5179 | V
| 2025-03-06 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 545.0472 | V | 189.0596 | V | 6.6988 | V
| 2025-03-06 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 550.3292 | V | 189.6356 | V | 6.9256 | V
| 2025-03-06 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 561.0854 | V | 190.0036 | V | 5.869 | V
| 2025-03-06 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 547.8552 | V | 235.8357 | V | 9.1073 | V
| 2025-03-06 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 561.4735 | V | 236.6491 | V | 7.2829 | V
| 2025-03-06 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 555.1869 | V | 228.2469 | V | 8.0119 | V
| 2025-03-06 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 558.7582 | V | 225.7191 | V | 5.8234 | V
| 2025-03-06 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 564.3065 | V | 223.4358 | V | 6.1399 | V
| 2025-03-06 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 561.7661 | V | 219.7236 | V | 5.7961 | V
| 2025-03-06 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 552.651 | V | 222.0318 | V | 7.7296 | V
| 2025-03-06 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 556.0529 | V | 233.5161 | V | 6.5028 | V
| 2025-03-06 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 557.3893 | V | 230.5259 | V | 6.1835 | V
| 2025-03-06 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 555.526 | V | 230.2977 | V | 6.0218 | V
| 2025-03-06 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 554.4293 | V | 229.1533 | V | 7.7725 | V
| 2025-03-06 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 559.4423 | V | 228.9825 | V | 6.3439 | V
| 2025-03-06 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 559.1212 | V | 222.6888 | V | 5.8278 | V
| 2025-03-06 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 556.3193 | V | 217.198 | V | 5.8416 | V
| 2025-03-06 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 543.219 | V | 223.2037 | V | 8.2794 | V
| 2025-03-07 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 564.919 | V | 220.8322 | V | 6.6392 | V
| 2025-03-07 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 552.6977 | V | 214.8713 | V | 5.9596 | V
| 2025-03-07 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 557.3038 | V | 211.3548 | V | 5.9056 | V
| 2025-03-07 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 567.952 | V | 222.943 | V | 7.7055 | V
| 2025-03-07 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 560.0105 | V | 218.1187 | V | 6.058 | V
| 2025-03-07 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 556.5925 | V | 220.3967 | V | 6.0412 | V
| 2025-03-07 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 549.2166 | V | 223.9968 | V | 6.1262 | V
| 2025-03-07 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 547.4001 | V | 221.4836 | V | 8.2461 | V
| 2025-03-07 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 551.7131 | V | 233.4173 | V | 6.5263 | V
| 2025-03-07 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 557.8041 | V | 244.0861 | V | 6.0574 | V
| 2025-03-07 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 554.3026 | V | 239.4213 | V | 5.7368 | V
| 2025-03-07 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 561.7889 | V | 234.955 | V | 7.5091 | V
| 2025-03-07 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 560.7621 | V | 231.0876 | V | 6.9569 | V
| 2025-03-07 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 571.4238 | V | 218.5483 | V | 6.2966 | V
| 2025-03-07 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 552.2815 | V | 220.3639 | V | 6.1864 | V
| 2025-03-07 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 548.891 | V | 247.3709 | V | 8.3813 | V
| 2025-03-07 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 566.1172 | V | 249.2622 | V | 7.3012 | V
| 2025-03-07 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 554.124 | V | 246.6613 | V | 6.8053 | V
| 2025-03-07 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 562.4595 | V | 247.6865 | V | 5.4283 | V
| 2025-03-07 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 549.2518 | V | 245.9736 | V | 7.984 | V
| 2025-03-07 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 562.4015 | V | 242.1458 | V | 6.3496 | V
| 2025-03-07 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 558.2002 | V | 241.3206 | V | 6.618 | V
| 2025-03-07 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 556.4135 | V | 239.4713 | V | 6.7674 | V
| 2025-03-07 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 550.2467 | V | 235.8875 | V | 8.2503 | V
| 2025-03-08 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 560.8594 | V | 234.7817 | V | 6.6145 | V
| 2025-03-08 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 556.5486 | V | 240.4622 | V | 6.9648 | V
| 2025-03-08 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 554.7949 | V | 239.8892 | V | 7.7372 | V
| 2025-03-08 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 555.7938 | V | 236.8443 | V | 9.3006 | V
| 2025-03-08 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 555.3619 | V | 232.8764 | V | 8.1151 | V
| 2025-03-08 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 551.8447 | V | 228.0539 | V | 6.2169 | V
| 2025-03-08 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 553.8216 | V | 226.1223 | V | 5.2919 | V
| 2025-03-08 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 548.6093 | V | 253.6479 | V | 8.9948 | V
| 2025-03-08 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 561.6906 | V | 254.0605 | V | 6.3617 | V
| 2025-03-08 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 557.2974 | V | 254.8846 | V | 6.0931 | V
| 2025-03-08 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 549.4348 | V | 243.7249 | V | 5.6674 | V
| 2025-03-08 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 626.4725 | V | 245.3238 | V | 9.8172 | V
| 2025-03-08 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 536.6931 | V | 242.5139 | V | 7.9514 | V
| 2025-03-08 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 557.5567 | V | 241.0674 | V | 7.5723 | V
| 2025-03-08 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 563.8038 | V | 244.8485 | V | 7.7806 | V
| 2025-03-08 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 554.7335 | V | 250.0418 | V | 9.5332 | V
| 2025-03-08 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 548.8257 | V | 253.0163 | V | 8.1412 | V
| 2025-03-08 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 567.8107 | V | 257.183 | V | 6.4141 | V
| 2025-03-08 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 559.4245 | V | 256.6747 | V | 6.8866 | V
| 2025-03-08 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 559.4379 | V | 252.9831 | V | 10.0447 | V
| 2025-03-08 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 558.0566 | V | 250.4294 | V | 8.3517 | V
| 2025-03-08 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 555.22 | V | 251.9525 | V | 8.3593 | V
| 2025-03-08 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 551.5538 | V | 246.6364 | V | 8.084 | V
| 2025-03-08 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 545.6807 | V | 252.9908 | V | 9.5228 | V
| 2025-03-09 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 571.751 | V | 249.7325 | V | 7.7682 | V
| 2025-03-09 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 552.5305 | V | 252.7429 | V | 7.7737 | V
| 2025-03-09 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 557.7443 | V | 255.3289 | V | 7.7643 | V
| 2025-03-09 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 563.0442 | V | 248.76 | V | 9.4225 | V
| 2025-03-09 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 561.0449 | V | 242.32 | V | 7.4871 | V
| 2025-03-09 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 557.6521 | V | 239.7522 | V | 7.1931 | V
| 2025-03-09 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 554.8517 | V | 239.3542 | V | 7.3663 | V
| 2025-03-09 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 548.1654 | V | 237.5269 | V | 8.8182 | V
| 2025-03-09 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 552.2167 | V | 249.8873 | V | 8.0291 | V
| 2025-03-09 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 544.7175 | V | 253.8827 | V | 7.453 | V
| 2025-03-09 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 567.1615 | V | 255.8901 | V | 6.9366 | V
| 2025-03-09 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 557.4515 | V | 252.6795 | V | 8.7113 | V
| 2025-03-09 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 562.0605 | V | 247.8605 | V | 6.859 | V
| 2025-03-09 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 561.5009 | V | 246.0951 | V | 7.0919 | V
| 2025-03-09 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 557.8676 | V | 241.0065 | V | 7.0315 | V
| 2025-03-09 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 552.3044 | V | 248.28 | V | 9.0815 | V
| 2025-03-09 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 553.9609 | V | 243.6272 | V | 7.3631 | V
| 2025-03-09 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 551.7109 | V | 244.9875 | V | 6.8968 | V
| 2025-03-09 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 561.9924 | V | 247.2045 | V | 7.7929 | V
| 2025-03-09 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 559.9755 | V | 249.1073 | V | 9.9627 | V
| 2025-03-09 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 560.5386 | V | 244.3617 | V | 7.5896 | V
| 2025-03-09 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 551.4546 | V | 235.0594 | V | 7.288 | V
| 2025-03-09 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 548.0621 | V | 231.2258 | V | 6.7465 | V
| 2025-03-09 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 544.9081 | V | 241.6528 | V | 8.5304 | V
| 2025-03-10 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 564.2412 | V | 249.6999 | V | 6.8248 | V
| 2025-03-10 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 564.6457 | V | 252.5665 | V | 6.9376 | V
| 2025-03-10 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 571.5203 | V | 253.5415 | V | 8.2957 | V
| 2025-03-10 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 554.3557 | V | 248.6263 | V | 9.7855 | V
| 2025-03-10 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 544.3568 | V | 243.339 | V | 6.191 | V
| 2025-03-10 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 549.828 | V | 241.5594 | V | 5.758 | V
| 2025-03-10 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 548.486 | V | 237.0264 | V | 5.3515 | V
| 2025-03-10 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 571.7832 | V | 222.4332 | V | 8.1725 | V
| 2025-03-10 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 541.3846 | V | 231.229 | V | 7.6484 | V
| 2025-03-10 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 564.5728 | V | 223.5703 | V | 7.9522 | V
| 2025-03-10 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 551.4658 | V | 220.2606 | V | 8.0282 | V
| 2025-03-10 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 575.063 | V | 218.6069 | V | 9.5565 | V
| 2025-03-10 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 553.293 | V | 219.3802 | V | 8.3283 | V
| 2025-03-10 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 524.4628 | V | 232.3378 | V | 8.1357 | V
| 2025-03-10 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 585.0034 | V | 243.077 | V | 7.9211 | V
| 2025-03-10 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 558.7913 | V | 231.4578 | V | 9.1307 | V
| 2025-03-10 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 558.9232 | V | 228.5181 | V | 7.8898 | V
| 2025-03-10 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 557.7661 | V | 224.7364 | V | 7.6562 | V
| 2025-03-10 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 560.3646 | V | 218.6236 | V | 7.5382 | V
| 2025-03-10 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 564.6687 | V | 214.4885 | V | 9.1819 | V
| 2025-03-10 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 620.6555 | V | 216.1415 | V | 9.0588 | V
| 2025-03-10 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 569.317 | V | 231.0063 | V | 8.0385 | V
| 2025-03-10 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 552.9798 | V | 232.4464 | V | 7.3509 | V
| 2025-03-10 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 555.3627 | V | 232.4841 | V | 8.8056 | V
| 2025-03-11 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 559.7632 | V | 228.9692 | V | 7.0834 | V
| 2025-03-11 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 562.4615 | V | 227.2654 | V | 7.4331 | V
| 2025-03-11 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 560.4743 | V | 224.1101 | V | 7.4233 | V
| 2025-03-11 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 759.5407 | V | 216.4472 | V | 7.8817 | V
| 2025-03-11 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 607.6513 | V | 217.5637 | V | 5.9306 | V
| 2025-03-11 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 517.009 | V | 221.5902 | V | 7.4589 | V
| 2025-03-11 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 564.2863 | V | 218.7777 | V | 6.6883 | V
| 2025-03-11 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 549.0995 | V | 212.8902 | V | 7.7707 | V
| 2025-03-11 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 558.4953 | V | 207.5703 | V | 6.1934 | V
| 2025-03-11 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 528.6248 | V | 203.8184 | V | 6.2406 | V
| 2025-03-11 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 570.1241 | V | 226.3536 | V | 7.0236 | V
| 2025-03-11 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 593.535 | V | 231.7166 | V | 8.7264 | V
| 2025-03-11 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 600.2049 | V | 217.6156 | V | 6.3257 | V
| 2025-03-11 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 613.577 | V | 221.0611 | V | 6.4334 | V
| 2025-03-11 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 595.71 | V | 220.1969 | V | 5.0707 | V
| 2025-03-11 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 648.4404 | V | 272.5848 | V | 7.1381 | V
| 2025-03-11 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 606.1558 | V | 238.5063 | V | 6.424 | V
| 2025-03-11 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 610.0479 | V | 240.7436 | V | 8.6303 | V
| 2025-03-11 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 625.4931 | V | 230.9185 | V | 7.6443 | V
| 2025-03-11 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 579.5045 | V | 234.1156 | V | 9.1277 | V
| 2025-03-11 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 569.6236 | V | 226.1741 | V | 7.6071 | V
| 2025-03-11 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 558.0034 | V | 221.5163 | V | 7.81 | V
| 2025-03-11 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 553.7527 | V | 216.4116 | V | 7.7487 | V
| 2025-03-11 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 547.8135 | V | 218.046 | V | 9.6209 | V
| 2025-03-12 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 550.8724 | V | 226.8866 | V | 7.5279 | V
| 2025-03-12 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 562.8431 | V | 225.2451 | V | 7.7607 | V
| 2025-03-12 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 554.9464 | V | 221.184 | V | 7.5722 | V
| 2025-03-12 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 567.0067 | V | 217.1922 | V | 9.7656 | V
| 2025-03-12 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 556.0293 | V | 211.8121 | V | 8.3773 | V
| 2025-03-12 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 558.2797 | V | 210.6112 | V | 8.1524 | V
| 2025-03-12 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 553.467 | V | 210.7911 | V | 7.9642 | V
| 2025-03-12 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 552.8361 | V | 209.744 | V | 9.6527 | V
| 2025-03-12 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 547.866 | V | 217.4305 | V | 7.8904 | V
| 2025-03-12 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 543.7266 | V | 228.0085 | V | 6.1564 | V
| 2025-03-12 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 568.5587 | V | 235.7339 | V | 6.6083 | V
| 2025-03-12 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 555.1049 | V | 219.3554 | V | 7.6206 | V
| 2025-03-12 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 565.3582 | V | 215.0398 | V | 6.8136 | V
| 2025-03-12 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 560.7186 | V | 214.2546 | V | 7.251 | V
| 2025-03-12 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 555.4837 | V | 211.212 | V | 7.2746 | V
| 2025-03-12 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 551.6364 | V | 218.8115 | V | 9.0347 | V
| 2025-03-12 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 559.8119 | V | 229.7467 | V | 8.2002 | V
| 2025-03-12 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 558.7913 | V | 226.1905 | V | 8.4621 | V
| 2025-03-12 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 553.8444 | V | 212.4806 | V | 7.5892 | V
| 2025-03-12 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 551.7626 | V | 203.3531 | V | 8.7077 | V
| 2025-03-12 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 557.3477 | V | 189.496 | V | 7.0678 | V
| 2025-03-12 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 538.6061 | V | 177.0529 | V | 6.8124 | V
| 2025-03-12 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 528.1932 | V | 190.2373 | V | 6.1586 | V
| 2025-03-12 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 510.48 | V | 200.2537 | V | 6.5678 | V
| 2025-03-13 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 518.1404 | V | 201.1246 | V | 4.5542 | V
| 2025-03-13 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 533.989 | V | 148.1844 | V | 4.5087 | V
| 2025-03-13 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 565.3072 | V | 148.7384 | V | 3.9921 | V
| 2025-03-13 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 550.535 | V | 146.8941 | V | 6.5852 | V
| 2025-03-13 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O
| 2025-03-13 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O
| 2025-03-13 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-13 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-13 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-13 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-13 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-13 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-13 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-13 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-13 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-13 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-13 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-13 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-13 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-13 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-13 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-13 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-13 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-13 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-14 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-14 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-14 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-14 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-14 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-14 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-14 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-14 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-14 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-14 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-14 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-14 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-14 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-14 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-14 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-14 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-14 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-14 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-14 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-14 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-14 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-14 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-14 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-14 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-15 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-15 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-15 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-15 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-15 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-15 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-15 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-15 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-15 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-15 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-15 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-15 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-15 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-15 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-15 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-15 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-15 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-15 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-15 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-15 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-15 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-15 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-15 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-15 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-17 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-17 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-17 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-17 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-17 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-17 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-17 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-17 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-17 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-17 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-17 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-17 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-17 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-17 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-17 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-17 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-17 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-17 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-17 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-17 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-17 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-17 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-17 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-17 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-18 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-18 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-18 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-18 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-18 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-18 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-18 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-18 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-18 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-18 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-18 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-18 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-18 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-18 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-18 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-18 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-18 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-18 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-18 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-18 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-18 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-18 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-18 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-18 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-19 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-19 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-19 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-19 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-19 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-19 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-19 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-19 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-19 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-19 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-19 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-19 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-19 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-19 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-19 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-19 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-19 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-19 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-19 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-19 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-19 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-19 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-19 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-19 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-20 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-20 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-20 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-20 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-20 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-20 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-20 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-20 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-20 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-20 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-20 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-20 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-20 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-20 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-20 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-20 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-20 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-20 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-20 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-20 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-20 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-20 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-20 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-20 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-21 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-21 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-21 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-21 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-21 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-21 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-21 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-21 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-21 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-21 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-21 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-21 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-21 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-21 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-21 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-21 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-21 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-21 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-21 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-21 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-21 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-21 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-21 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-21 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-22 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-22 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-22 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-22 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-22 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-22 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-22 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-22 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-22 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-22 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-22 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-22 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-22 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-22 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-22 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-22 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-22 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-22 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-22 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-22 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-22 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-22 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-22 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-22 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-24 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-24 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-24 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-24 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-24 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-24 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-24 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-24 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-24 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-24 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-24 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-24 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-24 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-24 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-24 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-24 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-24 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-24 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-24 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-24 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-24 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-24 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-24 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-24 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-25 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-25 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-25 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-25 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-25 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-25 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-25 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-25 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-25 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-25 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-25 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-25 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-25 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-25 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-25 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-25 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-25 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-25 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-25 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-25 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-25 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-25 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-25 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-25 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-26 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-26 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-26 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-26 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-26 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-26 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-26 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-26 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-26 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-26 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-26 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-26 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-26 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-26 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-26 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-26 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-26 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-26 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-26 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-26 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-26 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-26 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-26 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-26 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-27 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-27 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-27 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-27 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-27 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-27 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-27 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-27 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-27 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-27 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-27 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-27 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-27 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-27 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-27 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-27 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-27 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-27 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-27 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-27 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-27 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-27 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-27 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-27 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-28 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-28 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-28 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-28 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-28 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-28 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-28 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-28 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-28 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-28 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-28 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-28 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-28 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-28 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-28 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-28 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-28 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-28 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-28 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-28 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-28 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-28 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-28 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-28 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-29 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-29 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-29 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-29 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-29 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-29 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-29 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-29 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-29 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-29 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-29 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-29 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-29 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-29 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-29 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-29 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-29 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-29 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-29 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-29 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-29 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-29 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-29 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-29 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-30 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-30 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-30 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-30 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-30 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-30 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-30 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-30 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-30 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-30 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-30 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-30 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-30 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-30 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-30 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-30 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-30 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-30 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-30 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-30 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-30 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-30 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-30 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-31 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-31 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-31 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-31 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-31 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-31 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-31 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-31 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-31 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-31 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-31 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-31 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-31 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-31 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-31 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-31 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-31 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-31 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-31 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-31 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-31 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-31 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-31 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-31 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-01 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-01 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-01 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-01 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-01 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-01 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-01 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-01 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-01 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-01 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-01 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-01 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-01 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-01 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-01 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-01 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-01 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-01 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-01 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-01 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-01 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-01 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-01 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-01 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-02 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-02 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-02 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-02 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-02 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-02 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-02 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-02 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-02 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-02 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-02 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-02 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-02 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-02 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-02 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-02 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-02 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-02 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-02 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-02 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-02 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-02 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-02 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-02 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-03 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-03 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-03 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-03 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-03 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-03 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-03 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-03 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-03 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-03 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-03 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-03 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-03 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-03 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-03 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-03 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-03 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-03 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-03 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-03 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-03 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-03 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-03 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-03 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-04 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-04 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-04 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-04 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-04 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-04 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-04 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-04 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-04 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-04 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-04 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-04 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-04 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-04 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-04 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-04 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-04 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-04 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-04 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-04 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-04 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-04 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-04 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-04 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-05 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-05 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-05 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-05 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-05 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-05 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-05 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-05 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-05 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-05 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-05 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-05 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-05 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-05 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-05 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-05 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-05 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-05 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-05 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-05 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-05 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-05 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-05 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-05 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-06 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-06 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-06 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-06 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-06 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-06 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-06 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-06 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-06 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-06 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-06 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-06 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-06 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-06 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-06 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-06 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-06 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-06 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-06 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-06 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-06 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-06 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-06 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-06 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-07 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-07 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-07 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-07 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-07 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-07 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-07 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-07 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-07 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-07 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-07 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-07 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-07 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-07 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-07 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-07 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-07 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-07 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-07 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-07 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-07 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-07 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-07 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-07 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-08 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-08 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-08 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-08 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-08 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-08 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-08 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-08 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-08 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-08 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-08 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-08 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-08 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-08 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-08 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-08 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-08 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-08 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-08 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-08 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-08 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-08 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-08 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-08 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-09 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-09 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-09 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-09 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-09 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-09 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-09 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-09 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-09 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-09 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-09 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-09 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-09 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-09 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-09 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-09 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-09 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-09 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-09 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-09 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-09 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-09 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-09 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-09 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-10 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-10 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-10 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-10 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-10 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-10 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-10 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-10 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-10 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-10 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-10 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-10 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-10 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-10 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-10 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-10 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-10 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-10 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-10 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-10 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-10 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-10 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-10 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-10 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-11 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-11 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-11 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-11 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-11 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-11 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-11 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-11 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-11 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-11 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-11 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-11 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-11 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-11 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-11 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-11 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-11 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-11 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-11 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-11 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-11 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-11 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-11 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-11 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-12 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-12 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-12 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-12 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-12 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-12 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-12 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-12 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-12 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-12 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-12 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-12 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-12 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-12 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-12 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-12 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-12 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-12 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-12 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-12 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-12 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-12 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-12 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-12 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-13 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-13 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-13 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-13 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-13 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-13 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-13 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-13 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-13 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-13 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-13 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-13 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-13 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-13 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-13 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-13 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-13 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-13 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-13 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-13 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-13 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-13 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-13 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-13 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-14 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-14 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-14 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-14 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-14 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-14 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-14 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-14 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-14 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-14 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-14 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-14 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-14 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-14 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-14 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-14 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-14 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-14 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-14 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-14 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-14 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-14 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-14 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-14 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-15 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-15 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-15 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-15 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-15 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-15 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-15 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-15 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-15 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-15 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-15 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-15 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-15 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-15 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-15 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-15 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-15 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-15 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-15 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-15 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-15 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-15 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-15 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-15 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-16 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-16 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-16 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-16 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-16 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-16 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-16 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-16 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-16 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-16 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-16 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-16 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-16 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-16 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-16 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-16 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-16 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-16 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-16 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-16 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-16 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-16 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-16 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-16 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-17 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-17 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-17 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-17 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-17 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-17 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-17 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-17 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-17 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-17 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-17 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-17 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-17 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-17 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-17 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-17 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-17 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-17 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-17 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-17 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-17 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-17 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-17 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-17 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-18 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-18 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-18 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-18 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-18 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-18 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-18 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-18 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-18 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-18 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-18 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-18 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-18 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-18 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-18 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-18 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-18 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-18 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-18 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-18 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-18 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-18 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-18 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-18 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-19 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-19 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-19 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-19 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-19 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-19 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-19 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-19 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-19 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-19 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-19 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-19 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-19 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-19 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-19 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-19 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-19 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-19 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-19 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-19 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-19 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-19 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-19 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-19 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-20 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-20 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-20 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-20 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-20 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-20 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-20 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-20 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-20 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-20 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-20 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-20 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-20 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-20 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-20 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-20 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-20 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-20 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-20 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-20 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-20 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-20 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-20 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-20 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-21 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-21 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-21 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-21 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-21 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-21 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-21 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-21 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-21 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-21 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-21 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-21 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-21 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-21 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-21 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-21 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-21 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-21 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-21 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-21 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-21 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-21 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-21 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-21 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-22 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-22 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-22 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-22 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-22 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-22 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-22 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-22 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-22 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-22 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-22 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-22 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-22 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-22 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-22 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-22 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-22 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-22 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-22 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-22 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-22 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-22 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-22 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-22 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-23 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-23 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-23 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-23 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-23 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-23 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-23 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-23 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-23 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-23 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-23 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-23 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-23 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-23 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-23 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-23 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-23 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-23 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-23 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-23 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-23 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-23 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-23 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-23 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-24 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-24 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-24 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-24 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-24 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-24 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-24 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-24 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-24 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-24 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-24 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-24 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-24 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-24 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-24 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-24 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-24 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-24 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-24 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-24 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-24 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-24 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-24 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-24 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-25 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-25 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-25 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-25 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-25 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-25 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-25 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-25 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-25 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-25 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-25 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-25 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-25 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-25 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-25 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-25 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-25 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-25 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-25 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-25 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-25 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-25 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-25 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-25 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-26 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-26 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-26 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-26 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-26 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-26 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-26 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-26 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-26 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-26 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-26 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-26 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-26 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-26 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-26 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-26 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-26 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-26 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-26 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-26 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-26 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-26 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-26 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-26 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-27 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-27 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-27 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-27 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-27 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-27 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-27 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-27 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-27 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-27 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-27 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-27 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-27 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-27 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-27 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-27 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-27 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-27 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-27 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-27 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-27 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-27 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-27 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-27 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-28 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-28 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-28 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-28 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-28 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-28 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-28 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-28 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-28 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-28 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-28 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-28 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-28 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-28 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-28 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-28 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-28 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-28 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-28 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-28 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-28 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-28 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-28 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-28 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-29 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-29 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-29 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-29 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-29 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-29 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-29 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-29 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-29 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-29 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-29 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-29 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-29 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-29 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-29 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-29 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-29 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-29 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-29 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-29 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-29 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-29 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-29 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-29 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-30 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-30 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-30 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-30 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-30 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-30 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-30 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-30 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-30 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-30 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-30 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-30 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-30 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-30 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-30 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-30 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-30 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-30 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-30 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-30 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-30 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-30 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-30 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-04-30 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-01 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-01 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-01 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-01 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-01 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-01 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-01 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-01 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-01 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-01 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-01 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-01 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-01 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-01 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-01 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-01 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-01 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-01 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-01 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-01 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-01 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-01 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-01 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-01 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-02 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-02 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-02 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-02 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-02 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-02 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-02 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-02 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-02 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-02 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-02 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-02 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-02 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-02 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-02 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-02 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-02 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-02 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-02 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-02 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-02 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-02 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-02 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-02 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-03 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-03 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-03 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-03 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-03 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-03 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-03 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-03 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-03 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-03 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-03 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-03 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-03 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-03 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-03 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-03 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-03 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-03 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-03 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-03 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-03 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-03 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-03 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-03 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-04 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-04 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-04 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-04 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-04 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-04 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-04 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-04 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-04 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-04 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-04 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-04 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-04 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-04 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-04 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-04 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-04 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-04 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-04 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-04 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-04 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-04 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-04 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-04 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-05 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-05 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-05 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-05 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-05 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-05 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-05 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-05 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-05 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-05 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-05 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-05 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-05 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-05 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-05 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-05 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-05 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-05 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-05 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-05 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-05 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-05 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-05 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-05 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-06 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-06 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-06 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-06 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-06 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-06 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-06 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-06 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-06 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-06 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-06 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-06 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-06 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-06 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-06 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-06 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-06 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-06 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-06 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-06 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-06 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-06 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-06 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-06 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-07 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-07 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-07 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-07 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-07 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-07 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-07 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-07 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-07 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-07 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-07 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-07 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-07 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-07 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-07 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-07 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-07 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-07 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-07 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-07 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-07 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-07 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-07 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-07 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-08 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-08 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-08 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-08 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-08 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-08 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-08 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-08 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-08 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-08 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-08 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-08 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-08 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-08 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-08 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-08 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-08 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-08 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-08 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-08 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-08 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-08 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-08 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-08 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-09 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-09 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-09 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-09 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-09 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-09 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-09 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-09 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-09 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-09 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-09 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-09 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-09 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-09 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-09 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-09 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-09 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-09 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-09 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-09 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-09 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-09 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-09 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-09 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-10 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-10 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-10 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-10 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-10 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-10 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-10 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-10 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-10 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-10 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-10 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-10 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-10 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-10 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-10 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-10 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-10 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-10 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-10 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-10 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-10 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-10 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-10 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-10 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-11 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-11 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-11 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-11 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-11 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-11 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-11 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-11 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-11 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-11 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-11 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-11 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-11 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-11 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-11 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-11 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-11 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-11 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-11 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-11 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-11 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-11 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-11 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-11 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-12 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-12 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-12 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-12 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-12 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-12 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-12 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-12 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-12 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-12 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-12 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-12 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-12 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-12 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-12 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-12 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-12 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-12 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-12 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-12 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-12 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-12 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-12 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-12 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-13 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-13 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-13 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-13 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-13 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-13 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-13 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-13 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-13 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-13 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-13 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-13 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-13 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-13 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-13 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-13 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-13 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-13 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-13 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-13 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-13 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-13 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-13 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-13 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-14 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-14 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-14 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-14 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-14 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-14 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-14 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-14 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-14 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-14 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-14 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-14 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-14 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-14 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-14 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-14 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-14 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-14 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-14 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-14 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-14 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-14 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-14 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-14 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-15 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-15 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-15 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-15 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-15 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-15 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-15 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-15 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-15 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-15 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-15 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-15 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-15 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-15 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-15 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-15 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-15 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-15 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-15 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-15 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-15 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-15 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-15 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-15 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-16 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-16 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-16 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-16 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-16 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-16 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-16 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-16 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-16 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-16 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-16 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-16 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-16 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-16 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-16 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-16 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-16 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-16 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-16 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-16 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-16 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-16 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-16 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-16 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-17 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-17 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-17 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-17 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-17 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-17 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-17 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-17 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-17 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-17 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-17 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-17 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-17 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-17 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-17 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-17 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-17 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-17 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-17 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-17 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-17 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-17 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-17 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-17 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-18 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-18 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-18 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-18 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-18 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-18 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-18 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-18 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-18 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-18 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-18 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-18 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-18 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-18 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-18 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-18 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-18 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-18 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-18 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-18 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-18 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-18 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-18 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-18 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-19 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-19 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-19 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-19 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-19 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-19 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-19 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-19 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-19 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-19 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-19 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-19 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-19 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-19 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-19 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-19 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-19 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-19 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-19 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-19 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-19 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-19 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-19 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-19 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-20 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-20 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-20 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-20 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-20 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-20 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-20 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-20 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-20 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-20 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-20 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-20 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-20 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-20 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-20 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-20 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-20 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-20 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-20 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-20 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-20 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-20 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-20 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-20 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-21 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-21 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-21 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-21 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-21 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-21 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-21 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-21 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-21 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-21 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-21 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-21 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-21 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-21 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-21 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-21 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-21 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-21 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-21 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-21 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-21 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-21 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-21 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-21 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-22 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-22 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-22 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-22 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-22 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-22 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-22 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-22 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-22 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-22 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-22 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-22 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-22 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-22 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-22 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-22 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-22 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-22 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-22 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-22 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-22 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-22 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-22 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-22 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-23 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-23 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-23 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-23 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-23 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-23 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-23 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-23 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-23 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-23 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-23 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-23 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-23 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-23 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-23 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-23 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-23 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-23 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-23 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-23 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-23 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-23 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-23 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-23 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-24 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-24 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-24 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-24 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-24 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-24 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-24 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-24 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-24 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-24 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-24 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-24 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-24 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-24 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-24 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-24 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-24 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-24 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-24 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-24 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-24 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-24 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-24 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-24 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-25 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-25 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-25 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-25 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-25 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-25 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-25 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-25 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-25 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-25 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-25 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-25 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-25 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-25 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-25 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-25 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-25 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-25 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-25 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-25 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-25 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-25 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-25 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-25 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-26 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-26 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-26 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-26 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-26 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-26 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-26 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-26 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-26 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-26 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-26 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-26 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-26 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-26 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-26 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-26 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-26 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-26 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-26 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-26 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-26 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-26 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-26 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-26 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-27 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-27 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-27 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-27 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-27 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-27 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-27 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-27 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-27 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-27 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-27 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-27 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-27 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-27 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-27 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-27 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-27 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-27 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-27 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-27 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-27 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-27 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-27 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-27 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-28 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-28 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-28 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-28 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-28 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-28 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-28 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-28 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-28 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-28 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-28 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-28 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-28 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-28 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-28 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-28 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-28 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-28 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-28 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-28 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-28 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-28 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-28 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-28 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-29 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-29 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-29 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-29 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-29 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-29 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-29 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-29 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-29 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-29 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-29 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-29 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-29 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-29 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-29 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-29 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-29 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-29 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-29 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-29 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-29 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-29 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-29 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-29 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-30 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-30 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-30 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-30 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-30 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-30 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-30 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-30 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-30 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-30 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-30 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-30 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-30 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-30 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-30 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-30 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-30 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-30 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-30 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-30 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-30 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-30 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-30 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-30 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-31 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-31 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-31 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-31 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-31 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-31 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-31 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-31 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-31 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-31 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-31 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-31 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-31 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-31 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-31 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-31 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-31 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-31 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-31 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-31 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-31 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-31 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-31 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-31 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-01 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-01 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-01 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-01 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-01 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-01 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-01 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-01 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-01 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-01 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-01 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-01 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-01 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-01 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-01 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-01 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-01 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-01 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-01 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-01 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-01 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-01 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-01 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-01 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-21 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-21 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-21 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-21 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-21 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-21 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-21 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-21 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-21 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-21 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-21 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-21 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-21 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-21 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-21 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-21 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-21 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-21 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-21 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-21 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-21 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-21 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-21 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-21 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-22 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-22 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-22 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-22 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-22 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-22 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-22 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-22 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-22 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-22 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-22 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-22 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-22 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-22 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-22 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-22 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-22 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-22 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-22 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-22 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-22 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-22 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-22 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-22 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-23 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-23 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-23 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-23 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-23 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-23 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-23 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-23 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-23 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-23 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-23 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-23 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-23 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-23 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-23 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-23 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-23 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-23 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-23 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-23 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-23 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-23 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-23 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-23 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-24 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-24 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-24 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-24 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-24 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-24 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-24 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-24 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-24 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-24 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-24 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-24 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-24 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-24 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-24 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-24 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-24 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-24 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-24 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-24 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-24 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-24 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-24 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-24 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-25 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-25 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-25 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-25 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-25 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-25 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-25 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-25 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-25 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-25 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-25 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-25 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-25 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-25 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-25 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-25 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-25 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-25 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-25 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-25 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-25 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-25 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-25 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-25 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-26 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-26 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-26 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-26 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-26 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-26 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-26 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-26 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-26 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-26 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-26 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-26 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-26 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-26 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-26 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-26 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-26 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-26 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-26 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-26 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-26 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-26 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-26 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-26 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-27 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-27 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-27 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-27 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-27 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-27 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-27 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-27 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-27 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-27 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-27 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-27 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-27 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-27 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-27 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-27 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-27 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-27 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-27 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-27 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-27 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-27 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-27 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-27 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-28 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-28 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-28 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-28 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-28 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-28 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-28 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-28 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-28 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-28 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-28 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-28 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-28 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-28 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-28 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-28 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-28 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-28 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-28 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-28 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-28 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-28 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-28 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-28 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-29 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-29 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-29 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-29 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-29 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-29 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-29 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-29 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-29 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-29 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-29 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-29 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-29 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-29 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-29 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-29 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-29 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-29 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-29 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-29 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-29 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-29 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-29 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-29 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-30 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-30 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-30 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-30 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-30 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-30 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-30 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-30 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-30 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-30 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-30 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-30 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-30 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-30 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-30 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-30 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-30 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-30 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-30 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-30 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-30 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-30 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-30 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-30 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-01 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-01 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-01 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-01 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-01 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-01 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-01 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-01 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-01 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-01 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-01 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-01 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-01 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-01 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-01 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-01 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-01 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-01 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-01 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-01 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-01 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-01 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-01 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-01 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-02 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-02 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-02 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-02 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-02 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-02 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-02 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-02 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-02 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-02 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-02 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-02 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-02 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-02 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-02 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-02 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-02 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-02 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-02 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-02 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-02 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-02 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-02 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-02 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-03 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-03 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-03 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-03 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-03 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-03 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-03 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-03 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-03 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-03 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-03 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-03 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-03 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-03 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-03 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-03 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-03 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-03 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-03 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-03 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-03 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-03 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-03 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-03 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-04 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-04 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-04 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-04 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-04 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-04 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-04 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-04 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-04 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-04 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-04 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-04 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-04 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-04 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-04 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-04 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-04 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-04 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-04 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-04 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-04 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-04 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-04 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-04 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-05 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-05 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-05 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-05 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-05 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-05 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-05 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-05 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-05 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-05 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-05 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-05 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-05 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-05 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-05 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-05 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-05 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-05 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-05 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-05 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-05 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-05 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-05 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-05 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-06 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-06 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-06 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-06 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-06 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-06 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-06 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-06 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-06 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-06 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-06 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-06 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-06 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-06 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-06 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-06 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-06 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-06 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-06 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-06 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-06 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-06 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-06 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-06 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-07 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-07 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-07 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-07 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-07 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-07 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-07 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-07 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-07 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-07 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-07 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-07 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-07 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-07 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-07 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-07 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-07 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-07 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-07 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-07 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-07 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-07 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-07 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-07 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-08 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-08 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-08 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-08 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-08 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-08 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-08 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-08 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-08 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-08 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-08 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-08 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-08 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-08 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-08 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-08 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-08 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-08 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-08 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-08 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-08 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-08 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-08 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-08 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-09 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-09 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-09 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-09 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-09 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-09 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-09 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-09 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-09 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-09 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-09 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-09 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-09 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-09 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-09 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-09 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-09 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-09 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-09 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-09 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-09 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-09 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-09 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-09 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-10 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-10 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-10 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-10 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-10 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-10 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-10 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-10 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-10 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-10 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-10 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-10 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-10 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-10 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-10 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-10 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-10 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-10 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-10 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-10 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-10 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-10 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-10 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-10 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-11 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-11 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-11 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-11 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-11 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-11 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-11 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-11 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-11 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-11 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-11 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-11 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-11 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-11 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-11 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-11 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-11 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-11 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-11 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-11 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-11 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-11 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-11 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-11 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-12 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-12 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-12 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-12 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-12 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-12 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-12 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-12 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-12 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-12 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-12 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-12 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-12 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-12 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-12 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-12 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-12 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-12 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-12 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-12 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-12 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-12 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-12 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-12 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-13 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-13 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-13 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-13 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-13 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-13 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-13 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-13 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-13 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-13 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-13 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-13 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-13 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-13 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-13 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-13 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-13 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-13 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-13 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-13 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-13 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-13 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-13 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-13 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-14 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-14 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-14 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-14 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-14 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-14 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-14 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-14 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-14 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-14 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-14 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-14 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-14 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-14 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-14 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-14 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-14 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-14 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-14 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-14 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-14 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-14 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-14 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-14 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-15 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-15 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-15 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-15 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-15 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-15 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-15 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-15 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-15 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-15 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-15 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-15 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-15 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-15 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-15 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-15 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-15 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-15 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-15 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-15 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-15 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-15 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-15 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-15 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-16 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-16 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-16 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-16 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-16 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-16 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-16 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-16 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-16 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-16 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-16 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-16 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-16 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-16 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-16 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-16 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-16 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-16 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-16 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-16 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-16 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-16 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-16 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-16 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-17 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-17 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-17 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-17 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-17 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-17 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-17 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-17 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-17 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-17 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-17 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-17 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-17 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-17 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-17 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-17 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-17 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-17 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-17 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-17 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-17 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-17 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-17 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-17 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-18 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-18 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-18 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-18 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-18 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-18 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-18 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-18 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-18 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-18 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-18 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-18 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-18 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-18 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-18 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-18 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-18 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-18 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-18 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-18 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-18 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-18 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-18 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-18 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-19 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-19 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-19 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-19 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-19 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-19 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-19 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-19 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-19 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-19 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-19 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-19 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-19 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-19 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-19 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-19 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-19 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-19 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-19 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-19 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-19 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-19 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-19 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-19 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-20 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-20 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-20 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-20 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-20 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-20 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-20 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-20 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-20 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-20 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-20 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-20 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-20 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-20 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-20 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-20 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-20 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-20 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-20 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-20 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-20 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-20 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-20 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-20 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-21 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-21 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-21 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-21 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-21 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-21 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-21 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-21 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-21 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-21 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-21 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-21 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-21 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-21 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-21 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-21 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-21 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-21 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-21 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-21 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-21 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-21 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-21 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-21 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-22 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-22 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-22 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-22 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-22 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-22 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-22 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-22 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-22 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-22 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-22 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-22 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-22 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-22 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-22 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-22 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-22 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-22 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-22 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-22 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-22 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-22 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-22 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-22 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-23 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-23 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-23 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-23 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-23 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-23 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-23 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-23 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-23 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-23 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-23 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-23 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-23 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-23 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-23 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-23 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-23 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-23 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-23 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-23 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-23 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-23 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-23 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-23 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-24 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-24 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-24 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-24 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-24 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-24 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-24 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-24 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-24 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-24 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-24 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-24 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-24 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-24 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-24 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-24 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-24 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-24 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-24 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-24 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-24 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-24 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-24 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-24 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-25 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-25 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-25 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-25 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-25 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-25 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-25 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-25 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-25 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-25 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-25 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-25 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-25 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-25 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-25 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-25 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-25 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-25 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-25 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-25 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-25 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-25 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-25 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-25 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-26 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-26 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-26 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-26 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-26 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-26 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-26 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-26 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-26 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-26 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-26 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-26 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-26 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-26 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-26 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-26 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-26 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-26 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-26 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-26 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-26 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-26 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-26 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-26 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-27 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-27 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-27 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-27 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-27 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-27 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-27 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-27 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-27 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-27 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-27 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-27 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-27 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-27 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-27 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-27 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-27 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-27 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-27 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-27 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-27 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-27 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-27 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-27 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-28 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-28 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-28 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-28 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-28 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-28 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-28 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-28 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-28 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-28 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-28 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-28 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-28 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-28 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-28 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-28 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-28 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-28 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-28 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-28 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-28 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-28 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-28 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-28 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-29 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-29 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-29 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-29 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-29 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-29 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-29 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-29 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-29 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-29 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-29 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-29 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-29 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-29 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-29 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-29 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-29 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-29 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-29 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-29 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-29 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-29 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-29 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-29 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-30 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-30 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-30 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-30 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-30 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-30 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-30 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-30 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-30 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-30 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-30 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-30 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-30 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-30 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-30 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-30 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-30 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-30 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-30 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-30 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-30 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-30 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-30 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-30 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-01 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-01 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-01 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-01 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-01 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-01 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-01 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-01 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-01 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-01 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-01 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-01 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-01 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-01 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-01 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-01 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-01 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-01 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-01 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-01 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-01 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-01 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-01 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-01 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-02 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-02 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-02 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-02 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-02 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-02 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-02 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-02 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-02 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-02 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-02 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-02 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-02 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-02 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-02 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-02 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-02 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-02 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-02 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-02 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-02 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-02 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-02 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-02 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-03 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-03 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-03 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-03 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-03 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-03 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-03 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-03 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-03 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-03 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-03 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-03 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-03 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-03 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-03 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-03 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-03 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-03 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-03 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-03 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-03 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-03 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-03 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-03 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-04 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-04 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-04 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-04 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-04 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-04 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-04 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-04 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-04 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-04 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-04 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-04 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-04 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-04 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-04 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-04 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-04 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-04 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-04 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-04 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-04 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-04 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-04 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-04 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-05 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-05 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-05 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-05 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-05 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-05 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-05 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-05 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-05 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-05 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-05 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-05 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-05 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-05 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-05 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-05 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-05 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-05 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-05 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-05 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-05 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-05 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-05 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-05 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-06 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-06 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-06 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-06 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-06 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-06 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-06 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-06 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-06 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-06 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-06 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-06 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-06 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-06 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-06 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-06 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-06 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-06 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-06 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-06 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-06 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-06 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-06 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-06 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-07 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-07 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-07 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-07 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-07 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-07 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-07 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-07 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-07 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-07 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-07 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-07 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-07 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-07 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-07 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-07 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-07 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-07 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-07 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-07 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-07 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-07 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-07 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-07 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-08 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-08 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-08 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-08 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-08 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-08 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-08 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-08 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-08 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-08 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-08 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-08 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-08 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-08 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-08 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-08 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-08 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-08 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-08 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-08 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-08 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-08 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-08 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-08 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-09 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-09 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-09 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-09 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-09 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-09 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-09 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-09 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-09 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-09 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-09 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-09 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-09 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-09 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-09 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-09 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-09 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-09 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-09 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-09 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-09 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-09 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-09 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-09 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-10 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-10 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-10 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-10 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-10 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-10 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-10 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-10 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-10 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-10 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-10 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-10 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-10 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-10 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-10 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-10 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-10 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-10 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-10 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-10 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-10 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-10 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-10 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-10 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-11 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-11 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-11 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-11 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-11 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-11 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-11 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-11 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-11 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-11 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-11 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-11 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-11 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-11 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-11 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-11 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-11 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-11 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-11 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-11 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-11 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-11 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-11 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-11 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-12 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-12 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-12 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-12 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-12 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-12 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-12 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-12 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-12 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-12 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-12 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-12 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-12 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-12 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-12 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-12 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-12 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-12 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-12 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-12 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-12 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-12 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-12 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-12 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-13 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-13 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-13 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-13 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-13 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-13 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-13 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-13 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-13 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-13 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-13 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-13 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-13 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-13 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-13 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-13 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-13 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-13 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-13 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-13 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-13 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-13 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-13 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-13 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-14 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-14 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-14 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-14 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-14 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-14 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-14 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-14 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-14 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-14 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-14 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-14 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-14 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-14 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-14 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-14 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-14 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-14 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-14 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-14 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-14 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-14 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-14 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-14 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-15 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-15 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-15 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-15 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-15 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-15 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-15 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-15 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-15 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-15 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-15 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-15 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-15 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-15 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-15 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-15 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-15 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-15 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-15 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-15 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-15 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-15 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-15 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-15 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-16 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-16 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-16 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-16 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-16 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-16 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-16 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-16 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-16 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-16 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-16 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-16 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-16 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-16 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-16 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-16 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-16 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-16 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-16 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-16 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-16 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-16 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-16 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-16 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-17 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-17 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-17 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-17 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-17 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-17 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-17 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-17 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-17 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-17 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-17 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-17 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-17 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-17 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-17 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-17 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-17 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-17 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-17 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-17 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-17 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-17 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-17 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-17 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-18 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-18 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-18 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-18 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-18 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-18 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-18 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-18 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-18 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-18 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-18 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-18 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-18 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-18 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-18 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-18 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-18 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-18 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-18 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-18 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-18 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-18 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-18 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-18 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-19 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-19 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-19 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-19 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-19 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-19 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-19 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-19 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-19 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-19 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-19 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-19 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-19 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-19 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-19 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-19 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-19 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-19 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-19 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-19 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-19 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-19 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-19 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-19 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-20 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-20 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-20 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-20 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-20 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-20 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-20 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-20 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-20 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-20 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-20 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-20 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-20 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-20 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-20 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-20 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-20 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-20 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-20 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-20 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-20 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-20 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-20 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-20 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-21 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-21 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-21 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-21 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-21 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-21 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-21 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-21 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-21 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-21 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-21 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-21 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-21 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-21 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-21 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-21 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-21 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-21 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-21 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-21 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-21 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-21 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-21 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-21 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-22 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-22 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-22 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-22 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-22 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-22 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-22 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-22 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-22 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-22 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-22 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-22 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-22 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-22 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-22 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-22 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-22 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-22 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-22 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-22 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-22 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-22 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-22 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-22 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-23 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-23 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-23 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-23 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-23 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-23 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-23 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-23 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-23 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-23 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-23 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-23 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-23 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-23 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-23 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-23 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-23 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-23 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-23 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-23 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-23 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-23 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-23 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-23 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-24 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-24 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-24 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-24 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-24 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-24 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-24 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-24 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-24 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-24 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-24 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-24 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-24 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-24 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-24 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-24 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-24 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-24 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-24 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-24 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-24 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-24 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-24 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-24 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-25 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-25 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-25 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-25 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-25 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-25 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-25 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-25 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-25 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-25 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-25 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-25 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-25 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-25 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-25 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-25 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-25 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-25 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-25 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-25 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-25 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-25 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-25 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-25 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-26 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-26 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-26 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-26 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-26 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-26 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-26 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-26 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-26 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-26 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-26 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-26 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-26 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-26 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-26 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-26 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-26 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-26 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-26 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-26 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-26 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-26 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-26 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-26 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-27 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-27 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-27 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-27 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-27 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-27 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-27 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-27 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-27 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-27 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-27 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-27 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-27 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-27 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-27 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-27 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-27 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-27 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-27 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-27 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-27 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-27 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-27 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-27 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-28 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-28 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-28 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-28 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-28 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-28 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-28 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-28 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-28 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-28 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-28 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-28 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-28 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-28 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-28 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-28 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-28 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-28 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-28 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-28 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-28 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-28 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-28 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-28 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-29 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-29 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-29 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-29 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-29 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-29 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-29 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-29 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-29 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-29 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-29 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-29 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-29 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-29 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-29 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-29 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-29 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-29 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-29 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-29 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-29 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-29 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-29 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-29 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-30 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-30 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-30 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-30 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-30 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-30 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-30 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-30 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-30 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-30 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-30 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-30 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-30 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-30 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-30 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-30 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-30 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-30 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-30 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-30 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-30 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-30 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-30 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-30 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-31 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-31 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-31 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-31 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-31 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-31 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-31 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-31 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-31 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-31 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-31 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-31 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-31 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-31 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-31 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-31 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-31 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-31 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-31 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-31 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-31 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-31 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-31 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-08-31 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-01 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-01 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-01 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-01 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-01 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-01 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-01 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-01 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-01 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-01 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-01 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-01 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-01 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-01 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-01 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-01 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-01 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-01 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-01 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-01 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-01 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-01 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-01 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-01 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-02 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-02 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-02 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-02 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-02 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-02 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-02 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-02 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-02 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-02 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-02 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-02 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-02 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-02 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-02 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-02 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-02 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-02 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-02 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-02 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-02 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-02 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-02 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-02 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-03 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-03 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-03 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-03 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-03 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-03 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-03 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-03 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-03 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-03 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-03 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-03 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-03 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-03 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-03 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-03 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-03 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-03 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-03 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-03 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-03 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-03 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-03 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-03 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-04 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-04 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-04 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-04 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-04 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-04 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-04 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-04 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-04 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-04 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-04 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-04 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-04 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-04 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-04 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-04 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-04 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-04 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-04 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-04 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-04 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-04 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-04 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-04 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-05 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-05 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-05 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-05 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-05 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-05 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-05 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-05 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-05 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-05 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-05 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-05 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-05 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-05 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-05 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-05 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-05 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-05 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-05 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-05 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-05 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-05 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-05 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-05 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-06 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-06 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-06 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-06 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-06 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-06 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-06 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-06 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-06 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-06 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-06 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-06 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-06 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-06 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-06 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-06 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-06 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-06 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-06 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-06 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-06 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-06 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-06 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-06 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-07 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-07 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-07 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-07 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-07 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-07 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-07 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-07 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-07 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-07 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-07 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-07 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-07 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-07 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-07 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-07 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-07 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-07 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-07 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-07 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-07 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-07 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-07 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-07 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-08 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-08 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-08 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-08 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-08 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-08 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-08 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-08 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-08 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-08 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-08 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-08 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-08 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-08 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-08 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-08 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-08 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-08 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-08 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-08 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-08 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-08 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-08 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-08 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-09 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-09 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-09 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-09 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-09 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-09 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-09 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-09 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-09 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-09 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-09 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-09 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-09 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-09 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-09 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-09 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-09 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-09 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-09 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-09 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-09 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-09 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-09 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-09 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-10 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-10 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-10 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-10 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-10 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-10 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-10 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-10 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-10 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-10 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-10 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-10 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-10 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-10 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-10 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-10 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-10 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-10 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-10 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-10 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-10 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-10 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-10 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-10 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-11 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-11 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-11 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-11 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-11 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-11 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-11 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-11 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-11 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-11 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-11 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-11 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-11 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-11 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-11 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-11 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-11 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-11 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-11 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-11 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-11 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-11 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-11 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-11 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-12 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-12 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-12 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-12 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-12 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-12 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-12 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-12 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-12 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-12 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-12 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-12 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-12 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-12 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-12 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-12 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-12 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-12 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-12 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-12 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-12 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-12 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-12 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-12 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-13 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-13 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-13 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-13 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-13 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-13 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-13 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-13 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-13 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-13 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-13 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-13 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-13 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-13 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-13 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-13 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-13 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-13 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-13 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-13 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-13 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-13 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-13 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-13 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-14 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-14 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-14 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-14 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-14 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-14 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-14 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-14 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-14 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-14 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-14 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-14 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-14 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-14 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-14 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-14 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-14 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-14 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-14 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-14 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-14 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-14 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-14 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-14 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-15 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-15 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-15 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-15 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-15 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-15 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-15 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-15 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-15 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-15 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-15 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-15 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-15 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-15 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-15 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-15 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-15 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-15 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-15 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-15 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-15 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-15 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-15 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-15 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-16 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-16 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-09-16 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-09-16 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-09-16 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-09-16 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-09-16 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-09-16 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-09-16 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-09-16 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-09-16 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-09-16 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-09-16 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | N | 0 | N | 0 | N
| 2025-09-16 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-16 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-16 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-16 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-16 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-16 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-16 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-16 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-16 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-16 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-16 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-17 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-17 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-17 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-17 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-17 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-17 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-17 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-17 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-17 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-17 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-17 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-17 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-17 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-17 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-17 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-17 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-17 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-17 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-17 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-17 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-17 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-17 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-17 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-17 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-18 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-18 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-18 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-18 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-18 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-18 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-18 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-18 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-18 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-18 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-18 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-18 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-18 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-18 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-18 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-18 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-18 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-18 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-18 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-18 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-18 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-18 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-18 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-18 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-19 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-19 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-19 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-19 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-19 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-19 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-19 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-19 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-19 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-19 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-19 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-19 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-19 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-19 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-19 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-19 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-19 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-19 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-19 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-19 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-19 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-19 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-19 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-19 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-20 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-20 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-20 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-20 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-20 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-20 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-20 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-20 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-20 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-20 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-20 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-20 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-20 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-20 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-20 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-20 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-20 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-20 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-20 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-20 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-20 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-20 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-20 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-20 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-21 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-21 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-21 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-21 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-21 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-21 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-21 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-21 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-21 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-21 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-21 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-21 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-21 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-21 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-21 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-21 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-21 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-21 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-21 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-21 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-21 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-21 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-21 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-21 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-22 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-22 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-22 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-22 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-22 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-22 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-22 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-22 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-22 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-22 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-22 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-22 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-22 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-22 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-22 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-22 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-22 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-22 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-22 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-22 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-22 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-22 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-22 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-22 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-23 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-23 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-23 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-23 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-23 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-23 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-23 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-23 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-23 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-23 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-23 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-23 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-23 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-23 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-23 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-23 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-23 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-23 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-23 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-23 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-23 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-23 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-23 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-23 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-24 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-24 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-24 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-24 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-24 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-24 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-24 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-24 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-24 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-24 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-24 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-24 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-24 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-24 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-24 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-24 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-24 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-24 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-24 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-24 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-24 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-24 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-24 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-24 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-25 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-25 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-25 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-25 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-25 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-25 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-25 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-25 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-25 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-25 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-25 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-25 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-25 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-25 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-25 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-25 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-25 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-25 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-25 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-25 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-25 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-25 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-25 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-25 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-26 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-26 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-26 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-26 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-26 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-26 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-26 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-26 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-26 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-26 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-26 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-26 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-26 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-26 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-26 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-26 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-26 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-26 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-26 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-26 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-26 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-26 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-26 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-26 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-27 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-27 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-27 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-27 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-27 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-27 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-27 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-27 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-27 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-27 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-27 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-27 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-27 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-27 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-27 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-27 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-27 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-27 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-27 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-27 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-27 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-27 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-27 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-27 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-28 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-28 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-28 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-28 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-28 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-28 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-28 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-28 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-28 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-28 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-28 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-28 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-28 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-28 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-28 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-28 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-28 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-28 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-28 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-28 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-28 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-28 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-28 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-28 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-29 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-29 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-29 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-29 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-29 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-29 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-29 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-29 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-29 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-29 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-29 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-29 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-29 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-29 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-29 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-29 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-29 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-29 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-29 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-29 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-29 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-29 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-29 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-29 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-30 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-30 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-30 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-30 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-30 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-30 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-30 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-30 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-30 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-30 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-30 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-30 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-30 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-30 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-30 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-30 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-30 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-30 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-30 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-30 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-30 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-30 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-30 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-09-30 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P

## Dades MLT (hidden)
\\PI-ALCU-S1
2025-01-01 |  | Dades diaries | [6 empty] | Dades mensuals
2025-09-30 23:59 |  | ALC_G3 |  |  | ALC_G4 |  |  |  | ALC_G3 |  |  | ALC_G4
|  | SO2 | NOX | PART | SO2 | NOX | PART |  | SO2 | NOX | PART | SO2 | NOX | PART
ALCU-MEDAS-EMI-PAI_G3-PAI_GM32-PAI_G3-SO2-Validado_24H | Número de valores: | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | Número de valores: | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
ALCU-MEDAS-EMI-PAI_G3-PAI_GM32-PAI_G3-NOx-Validado_24H | 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALCU-MEDAS-EMI-PAI_G3-PAI_Durag300-PAI_G3-Particulas-Validado_24H | 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 553.9451 | 228.5726 | 4.7052 | 515.2406 | 220.8568 | 5.9533
ALCU-MEDAS-EMI-PAI_G4-PAI_GM32-PAI_G4-SO2-Validado_24H | 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 546.3306 | 225.5445 | 6.9723
ALCU-MEDAS-EMI-PAI_G4-PAI_GM32-PAI_G4-NOx-Validado_24H | 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALCU-MEDAS-EMI-PAI_G4-PAI_Durag300-PAI_G4-Particulas-Validado_24H | 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALCU-MEDAS-EMI-PAI_G3-PAI_GM32-PAI_G3-SO2-Validado_30D | 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALCU-MEDAS-EMI-PAI_G3-PAI_GM32-PAI_G3-NOx-Validado_30D | 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALCU-MEDAS-EMI-PAI_G3-PAI_Durag300-PAI_G3-Particulas-Validado_30D | 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALCU-MEDAS-EMI-PAI_G4-PAI_GM32-PAI_G4-SO2-Validado_30D | 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALCU-MEDAS-EMI-PAI_G4-PAI_GM32-PAI_G4-NOx-Validado_30D | 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALCU-MEDAS-EMI-PAI_G4-PAI_Durag300-PAI_G4-Particulas-Validado_30D | 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-01-29 | 797.7964 | 285.1948 | 3.149 | 0 | 0 | 0
| 2025-01-30 | 549.0968 | 300.8632 | 3.9154 | 0 | 0 | 0
| 2025-01-31 | 560.0219 | 217.8171 | 3.0817 | 0 | 0 | 0
| 2025-02-01 | 575.1062 | 226.5096 | 2.7046 | 0 | 0 | 0
| 2025-02-02 | 489.5028 | 139.0672 | 1.0001 | 0 | 0 | 0
| 2025-02-03 | 557.0347 | 192.2075 | 2.1302 | 0 | 0 | 0
| 2025-02-04 | 549.9106 | 232.6723 | 4.057 | 0 | 0 | 0
| 2025-02-05 | 548.7654 | 225.057 | 4.7506 | 0 | 0 | 0
| 2025-02-06 | 558.9729 | 234.1344 | 5.0618 | 0 | 0 | 0
| 2025-02-07 | 557.0151 | 230.9704 | 5.4639 | 0 | 0 | 0
| 2025-02-08 | 553.1763 | 231.9943 | 5.6878 | 0 | 0 | 0
| 2025-02-09 | 569.241 | 234.6318 | 6.0307 | 0 | 0 | 0
| 2025-02-10 | 564.8309 | 227.7175 | 5.8706 | 0 | 0 | 0
| 2025-02-11 | 553.7801 | 237.5466 | 6.2553 | 0 | 0 | 0
| 2025-02-12 | 554.5521 | 243.7698 | 4.8166 | 0 | 0 | 0
| 2025-02-13 | 555.876 | 261.7818 | 5.4243 | 0 | 0 | 0
| 2025-02-14 | 555.5297 | 264.2316 | 4.1724 | 0 | 0 | 0
| 2025-02-15 | 557.4551 | 269.1578 | 4.342 | 0 | 0 | 0
| 2025-02-16 | 556.2586 | 235.3781 | 5.5181 | 0 | 0 | 0
| 2025-02-17 | 555.6453 | 229.6202 | 6.5385 | 0 | 0 | 0
| 2025-02-18 | 559.2273 | 216.1311 | 4.5582 | 0 | 0 | 0
| 2025-02-19 | 571.6363 | 153.4227 | 3.9497 | 0 | 0 | 0
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 447.4434 | 236.7063 | 5.6439
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 490.7027 | 220.7459 | 4.5744
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 515.7169 | 235.3726 | 6.2731
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 529.2579 | 217.3858 | 5.5808
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 522.1774 | 211.3628 | 5.0018
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 560.902 | 200.6295 | 6.7456
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 515.9001 | 215.3111 | 7.339
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 455.6534 | 230.7574 | 6.1666
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 548.5635 | 231.3271 | 6.0149
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 556.4348 | 220.8848 | 5.7296
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 528.2661 | 218.2022 | 6.53
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 514.0221 | 223.6068 | 7.385
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 552.7344 | 221.7619 | 5.4179
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 476.0117 | 220.6167 | 6.4507
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 557.5004 | 218.0489 | 7.2953
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 557.2614 | 232.1523 | 6.7432
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 557.9719 | 245.4587 | 7.7424
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 556.4445 | 245.7636 | 7.7899
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 560.9705 | 231.9649 | 7.8974
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 584.9747 | 224.7901 | 7.3098
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 552.6488 | 213.4218 | 7.7078
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-29 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Factors (hidden)
\\PI-ALCU-S1
|  |  | Data | Factor A | Factor B
ALCU-MEDAS-EMI-G3-GM32-SO2-Factor A | ALCU-MEDAS-EMI-G3-GM32-SO2-Factor B |  | 2021-01-01 | 0.81 | 67.91
ALCU-MEDAS-EMI-G3-GM32-NOx-Factor A | ALCU-MEDAS-EMI-G3-GM32-NOx-Factor B |  | 2021-01-01 | 0.81 | 11.17
ALCU-MEDAS-Calculo Sin Template-Calculo Opacidad-G3-Factor A_Final | ALCU-MEDAS-Calculo Sin Template-Calculo Opacidad-G3-Factor B_Final |  | 2024-06-10 08:07 | 0.43 | -1.89
ALCU-MEDAS-EMI-G4-GM32-SO2-Factor A | ALCU-MEDAS-EMI-G4-GM32-SO2-Factor B |  | 2021-01-01 | 0.83 | 52.54
ALCU-MEDAS-EMI-G4-GM32-NOx-Factor A | ALCU-MEDAS-EMI-G4-GM32-NOx-Factor B |  | 2021-01-01 | 1.07 | 2.58
ALCU-MEDAS-Calculo Sin Template-Calculo Opacidad-G4-Factor A_Final | ALCU-MEDAS-Calculo Sin Template-Calculo Opacidad-G4-Factor B_Final |  | 2024-06-10 08:07 | 0.6 | 1.28