## Resum
8
Data Inicial | 2025-01-01
Data Final | 2025-09-01
Superacions enregistrades 2025
TG11 | horàries > VLE horari | diàries > VLE diari | mensuals > VLE mensual
CO CC | 0% | 0 | 0
NOx CC | 0% | 0 | 0
CO CA | 0% | 0 | 0
NOx CA | 0% | 0 | 0
TG12 | horàries > VLE horari | diàries > VLE diari | mensuals > VLE mensual
CO CC | 0% | 0 | 0
NOx CC | 0% | 0 | 0
CO CA | 0% | 0 | 0
NOx CA | 0% | 0 | 0
TG21 | horàries > VLE horari | diàries > VLE diari | mensuals > VLE mensual
CO CC | 0% | 0 | 0
NOx CC | 0% | 0 | 0
CO CA | 0% | 0 | 0
NOx CA | 0% | 0 | 0
TG22 | horàries > VLE horari | diàries > VLE diari | mensuals > VLE mensual
CO CC | 0% | 0 | 0
NOx CC | 0% | 0 | 0
CO CA | 0% | 0 | 0
NOx CA | 0% | 0 | 0
Informe en detall d'indisponiblitats i superacions:
Focus | Data | Informació
TG11
TG12
TG21
TG22
Hores de funcionament 2025
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | Hores funcionament gasoil 2025
| Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Setembre | Octubre | Novembre | Desembre | 2025
TG11 | 744 | 410.2514 | 622.2847 | 720 | 272.6111 | 534.3986 | 742.4 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4789.9458 | 0
TG12 | 744 | 340.0931 | 440.3333 | 720 | 242.7333 | 445.4792 | 709.7903 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4386.4292 | 0
TG21 | 744 | 291.55 | 661.0097 | 700.0236 | 744 | 707.9903 | 713.3514 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5305.925 | 0
TG22 | 744 | 294.1708 | 728.2486 | 720 | 744 | 281.3028 | 733.6181 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4989.3403 | 0

## Info
Contaminant | Codi | IC | [5 empty] | Codi flag | Flag
CO CC | 06 | 10% | [5 empty] | V | Válido
SO2 | 01 | 20% | [5 empty] | P | Foco parado
NOx CC | 12 | 20% | [5 empty] | O | Arranque-Parada
PART | 03 | 30% | [5 empty] | T | Estable
CO CA | 96 | 10% | [5 empty] | C | Calibración
NOx CA | 97 | 20% | [5 empty] | M | Mantenimiento
[8 empty] | R | Valor substituido
Grup | Codi | ID | VLE | VLE Diari | VLE Anual | PotNom | Pot Nom TG+TV | N | Mal funcionamiento
CT_TG11 | NOx CC | CT_TG11NOx CC | 45 | 55 | 45 | 78.8
CT_TG11 | CO CC | CT_TG11CO CC | 100 | 110 | 100 | 78.8
CT_TG12 | NOx CC | CT_TG12NOx CC | 45 | 55 | 45 | 78.8
CT_TG12 | CO CC | CT_TG12CO CC | 100 | 110 | 100 | 78.8
CT_TG21 | NOx CC | CT_TG21NOx CC | 45 | 55 | 45 | 78.82
CT_TG21 | CO CC | CT_TG21CO CC | 100 | 110 | 100 | 78.82
CT_TG22 | NOx CC | CT_TG22NOx CC | 45 | 55 | 45 | 78.82
CT_TG22 | CO CC | CT_TG22CO CC | 100 | 110 | 100 | 78.82
CT_TG11 | NOx CA | CT_TG11NOx CA | 50 | 55 | 50 | 78.8
CT_TG11 | CO CA | CT_TG11CO CA | 100 | 110 | 100 | 78.8
CT_TG12 | NOx CA | CT_TG12NOx CA | 50 | 55 | 50 | 78.8
CT_TG12 | CO CA | CT_TG12CO CA | 100 | 110 | 100 | 78.8
CT_TG21 | NOx CA | CT_TG21NOx CA | 50 | 55 | 50 | 78.82
CT_TG21 | CO CA | CT_TG21CO CA | 100 | 110 | 100 | 78.82
CT_TG22 | NOx CA | CT_TG22NOx CA | 50 | 55 | 50 | 78.82
CT_TG22 | CO CA | CT_TG22CO CA | 100 | 110 | 100 | 78.82

## Funcions calibració
Funcions de calibració
Grup | Contaminant | Pendent | Offset | Aplicació
TG11 | CO | 0.96 | -1.59 | 2024-11-11
TG11 | NOx | 1.47 | 0 | 2024-11-11
TG11 | CO Bypass | 0.96 | -1.59 | 2024-11-11
TG11 | NOx Bypass | 1.47 | 0 | 2024-11-11
TG12 | CO | 1 | 0 | 2024-10-14
TG12 | NOx | 1.33 | 1.61 | 2024-10-14
TG12 | CO Bypass | 1 | 0 | 2024-10-14
TG12 | NOx Bypass | 1.33 | 1.61 | 2024-10-14
TG21 | CO | 1 | 0 | 2022-11-22
TG21 | NOx | 1.79 | 0 | 2022-11-22
TG21 | CO Bypass | 1 | 0 | 2022-11-22
TG21 | NOx Bypass | 1.79 | 0 | 2022-11-22
TG22 | CO | 1 | 0 | 2024-11-11
TG22 | NOx | 1.5 | -0.47 | 2024-11-11
TG22 | CO Bypass | 1 | 0 | 2024-11-11
TG22 | NOx Bypass | 1.5 | -0.47 | 2024-11-11 02:00

## Validats horaris
| Dades horàries validades | [32 empty] | Horàries > VLE
| CT_TG11 | [7 empty] | CT_TG12 | [7 empty] | CT_TG21 | [7 empty] | CT_TG22 | [8 empty] | CT_TG11 |  |  |  | CT_TG12 |  |  |  | CT_TG21 |  |  |  | CT_TG22
| CO CC |  | CO CA |  | NOx CC |  | NOx CA |  | CO CC |  | CO CA |  | NOx CC |  | NOx CA |  | CO CC |  | CO CA |  | NOx CC |  | NOx CA |  | CO CC |  | CO CA |  | NOx CC |  | NOx CA |  |  | CO CC | CO CA | NOX CC | NOX CA | CO CC | CO CA | NOX CC | NOX CA | CO CC | CO CA | NOX CC | NOX CA | CO CC | CO CA | NOX CC | NOX CA
IC | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  |  | 1242 | 0 | 1242 | 0 | 1177 | 11 | 1176 | 11 | 669 | 4 | 669 | 4 | 584 | 19 | 584 | 19
VLE | 200 |  | 200 |  | 90 |  | 100 |  | 200 |  | 200 |  | 90 |  | 100 |  | 200 |  | 200 |  | 90 |  | 100 |  | 200 |  | 200 |  | 90 |  | 100 |  | n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Data | CT_TG11_CO CC | FLAG | CT_TG11_CO CA | FLAG | CT_TG11_NOx CC | FLAG | CT_TG11_NOx CA | FLAG | CT_TG12_CO CC | FLAG | CT_TG12_CO CA | FLAG | CT_TG12_NOx CC | FLAG | CT_TG12_NOx CA | FLAG | CT_TG21_CO CC | FLAG | CT_TG21_CO CA | FLAG | CT_TG21_NOx CC | FLAG | CT_TG21_NOx CA | FLAG | _CO CC | FLAG | _CO CA | FLAG | _NOx CC | FLAG | _NOx CA | FLAG | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2025-01-01 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 16:00 | 0 | V |  |  | 13.6652 | V |  |  | 1.2201 | V |  |  | 13.0681 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 17:00 | 0 | V |  |  | 14.1174 | V |  |  | 1.2992 | V |  |  | 15.8065 | V |  |  | 2.2597 | V |  |  | 20.0504 | V |  |  | 1.1231 | V |  |  | 18.2338 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 18:00 | 0 | V |  |  | 14.4616 | V |  |  | 1.3351 | V |  |  | 16.2299 | V |  |  | 2.2971 | V |  |  | 20.8389 | V |  |  | 1.2622 | V |  |  | 19.3595 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 19:00 | 0 | V |  |  | 14.4616 | V |  |  | 1.3476 | V |  |  | 15.9528 | V |  |  | 2.3266 | V |  |  | 20.3025 | V |  |  | 1.2971 | V |  |  | 19.4235 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 20:00 | 0 | V |  |  | 14.4616 | V |  |  | 1.3659 | V |  |  | 15.7432 | V |  |  | 2.3542 | V |  |  | 19.7945 | V |  |  | 1.4552 | V |  |  | 19.3291 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 21:00 | 0 | V |  |  | 14.4616 | V |  |  | 1.4055 | V |  |  | 15.1891 | V |  |  | 2.3847 | V |  |  | 19.4333 | V |  |  | 1.3862 | V |  |  | 18.4679 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-01 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 18:00 | 0 | V |  |  | 14.5936 | V |  |  | 1.2382 | V |  |  | 14.7442 | V |  |  | 2.4317 | V |  |  | 20.3663 | V |  |  | 1.298 | V |  |  | 18.5058 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 19:00 | 0 | V |  |  | 14.5936 | V |  |  | 1.2794 | V |  |  | 15.2651 | V |  |  | 2.4247 | V |  |  | 19.9796 | V |  |  | 1.4578 | V |  |  | 18.9839 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 20:00 | 0 | V |  |  | 14.5936 | V |  |  | 1.3067 | V |  |  | 15.9048 | V |  |  | 2.4537 | V |  |  | 19.9968 | V |  |  | 1.3735 | V |  |  | 19.0947 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 21:00 | 0 | V |  |  | 14.5936 | V |  |  | 1.2871 | V |  |  | 15.9709 | V |  |  | 2.4512 | V |  |  | 20.0439 | V |  |  | 1.3047 | V |  |  | 18.8249 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 22:00 | [16 empty] | 2.3923 | V |  |  | 20.0771 | V |  |  | 1.4571 | V |  |  | 17.6696 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-02 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 08:00 | [16 empty] | 2.6858 | V |  |  | 20.9884 | V |  |  | 1.4703 | V |  |  | 19.4427 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 18:00 | [16 empty] | 2.3329 | V |  |  | 19.9829 | V |  |  | 1.2351 | V |  |  | 19.363 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 19:00 | [16 empty] | 2.3707 | V |  |  | 20.7652 | V |  |  | 1.2348 | V |  |  | 19.9998 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 20:00 | 0 | V |  |  | 11.9046 | V |  |  | 1.1456 | V |  |  | 12.6465 | V |  |  | 2.4173 | V |  |  | 20.9088 | V |  |  | 1.2538 | V |  |  | 19.9959 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 21:00 | [16 empty] | 2.431 | V |  |  | 20.3953 | V |  |  | 1.2699 | V |  |  | 18.8757 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-03 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 19:00 | [16 empty] | 2.3883 | V |  |  | 19.9552 | V |  |  | 1.2019 | V |  |  | 18.6279 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 20:00 | [16 empty] | 2.4203 | V |  |  | 20.6865 | V |  |  | 1.3111 | V |  |  | 19.8125 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 21:00 | [16 empty] | 2.4516 | V |  |  | 20.4241 | V |  |  | 1.3677 | V |  |  | 18.9265 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-04 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 17:00 | [16 empty] | 2.3552 | V |  |  | 19.7056 | V |  |  | 1.0659 | V |  |  | 17.9628 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-05 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-06 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 18:00 | [16 empty] | 2.2728 | V |  |  | 20.1751 | V |  |  | 0.97202 | V |  |  | 18.8991 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 19:00 | [16 empty] | 2.3039 | V |  |  | 20.9486 | V |  |  | 1.039 | V |  |  | 20.6413 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 20:00 | [16 empty] | 2.2846 | V |  |  | 20.7515 | V |  |  | 1.0849 | V |  |  | 20.1759 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 21:00 | [16 empty] | 2.248 | V |  |  | 20.1214 | V |  |  | 0.91071 | V |  |  | 18.957 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-07 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 15:00 | [16 empty] | 2.4753 | V |  |  | 19.8039 | V |  |  | 0.99441 | V |  |  | 18.1019 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 20:00 | [16 empty] | 2.3625 | V |  |  | 19.3335 | V |  |  | 0.9024 | V |  |  | 17.207 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-08 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 08:00 | [16 empty] | 2.4339 | V |  |  | 20.2689 | V |  |  | 0.92294 | V |  |  | 19.288 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 19:00 | [16 empty] | 2.465 | V |  |  | 20.1461 | V |  |  | 0.99584 | V |  |  | 17.8455 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 20:00 | [16 empty] | 2.4451 | V |  |  | 20.0893 | V |  |  | 1.0715 | V |  |  | 17.8984 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-09 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-10 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-10 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-10 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-10 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-10 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-10 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-10 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-10 07:00 | [16 empty] | 2.4492 | V |  |  | 22.471 | V |  |  | 1.0822 | V |  |  | 22.4705 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-10 08:00 | [16 empty] | 2.4079 | V |  |  | 20.6923 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-10 09:00 | [16 empty] | 2.4158 | V |  |  | 20.4527 | V |  |  | 1.5629 | V |  |  | 19.1104 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-10 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-10 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-10 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-10 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-10 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-10 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-10 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-10 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-10 18:00 | [16 empty] | 2.3593 | V |  |  | 20.1052 | V |  |  | 1.3096 | V |  |  | 18.3831 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-10 19:00 | [16 empty] | 2.3342 | V |  |  | 19.7177 | V |  |  | 1.452 | V |  |  | 19.0686 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-10 20:00 | [16 empty] | 2.3151 | V |  |  | 19.5077 | V |  |  | 1.2889 | V |  |  | 18.8419 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-10 21:00 | [16 empty] | 2.3102 | V |  |  | 19.7125 | V |  |  | 1.3414 | V |  |  | 17.5324 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-10 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-10 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-11 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-12 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 08:00 | [16 empty] | 2.5894 | V |  |  | 22.2973 | V |  |  | 1.3387 | V |  |  | 21.364 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 09:00 | [16 empty] | 2.5352 | V |  |  | 21.0399 | V |  |  | 1.3921 | V |  |  | 20.0085 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 10:00 | 0.57902 | V |  |  | 11.4082 | V |  |  | 0 | V |  |  | 14.4216 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 17:00 | 0.55865 | V |  |  | 14.8829 | V |  |  | 1.7035 | V |  |  | 17.564 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 18:00 | 0.59116 | V |  |  | 14.9252 | V |  |  | 1.714 | V |  |  | 18.2888 | V |  |  | 2.4329 | V |  |  | 21.6555 | V |  |  | 1.2554 | V |  |  | 20.9288 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 19:00 | 0.56461 | V |  |  | 14.9252 | V |  |  | 1.6838 | V |  |  | 17.9733 | V |  |  | 2.4701 | V |  |  | 22.0016 | V |  |  | 1.2054 | V |  |  | 21.4928 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 20:00 | 0.58711 | V |  |  | 14.9252 | V |  |  | 1.6583 | V |  |  | 17.9916 | V |  |  | 2.5103 | V |  |  | 21.789 | V |  |  | 1.2087 | V |  |  | 21.5778 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 21:00 | 0.62005 | V |  |  | 14.9252 | V |  |  | 1.6565 | V |  |  | 17.4064 | V |  |  | 2.5163 | V |  |  | 21.3903 | V |  |  | 1.3049 | V |  |  | 21.2313 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 22:00 | 0.6067 | V |  |  | 12.8747 | V |  |  | 1.5699 | V |  |  | 14.8862 | V |  |  | 2.5363 | V |  |  | 20.9296 | V |  |  | 1.2068 | V |  |  | 19.7907 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-13 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 07:00 | [16 empty] | 2.4918 | V |  |  | 21.6224 | V |  |  | 1.1425 | V |  |  | 21.1018 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 08:00 | 0.5086 | V |  |  | 14.7761 | V |  |  | 1.415 | V |  |  | 16.5184 | V |  |  | 2.4591 | V |  |  | 21.0744 | V |  |  | 1.0059 | V |  |  | 20.9903 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 09:00 | 0.4876 | V |  |  | 14.1766 | V |  |  | 1.4172 | V |  |  | 16.758 | V |  |  | 2.4071 | V |  |  | 20.0667 | V |  |  | 1.1038 | V |  |  | 20.225 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 10:00 | 0.56539 | V |  |  | 13.9004 | V |  |  | 1.4119 | V |  |  | 17.3321 | V |  |  | 2.3739 | V |  |  | 21.014 | V |  |  | 1.2251 | V |  |  | 20.8737 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 11:00 | 0.52175 | V |  |  | 15.506 | V | [18 empty] | 0.93108 | V |  |  | 19.5059 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 12:00 | 0.37946 | V |  |  | 15.4331 | V |  |  | 1.7457 | V |  |  | 16.3096 | V |  |  | 2.7094 | V |  |  | 20.4682 | V |  |  | 1.0126 | V |  |  | 19.3114 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 13:00 | 0.43481 | V |  |  | 15.4109 | V |  |  | 1.6756 | V |  |  | 16.8155 | V |  |  | 2.6963 | V |  |  | 20.5322 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 14:00 | 0.37483 | V |  |  | 14.7188 | V |  |  | 1.622 | V |  |  | 15.2046 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 15:00 | 0.37822 | V |  |  | 15.0937 | V |  |  | 1.5973 | V |  |  | 15.2872 | V |  |  | 2.7107 | V |  |  | 20.0651 | V |  |  | 2.7047 | V |  |  | 18.236 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 16:00 | 0.36216 | V |  |  | 15.758 | V |  |  | 1.6299 | V |  |  | 17.4702 | V |  |  | 2.723 | V |  |  | 20.1345 | V |  |  | 2.7261 | V |  |  | 19.4232 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 17:00 | 0.35627 | V |  |  | 15.7715 | V |  |  | 1.6317 | V |  |  | 18.1346 | V |  |  | 2.7396 | V |  |  | 20.3132 | V |  |  | 2.7372 | V |  |  | 20.0924 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 18:00 | 0.38597 | V |  |  | 15.7715 | V |  |  | 1.623 | V |  |  | 18.114 | V |  |  | 2.7823 | V |  |  | 20.2767 | V |  |  | 2.736 | V |  |  | 20.1266 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 19:00 | 0.45608 | V |  |  | 15.7715 | V |  |  | 1.637 | V |  |  | 18.4522 | V |  |  | 2.8111 | V |  |  | 21.0719 | V |  |  | 2.7999 | V |  |  | 20.7134 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 20:00 | 0.51938 | V |  |  | 15.9051 | V |  |  | 1.6528 | V |  |  | 18.3662 | V |  |  | 2.8814 | V |  |  | 21.0471 | V |  |  | 2.8031 | V |  |  | 20.7337 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 21:00 | 0.52907 | V |  |  | 16.4252 | V |  |  | 1.6212 | V |  |  | 17.0975 | V |  |  | 2.9349 | V |  |  | 20.4398 | V |  |  | 2.8289 | V |  |  | 19.6792 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 22:00 | 0.55245 | V |  |  | 15.9185 | V |  |  | 1.5681 | V |  |  | 14.8671 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-14 23:00 | 0.4995 | V |  |  | 12.6696 | V |  |  | 1.5181 | V |  |  | 13.6214 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 | 1.1396 | V |  |  | 9.9545 | V |  |  | 1.5476 | V |  |  | 12.7122 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 07:00 | 0.92204 | V |  |  | 16.1238 | V |  |  | 1.6586 | V |  |  | 15.6855 | V |  |  | 3.3773 | V |  |  | 21.3039 | V |  |  | 2.9594 | V |  |  | 19.2222 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 08:00 | 0.75949 | V |  |  | 17.314 | V |  |  | 1.7219 | V |  |  | 16.5225 | V |  |  | 3.4333 | V |  |  | 21.2043 | V |  |  | 3.0027 | V |  |  | 19.3058 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 09:00 | 0.73312 | V |  |  | 16.6423 | V |  |  | 1.8027 | V |  |  | 16.1027 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 10:00 | 0.61945 | V |  |  | 14.7032 | V |  |  | 1.7524 | V |  |  | 14.6512 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 16:00 | 0.3615 | V |  |  | 15.2669 | V |  |  | 1.5747 | V |  |  | 16.511 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 17:00 | 0.37853 | V |  |  | 15.6081 | V |  |  | 1.5962 | V |  |  | 17.9066 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 18:00 | 0.39495 | V |  |  | 15.6081 | V |  |  | 1.588 | V |  |  | 17.4337 | V |  |  | 2.9419 | V |  |  | 21.1103 | V |  |  | 2.8427 | V |  |  | 19.6649 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 19:00 | 0.46146 | V |  |  | 15.7658 | V |  |  | 1.5924 | V |  |  | 16.7439 | V |  |  | 2.9989 | V |  |  | 21.0835 | V |  |  | 2.8894 | V |  |  | 19.6777 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 20:00 | 0.51436 | V |  |  | 15.9912 | V |  |  | 1.6375 | V |  |  | 16.3794 | V |  |  | 3.1027 | V |  |  | 21.1493 | V |  |  | 2.8083 | V |  |  | 18.6051 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 21:00 | 0.59113 | V |  |  | 15.9228 | V |  |  | 1.6474 | V |  |  | 16.152 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 22:00 | 0.5338 | V |  |  | 15.104 | V |  |  | 1.5878 | V |  |  | 15.1051 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-15 23:00 | 0.45029 | V |  |  | 14.9246 | V |  |  | 1.5522 | V |  |  | 14.9241 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 | 0.40539 | V |  |  | 12.7209 | V |  |  | 1.4629 | V |  |  | 13.8884 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 07:00 | [16 empty] | 3.1394 | V |  |  | 21.1163 | V |  |  | 2.8537 | V |  |  | 20.0101 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 08:00 | [16 empty] | 3.1003 | V |  |  | 21.2134 | V |  |  | 2.7716 | V |  |  | 20.4063 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 09:00 | [16 empty] | 3.1229 | V |  |  | 20.7442 | V |  |  | 2.8514 | V |  |  | 18.9651 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 16:00 | 0.38268 | V |  |  | 15.4636 | V |  |  | 1.5143 | V |  |  | 15.4187 | V |  |  | 2.8422 | V |  |  | 20.0863 | V |  |  | 2.7732 | V |  |  | 18.4025 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 17:00 | 0.37983 | V |  |  | 15.2812 | V |  |  | 1.5361 | V |  |  | 15.6026 | V |  |  | 2.851 | V |  |  | 20.0605 | V |  |  | 2.7551 | V |  |  | 18.4326 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 18:00 | 0.39599 | V |  |  | 15.4753 | V |  |  | 1.5192 | V |  |  | 15.7798 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 19:00 | 0.38118 | V |  |  | 14.5214 | V |  |  | 1.5163 | V |  |  | 14.9442 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 20:00 | 0.33807 | V |  |  | 13.741 | V |  |  | 1.502 | V |  |  | 14.5266 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 21:00 | 0.39446 | V |  |  | 14.7648 | V |  |  | 1.531 | V |  |  | 14.8901 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 22:00 | 0.34291 | V |  |  | 15.0721 | V |  |  | 1.5566 | V |  |  | 16.2769 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-16 23:00 | 0.37336 | V |  |  | 15.2812 | V |  |  | 1.5912 | V |  |  | 17.4708 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 | 0.44027 | V |  |  | 15.1327 | V |  |  | 1.5765 | V |  |  | 15.6186 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 08:00 | [16 empty] | 2.935 | V |  |  | 20.3801 | V |  |  | 2.8248 | V |  |  | 20.0862 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 09:00 | [16 empty] | 2.9267 | V |  |  | 20.1257 | V |  |  | 2.7894 | V |  |  | 20.0031 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 17:00 | [16 empty] | 2.8012 | V |  |  | 19.6812 | V |  |  | 2.7771 | V |  |  | 18.1811 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 18:00 | 0.31017 | V |  |  | 14.2504 | V |  |  | 1.653 | V |  |  | 14.9101 | V |  |  | 2.8028 | V |  |  | 20.4355 | V |  |  | 2.6586 | V |  |  | 20.0308 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 19:00 | 0.33417 | V |  |  | 14.6274 | V |  |  | 1.7001 | V |  |  | 16.4944 | V |  |  | 2.8223 | V |  |  | 20.7184 | V |  |  | 2.7943 | V |  |  | 20.3274 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 20:00 | 0.30473 | V |  |  | 14.6274 | V |  |  | 1.6932 | V |  |  | 16.9555 | V |  |  | 2.8135 | V |  |  | 20.7949 | V |  |  | 2.7923 | V |  |  | 20.3088 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 21:00 | 0.31989 | V |  |  | 15.0251 | V |  |  | 1.6707 | V |  |  | 16.4988 | V |  |  | 2.8023 | V |  |  | 20.4952 | V |  |  | 2.8198 | V |  |  | 19.6103 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 22:00 | 0.30419 | V |  |  | 14.3411 | V |  |  | 1.6212 | V |  |  | 14.8659 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-17 23:00 | 0.27749 | V |  |  | 13.6002 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 18:00 | 0.29075 | V |  |  | 14.2183 | V |  |  | 1.513 | V |  |  | 14.6811 | V |  |  | 3.0165 | V |  |  | 20.9114 | V |  |  | 2.8404 | V |  |  | 18.6028 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 19:00 | 0.34639 | V |  |  | 14.7811 | V |  |  | 1.514 | V |  |  | 14.6643 | V |  |  | 2.999 | V |  |  | 21.0343 | V |  |  | 2.6931 | V |  |  | 18.4497 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 20:00 | 0.37453 | V |  |  | 14.9137 | V |  |  | 1.4977 | V |  |  | 14.687 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 21:00 | 0.34245 | V |  |  | 15.0779 | V |  |  | 1.5326 | V |  |  | 16.2759 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 22:00 | [16 empty] | 2.9665 | V |  |  | 20.9112 | V |  |  | 2.8405 | V |  |  | 19.383 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-18 23:00 | [16 empty] | 2.936 | V |  |  | 20.8286 | V |  |  | 2.7864 | V |  |  | 19.7049 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 09:00 | [16 empty] | 3.1046 | V |  |  | 20.6502 | V |  |  | 2.862 | V |  |  | 18.4758 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 18:00 | 0.35856 | V |  |  | 13.069 | V |  |  | 1.5677 | V |  |  | 14.6294 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 19:00 | 0.42755 | V |  |  | 15.4014 | V |  |  | 1.5918 | V |  |  | 15.179 | V |  |  | 3.085 | V |  |  | 20.8988 | V |  |  | 2.8001 | V |  |  | 18.6214 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 20:00 | 0.47998 | V |  |  | 15.1468 | V |  |  | 1.6346 | V |  |  | 15.4144 | V |  |  | 3.1324 | V |  |  | 21.0328 | V |  |  | 2.8167 | V |  |  | 18.8972 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 21:00 | 0.469 | V |  |  | 15.4569 | V |  |  | 1.6243 | V |  |  | 15.7166 | V |  |  | 3.157 | V |  |  | 20.7755 | V |  |  | 2.8473 | V |  |  | 18.9098 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 22:00 | 0.46684 | V |  |  | 14.1008 | V |  |  | 1.6172 | V |  |  | 14.8303 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-19 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 08:00 | 0.58094 | V |  |  | 9.2598 | V |  |  | 1.4442 | V |  |  | 13.1761 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 09:00 | 0.46675 | V |  |  | 8.6652 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 14:00 | 0.22049 | V |  |  | 12.9931 | V |  |  | 1.4392 | V |  |  | 14.4634 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 15:00 | 0.23588 | V |  |  | 12.9931 | V |  |  | 1.4169 | V |  |  | 14.3248 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 16:00 | 0.26551 | V |  |  | 13.6197 | V |  |  | 1.4362 | V |  |  | 15.2739 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 17:00 | 0.24676 | V |  |  | 13.7285 | V |  |  | 1.4713 | V |  |  | 16.757 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 18:00 | 0.22058 | V |  |  | 13.7285 | V |  |  | 1.5097 | V |  |  | 18.1645 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 19:00 | 0.19218 | V |  |  | 13.7285 | V |  |  | 1.5341 | V |  |  | 18.0371 | V |  |  | 2.844 | V |  |  | 19.9422 | V |  |  | 2.6757 | V |  |  | 18.7119 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 20:00 | 0.23204 | V |  |  | 13.7285 | V |  |  | 1.5687 | V |  |  | 17.8456 | V |  |  | 2.8377 | V |  |  | 19.9239 | V |  |  | 2.6923 | V |  |  | 19.4309 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 21:00 | 0.23328 | V |  |  | 13.7101 | V |  |  | 1.567 | V |  |  | 16.1991 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 22:00 | [16 empty] | 2.8704 | V |  |  | 19.9189 | V |  |  | 2.6304 | V |  |  | 18.9118 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-20 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 07:00 | [8 empty] | 1.7355 | V |  |  | 15.3183 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 08:00 | 0.28888 | V |  |  | 13.7746 | V |  |  | 1.7498 | V |  |  | 15.6367 | V |  |  | 2.9636 | V |  |  | 19.9013 | V |  |  | 2.597 | V |  |  | 17.9371 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 09:00 | 0.28795 | V |  |  | 13.7746 | V |  |  | 1.7894 | V |  |  | 16.0332 | V |  |  | 2.9364 | V |  |  | 19.8353 | V |  |  | 2.6753 | V |  |  | 18.18 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 10:00 | 0.25073 | V |  |  | 13.6942 | V |  |  | 1.8084 | V |  |  | 17.544 | V |  |  | 2.8845 | V |  |  | 19.3729 | V |  |  | 2.6835 | V |  |  | 18.8987 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 11:00 | 0.25999 | V |  |  | 13.6685 | V |  |  | 1.8071 | V |  |  | 17.0708 | V |  |  | 2.8853 | V |  |  | 19.4721 | V |  |  | 2.7009 | V |  |  | 18.3903 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 12:00 | 0.28702 | V |  |  | 13.0007 | V |  |  | 1.7822 | V |  |  | 15.1668 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 14:00 | 0.27463 | V |  |  | 12.6761 | V |  |  | 1.7951 | V |  |  | 14.5199 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 15:00 | 0.27705 | V |  |  | 13.3187 | V |  |  | 1.8079 | V |  |  | 15.5493 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 16:00 | 0.27702 | V |  |  | 13.4466 | V |  |  | 1.8244 | V |  |  | 15.9789 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 17:00 | 0.23902 | V |  |  | 13.7365 | V |  |  | 1.8396 | V |  |  | 17.1799 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 18:00 | 0.2722 | V |  |  | 14.0021 | V |  |  | 1.8779 | V |  |  | 17.4638 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 19:00 | 0.27218 | V |  |  | 13.4452 | V |  |  | 1.8971 | V |  |  | 17.3947 | V |  |  | 2.8577 | V |  |  | 19.1157 | V |  |  | 2.7093 | V |  |  | 17.3083 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 20:00 | 0.22918 | V |  |  | 13.1444 | V |  |  | 1.9086 | V |  |  | 17.2934 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 21:00 | 0.282 | V |  |  | 13.2838 | V |  |  | 1.9089 | V |  |  | 17.1246 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 22:00 | 0.25981 | V |  |  | 12.9547 | V |  |  | 1.909 | V |  |  | 15.5588 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-21 23:00 | 0.31042 | V |  |  | 12.7091 | V |  |  | 1.8706 | V |  |  | 14.0189 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 07:00 | 0.42973 | V |  |  | 12.9681 | V |  |  | 2.0128 | V |  |  | 14.3945 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 08:00 | 0.47695 | V |  |  | 14.4224 | V |  |  | 2.0697 | V |  |  | 15.915 | V |  |  | 3.0028 | V |  |  | 19.7187 | V |  |  | 2.9728 | V |  |  | 17.9707 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 09:00 | 0.42746 | V |  |  | 13.8967 | V |  |  | 2.0143 | V |  |  | 14.609 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 10:00 | 0.38508 | V |  |  | 13.2976 | V |  |  | 2.0171 | V |  |  | 14.4663 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 11:00 | 0.28619 | V |  |  | 12.8293 | V |  |  | 1.9519 | V |  |  | 14.685 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 15:00 | [16 empty] | 2.7722 | V |  |  | 18.6808 | V |  |  | 2.7263 | V |  |  | 18.0759 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 16:00 | [16 empty] | 2.7572 | V |  |  | 19.2231 | V |  |  | 2.5861 | V |  |  | 19.6346 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 17:00 | [16 empty] | 2.7422 | V |  |  | 19.3202 | V |  |  | 2.6916 | V |  |  | 19.2602 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 18:00 | [16 empty] | 2.7471 | V |  |  | 19.3212 | V |  |  | 2.6384 | V |  |  | 19.2488 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 19:00 | 0.29417 | V |  |  | 11.8068 | V |  |  | 1.9572 | V |  |  | 13.8118 | V |  |  | 2.7557 | V |  |  | 19.512 | V |  |  | 2.7188 | V |  |  | 19.3583 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 20:00 | 0.28428 | V |  |  | 11.8576 | V |  |  | 1.951 | V |  |  | 13.8123 | V |  |  | 2.7505 | V |  |  | 19.5103 | V |  |  | 2.7587 | V |  |  | 19.3563 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 21:00 | [16 empty] | 2.7578 | V |  |  | 19.3764 | V |  |  | 2.7108 | V |  |  | 19.1403 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 22:00 | [16 empty] | 2.7974 | V |  |  | 19.1832 | V |  |  | 2.6988 | V |  |  | 18.6398 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-22 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 07:00 | 0.45458 | V |  |  | 13.4294 | V |  |  | 2.0688 | V |  |  | 16.8313 | V |  |  | 3.0357 | V |  |  | 20.0568 | V |  |  | 2.8241 | V |  |  | 20.1997 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 08:00 | 0.51794 | V |  |  | 13.8869 | V |  |  | 2.0856 | V |  |  | 17.0446 | V |  |  | 3.0464 | V |  |  | 19.1896 | V |  |  | 2.9754 | V |  |  | 19.0587 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 09:00 | 0.41069 | V |  |  | 13.1106 | V |  |  | 1.9527 | V |  |  | 14.191 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 17:00 | [16 empty] | 1.9656 | V |  |  | 20.8392 | V |  |  | 2.0833 | V |  |  | 20.0386 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 18:00 | 0 | V |  |  | 17.4293 | V |  |  | 2.143 | V |  |  | 19.1535 | V |  |  | 2.0048 | V |  |  | 20.6369 | V |  |  | 2.178 | V |  |  | 20.8552 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 19:00 | 0 | V |  |  | 17.3825 | V |  |  | 2.1769 | V |  |  | 20.6777 | V |  |  | 1.9358 | V |  |  | 21.8531 | V |  |  | 2.2768 | V |  |  | 23.7388 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 20:00 | 0 | V |  |  | 15.1082 | V |  |  | 2.1872 | V |  |  | 18.0877 | V |  |  | 1.8945 | V |  |  | 19.6413 | V |  |  | 2.2829 | V |  |  | 18.8077 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 21:00 | 0 | V |  |  | 14.8231 | V |  |  | 2.2232 | V |  |  | 17.7168 | V |  |  | 1.9264 | V |  |  | 19.6093 | V |  |  | 2.1886 | V |  |  | 17.9689 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 22:00 | 0 | V |  |  | 14.8231 | V |  |  | 2.1848 | V |  |  | 16.335 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-23 23:00 | 0 | V |  |  | 14.4764 | V |  |  | 2.1079 | V |  |  | 14.7099 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 08:00 | [16 empty] | 2.1539 | V |  |  | 20.579 | V |  |  | 2.4306 | V |  |  | 19.4854 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 18:00 | [16 empty] | 1.9542 | V |  |  | 19.8423 | V |  |  | 2.1745 | V |  |  | 18.5558 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 19:00 | [16 empty] | 1.9654 | V |  |  | 19.7477 | V |  |  | 2.1105 | V |  |  | 18.4818 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 20:00 | [16 empty] | 1.9472 | V |  |  | 19.7576 | V |  |  | 2.2301 | V |  |  | 18.4774 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 21:00 | [16 empty] | 2.0121 | V |  |  | 20.0294 | V |  |  | 2.3078 | V |  |  | 18.429 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-24 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-25 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-26 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 18:00 | 0 | V |  |  | 13.2339 | V |  |  | 2.3096 | V |  |  | 15.9179 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 19:00 | 0 | V |  |  | 15.491 | V |  |  | 2.2935 | V |  |  | 17.7953 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 20:00 | 0 | V |  |  | 15.6081 | V |  |  | 2.303 | V |  |  | 17.7198 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 21:00 | 0 | V |  |  | 13.8869 | V |  |  | 2.3011 | V |  |  | 16.5489 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-27 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-28 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-29 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 07:00 | [16 empty] | 2.5713 | V |  |  | 19.7268 | V |  |  | 1.3848 | V |  |  | 17.611 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 19:00 | 0 | V |  |  | 14.7806 | V |  |  | 1.4421 | V |  |  | 14.7042 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 20:00 | 0 | V |  |  | 15.5636 | V |  |  | 1.4837 | V |  |  | 15.7073 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 21:00 | 0 | V |  |  | 15.5574 | V |  |  | 1.4233 | V |  |  | 14.7575 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 22:00 | 0 | V |  |  | 13.6553 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-30 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 11:00 | 0 | V |  |  | 14.0511 | V |  |  | 1.192 | V |  |  | 14.1163 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 12:00 | 0.095521 | V |  |  | 14.4218 | V |  |  | 1.176 | V |  |  | 14.9724 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 13:00 | 0.62071 | V |  |  | 14.3432 | V |  |  | 1.1933 | V |  |  | 15.6858 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 14:00 | 0.60649 | V |  |  | 14.2347 | V |  |  | 1.1735 | V |  |  | 16.1699 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 15:00 | 0.60948 | V |  |  | 14.2347 | V |  |  | 1.1858 | V |  |  | 16.6821 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 16:00 | 0.61492 | V |  |  | 13.9364 | V |  |  | 1.1464 | V |  |  | 15.0707 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 17:00 | 0.62448 | V |  |  | 14.2347 | V |  |  | 1.1356 | V |  |  | 15.1574 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 18:00 | 0.64749 | V |  |  | 14.2693 | V |  |  | 1.1202 | V |  |  | 16.2088 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 19:00 | 0.65535 | V |  |  | 14.2347 | V |  |  | 1.1571 | V |  |  | 16.6245 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 20:00 | 0.68824 | V |  |  | 14.2347 | V |  |  | 1.1647 | V |  |  | 16.8872 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 21:00 | 0.76364 | V |  |  | 15.065 | V |  |  | 1.1496 | V |  |  | 16.2434 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 22:00 | 0.81461 | V |  |  | 15.4527 | V |  |  | 1.1308 | V |  |  | 15.7854 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-01-31 23:00 | 0.80869 | V |  |  | 15.5449 | V |  |  | 1.102 | V |  |  | 15.2084 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 | 0.73154 | V |  |  | 11.4243 | V |  |  | 0.98179 | V |  |  | 12.378 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 14:00 | 0.64773 | V |  |  | 13.7846 | V |  |  | 0.92604 | V |  |  | 13.9236 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 15:00 | 0.68636 | V |  |  | 14.4963 | V |  |  | 0.96639 | V |  |  | 15.3813 | V |  |  | 2.5416 | V |  |  | 18.9124 | V |  |  | 1.266 | V |  |  | 18.0889 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 16:00 | 0.67782 | V |  |  | 14.6595 | V |  |  | 0.93441 | V |  |  | 13.4813 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 17:00 | 0.72059 | V |  |  | 14.6595 | V |  |  | 0.96749 | V |  |  | 14.2399 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 18:00 | 0.72423 | V |  |  | 14.6595 | V |  |  | 0.98576 | V |  |  | 15.0228 | V |  |  | 2.5566 | V |  |  | 19.2182 | V |  |  | 1.1636 | V |  |  | 18.108 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 19:00 | 0.71047 | V |  |  | 14.6595 | V |  |  | 0.9774 | V |  |  | 14.3293 | V |  |  | 2.5179 | V |  |  | 18.8116 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 20:00 | 0.68805 | V |  |  | 14.6595 | V |  |  | 0.95231 | V |  |  | 14.1646 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-01 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 | 0.7422 | V |  |  | 14.2864 | V |  |  | 1.0166 | V |  |  | 14.9664 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 18:00 | 0.64348 | V |  |  | 14.0419 | V |  |  | 0.87692 | V |  |  | 15.2046 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 19:00 | 0.6176 | V |  |  | 14.4901 | V |  |  | 0.89827 | V |  |  | 17.0845 | V |  |  | 2.4705 | V |  |  | 19.4195 | V |  |  | 1.1846 | V |  |  | 18.9461 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 20:00 | 0.61583 | V |  |  | 14.4901 | V |  |  | 0.90196 | V |  |  | 17.014 | V |  |  | 2.4495 | V |  |  | 19.854 | V |  |  | 1.1898 | V |  |  | 20.1478 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 21:00 | [16 empty] | 2.4355 | V |  |  | 19.1885 | V |  |  | 1.3223 | V |  |  | 19.3665 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 22:00 | [16 empty] | 2.4293 | V |  |  | 19.2933 | V |  |  | 1.1543 | V |  |  | 18.7944 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-02 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 06:00 | [16 empty] | 2.4876 | V |  |  | 19.6355 | V |  |  | 1.1447 | V |  |  | 19.3502 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 07:00 | [16 empty] | 2.5573 | V |  |  | 20.7266 | V |  |  | 1.1993 | V |  |  | 20.0385 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 08:00 | [16 empty] | 2.5991 | V |  |  | 19.8837 | V |  |  | 1.2617 | V |  |  | 19.9911 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 19:00 | [16 empty] | 2.5776 | V |  |  | 20.3547 | V |  |  | 1.0865 | V |  |  | 18.4673 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 20:00 | [16 empty] | 2.5872 | V |  |  | 20.1704 | V |  |  | 1.233 | V |  |  | 18.5153 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-03 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 20:00 | [16 empty] | 1.9414 | V |  |  | 20.3212 | V |  |  | 2.8637 | V |  |  | 18.0002 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-04 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 07:00 | [16 empty] | 2.2251 | V |  |  | 20.9831 | V |  |  | 3.0101 | V |  |  | 19.4838 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 08:00 | [16 empty] | 2.2243 | V |  |  | 20.8528 | V |  |  | 3.0146 | V |  |  | 19.3304 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 20:00 | [16 empty] | 2.016 | V |  |  | 20.5978 | V |  |  | 2.9036 | V |  |  | 17.7517 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 21:00 | [16 empty] | 2.0183 | V |  |  | 20.3306 | V |  |  | 3.0161 | V |  |  | 19.1467 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 22:00 | [16 empty] | 2.0205 | V |  |  | 20.1116 | V |  |  | 2.8728 | V |  |  | 18.1921 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-05 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 08:00 | [16 empty] | 2.2643 | V |  |  | 20.695 | V |  |  | 3.0275 | V |  |  | 19.6868 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 20:00 | [16 empty] | 1.9934 | V |  |  | 20.2027 | V |  |  | 2.9492 | V |  |  | 19.2244 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 21:00 | [16 empty] | 2.0329 | V |  |  | 20.6252 | V |  |  | 2.9242 | V |  |  | 19.8993 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 22:00 | [16 empty] | 2.096 | V |  |  | 20.4242 | V |  |  | 2.9087 | V |  |  | 18.9604 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-06 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 08:00 | [16 empty] | 2.2943 | V |  |  | 20.6282 | V |  |  | 2.9611 | V |  |  | 19.94 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 18:00 | [16 empty] | 1.9449 | V |  |  | 20.9469 | V |  |  | 2.856 | V |  |  | 18.4144 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 19:00 | [16 empty] | 1.9501 | V |  |  | 20.7534 | V |  |  | 2.7919 | V |  |  | 18.2956 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 20:00 | [16 empty] | 1.9157 | V |  |  | 20.7233 | V |  |  | 2.86 | V |  |  | 18.1367 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-07 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 09:00 | [16 empty] | 1.8189 | V |  |  | 19.3109 | V |  |  | 2.6761 | V |  |  | 17.3105 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 10:00 | [16 empty] | 1.8079 | V |  |  | 19.0875 | V |  |  | 2.7553 | V |  |  | 19.0863 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 17:00 | [16 empty] | 1.9167 | V |  |  | 20.9597 | V |  |  | 3.0195 | V |  |  | 20.5409 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 18:00 | [16 empty] | 1.9253 | V |  |  | 20.6106 | V |  |  | 2.9415 | V |  |  | 19.4768 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-08 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 19:00 | 0.20031 | V |  |  | 13.6664 | V |  |  | 1.3946 | V |  |  | 16.1733 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 20:00 | 0.14647 | V |  |  | 13.1582 | V |  |  | 1.387 | V |  |  | 17.9684 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 21:00 | 0.21089 | V |  |  | 13.6212 | V |  |  | 1.333 | V |  |  | 15.2889 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 22:00 | 0.22162 | V |  |  | 13.4151 | V |  |  | 1.2046 | V |  |  | 12.7044 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-09 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 19:00 | 0.0069779 | V |  |  | 13.1472 | V |  |  | 1.2425 | V |  |  | 14.8305 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 20:00 | 0.025787 | V |  |  | 13.2769 | V |  |  | 1.2585 | V |  |  | 16.1214 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-10 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 19:00 | 0 | V |  |  | 13.5862 | V |  |  | 2.1384 | V |  |  | 15.0926 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 20:00 | 0 | V |  |  | 13.5862 | V |  |  | 2.1726 | V |  |  | 14.6802 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-11 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-12 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 07:00 | 0 | V |  |  | 13.6511 | V |  |  | 2.4354 | V |  |  | 16.8779 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 08:00 | 0 | V |  |  | 13.6181 | V |  |  | 2.3017 | V |  |  | 16.9677 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 09:00 | 0 | V |  |  | 13.4869 | V |  |  | 2.2283 | V |  |  | 16.0694 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-13 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 07:00 | 0 | V |  |  | 12.7884 | V |  |  | 2.0268 | V |  |  | 15.6787 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 08:00 | 0 | V |  |  | 13.762 | V |  |  | 2.0789 | V |  |  | 16.3671 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 19:00 | 0 | V |  |  | 13.3032 | V |  |  | 2.0398 | V |  |  | 15.5931 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 20:00 | 0 | V |  |  | 13.3032 | V |  |  | 2.0956 | V |  |  | 16.6583 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 21:00 | 0 | V |  |  | 13.4861 | V |  |  | 2.0494 | V |  |  | 16.0237 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 22:00 | 0 | V |  |  | 13.747 | V |  |  | 2.0189 | V |  |  | 14.7674 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-14 23:00 | 0 | V |  |  | 13.9112 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 20:00 | 0 | V |  |  | 13.9264 | V |  |  | 1.8941 | V |  |  | 15.3233 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-15 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 18:00 | 0 | V |  |  | 14.9612 | V |  |  | 1.9317 | V |  |  | 20.3057 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 19:00 | 0 | V |  |  | 13.6652 | V |  |  | 1.8913 | V |  |  | 18.0545 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 20:00 | 0 | V |  |  | 12.757 | V |  |  | 1.9314 | V |  |  | 17.8056 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 21:00 | 0 | V |  |  | 12.723 | V |  |  | 1.9632 | V |  |  | 15.9435 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 22:00 | 0 | V |  |  | 12.8945 | V |  |  | 1.9076 | V |  |  | 15.8707 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-16 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-17 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-18 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 20:00 | [10 empty] | 1.5672 | V |  |  | 17.6972 | V | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-19 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-20 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 13:00 | 1.991 | V |  |  | 12.7154 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 14:00 | 1.991 | V |  |  | 12.6627 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-21 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-22 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-23 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-24 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 19:00 | [16 empty] | 1.9789 | V |  |  | 21.1907 | V |  |  | 2.9677 | V |  |  | 20.9891 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 20:00 | [16 empty] | 1.9244 | V |  |  | 21.5715 | V |  |  | 2.9098 | V |  |  | 21.1912 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 21:00 | [16 empty] | 2.0064 | V |  |  | 21.1141 | V |  |  | 2.9767 | V |  |  | 20.2932 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-25 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 20:00 | [8 empty] | 1.0293 | V |  |  | 17.1086 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 21:00 | [8 empty] | 0.99146 | V |  |  | 16.7144 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-26 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-27 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 18:00 | [16 empty] | 2.4159 | V |  |  | 20.7215 | V |  |  | 3.619 | V |  |  | 20.9572 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 19:00 | [16 empty] | 2.381 | V |  |  | 20.1949 | V |  |  | 3.6094 | V |  |  | 20.8303 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 20:00 | [16 empty] | 2.418 | V |  |  | 19.0457 | V |  |  | 3.7706 | V |  |  | 19.9103 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 21:00 | [16 empty] | 2.4225 | V |  |  | 19.0295 | V |  |  | 3.7104 | V |  |  | 19.3532 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-02-28 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-01 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-02 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-03 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-04 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 12:00 | [16 empty] | 2.1615 | V |  |  | 19.7008 | V |  |  | 1.969 | V |  |  | 19.0914 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 13:00 | [16 empty] | 2.1574 | V |  |  | 19.9471 | V |  |  | 2.0576 | V |  |  | 19.3517 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 14:00 | [16 empty] | 2.1431 | V |  |  | 19.2882 | V |  |  | 1.9598 | V |  |  | 18.9078 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 15:00 | [16 empty] | 2.1489 | V |  |  | 19.3928 | V |  |  | 2.0374 | V |  |  | 18.5059 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 16:00 | [16 empty] | 2.1559 | V |  |  | 19.382 | V |  |  | 1.9465 | V |  |  | 17.7308 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-05 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-06 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-07 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-08 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 11:00 | [16 empty] | 2.28 | V |  |  | 19.3975 | V |  |  | 2.0015 | V |  |  | 19.7946 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-09 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 13:00 | [16 empty] | 2.2965 | V |  |  | 19.4652 | V |  |  | 1.8245 | V |  |  | 19.4505 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 14:00 | [16 empty] | 2.279 | V |  |  | 20.2112 | V |  |  | 1.837 | V |  |  | 20.7005 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-10 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-11 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-12 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 07:00 | [16 empty] | 1.8237 | V |  |  | 20.384 | V |  |  | 1.9201 | V |  |  | 19.743 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 14:00 | [16 empty] | 1.878 | V |  |  | 23.1112 | V |  |  | 2.2096 | V |  |  | 27.0811 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 15:00 | [16 empty] | 1.8382 | V |  |  | 23.9597 | V |  |  | 2.1145 | V |  |  | 29.4659 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 16:00 | [16 empty] | 1.7026 | V |  |  | 20.1823 | V |  |  | 1.9524 | V |  |  | 20.8022 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 17:00 | [16 empty] | 1.7968 | V |  |  | 21.7379 | V |  |  | 2.0892 | V |  |  | 26.2445 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 18:00 | [16 empty] | 1.6945 | V |  |  | 19.4885 | V |  |  | 1.9079 | V |  |  | 19.374 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 19:00 | 0.52496 | V |  |  | 11.7378 | V | [10 empty] | 1.6982 | V |  |  | 19.427 | V |  |  | 2.0422 | V |  |  | 19.9135 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 20:00 | 0.52496 | V |  |  | 11.7378 | V | [10 empty] | 1.7018 | V |  |  | 19.155 | V |  |  | 2.1447 | V |  |  | 19.6777 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 21:00 | 0.52496 | V |  |  | 11.7378 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 22:00 | [16 empty] | 1.7103 | V |  |  | 18.5987 | V |  |  | 1.9614 | V |  |  | 18.4616 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-13 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 20:00 | [16 empty] | 1.7924 | V |  |  | 19.4686 | V |  |  | 2.0198 | V |  |  | 18.1496 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-14 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-15 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 19:00 | 0.16761 | V |  |  | 13.0383 | V |  |  | 0 | V |  |  | 18.6253 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 20:00 | 0.16761 | V |  |  | 13.8122 | V |  |  | 0 | V |  |  | 18.5691 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-16 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 19:00 | 0.52678 | V |  |  | 11.2992 | V |  |  | 0 | V |  |  | 15.8956 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 20:00 | 0.52678 | V |  |  | 11.3345 | V |  |  | 0 | V |  |  | 15.529 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-17 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-18 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-19 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-20 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-21 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 14:00 | [24 empty] | 1.6481 | V |  |  | 21.9685 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-22 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 20:00 | 1.2523 | V |  |  | 12.9548 | V |  |  | 0.84042 | V |  |  | 17.8393 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 21:00 | 1.2523 | V |  |  | 12.9548 | V |  |  | 0.7988 | V |  |  | 17.4774 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 22:00 | 1.2523 | V |  |  | 13.4786 | V |  |  | 0.80928 | V |  |  | 16.9428 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-23 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-24 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-25 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-26 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-27 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-28 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-29 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-30 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-03-31 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-01 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 20:00 | [16 empty] | 1.7839 | V |  |  | 25.7403 | V |  |  | 0.33164 | V |  |  | 30.0063 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 21:00 | [16 empty] | 1.4812 | V |  |  | 21.7963 | V |  |  | 0.25999 | V |  |  | 26.1822 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-02 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 07:00 | [16 empty] | 1.4956 | V |  |  | 20.2846 | V |  |  | 0.11919 | V |  |  | 19.7099 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 08:00 | 0.16742 | V |  |  | 12.7086 | V |  |  | 0.98174 | V |  |  | 13.3 | V |  |  | 1.578 | V |  |  | 19.9647 | V |  |  | 0.17493 | V |  |  | 18.8553 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 09:00 | 0.16742 | V |  |  | 12.8497 | V |  |  | 0.954 | V |  |  | 14.0763 | V |  |  | 1.5769 | V |  |  | 19.5295 | V |  |  | 0.11064 | V |  |  | 18.7339 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 10:00 | 0.16742 | V |  |  | 11.503 | V |  |  | 0.89344 | V |  |  | 11.7322 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 18:00 | 1.1467 | V |  |  | 13.5682 | V |  |  | 1.0777 | V |  |  | 17.2402 | V | [10 empty] | 0.19345 | V |  |  | 24.158 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 19:00 | 1.4155 | V |  |  | 11.8623 | V |  |  | 0.9882 | V |  |  | 13.612 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 20:00 | 1.6024 | V |  |  | 13.5536 | V |  |  | 1.0536 | V |  |  | 17.1501 | V | [10 empty] | 0.18363 | V |  |  | 27.7073 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 21:00 | 1.6024 | V |  |  | 13.1565 | V |  |  | 1.0223 | V |  |  | 14.9357 | V | [10 empty] | 0.11642 | V |  |  | 23.1309 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 22:00 | 1.6024 | V |  |  | 12.2185 | V |  |  | 1.009 | V |  |  | 13.1075 | V | [10 empty] | 0.086782 | V |  |  | 19.3023 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-03 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 10:00 | 1.066 | V |  |  | 11.9824 | V |  |  | 1.137 | V |  |  | 13.3007 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-04 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 18:00 | [16 empty] | 1.6017 | V |  |  | 22.2269 | V |  |  | 0.14729 | V |  |  | 26.238 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-05 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-06 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-07 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-08 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 07:00 | [16 empty] | 1.7698 | V |  |  | 19.7583 | V |  |  | 2.2687 | V |  |  | 19.8186 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 19:00 | 2.3093 | V |  |  | 10.6156 | V |  |  | 0.042759 | V |  |  | 14.7977 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 20:00 | 2.3093 | V |  |  | 10.6156 | V |  |  | 0.020017 | V |  |  | 13.9194 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 21:00 | 2.3093 | V |  |  | 10.6156 | V |  |  | 0.015362 | V |  |  | 13.654 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 22:00 | 1.732 | V |  |  | 10.6156 | V |  |  | 0.010396 | V |  |  | 13.7068 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-09 23:00 | 0 | V |  |  | 10.6156 | V |  |  | 0.028633 | V |  |  | 14.9016 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-10 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 07:00 | [16 empty] | 1.5894 | V |  |  | 19.9087 | V |  |  | 2.0105 | V |  |  | 21.6088 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 17:00 | [16 empty] | 1.6131 | V |  |  | 19.2477 | V |  |  | 1.9663 | V |  |  | 17.2408 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 18:00 | [16 empty] | 1.5701 | V |  |  | 19.3436 | V |  |  | 1.9383 | V |  |  | 17.342 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-11 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 09:00 | 0.60213 | V |  |  | 8.8301 | V |  |  | 0.0091633 | V |  |  | 15.0099 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 10:00 | 0.51781 | V |  |  | 9.4198 | V |  |  | 0 | V |  |  | 15.7183 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 11:00 | 0.51781 | V |  |  | 10.6701 | V |  |  | 0 | V |  |  | 17.9467 | V |  |  | 1.4228 | V |  |  | 18.3294 | V |  |  | 1.9307 | V |  |  | 18.0753 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 12:00 | 0.51781 | V |  |  | 10.8283 | V |  |  | 0 | V |  |  | 16.749 | V |  |  | 1.4542 | V |  |  | 18.4308 | V |  |  | 1.8996 | V |  |  | 18.9203 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 13:00 | 0.51781 | V |  |  | 9.1239 | V |  |  | 0 | V |  |  | 15.3649 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 14:00 | 0.51781 | V |  |  | 8.1709 | V |  |  | 0 | V |  |  | 13.6899 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 15:00 | 0.51781 | V |  |  | 8.3928 | V |  |  | 0 | V |  |  | 14.7814 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 16:00 | 0.51781 | V |  |  | 8.2601 | V |  |  | 0 | V |  |  | 14.4741 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 17:00 | 0.51781 | V |  |  | 8.2128 | V |  |  | 0 | V |  |  | 14.5276 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 18:00 | 0.51781 | V |  |  | 8.3729 | V |  |  | 0 | V |  |  | 15.5672 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-12 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 10:00 | 0.51781 | V |  |  | 7.9963 | V |  |  | 0 | V |  |  | 14.9247 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 11:00 | 0.51781 | V |  |  | 8.8401 | V |  |  | 0 | V |  |  | 15.869 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 12:00 | 0.51781 | V |  |  | 7.6668 | V |  |  | 0 | V |  |  | 13.6255 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-13 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-14 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-15 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 07:00 | [16 empty] | 1.6443 | V |  |  | 20.042 | V |  |  | 1.9533 | V |  |  | 21.436 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 08:00 | [16 empty] | 1.6419 | V |  |  | 19.8217 | V |  |  | 1.8848 | V |  |  | 19.9911 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 09:00 | [16 empty] | 1.5502 | V |  |  | 19.2056 | V |  |  | 1.8659 | V |  |  | 20.3452 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 19:00 | [16 empty] | 1.6008 | V |  |  | 20.0779 | V |  |  | 1.7726 | V |  |  | 21.663 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-16 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-17 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-17 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-17 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-17 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-17 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-17 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-17 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-17 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-17 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-17 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-17 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-17 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-17 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-17 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-17 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-17 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-17 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-17 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-17 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-17 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-17 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-17 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-17 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-17 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-18 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-19 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-19 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-19 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-19 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-19 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-19 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-19 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-19 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-19 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-19 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-19 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-19 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-19 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-19 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-19 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-19 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-19 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-19 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-19 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-19 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-19 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-19 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-19 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-19 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-20 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-21 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-22 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-22 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-22 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-22 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-22 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-22 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-22 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-22 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-22 08:00 | 1.2309 | V |  |  | 2.1308 | V |  |  | 0 | V |  |  | 16.4622 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-22 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-22 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-22 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-22 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-22 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-22 14:00 | [24 empty] | 2.5121 | V |  |  | 21.1107 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-22 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-22 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-22 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-22 18:00 | 1.608 | V |  |  | 11.5367 | V |  |  | 0 | V |  |  | 18.2494 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-22 19:00 | [16 empty] | 1.7572 | V |  |  | 18.234 | V |  |  | 2.5452 | V |  |  | 17.9034 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-22 20:00 | 1.608 | V |  |  | 12.0291 | V |  |  | 0 | V |  |  | 19.0098 | V |  |  | 1.7658 | V |  |  | 18.2523 | V |  |  | 2.5162 | V |  |  | 18.1266 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-22 21:00 | 1.608 | V |  |  | 12.6152 | V |  |  | 0 | V |  |  | 19.2469 | V |  |  | 1.727 | V |  |  | 18.5275 | V |  |  | 2.5553 | V |  |  | 17.9191 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-22 22:00 | [16 empty] | 1.7694 | V |  |  | 18.6591 | V |  |  | 2.5417 | V |  |  | 17.7161 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-22 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 20:00 | [16 empty] | 1.7573 | V |  |  | 19.3562 | V |  |  | 2.5447 | V |  |  | 19.739 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-23 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-24 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 09:00 | 2.2987 | V |  |  | 8.7769 | V |  |  | 1.2946 | V |  |  | 15.3133 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 18:00 | [16 empty] | 1.8213 | V |  |  | 18.317 | V |  |  | 2.5852 | V |  |  | 18.3824 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-25 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 11:00 | 2.2909 | V |  |  | 6.5192 | V |  |  | 1.2269 | V |  |  | 13.347 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 12:00 | 2.2909 | V |  |  | 6.4978 | V |  |  | 1.2507 | V |  |  | 14.4514 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 13:00 | 2.2909 | V |  |  | 8.6175 | V |  |  | 1.259 | V |  |  | 16.2239 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 14:00 | [16 empty] | 1.7285 | V |  |  | 20.0965 | V |  |  | 2.5489 | V |  |  | 22.9062 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 15:00 | [16 empty] | 1.7249 | V |  |  | 21.3451 | V |  |  | 2.5657 | V |  |  | 25.0865 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 16:00 | [16 empty] | 1.7277 | V |  |  | 20.1487 | V |  |  | 2.5446 | V |  |  | 22.1864 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-26 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 09:00 | 3.346 | V |  |  | 6.4149 | V |  |  | 1.1756 | V |  |  | 16.1302 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 10:00 | 3.346 | V |  |  | 7.8756 | V |  |  | 1.1648 | V |  |  | 16.7935 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 19:00 | 3.7164 | V |  |  | 5.3482 | V |  |  | 1.0217 | V |  |  | 15.6263 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-27 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 19:00 | 3.7164 | V |  |  | 4.5437 | V |  |  | 0.75998 | V |  |  | 17.3457 | V |  |  | 1.7464 | V |  |  | 18.4788 | V |  |  | 2.4289 | V |  |  | 18.4785 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 20:00 | 3.7164 | V |  |  | 5.6963 | V |  |  | 0.74665 | V |  |  | 17.6084 | V |  |  | 1.7472 | V |  |  | 19.2165 | V |  |  | 2.4442 | V |  |  | 20.3759 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 21:00 | 3.7164 | V |  |  | 4.9029 | V |  |  | 0.74474 | V |  |  | 17.0408 | V |  |  | 1.6475 | V |  |  | 18.5365 | V |  |  | 2.4268 | V |  |  | 19.4026 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-28 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 07:00 | [16 empty] | 1.7583 | V |  |  | 19.3 | V |  |  | 2.5888 | V |  |  | 18.4681 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 08:00 | [16 empty] | 1.7136 | V |  |  | 18.7915 | V |  |  | 2.5542 | V |  |  | 18.4965 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-29 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-04-30 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 09:00 | [16 empty] | 0.23239 | V |  |  | 18.418 | V |  |  | 1.1695 | V |  |  | 17.1218 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-01 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 16:00 | 0 | V |  |  | 8.5536 | V |  |  | 1.2006 | V |  |  | 15.8405 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-02 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-03 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-04 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 08:00 | 0.24844 | R |  |  | 13.0527 | R |  |  | 0.94379 | V |  |  | 16.6967 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 09:00 | 0 | V |  |  | 12.7209 | V |  |  | 0.91799 | V |  |  | 16.8935 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 10:00 | 0 | V |  |  | 12.3345 | V |  |  | 0.95165 | V |  |  | 15.3886 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 11:00 | 0 | V |  |  | 12.1151 | V |  |  | 0.84596 | V |  |  | 14.8415 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 12:00 | 0 | V |  |  | 11.7665 | V |  |  | 0.79655 | V |  |  | 14.6566 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 13:00 | 0 | V |  |  | 11.5794 | V |  |  | 0.76499 | V |  |  | 14.5494 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 14:00 | 0 | V |  |  | 11.3868 | V |  |  | 0.75719 | V |  |  | 14.6123 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 15:00 | 0 | V |  |  | 11.2421 | V |  |  | 0.74128 | V |  |  | 14.6005 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 16:00 | 0 | V |  |  | 11.0834 | V |  |  | 0.74062 | V |  |  | 14.6564 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 17:00 | 0 | V |  |  | 10.9341 | V |  |  | 0.72958 | V |  |  | 14.6731 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 18:00 | 0 | V |  |  | 10.9588 | V |  |  | 0.71842 | V |  |  | 14.7859 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 20:00 | 0 | V |  |  | 11.3011 | V |  |  | 0.7087 | V |  |  | 15.7775 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 21:00 | 0 | V |  |  | 11.0635 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-05 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 07:00 | 0 | V |  |  | 12.3351 | V |  |  | 0.78446 | V |  |  | 17.9995 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 08:00 | 0.091136 | V |  |  | 14.9561 | V |  |  | 0.7885 | V |  |  | 17.9888 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 09:00 | 0 | V |  |  | 15.8314 | V |  |  | 0.80215 | V |  |  | 18.048 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 10:00 | 0 | V |  |  | 15.7828 | V |  |  | 0.79355 | V |  |  | 18.4033 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 11:00 | 0 | V |  |  | 13.9995 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 12:00 | 0 | V |  |  | 15.8109 | V |  |  | 0.028024 | V |  |  | 15.5579 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 13:00 | 0 | V |  |  | 15.5448 | V |  |  | 0.014034 | V |  |  | 15.0428 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 14:00 | 0 | V |  |  | 15.2008 | V |  |  | 0.0034944 | V |  |  | 14.7636 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 15:00 | 0 | V |  |  | 15.1525 | V |  |  | 0.00091538 | V |  |  | 15.0282 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 16:00 | 0.018061 | V |  |  | 15.3281 | V |  |  | 0.00081065 | V |  |  | 15.3583 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 17:00 | 0 | V |  |  | 15.0967 | V |  |  | 3.5403e-07 | V |  |  | 15.3009 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 18:00 | 0 | V |  |  | 14.8953 | V |  |  | 0 | V |  |  | 15.3077 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 19:00 | 0 | V |  |  | 14.6798 | V |  |  | 0 | V |  |  | 15.111 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 20:00 | 0 | V |  |  | 14.4771 | V |  |  | 0 | V |  |  | 14.8803 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 21:00 | 0 | V |  |  | 13.4316 | V |  |  | 0 | V |  |  | 14.1005 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-06 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 07:00 | 0.0052631 | V |  |  | 10.5548 | V |  |  | 0 | V |  |  | 12.9699 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 09:00 | [16 empty] | 0.85376 | V |  |  | 17.398 | V |  |  | 1.0349 | V |  |  | 18.9657 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 10:00 | [16 empty] | 0.75776 | V |  |  | 17.8348 | V |  |  | 1.0102 | V |  |  | 20.1939 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 13:00 | [16 empty] | 0.7789 | V |  |  | 17.2011 | V |  |  | 0.91276 | V |  |  | 18.788 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 15:00 | [16 empty] | 0.74635 | V |  |  | 16.6334 | V |  |  | 0.79622 | V |  |  | 18.2045 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 16:00 | [16 empty] | 0.75254 | V |  |  | 16.9493 | V |  |  | 0.83279 | V |  |  | 18.7284 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 17:00 | [16 empty] | 0.74813 | V |  |  | 17.0017 | V |  |  | 0.84602 | V |  |  | 18.9237 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 18:00 | [16 empty] | 0.77653 | V |  |  | 17.0843 | V |  |  | 0.89722 | V |  |  | 18.1618 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 19:00 | [16 empty] | 0.75241 | V |  |  | 16.9651 | V |  |  | 0.90724 | V |  |  | 18.3933 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 20:00 | 0 | V |  |  | 15.0515 | V |  |  | 0 | V |  |  | 18.5761 | V |  |  | 0.77648 | V |  |  | 16.9502 | V |  |  | 0.92356 | V |  |  | 18.0746 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 21:00 | 0 | V |  |  | 15.2241 | V |  |  | 0 | V |  |  | 18.8509 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-07 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 08:00 | [16 empty] | 0.83565 | V |  |  | 17.6795 | V |  |  | 1.0926 | V |  |  | 20.0472 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 09:00 | [16 empty] | 0.74738 | V |  |  | 17.4648 | V |  |  | 0.97912 | V |  |  | 19.7679 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 10:00 | [16 empty] | 0.75742 | V |  |  | 17.6547 | V |  |  | 0.9558 | V |  |  | 19.919 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 11:00 | [24 empty] | 0.89721 | V |  |  | 19.6603 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 12:00 | [24 empty] | 0.81269 | V |  |  | 19.3889 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 13:00 | [16 empty] | 1.8509 | V |  |  | 5.1797 | V |  |  | 0.78633 | V |  |  | 19.4608 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 14:00 | [16 empty] | 1.8207 | V |  |  | 4.98 | V |  |  | 0.77194 | V |  |  | 19.3511 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 15:00 | [16 empty] | 1.8089 | V |  |  | 4.7458 | V |  |  | 0.7779 | V |  |  | 19.2825 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 16:00 | [16 empty] | 1.8243 | V |  |  | 4.7301 | V |  |  | 0.76512 | V |  |  | 19.3183 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 17:00 | [16 empty] | 1.8391 | V |  |  | 4.7186 | V |  |  | 0.81896 | V |  |  | 19.3578 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 18:00 | [16 empty] | 1.8786 | V |  |  | 4.893 | V |  |  | 0.82963 | V |  |  | 19.3989 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 19:00 | [16 empty] | 1.8761 | V |  |  | 5.0377 | V |  |  | 0.89994 | V |  |  | 19.4096 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 20:00 | [16 empty] | 1.8565 | V |  |  | 5.0112 | V |  |  | 0.90462 | V |  |  | 19.6382 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 21:00 | [16 empty] | 1.8521 | V |  |  | 5.1529 | V |  |  | 0.89726 | V |  |  | 19.5042 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-08 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 08:00 | [16 empty] | 2.0337 | V |  |  | 4.5414 | V |  |  | 0.89556 | V |  |  | 17.13 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-09 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 21:00 | [16 empty] | 2.1138 | V |  |  | 18.1381 | V |  |  | 0.79769 | V |  |  | 16.9834 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-10 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-11 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 10:00 | [16 empty] | 2.0752 | V |  |  | 17.9723 | V |  |  | 0.77902 | V |  |  | 16.9989 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 11:00 | [16 empty] | 2.0614 | V |  |  | 17.9435 | V |  |  | 0.72652 | V |  |  | 16.8366 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 12:00 | [16 empty] | 2.0276 | V |  |  | 17.4911 | V |  |  | 2.3545 | V |  |  | 16.3772 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 13:00 | [16 empty] | 2.0466 | V |  |  | 17.6539 | V |  |  | 26.4004 | V |  |  | 19.4185 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 14:00 | [16 empty] | 2.0358 | V |  |  | 17.6344 | V |  |  | 13.483 | V |  |  | 16.5811 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 15:00 | [16 empty] | 2.0233 | V |  |  | 17.5653 | V |  |  | 13.4289 | V |  |  | 16.4033 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 16:00 | [16 empty] | 2.027 | V |  |  | 17.5591 | V |  |  | 13.4553 | V |  |  | 16.4175 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 17:00 | [16 empty] | 2.0235 | V |  |  | 17.6525 | V |  |  | 13.4246 | V |  |  | 16.4882 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 18:00 | [16 empty] | 2.0285 | V |  |  | 17.901 | V |  |  | 13.437 | V |  |  | 16.5518 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 19:00 | [16 empty] | 2.037 | V |  |  | 17.6113 | V |  |  | 13.4447 | V |  |  | 16.3395 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-12 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 08:00 | [16 empty] | 2.1923 | V |  |  | 19.349 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 09:00 | [16 empty] | 2.1358 | V |  |  | 18.6027 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 10:00 | [16 empty] | 2.1227 | V |  |  | 18.7242 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 11:00 | [16 empty] | 2.1181 | V |  |  | 18.4736 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 12:00 | [16 empty] | 2.0824 | V |  |  | 18.537 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 13:00 | [16 empty] | 2.0986 | V |  |  | 18.6913 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 14:00 | [16 empty] | 2.0604 | V |  |  | 18.5351 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 15:00 | [16 empty] | 2.0826 | V |  |  | 18.544 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 16:00 | [16 empty] | 2.0963 | V |  |  | 19.4216 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 17:00 | [16 empty] | 2.1237 | V |  |  | 19.0877 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 18:00 | [16 empty] | 2.1105 | V |  |  | 18.7878 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-13 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 09:00 | [16 empty] | 2.0708 | V |  |  | 20.4735 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 10:00 | [16 empty] | 2.0683 | V |  |  | 22.4716 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 11:00 | [16 empty] | 2.0257 | V |  |  | 21.738 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 12:00 | [16 empty] | 2.0047 | V |  |  | 21.8068 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 13:00 | [16 empty] | 2.0044 | V |  |  | 21.6825 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 14:00 | [16 empty] | 2.0097 | V |  |  | 22.2112 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 15:00 | [16 empty] | 2.0084 | V |  |  | 21.9264 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 16:00 | [16 empty] | 2.0034 | V |  |  | 21.1462 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 17:00 | [16 empty] | 2.0062 | V |  |  | 21.0599 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 18:00 | [16 empty] | 1.9741 | V |  |  | 21.1624 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 19:00 | [16 empty] | 2.0223 | V |  |  | 21.1676 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-14 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 09:00 | [16 empty] | 2.1103 | V |  |  | 19.453 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 10:00 | [16 empty] | 2.1313 | V |  |  | 21.6322 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 11:00 | [16 empty] | 2.0615 | V |  |  | 19.3875 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-15 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-16 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-17 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-18 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 14:00 | [16 empty] | 2.0854 | V |  |  | 21.0174 | V |  |  | 13.0241 | V |  |  | 21.2032 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-19 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-20 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-21 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 13:00 | [16 empty] | 2.4838 | V |  |  | 21.0532 | V |  |  | 0.70508 | V |  |  | 17.6125 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-22 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-23 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-24 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-25 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-26 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-27 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-28 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 21:00 | [16 empty] | 1.7472 | V |  |  | 17.8793 | V |  |  | 0.71524 | V |  |  | 16.1548 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-29 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-30 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-05-31 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-01 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-02 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 16:00 | [16 empty] | 0.71491 | V |  |  | 21.4807 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 18:00 | [16 empty] | 0.66024 | V |  |  | 20.3995 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 19:00 | [16 empty] | 0.6825 | V |  |  | 21.9329 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 20:00 | [16 empty] | 0.65294 | V |  |  | 20.5904 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 21:00 | [16 empty] | 0.6282 | V |  |  | 19.0872 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-03 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-04 23:00 | [16 empty] | 0.59037 | V |  |  | 17.2984 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 | [16 empty] | 0.55839 | V |  |  | 17.1558 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 01:00 | [16 empty] | 0.64 | V |  |  | 17.3309 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 02:00 | [16 empty] | 0.59736 | V |  |  | 17.6299 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 03:00 | [16 empty] | 0.61423 | V |  |  | 17.8332 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 04:00 | [16 empty] | 0.62546 | V |  |  | 18.0275 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 05:00 | [16 empty] | 0.63094 | V |  |  | 17.9484 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 06:00 | [16 empty] | 0.67052 | V |  |  | 18.038 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 07:00 | [16 empty] | 0.64418 | V |  |  | 17.9284 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 08:00 | [16 empty] | 0.62277 | V |  |  | 17.8261 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 09:00 | [16 empty] | 0.5419 | V |  |  | 17.6645 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 10:00 | [16 empty] | 0.57449 | V |  |  | 18.1004 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 11:00 | [16 empty] | 0.60974 | V |  |  | 17.4887 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 12:00 | [16 empty] | 0.58498 | V |  |  | 17.4728 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 13:00 | [16 empty] | 0.55206 | V |  |  | 17.2438 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 14:00 | [16 empty] | 0.54987 | V |  |  | 17.1221 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 17:00 | [16 empty] | 0.55409 | V |  |  | 17.0264 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 20:00 | [16 empty] | 0.58553 | V |  |  | 19.7939 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-05 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-06 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-07 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 20:00 | [18 empty] | 0.65926 | V |  |  | 20.3156 | V | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 21:00 | [18 empty] | 0.59918 | V |  |  | 19.8045 | V | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-08 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 20:00 | [16 empty] | 0.51167 | V |  |  | 17.9818 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 21:00 | [16 empty] | 0.57485 | V |  |  | 18.3314 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-09 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 13:00 | [16 empty] | 0.64216 | V |  |  | 22.982 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 14:00 | [16 empty] | 0.57794 | V |  |  | 20.5744 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 15:00 | [16 empty] | 0.55294 | V |  |  | 18.8313 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 16:00 | [16 empty] | 0.55665 | V |  |  | 18.8052 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 20:00 | [16 empty] | 0.57488 | V |  |  | 21.5651 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 21:00 | [16 empty] | 0.59644 | V |  |  | 23.0514 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 22:00 | [16 empty] | 0.50672 | V |  |  | 19.2802 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-10 23:00 | [16 empty] | 0.51752 | V |  |  | 19.3449 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 16:00 | [16 empty] | 0.4998 | V |  |  | 17.5612 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 18:00 | [16 empty] | 0.52111 | V |  |  | 19.24 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 19:00 | [10 empty] | 0 | V |  |  | 17.2395 | V | 0.60603 | V |  |  | 23.2531 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 20:00 | [10 empty] | 0 | V |  |  | 17.6509 | V | 0.58944 | V |  |  | 22.4281 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 21:00 | [10 empty] | 0 | V |  |  | 16.3834 | V | 0.51292 | V |  |  | 18.9541 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 22:00 | [10 empty] | 0 | V |  |  | 14.6403 | V | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-11 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 19:00 | [16 empty] | 0 | V |  |  | 17.1298 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 20:00 | [10 empty] | 1.8607 | V |  |  | 16.3231 | V | 0 | V |  |  | 20.266 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 21:00 | [10 empty] | 1.8609 | V |  |  | 15.5278 | V | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 22:00 | [10 empty] | 1.9287 | V |  |  | 14.8873 | V | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-12 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 01:00 | 6.3348 | V |  |  | 15.5219 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 02:00 | 6.6846 | V |  |  | 15.401 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 03:00 | 6.5988 | V |  |  | 15.5088 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 04:00 | 6.4995 | V |  |  | 15.6196 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 05:00 | 6.4442 | V |  |  | 15.0846 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 06:00 | 6.2748 | V |  |  | 13.9481 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 07:00 | [10 empty] | 2.0646 | V |  |  | 16.7813 | V | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 08:00 | [10 empty] | 1.9649 | V |  |  | 17.8498 | V | 0 | V |  |  | 22.0869 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 09:00 | [10 empty] | 1.8963 | V |  |  | 17.8061 | V | 0 | V |  |  | 18.8527 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 17:00 | [16 empty] | 0 | V |  |  | 22.6526 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 18:00 | [16 empty] | 0 | V |  |  | 22.8333 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 19:00 | [16 empty] | 0 | V |  |  | 22.1256 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 20:00 | [16 empty] | 0 | V |  |  | 19.502 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 21:00 | [16 empty] | 0 | V |  |  | 19.8361 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-13 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 19:00 | 6.278 | V |  |  | 15.1527 | V |  |  | 0.73298 | V |  |  | 16.9552 | V |  |  | 0 | V |  |  | 22.0076 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 20:00 | 6.1734 | V |  |  | 15.2306 | V |  |  | 0.76213 | V |  |  | 17.0675 | V |  |  | 0 | V |  |  | 22.2973 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 21:00 | 6.1563 | V |  |  | 15.066 | V |  |  | 0.72353 | V |  |  | 15.1227 | V |  |  | 0 | V |  |  | 19.0787 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 22:00 | 6.0348 | V |  |  | 13.1233 | V |  |  | 0.74347 | V |  |  | 14.3763 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-14 23:00 | 5.7221 | V |  |  | 12.7594 | V |  |  | 0.76841 | V |  |  | 13.8975 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 19:00 | 5.9648 | V |  |  | 15.2998 | V |  |  | 0.30549 | V |  |  | 16.5759 | V |  |  | 0 | V |  |  | 21.7242 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 20:00 | 5.4781 | V |  |  | 15.3377 | V |  |  | 0.30164 | V |  |  | 16.7858 | V |  |  | 0 | V |  |  | 21.2509 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 21:00 | 5.1893 | V |  |  | 14.9206 | V |  |  | 0.27818 | V |  |  | 15.7924 | V |  |  | 0 | V |  |  | 19.2978 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 22:00 | 5.0519 | V |  |  | 12.69 | V |  |  | 0.2811 | V |  |  | 13.5465 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-15 23:00 | 5.1018 | V |  |  | 12.1901 | V |  |  | 0.31252 | V |  |  | 12.875 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 08:00 | 4.6222 | V |  |  | 11.7135 | V |  |  | 0.35505 | V |  |  | 12.1399 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 18:00 | [8 empty] | 0.67405 | V |  |  | 12.3436 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 19:00 | 5.5267 | V |  |  | 13.3336 | V |  |  | 0.70865 | V |  |  | 13.9917 | V |  |  | 0 | V |  |  | 16.9444 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 20:00 | 5.5529 | V |  |  | 15.0012 | V |  |  | 0.73566 | V |  |  | 15.6389 | V |  |  | 0 | V |  |  | 20.5706 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 21:00 | 5.2723 | V |  |  | 14.9139 | V |  |  | 0.69921 | V |  |  | 14.5917 | V |  |  | 0 | V |  |  | 19.0591 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 22:00 | 5.3516 | V |  |  | 14.2588 | V |  |  | 0.70787 | V |  |  | 13.9678 | V |  |  | 0 | V |  |  | 17.7594 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-16 23:00 | 5.3063 | V |  |  | 12.3017 | V |  |  | 0.7383 | V |  |  | 12.7614 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 | 5.2984 | V |  |  | 12.1353 | V |  |  | 0.76331 | V |  |  | 12.4532 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 01:00 | 5.2307 | V |  |  | 12.3494 | V |  |  | 0.80174 | V |  |  | 12.7924 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 02:00 | 5.2404 | V |  |  | 12.1218 | V |  |  | 0.82255 | V |  |  | 12.1534 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 03:00 | 4.9004 | V |  |  | 11.6698 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 07:00 | 5.3711 | V |  |  | 11.953 | V |  |  | 0.91202 | V |  |  | 12.2841 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 08:00 | 5.657 | V |  |  | 12.3248 | V |  |  | 0.89081 | V |  |  | 12.5699 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 19:00 | 5.3302 | V |  |  | 12.5519 | V |  |  | 0.70577 | V |  |  | 13.2913 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 20:00 | 5.3982 | V |  |  | 13.2573 | V |  |  | 0.65651 | V |  |  | 13.9287 | V |  |  | 0 | V |  |  | 16.8991 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 21:00 | 5.291 | V |  |  | 12.9388 | V |  |  | 0.64306 | V |  |  | 13.5655 | V |  |  | 0 | V |  |  | 16.971 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 22:00 | 5.2169 | V |  |  | 14.3727 | V |  |  | 0.67037 | V |  |  | 14.347 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-17 23:00 | 5.338 | V |  |  | 13.0421 | V |  |  | 0.68759 | V |  |  | 13.5586 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 | 5.2598 | V |  |  | 12.7685 | V |  |  | 0.69485 | V |  |  | 13.2532 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 01:00 | 5.1834 | V |  |  | 12.9339 | V |  |  | 0.70548 | V |  |  | 13.539 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 02:00 | 5.1478 | V |  |  | 12.45 | V |  |  | 0.69669 | V |  |  | 12.5027 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 03:00 | 5.1263 | V |  |  | 12.0362 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 08:00 | 5.2424 | V |  |  | 12.3062 | V |  |  | 0.7176 | V |  |  | 12.6181 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 18:00 | 5.6174 | V |  |  | 12.6274 | V |  |  | 1.5572 | V |  |  | 15.1403 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 19:00 | 5.6193 | V |  |  | 14.8196 | V |  |  | 1.5749 | V |  |  | 16.8385 | V |  |  | 0 | V |  |  | 19.2706 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 20:00 | 5.6457 | V |  |  | 14.6235 | V |  |  | 1.5414 | V |  |  | 16.3318 | V |  |  | 0 | V |  |  | 18.5312 | V |  |  |  |  | 11.3685 | V |  |  | 22.4828 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 21:00 | 5.6836 | V |  |  | 14.3698 | V |  |  | 1.5006 | V |  |  | 14.9557 | V |  |  | 0 | V |  |  | 16.5463 | V |  |  |  |  | 11.0037 | V |  |  | 21.5729 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 22:00 | 5.8136 | V |  |  | 14.2668 | V |  |  | 1.5067 | V |  |  | 14.9029 | V | [12 empty] | 10.5913 | V |  |  | 18.0219 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-18 23:00 | 5.6457 | V |  |  | 12.8612 | V |  |  | 1.5375 | V |  |  | 14.417 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 | 5.3896 | V |  |  | 11.9799 | V |  |  | 1.5865 | V |  |  | 14.2551 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 01:00 | 5.4599 | V |  |  | 12.0331 | V |  |  | 1.5935 | V |  |  | 14.3362 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 02:00 | 5.4305 | V |  |  | 11.7486 | V |  |  | 1.6554 | V |  |  | 13.5058 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 07:00 | 5.4476 | V |  |  | 12.1811 | V |  |  | 1.694 | V |  |  | 14.4658 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 08:00 | 5.5769 | V |  |  | 12.5805 | V |  |  | 1.6395 | V |  |  | 14.6777 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 09:00 | 5.7339 | V |  |  | 12.718 | V |  |  | 1.6357 | V |  |  | 14.8311 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 18:00 | 5.4869 | V |  |  | 13.5487 | V |  |  | 1.504 | V |  |  | 16.108 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 19:00 | 5.593 | V |  |  | 14.4818 | V |  |  | 1.5169 | V |  |  | 17.062 | V |  |  | 0 | V |  |  | 20.7459 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 20:00 | 5.5932 | V |  |  | 14.4044 | V |  |  | 1.4691 | V |  |  | 16.0463 | V |  |  | 0 | V |  |  | 18.5294 | V |  |  |  |  | 0.82143 | V |  |  | 25.4489 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 21:00 | 5.4707 | V |  |  | 14.4126 | V |  |  | 1.4325 | V |  |  | 14.9501 | V |  |  | 0 | V |  |  | 17.2496 | V |  |  |  |  | 0.57943 | V |  |  | 19.926 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 22:00 | 5.5263 | V |  |  | 14.3637 | V |  |  | 1.4616 | V |  |  | 16.4451 | V |  |  | 0 | V |  |  | 18.9977 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-19 23:00 | 5.3827 | V |  |  | 14.2435 | V |  |  | 1.4656 | V |  |  | 15.2623 | V |  |  | 0 | V |  |  | 17.9523 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 | 5.1806 | V |  |  | 12.0538 | V |  |  | 1.4797 | V |  |  | 13.6047 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 01:00 | 5.2621 | V |  |  | 11.5601 | V |  |  | 1.5243 | V |  |  | 13.4198 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 02:00 | 5.2343 | V |  |  | 11.4244 | V |  |  | 1.4952 | V |  |  | 13.0826 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 08:00 | 5.658 | V |  |  | 11.8041 | V |  |  | 1.4322 | V |  |  | 13.6917 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 18:00 | 5.388 | V |  |  | 13.0419 | V |  |  | 1.2863 | V |  |  | 15.2886 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 19:00 | 5.4562 | V |  |  | 14.6093 | V |  |  | 1.3131 | V |  |  | 17.0742 | V |  |  | 0 | V |  |  | 21.3685 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 20:00 | 5.5261 | V |  |  | 14.5388 | V |  |  | 1.2919 | V |  |  | 16.2563 | V |  |  | 0 | V |  |  | 19.4692 | V |  |  |  |  | 0 | V |  |  | 17.8515 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 21:00 | 5.4861 | V |  |  | 14.3892 | V |  |  | 1.2688 | V |  |  | 15.6697 | V |  |  | 0 | V |  |  | 18.057 | V |  |  |  |  | 0 | V |  |  | 16.9935 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 22:00 | 5.4762 | V |  |  | 13.6322 | V |  |  | 1.2539 | V |  |  | 14.6171 | V |  |  | 0 | V |  |  | 17.4443 | V |  |  |  |  | 0 | V |  |  | 16.5346 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-20 23:00 | 5.5066 | V |  |  | 12.3314 | V |  |  | 1.2536 | V |  |  | 13.8411 | V | [12 empty] | 0 | V |  |  | 16.5275 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 | 5.5325 | V |  |  | 12.1692 | V |  |  | 1.3094 | V |  |  | 13.9072 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 01:00 | 5.5481 | V |  |  | 14.422 | V |  |  | 1.4021 | V |  |  | 15.6894 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 02:00 | 5.4767 | V |  |  | 12.8091 | V |  |  | 1.3866 | V |  |  | 14.3473 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 03:00 | 5.4551 | V |  |  | 12.1498 | V |  |  | 1.3297 | V |  |  | 13.4278 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 05:00 | 5.3707 | V |  |  | 12.5159 | V |  |  | 1.3025 | V |  |  | 14.3163 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 06:00 | 5.3025 | V |  |  | 12.9064 | V |  |  | 1.2646 | V |  |  | 14.5195 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 07:00 | 5.3746 | V |  |  | 12.6853 | V |  |  | 1.2426 | V |  |  | 14.0508 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 08:00 | 5.5909 | V |  |  | 12.7347 | V |  |  | 1.2212 | V |  |  | 14.284 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 09:00 | 5.5973 | V |  |  | 11.5073 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 19:00 | 5.4599 | V |  |  | 11.795 | V |  |  | 0.97805 | V |  |  | 12.9374 | V |  |  | 0 | V |  |  | 16.5951 | V |  |  | 0 | V |  |  | 13.6955 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 20:00 | 5.4585 | V |  |  | 11.8542 | V |  |  | 0.98455 | V |  |  | 12.9722 | V |  |  | 0 | V |  |  | 16.8787 | V |  |  | 0 | V |  |  | 14.0326 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 21:00 | 5.575 | V |  |  | 12.0518 | V |  |  | 0.98741 | V |  |  | 13.1539 | V |  |  | 0 | V |  |  | 17.2035 | V |  |  | 0 | V |  |  | 13.9714 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 22:00 | 5.6607 | V |  |  | 12.7248 | V |  |  | 0.98047 | V |  |  | 13.5617 | V |  |  | 0 | V |  |  | 17.1541 | V |  |  | 0 | V |  |  | 14.0626 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-21 23:00 | 5.6067 | V |  |  | 11.952 | V |  |  | 0.94411 | V |  |  | 12.8565 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 | 5.5401 | V |  |  | 12.4181 | V |  |  | 1.0537 | V |  |  | 13.4934 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 19:00 | 5.2962 | V |  |  | 12.6786 | V |  |  | 0.65644 | V |  |  | 13.999 | V |  |  | 0 | V |  |  | 18.5225 | V |  |  | 0 | V |  |  | 15.5407 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 20:00 | 5.2839 | V |  |  | 12.8618 | V |  |  | 0.67244 | V |  |  | 13.9698 | V |  |  | 0 | V |  |  | 18.0138 | V |  |  | 0 | V |  |  | 15.2545 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 21:00 | 5.4041 | V |  |  | 12.8333 | V |  |  | 0.66589 | V |  |  | 14.0142 | V |  |  | 0 | V |  |  | 16.4477 | V |  |  | 0 | V |  |  | 14.225 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 22:00 | 5.3872 | V |  |  | 12.8457 | V |  |  | 0.68145 | V |  |  | 14.0853 | V |  |  | 0 | V |  |  | 16.4764 | V |  |  | 0 | V |  |  | 14.0075 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-22 23:00 | 5.4231 | V |  |  | 13.1113 | V |  |  | 0.69174 | V |  |  | 14.4244 | V |  |  | 0 | V |  |  | 16.7608 | V |  |  | 0 | V |  |  | 14.0526 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 | 5.4719 | V |  |  | 13.2097 | V |  |  | 0.64052 | V |  |  | 14.2614 | V |  |  | 0 | V |  |  | 16.4272 | V |  |  | 0 | V |  |  | 13.8406 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 01:00 | 5.3508 | V |  |  | 12.8147 | V |  |  | 0.6799 | V |  |  | 14.0621 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 02:00 | 5.0735 | V |  |  | 12.94 | V |  |  | 0.68456 | V |  |  | 14.0848 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 03:00 | 5.2417 | V |  |  | 12.9122 | V |  |  | 0.67881 | V |  |  | 14.1603 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 04:00 | 5.4055 | V |  |  | 12.8964 | V |  |  | 0.66564 | V |  |  | 14.0861 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 05:00 | 5.2817 | V |  |  | 12.958 | V |  |  | 0.73463 | V |  |  | 14.3968 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 06:00 | 5.1279 | V |  |  | 12.9585 | V |  |  | 0.71231 | V |  |  | 14.2973 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 07:00 | 5.3349 | V |  |  | 13.0666 | V |  |  | 0.73474 | V |  |  | 14.3575 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 08:00 | 5.6587 | V |  |  | 14.9216 | V |  |  | 0.73951 | V |  |  | 16.8988 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 09:00 | 5.805 | V |  |  | 15.3659 | V |  |  | 0.72054 | V |  |  | 17.4678 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 10:00 | 5.7642 | V |  |  | 15.649 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 11:00 | 5.6122 | V |  |  | 15.7017 | V |  |  | 6.1715 | R | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 12:00 | 5.5141 | V |  |  | 15.4274 | V |  |  | 49.1677 | R | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 13:00 | 5.2111 | V |  |  | 14.9675 | V |  |  | 2.3794 | V |  |  | 19.6428 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 14:00 | 5.3437 | V |  |  | 14.8872 | V |  |  | 2.4002 | V |  |  | 16.649 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 15:00 | 5.4646 | V |  |  | 14.8085 | V |  |  | 2.3664 | V |  |  | 16.5465 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 16:00 | 5.3624 | V |  |  | 15.0238 | V |  |  | 2.3084 | V |  |  | 16.8035 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 17:00 | 5.3692 | V |  |  | 15.1656 | V |  |  | 2.2995 | V |  |  | 16.9567 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 18:00 | 5.4347 | V |  |  | 14.9896 | V |  |  | 2.2797 | V |  |  | 16.7171 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 19:00 | 5.5564 | V |  |  | 14.7926 | V |  |  | 2.2458 | V |  |  | 16.5794 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 20:00 | 5.3205 | V |  |  | 14.5838 | V |  |  | 2.1889 | V |  |  | 15.158 | V |  |  | 0 | V |  |  | 16.0602 | V |  |  | 0 | V |  |  | 13.5409 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 21:00 | 5.3088 | V |  |  | 14.6292 | V |  |  | 2.2306 | V |  |  | 14.6787 | V |  |  | 0 | V |  |  | 17.3757 | V |  |  | 0 | V |  |  | 15.2112 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 22:00 | 5.2793 | V |  |  | 13.411 | V |  |  | 2.1949 | V |  |  | 13.5412 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-23 23:00 | 5.4051 | V |  |  | 12.6844 | V |  |  | 2.2421 | V |  |  | 13.5549 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 | 5.2966 | V |  |  | 12.1396 | V |  |  | 2.2253 | V |  |  | 12.7633 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 08:00 | 5.6239 | V |  |  | 16.3127 | V |  |  | 2.3975 | V |  |  | 18.6181 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 09:00 | 5.8895 | V |  |  | 16.0888 | V |  |  | 2.4602 | V |  |  | 18.8171 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 10:00 | 5.8006 | V |  |  | 16.0358 | V |  |  | 2.3391 | V |  |  | 18.6729 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 11:00 | [8 empty] | 2.2368 | V |  |  | 18.6191 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 12:00 | 6.1386 | V |  |  | 15.2568 | V |  |  | 2.1465 | V |  |  | 18.5026 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 13:00 | 6.0905 | V |  |  | 15.2716 | V |  |  | 2.089 | V |  |  | 18.4628 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 14:00 | 6.0845 | V |  |  | 15.1069 | V |  |  | 2.0582 | V |  |  | 18.1798 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 15:00 | 6.1839 | V |  |  | 14.5841 | V |  |  | 1.9384 | V |  |  | 17.1798 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 16:00 | 6.0135 | V |  |  | 14.2301 | V |  |  | 1.8279 | V |  |  | 16.5305 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 17:00 | 5.9761 | V |  |  | 14.1232 | V |  |  | 1.8444 | V |  |  | 16.4676 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 18:00 | 5.9363 | V |  |  | 14.4416 | V |  |  | 1.8977 | V |  |  | 16.8368 | V |  |  | 0.71262 | V |  |  | 20.6849 | V |  |  | 1.2289 | V |  |  | 21.577 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 19:00 | 6.0583 | V |  |  | 14.5546 | V |  |  | 1.9292 | V |  |  | 16.985 | V |  |  | 0.69372 | V |  |  | 21.2376 | V |  |  | 1.3348 | V |  |  | 23.2293 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 20:00 | 5.9889 | V |  |  | 14.4924 | V |  |  | 1.9447 | V |  |  | 16.9069 | V |  |  | 0.71071 | V |  |  | 21.807 | V |  |  | 1.3196 | V |  |  | 23.8101 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 21:00 | 6.0735 | V |  |  | 14.3393 | V |  |  | 1.9985 | V |  |  | 16.7834 | V |  |  | 0.66792 | V |  |  | 20.1001 | V |  |  | 1.2853 | V |  |  | 20.9739 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 22:00 | 5.8342 | V |  |  | 13.8744 | V |  |  | 1.9716 | V |  |  | 15.8429 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-24 23:00 | 5.7891 | V |  |  | 12.7984 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 | 5.6986 | V |  |  | 11.9863 | V |  |  | 1.8963 | V |  |  | 13.6812 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 16:00 | 6.5292 | V |  |  | 12.4387 | V |  |  | 1.5052 | V |  |  | 13.7075 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 17:00 | 6.3225 | V |  |  | 12.6154 | V |  |  | 1.4782 | V |  |  | 14.0224 | V |  |  | 0.54094 | V |  |  | 16.4906 | V |  |  | 0.9171 | V |  |  | 15.3202 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 18:00 | 6.2644 | V |  |  | 13.2319 | V |  |  | 1.5567 | V |  |  | 14.595 | V |  |  | 0.53486 | V |  |  | 16.5487 | V |  |  | 0.92026 | V |  |  | 15.7054 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 19:00 | 6.2966 | V |  |  | 13.9776 | V |  |  | 1.6036 | V |  |  | 15.7174 | V |  |  | 0.61021 | V |  |  | 18.9454 | V |  |  | 0.99745 | V |  |  | 20.2352 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 20:00 | 6.3192 | V |  |  | 13.8765 | V |  |  | 1.711 | V |  |  | 16.0544 | V |  |  | 0.61267 | V |  |  | 19.2954 | V |  |  | 1.0479 | V |  |  | 20.9289 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 21:00 | 6.1597 | V |  |  | 13.7822 | V |  |  | 1.7425 | V |  |  | 14.9536 | V |  |  | 0.59489 | V |  |  | 18.3353 | V |  |  | 1.0249 | V |  |  | 18.3083 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 22:00 | 6.0675 | V |  |  | 12.1638 | V |  |  | 1.8883 | V |  |  | 13.1916 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-25 23:00 | 5.8314 | V |  |  | 11.1437 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 01:00 | 5.8663 | V |  |  | 11.3811 | V |  |  | 1.8532 | V |  |  | 12.8546 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 02:00 | 5.918 | V |  |  | 11.2954 | V |  |  | 1.8484 | V |  |  | 12.1781 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 03:00 | 5.9842 | V |  |  | 10.8423 | V |  |  | 1.858 | V |  |  | 11.8684 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 04:00 | 5.9516 | V |  |  | 10.9033 | V |  |  | 1.9412 | V |  |  | 12.0316 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 05:00 | 5.8794 | V |  |  | 11.2155 | V |  |  | 2.0297 | V |  |  | 12.5474 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 06:00 | 5.6639 | V |  |  | 11.6896 | V |  |  | 2.0868 | V |  |  | 13.1379 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 07:00 | 5.9399 | V |  |  | 12.9195 | V |  |  | 2.1591 | V |  |  | 14.5053 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 08:00 | 6.3923 | V |  |  | 14.0229 | V |  |  | 2.2391 | V |  |  | 14.9711 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 09:00 | 6.202 | V |  |  | 13.9995 | V |  |  | 2.2563 | V |  |  | 14.7957 | V |  |  | 0.53662 | V |  |  | 15.7271 | V |  |  | 0.93766 | V |  |  | 14.9321 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 10:00 | 6.134 | V |  |  | 13.3179 | V |  |  | 2.1689 | V |  |  | 13.9742 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 11:00 | 6.0869 | V |  |  | 12.2104 | V |  |  | 2.1129 | V |  |  | 13.6315 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 12:00 | 6.0862 | V |  |  | 13.5349 | V |  |  | 2.0902 | V |  |  | 15.1787 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 13:00 | 6.0419 | V |  |  | 13.8225 | V |  |  | 2.0533 | V |  |  | 14.6582 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 14:00 | 6.3722 | V |  |  | 14.0015 | V |  |  | 2.0548 | V |  |  | 15.3257 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 15:00 | 6.158 | V |  |  | 13.5027 | V |  |  | 2.027 | V |  |  | 14.4483 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 16:00 | 5.7456 | V |  |  | 14.0102 | V |  |  | 2.0353 | V |  |  | 15.6165 | V |  |  | 0.53657 | V |  |  | 16.8986 | V |  |  | 0.97659 | V |  |  | 17.1969 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 17:00 | 5.662 | V |  |  | 14.0798 | V |  |  | 2.0303 | V |  |  | 15.0883 | V |  |  | 0.57818 | V |  |  | 18.2168 | V |  |  | 1.0082 | V |  |  | 18.911 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 18:00 | 6.0404 | V |  |  | 13.8711 | V |  |  | 2.0253 | V |  |  | 15.7175 | V |  |  | 0.61938 | V |  |  | 19.274 | V |  |  | 0.98559 | V |  |  | 21.1655 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 19:00 | 6.0921 | V |  |  | 13.8071 | V |  |  | 1.9569 | V |  |  | 15.7263 | V |  |  | 0.60423 | V |  |  | 19.2291 | V |  |  | 1.0083 | V |  |  | 20.8529 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 20:00 | 5.9533 | V |  |  | 13.8529 | V |  |  | 1.986 | V |  |  | 15.7875 | V |  |  | 0.60883 | V |  |  | 19.3309 | V |  |  | 1.0135 | V |  |  | 21.0357 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 21:00 | 5.5127 | V |  |  | 14.1877 | V |  |  | 2.0203 | V |  |  | 14.9017 | V |  |  | 0.55372 | V |  |  | 17.7889 | V |  |  | 1.0122 | V |  |  | 16.9864 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 22:00 | 5.3198 | V |  |  | 12.8034 | V |  |  | 1.9779 | V |  |  | 13.3906 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-26 23:00 | 5.3828 | V |  |  | 11.874 | V |  |  | 1.9882 | V |  |  | 12.6699 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 | 5.4501 | V |  |  | 12.4416 | V |  |  | 2.0457 | V |  |  | 13.6774 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 01:00 | 5.5904 | V |  |  | 12.3092 | V |  |  | 2.0365 | V |  |  | 13.6873 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 02:00 | 5.6106 | V |  |  | 12.1741 | V |  |  | 2.0615 | V |  |  | 13.4416 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 03:00 | 5.6829 | V |  |  | 12.0003 | V |  |  | 1.9821 | V |  |  | 12.625 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 04:00 | 5.668 | V |  |  | 11.6278 | V |  |  | 1.974 | V |  |  | 12.3916 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 05:00 | 5.5599 | V |  |  | 11.7754 | V |  |  | 2.0115 | V |  |  | 13.0637 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 06:00 | 5.669 | V |  |  | 12.2103 | V |  |  | 2.0353 | V |  |  | 13.6004 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 07:00 | 5.9015 | V |  |  | 13.3265 | V |  |  | 2.1338 | V |  |  | 14.2137 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 08:00 | 5.8951 | V |  |  | 14.736 | V |  |  | 2.1365 | V |  |  | 14.9639 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 09:00 | 5.9733 | V |  |  | 14.6574 | V |  |  | 2.1503 | V |  |  | 14.7292 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 10:00 | 5.9848 | V |  |  | 14.074 | V |  |  | 2.074 | V |  |  | 13.7966 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 11:00 | 5.7733 | V |  |  | 12.4074 | V |  |  | 2.0223 | V |  |  | 13.7584 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 12:00 | 5.6897 | V |  |  | 12.2253 | V |  |  | 1.9538 | V |  |  | 13.4786 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 13:00 | 5.6705 | V |  |  | 12.1026 | V |  |  | 1.8861 | V |  |  | 13.706 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 14:00 | 5.8636 | V |  |  | 12.1669 | V |  |  | 1.8144 | V |  |  | 13.6184 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 15:00 | 5.9665 | V |  |  | 12.4465 | V |  |  | 1.7704 | V |  |  | 13.8915 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 16:00 | 5.9761 | V |  |  | 12.9942 | V |  |  | 1.7396 | V |  |  | 14.1627 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 17:00 | 6.0092 | V |  |  | 13.9934 | V |  |  | 1.7635 | V |  |  | 15.9033 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 18:00 | 5.9672 | V |  |  | 13.9084 | V |  |  | 1.7717 | V |  |  | 15.9619 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 19:00 | 5.9099 | V |  |  | 13.8769 | V |  |  | 1.7745 | V |  |  | 15.7858 | V |  |  | 0.59662 | V |  |  | 17.831 | V |  |  | 0.85311 | V |  |  | 17.6594 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 20:00 | 5.7151 | V |  |  | 13.9136 | V |  |  | 1.7573 | V |  |  | 13.9963 | V |  |  | 0.5718 | V |  |  | 17.482 | V |  |  | 0.77311 | V |  |  | 16.7724 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 21:00 | 5.5878 | V |  |  | 12.1556 | V |  |  | 1.79 | V |  |  | 13.5004 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 22:00 | 5.5361 | V |  |  | 11.4821 | V |  |  | 1.7639 | V |  |  | 12.6142 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-27 23:00 | 5.5263 | V |  |  | 10.975 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 09:00 | 6.0439 | V |  |  | 11.3266 | V |  |  | 2.0301 | V |  |  | 12.4532 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 10:00 | 6.0264 | V |  |  | 11.4908 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 15:00 | 6.2063 | V |  |  | 11.945 | V |  |  | 1.6023 | V |  |  | 13.2611 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 17:00 | [8 empty] | 1.5288 | V |  |  | 13.1464 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 18:00 | 6.0849 | V |  |  | 12.2595 | V |  |  | 1.5303 | V |  |  | 13.8559 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 19:00 | 6.1306 | V |  |  | 13.4296 | V |  |  | 1.5706 | V |  |  | 14.7942 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 20:00 | 5.8325 | V |  |  | 13.9523 | V |  |  | 1.5457 | V |  |  | 13.9727 | V |  |  | 0.58301 | V |  |  | 17.8732 | V |  |  | 0.61538 | V |  |  | 16.5608 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 21:00 | 5.4054 | V |  |  | 12.5036 | V |  |  | 1.5629 | V |  |  | 13.3145 | V |  |  | 0.55701 | V |  |  | 19.4517 | V |  |  | 0.66768 | V |  |  | 15.0344 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 22:00 | 5.3243 | V |  |  | 12.0064 | V |  |  | 1.6278 | V |  |  | 13.0885 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-28 23:00 | 5.5875 | V |  |  | 14.0256 | V |  |  | 1.7031 | V |  |  | 14.6688 | V |  |  | 0.5056 | V |  |  | 16.8337 | V |  |  | 0.64662 | V |  |  | 15.575 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 | 5.7502 | V |  |  | 12.1623 | V |  |  | 1.7467 | V |  |  | 13.3428 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 03:00 | 5.6381 | V |  |  | 11.7825 | V |  |  | 1.8686 | V |  |  | 12.8865 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 04:00 | 5.5288 | V |  |  | 11.8971 | V |  |  | 1.9024 | V |  |  | 12.7923 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 05:00 | 5.5079 | V |  |  | 12.1842 | V |  |  | 1.8417 | V |  |  | 13.0862 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 06:00 | 5.6477 | V |  |  | 12.0688 | V |  |  | 1.8321 | V |  |  | 13.1506 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 07:00 | 5.7251 | V |  |  | 12.196 | V |  |  | 1.934 | V |  |  | 13.6163 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 08:00 | 5.8332 | V |  |  | 12.0073 | V |  |  | 1.8724 | V |  |  | 13.0698 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 09:00 | 6.0867 | V |  |  | 11.9132 | V |  |  | 1.8124 | V |  |  | 13.1325 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 16:00 | 6.0938 | V |  |  | 11.8371 | V |  |  | 1.4761 | V |  |  | 13.3278 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 17:00 | 6.0355 | V |  |  | 11.6698 | V |  |  | 1.4981 | V |  |  | 13.1371 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 18:00 | 5.9725 | V |  |  | 12.1534 | V |  |  | 1.5338 | V |  |  | 13.9024 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 19:00 | 5.9198 | V |  |  | 14.1806 | V |  |  | 1.6275 | V |  |  | 16.2467 | V |  |  | 0.59467 | V |  |  | 19.175 | V |  |  | 0.59863 | V |  |  | 19.3601 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 20:00 | 5.8832 | V |  |  | 14.4559 | V |  |  | 1.6362 | V |  |  | 16.5961 | V |  |  | 0.62652 | V |  |  | 20.8563 | V |  |  | 0.71705 | V |  |  | 22.8888 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 21:00 | 5.7799 | V |  |  | 14.3152 | V |  |  | 1.6221 | V |  |  | 16.3914 | V |  |  | 0.61038 | V |  |  | 20.3831 | V |  |  | 0.61593 | V |  |  | 22.1632 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 22:00 | 5.7927 | V |  |  | 13.683 | V |  |  | 1.568 | V |  |  | 14.3342 | V |  |  | 0.5368 | V |  |  | 17.726 | V |  |  | 0.57283 | V |  |  | 16.8232 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-29 23:00 | 5.899 | V |  |  | 11.822 | V |  |  | 1.529 | V |  |  | 12.8297 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 | 5.9545 | V |  |  | 12.838 | V |  |  | 1.6094 | V |  |  | 14.2682 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 01:00 | 5.9355 | V |  |  | 13.1572 | V |  |  | 1.615 | V |  |  | 14.5363 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 02:00 | 5.9606 | V |  |  | 14.8152 | V |  |  | 1.6325 | V |  |  | 15.1598 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 03:00 | 5.9341 | V |  |  | 15.0541 | V |  |  | 1.6328 | V |  |  | 14.5778 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 04:00 | 5.6961 | V |  |  | 14.8165 | V |  |  | 1.6772 | V |  |  | 14.2946 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 05:00 | 5.6726 | V |  |  | 14.6362 | V |  |  | 1.7145 | V |  |  | 15.7407 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 06:00 | 5.6509 | V |  |  | 14.7336 | V |  |  | 1.6084 | V |  |  | 14.9761 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 07:00 | 5.9087 | V |  |  | 14.9297 | V |  |  | 1.7121 | V |  |  | 15.6121 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 08:00 | 6.1755 | V |  |  | 14.9203 | V |  |  | 1.6875 | V |  |  | 15.6804 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 09:00 | 6.2834 | V |  |  | 12.9817 | V |  |  | 1.6661 | V |  |  | 14.0467 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 17:00 | 6.1224 | V |  |  | 13.766 | V |  |  | 1.3478 | V |  |  | 15.4564 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 18:00 | 6.2008 | V |  |  | 14.2001 | V |  |  | 1.3544 | V |  |  | 15.3768 | V |  |  | 0.5852 | V |  |  | 18.9616 | V |  |  | 0.53078 | V |  |  | 19.614 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 19:00 | 6.158 | V |  |  | 14.0497 | V |  |  | 1.3752 | V |  |  | 15.3074 | V |  |  | 0.59611 | V |  |  | 18.9196 | V |  |  | 0.5616 | V |  |  | 19.5838 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 20:00 | 6.0632 | V |  |  | 13.9844 | V |  |  | 1.3837 | V |  |  | 15.6795 | V |  |  | 0.61845 | V |  |  | 19.8394 | V |  |  | 0.58476 | V |  |  | 20.8264 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 21:00 | 5.91 | V |  |  | 13.9585 | V |  |  | 1.401 | V |  |  | 15.4956 | V |  |  | 0.60067 | V |  |  | 19.5079 | V |  |  | 0.50438 | V |  |  | 19.8593 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 22:00 | 5.9225 | V |  |  | 13.1099 | V |  |  | 1.4051 | V |  |  | 13.5228 | V |  |  | 0.53473 | V |  |  | 16.8399 | V |  |  | 0.4777 | V |  |  | 15.4766 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-06-30 23:00 | 6.005 | V |  |  | 11.7363 | V |  |  | 1.4144 | V |  |  | 12.8213 | V |  |  | 0.50306 | V |  |  | 15.4493 | V |  |  | 0.49109 | V |  |  | 14.242 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 | 5.9091 | V |  |  | 13.5036 | V |  |  | 1.4412 | V |  |  | 14.0045 | V |  |  | 0.54549 | V |  |  | 16.9504 | V |  |  | 0.57622 | V |  |  | 16.3062 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 01:00 | 6.0012 | V |  |  | 12.8947 | V |  |  | 1.4194 | V |  |  | 13.057 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 02:00 | 5.9811 | V |  |  | 13.958 | V |  |  | 1.4292 | V |  |  | 13.7485 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 03:00 | 6.0537 | V |  |  | 14.2612 | V |  |  | 1.5097 | V |  |  | 14.9402 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 04:00 | 6.0464 | V |  |  | 14.3265 | V |  |  | 1.5064 | V |  |  | 13.4836 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 05:00 | 5.7964 | V |  |  | 14.3811 | V |  |  | 1.5136 | V |  |  | 14.5084 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 06:00 | 5.7972 | V |  |  | 14.4392 | V |  |  | 1.5873 | V |  |  | 15.2195 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 07:00 | 5.7369 | V |  |  | 14.2821 | V |  |  | 1.5829 | V |  |  | 14.6581 | V |  |  | 0.571 | V |  |  | 16.7104 | V |  |  | 0.54417 | V |  |  | 15.2206 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 08:00 | 5.8567 | V |  |  | 12.2665 | V |  |  | 1.5518 | V |  |  | 13.2224 | V |  |  | 0.53834 | V |  |  | 16.1716 | V |  |  | 0.57924 | V |  |  | 14.7428 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 09:00 | 6.294 | V |  |  | 13.2115 | V |  |  | 1.5795 | V |  |  | 13.9737 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 10:00 | 6.5495 | V |  |  | 13.7681 | V |  |  | 1.4581 | V |  |  | 14.1314 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 12:00 | 7.4917 | V |  |  | 13.4732 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 13:00 | 7.5283 | V |  |  | 13.6055 | V |  |  | 3.0385 | V |  |  | 16.5603 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 14:00 | 7.697 | V |  |  | 13.6671 | V |  |  | 3.0225 | V |  |  | 16.1892 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 15:00 | 7.9212 | V |  |  | 12.7359 | V |  |  | 2.938 | V |  |  | 13.9689 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 16:00 | 7.8261 | V |  |  | 13.4047 | V |  |  | 2.9433 | V |  |  | 16.1364 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 17:00 | 7.8197 | V |  |  | 13.5169 | V |  |  | 2.9295 | V |  |  | 15.5321 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 18:00 | 7.8023 | V |  |  | 13.6977 | V |  |  | 2.9694 | V |  |  | 16.5223 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 19:00 | 7.7968 | V |  |  | 13.8026 | V |  |  | 3.0129 | V |  |  | 16.5113 | V |  |  | 1.3978 | V |  |  | 19.1027 | V |  |  | 0.87302 | V |  |  | 20.3724 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 20:00 | 7.7887 | V |  |  | 13.7417 | V |  |  | 3.0657 | V |  |  | 16.8051 | V |  |  | 1.4125 | V |  |  | 19.6242 | V |  |  | 0.88102 | V |  |  | 21.5392 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 21:00 | 7.6025 | V |  |  | 13.5821 | V |  |  | 3.0759 | V |  |  | 16.621 | V |  |  | 1.3981 | V |  |  | 19.1968 | V |  |  | 0.89972 | V |  |  | 21.0456 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 22:00 | 7.4463 | V |  |  | 13.281 | V |  |  | 3.0352 | V |  |  | 14.398 | V |  |  | 1.3316 | V |  |  | 16.1541 | V |  |  | 0.79347 | V |  |  | 15.3251 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-01 23:00 | 7.4324 | V |  |  | 11.6375 | V |  |  | 3.0084 | V |  |  | 14.1864 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 | 7.6017 | V |  |  | 11.9786 | V |  |  | 2.9831 | V |  |  | 14.3149 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 01:00 | 7.6778 | V |  |  | 12.4566 | V |  |  | 2.9833 | V |  |  | 14.3028 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 02:00 | 7.7098 | V |  |  | 14.3411 | V |  |  | 2.9987 | V |  |  | 15.0624 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 03:00 | 7.8583 | V |  |  | 14.8598 | V |  |  | 3.0643 | V |  |  | 15.3965 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 04:00 | 7.7121 | V |  |  | 12.6041 | V |  |  | 3.0297 | V |  |  | 14.3396 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 05:00 | 7.7326 | V |  |  | 12.3089 | V |  |  | 3.0048 | V |  |  | 14.4954 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 06:00 | 7.6874 | V |  |  | 13.6331 | V |  |  | 3.0002 | V |  |  | 14.9069 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 07:00 | 7.6636 | V |  |  | 11.8799 | V |  |  | 3.0871 | V |  |  | 13.3866 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 08:00 | 7.5512 | V |  |  | 11.6873 | V | [10 empty] | 1.3914 | V |  |  | 16.8441 | V |  |  | 0.86509 | V |  |  | 15.6527 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 19:00 | [16 empty] | 1.4231 | V |  |  | 20.1486 | V |  |  | 0.78159 | V |  |  | 21.8021 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 20:00 | 8.024 | V |  |  | 14.4164 | V | [10 empty] | 1.3872 | V |  |  | 19.2106 | V |  |  | 0.76719 | V |  |  | 21.0379 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 21:00 | 7.7212 | V |  |  | 14.1414 | V | [10 empty] | 1.3785 | V |  |  | 18.8528 | V |  |  | 0.81197 | V |  |  | 20.4869 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 22:00 | 7.5737 | V |  |  | 13.194 | V | [10 empty] | 1.3262 | V |  |  | 16.3084 | V |  |  | 0.6993 | V |  |  | 15.3804 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-02 23:00 | 7.3643 | V |  |  | 11.8349 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 | 7.4277 | V |  |  | 11.5566 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 01:00 | 7.4767 | V |  |  | 11.4787 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 02:00 | 7.4093 | V |  |  | 11.3009 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 09:00 | 7.1933 | V |  |  | 11.5852 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 10:00 | 7.0639 | V |  |  | 11.8443 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 11:00 | 7.1194 | V |  |  | 11.5882 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 12:00 | 7.1493 | V |  |  | 11.7036 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 13:00 | 7.5099 | V |  |  | 11.4797 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 14:00 | 7.6297 | V |  |  | 11.8779 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 19:00 | [16 empty] | 1.355 | V |  |  | 18.2903 | V |  |  | 0.65676 | V |  |  | 18.7152 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 20:00 | 7.6495 | V |  |  | 11.9948 | V |  |  | 2.7258 | V |  |  | 14.2096 | V |  |  | 1.3568 | V |  |  | 19.2847 | V |  |  | 0.67549 | V |  |  | 19.6781 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 21:00 | 7.3843 | V |  |  | 11.9425 | V |  |  | 2.7114 | V |  |  | 14.2204 | V |  |  | 1.294 | V |  |  | 16.4093 | V |  |  | 0.55805 | V |  |  | 15.1648 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 22:00 | 7.1083 | V |  |  | 11.5762 | V |  |  | 2.7368 | V |  |  | 13.7173 | V |  |  | 1.3175 | V |  |  | 15.92 | V |  |  | 0.64198 | V |  |  | 14.4464 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-03 23:00 | 7.0334 | V |  |  | 11.6909 | V |  |  | 2.7181 | V |  |  | 13.7842 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 | 6.9538 | V |  |  | 11.6125 | V |  |  | 2.6555 | V |  |  | 13.5641 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 01:00 | 6.9478 | V |  |  | 11.7088 | V |  |  | 2.6687 | V |  |  | 13.633 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 02:00 | 7.1034 | V |  |  | 11.3206 | V |  |  | 2.6735 | V |  |  | 13.0344 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 03:00 | 7.284 | V |  |  | 11.2445 | V |  |  | 2.6699 | V |  |  | 13.1102 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 18:00 | 7.6066 | V |  |  | 11.4652 | V |  |  | 2.3049 | V |  |  | 13.5818 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 19:00 | 7.659 | V |  |  | 13.6438 | V |  |  | 2.3901 | V |  |  | 16.2546 | V |  |  | 1.3507 | V |  |  | 17.1618 | V |  |  | 0.51231 | V |  |  | 16.0025 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 20:00 | 7.6439 | V |  |  | 14.1468 | V |  |  | 2.3681 | V |  |  | 15.1575 | V |  |  | 1.3553 | V |  |  | 18.7507 | V |  |  | 0.47096 | V |  |  | 17.6724 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 21:00 | 7.4256 | V |  |  | 14.0156 | V |  |  | 2.3865 | V |  |  | 14.4826 | V |  |  | 1.3027 | V |  |  | 16.119 | V |  |  | 0.4146 | V |  |  | 14.9615 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 22:00 | 7.1302 | V |  |  | 11.6526 | V |  |  | 2.425 | V |  |  | 13.8616 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-04 23:00 | 7.2735 | V |  |  | 11.5883 | V |  |  | 2.4407 | V |  |  | 14.0472 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 02:00 | 7.243 | V |  |  | 14.2089 | V |  |  | 2.5177 | V |  |  | 17.1073 | V |  |  | 1.3693 | V |  |  | 18.6628 | V |  |  | 0.62137 | V |  |  | 18.9011 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 03:00 | 7.432 | V |  |  | 14.2957 | V |  |  | 2.4535 | V |  |  | 14.4858 | V |  |  | 1.3444 | V |  |  | 17.1878 | V |  |  | 0.60895 | V |  |  | 15.3856 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 04:00 | 7.2483 | V |  |  | 14.3861 | V |  |  | 2.4665 | V |  |  | 14.513 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 05:00 | 7.2176 | V |  |  | 14.4948 | V |  |  | 2.4941 | V |  |  | 14.7014 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 06:00 | 7.3102 | V |  |  | 14.5141 | V |  |  | 2.4986 | V |  |  | 15.6326 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 07:00 | 7.4572 | V |  |  | 12.7991 | V |  |  | 2.5063 | V |  |  | 14.6255 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 08:00 | 7.744 | V |  |  | 13.6934 | V |  |  | 2.5602 | V |  |  | 14.7484 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 09:00 | 7.6884 | V |  |  | 14.1042 | V |  |  | 2.5291 | V |  |  | 15.251 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 10:00 | 7.8256 | V |  |  | 13.7943 | V |  |  | 2.4378 | V |  |  | 14.385 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 11:00 | 7.8246 | V |  |  | 12.256 | V |  |  | 2.3379 | V |  |  | 14.3395 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 12:00 | 7.7389 | V |  |  | 12.3466 | V |  |  | 2.2504 | V |  |  | 14.5573 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 13:00 | 7.6985 | V |  |  | 12.5945 | V |  |  | 2.1826 | V |  |  | 14.8677 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 14:00 | 7.7302 | V |  |  | 12.7151 | V |  |  | 2.1197 | V |  |  | 14.9508 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 15:00 | 7.9112 | V |  |  | 14.286 | V |  |  | 2.1419 | V |  |  | 16.8449 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 16:00 | 7.9296 | V |  |  | 12.5769 | V |  |  | 2.0121 | V |  |  | 14.6146 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 17:00 | 7.8317 | V |  |  | 13.6887 | V |  |  | 1.9827 | V |  |  | 15.9319 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 18:00 | 7.8796 | V |  |  | 13.9827 | V |  |  | 1.9677 | V |  |  | 14.5871 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 19:00 | 7.7721 | V |  |  | 13.927 | V |  |  | 1.991 | V |  |  | 15.1477 | V |  |  | 1.3229 | V |  |  | 16.1286 | V |  |  | 0.36271 | V |  |  | 13.3959 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 20:00 | 7.7403 | V |  |  | 13.9381 | V |  |  | 2.0273 | V |  |  | 14.7895 | V |  |  | 1.3397 | V |  |  | 16.1985 | V |  |  | 0.41453 | V |  |  | 13.3225 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 21:00 | 7.4899 | V |  |  | 13.7758 | V |  |  | 2.0782 | V |  |  | 14.2972 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 22:00 | 7.1785 | V |  |  | 13.6829 | V |  |  | 2.2092 | V |  |  | 16.3046 | V |  |  | 1.3477 | V |  |  | 17.5966 | V |  |  | 0.5601 | V |  |  | 17.7207 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-05 23:00 | 6.9684 | V |  |  | 14.1014 | V |  |  | 2.2172 | V |  |  | 16.1515 | V |  |  | 1.3313 | V |  |  | 17.9354 | V |  |  | 0.59535 | V |  |  | 18.0554 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 | 6.9517 | V |  |  | 12.5225 | V |  |  | 2.1808 | V |  |  | 14.7765 | V |  |  | 1.3316 | V |  |  | 16.5444 | V |  |  | 0.51232 | V |  |  | 14.888 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 01:00 | 7.0394 | V |  |  | 13.9225 | V |  |  | 2.2057 | V |  |  | 15.5896 | V |  |  | 1.3748 | V |  |  | 18.254 | V |  |  | 0.56822 | V |  |  | 17.0546 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 02:00 | 7.1728 | V |  |  | 14.478 | V |  |  | 2.2408 | V |  |  | 16.3042 | V |  |  | 1.4307 | V |  |  | 19.1265 | V |  |  | 0.58132 | V |  |  | 18.8258 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 03:00 | 7.3324 | V |  |  | 14.4791 | V |  |  | 2.1664 | V |  |  | 14.7843 | V |  |  | 1.3521 | V |  |  | 16.4394 | V |  |  | 0.47816 | V |  |  | 14.6989 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 04:00 | 7.3898 | V |  |  | 14.6292 | V |  |  | 2.1698 | V |  |  | 14.6982 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 05:00 | 7.3038 | V |  |  | 14.6882 | V |  |  | 2.2451 | V |  |  | 15.2973 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 06:00 | 7.211 | V |  |  | 14.8183 | V |  |  | 2.2071 | V |  |  | 15.6518 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 07:00 | 7.3099 | V |  |  | 14.7318 | V |  |  | 2.234 | V |  |  | 16.5231 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 08:00 | 7.0414 | V |  |  | 13.4957 | V |  |  | 2.1855 | V |  |  | 15.0612 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 09:00 | 7.298 | V |  |  | 14.3045 | V |  |  | 2.1558 | V |  |  | 16.3517 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 10:00 | 7.4661 | V |  |  | 13.2415 | V |  |  | 2.1288 | V |  |  | 14.6617 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 17:00 | 7.7845 | V |  |  | 11.4581 | V |  |  | 1.8565 | V |  |  | 13.526 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 18:00 | 7.8031 | V |  |  | 11.9459 | V |  |  | 1.8695 | V |  |  | 13.9963 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 19:00 | 7.8545 | V |  |  | 12.8788 | V |  |  | 1.9089 | V |  |  | 14.6073 | V |  |  | 1.3314 | V |  |  | 17.0153 | V |  |  | 0.381 | V |  |  | 16.1677 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 20:00 | 7.8563 | V |  |  | 12.4382 | V |  |  | 1.9086 | V |  |  | 14.1295 | V |  |  | 1.3534 | V |  |  | 18.4251 | V |  |  | 0.40958 | V |  |  | 18.3618 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 21:00 | 7.6034 | V |  |  | 13.6038 | V |  |  | 1.9729 | V |  |  | 15.6193 | V |  |  | 1.3768 | V |  |  | 19.0174 | V |  |  | 0.4059 | V |  |  | 19.9355 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 22:00 | 7.4317 | V |  |  | 13.2148 | V |  |  | 2.0151 | V |  |  | 14.95 | V |  |  | 1.3498 | V |  |  | 17.4126 | V |  |  | 0.37347 | V |  |  | 16.7245 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-06 23:00 | 7.2031 | V |  |  | 11.1813 | V |  |  | 2.0048 | V |  |  | 13.0008 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 | 7.1567 | V |  |  | 10.9413 | V |  |  | 1.9814 | V |  |  | 12.8158 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 01:00 | 7.5333 | V |  |  | 10.9767 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 07:00 | 7.2761 | V |  |  | 11.8662 | V |  |  | 2.1009 | V |  |  | 13.7525 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 08:00 | 7.3745 | V |  |  | 12.8554 | V |  |  | 2.1302 | V |  |  | 14.7102 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 09:00 | 7.3838 | V |  |  | 13.9274 | V |  |  | 2.1425 | V |  |  | 16.7677 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 10:00 | 7.486 | V |  |  | 13.1555 | V |  |  | 2.1341 | V |  |  | 14.6459 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 11:00 | 7.7901 | V |  |  | 11.9063 | V |  |  | 2.0868 | V |  |  | 14.1391 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 12:00 | 7.9824 | V |  |  | 11.6738 | V |  |  | 1.9812 | V |  |  | 13.922 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 13:00 | 8.171 | V |  |  | 13.7257 | V |  |  | 1.9565 | V |  |  | 16.2857 | V |  |  | 1.2961 | V |  |  | 15.9689 | V |  |  | 0.25054 | V |  |  | 15.4834 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 14:00 | 8.2234 | V |  |  | 13.7705 | V |  |  | 1.8442 | V |  |  | 15.5628 | V |  |  | 1.3342 | V |  |  | 17.783 | V |  |  | 0.32066 | V |  |  | 17.604 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 15:00 | 8.2265 | V |  |  | 12.0115 | V |  |  | 1.7701 | V |  |  | 13.7696 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 16:00 | 8.2444 | V |  |  | 12.7094 | V | [10 empty] | 1.262 | V |  |  | 15.4542 | V |  |  | 0.22391 | V |  |  | 14.0591 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 17:00 | 8.2397 | V |  |  | 13.3277 | V | [10 empty] | 1.3465 | V |  |  | 18.2435 | V |  |  | 0.32559 | V |  |  | 18.2369 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 18:00 | 8.217 | V |  |  | 13.902 | V |  |  | 1.844 | V |  |  | 16.609 | V |  |  | 1.3632 | V |  |  | 19.6021 | V |  |  | 0.32219 | V |  |  | 20.8278 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 19:00 | 8.2167 | V |  |  | 13.8613 | V |  |  | 1.8544 | V |  |  | 15.1439 | V |  |  | 1.3235 | V |  |  | 17.4784 | V |  |  | 0.27379 | V |  |  | 16.5498 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 20:00 | 8.0964 | V |  |  | 13.8021 | V |  |  | 1.8725 | V |  |  | 14.5452 | V |  |  | 1.3196 | V |  |  | 17.1068 | V |  |  | 0.27683 | V |  |  | 15.816 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 21:00 | 7.9101 | V |  |  | 13.7301 | V |  |  | 1.9062 | V |  |  | 14.4003 | V |  |  | 1.3257 | V |  |  | 16.8821 | V |  |  | 0.27136 | V |  |  | 15.4079 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 22:00 | 7.3416 | V |  |  | 11.5947 | V |  |  | 1.8613 | V |  |  | 13.2771 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-07 23:00 | 7.1112 | V |  |  | 11.1955 | V |  |  | 1.8811 | V |  |  | 13.4862 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 | 7.0611 | V |  |  | 11.2628 | V |  |  | 1.8462 | V |  |  | 13.08 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 08:00 | 6.7675 | V |  |  | 12.007 | V |  |  | 1.6454 | V |  |  | 14.3778 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 09:00 | 6.8261 | V |  |  | 12.6564 | V |  |  | 1.5622 | V |  |  | 15.1662 | V |  |  | 1.3336 | V |  |  | 16.2631 | V |  |  | 0.2172 | V |  |  | 14.7998 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 10:00 | 6.6129 | V |  |  | 13.1169 | V |  |  | 1.5412 | V |  |  | 15.2278 | V |  |  | 1.3347 | V |  |  | 16.6735 | V |  |  | 0.27325 | V |  |  | 15.2413 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 11:00 | 6.6882 | V |  |  | 12.4299 | V |  |  | 1.5543 | V |  |  | 14.8306 | V |  |  | 1.3511 | V |  |  | 16.6242 | V |  |  | 0.25536 | V |  |  | 14.8462 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 12:00 | 6.6487 | V |  |  | 12.3515 | V |  |  | 1.5553 | V |  |  | 14.4757 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 20:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-08 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 06:00 | 6.9148 | V |  |  | 12.2765 | V |  |  | 1.2611 | V |  |  | 13.2641 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 07:00 | 6.9747 | V |  |  | 11.8456 | V |  |  | 1.3436 | V |  |  | 13.7636 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 08:00 | 6.9789 | V |  |  | 11.7809 | V |  |  | 1.354 | V |  |  | 13.7605 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 09:00 | 6.7428 | V |  |  | 11.3877 | V |  |  | 1.3023 | V |  |  | 13.2396 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 19:00 | 6.576 | V |  |  | 12.5193 | V |  |  | 0.22013 | V |  |  | 14.9529 | V |  |  | 1.5296 | V |  |  | 17.024 | V |  |  | 0.23722 | V |  |  | 16.1361 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 20:00 | 6.8195 | V |  |  | 12.6329 | V |  |  | 0.22182 | V |  |  | 14.8288 | V |  |  | 1.5466 | V |  |  | 17.1057 | V |  |  | 0.28384 | V |  |  | 16.4008 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 21:00 | 6.8844 | V |  |  | 12.5125 | V |  |  | 0.19933 | V |  |  | 14.5816 | V |  |  | 1.5365 | V |  |  | 17.1395 | V |  |  | 0.30018 | V |  |  | 16.147 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-09 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 01:00 | 6.0408 | V |  |  | 11.8657 | V |  |  | 0.20622 | V |  |  | 13.4426 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 02:00 | 6.0601 | V |  |  | 11.7978 | V |  |  | 0.21418 | V |  |  | 13.2838 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 03:00 | 6.186 | V |  |  | 12.0636 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 04:00 | 6.2905 | V |  |  | 12.1321 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 06:00 | [8 empty] | 0.22435 | V |  |  | 13.3776 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 07:00 | 5.8702 | V |  |  | 12.6747 | V |  |  | 0.13681 | V |  |  | 14.6954 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 08:00 | 5.428 | V |  |  | 13.7877 | V |  |  | 0.11344 | V |  |  | 15.1326 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 09:00 | 5.808 | V |  |  | 14.5777 | V |  |  | 0.25696 | V |  |  | 16.722 | V |  |  | 1.5662 | V |  |  | 20.7299 | V |  |  | 0.39999 | V |  |  | 23.2736 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 16:00 | 6.2458 | V |  |  | 13.1218 | V |  |  | 3.8198 | V |  |  | 15.5386 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 17:00 | 6.1298 | V |  |  | 14.377 | V |  |  | 3.9112 | V |  |  | 17.8527 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 18:00 | 6.2667 | V |  |  | 14.2165 | V |  |  | 3.8367 | V |  |  | 16.6579 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 19:00 | 6.3052 | V |  |  | 14.2064 | V |  |  | 3.8595 | V |  |  | 17.741 | V | [10 empty] | 0.13306 | V |  |  | 20.9193 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 20:00 | 6.2339 | V |  |  | 14.2762 | V |  |  | 3.8489 | V |  |  | 17.7595 | V | [10 empty] | 0.15909 | V |  |  | 22.4383 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 21:00 | 6.2125 | V |  |  | 14.1439 | V |  |  | 3.773 | V |  |  | 16.9951 | V | [10 empty] | 0.11665 | V |  |  | 21.4477 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 22:00 | 6.1397 | V |  |  | 12.4575 | V |  |  | 3.687 | V |  |  | 14.4108 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-10 23:00 | 5.8824 | V |  |  | 11.9781 | V |  |  | 3.6669 | V |  |  | 14.282 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 18:00 | 6.897 | V |  |  | 12.093 | V |  |  | 3.7293 | V |  |  | 14.608 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 19:00 | 6.7467 | V |  |  | 14.1203 | V |  |  | 3.813 | V |  |  | 16.8465 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 20:00 | 6.8134 | V |  |  | 13.9359 | V |  |  | 3.7707 | V |  |  | 15.6573 | V |  |  | 1.4797 | V |  |  | 15.897 | V |  |  | 0.023715 | V |  |  | 15.5773 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 21:00 | 6.3791 | V |  |  | 13.6286 | V |  |  | 3.7468 | V |  |  | 14.6247 | V |  |  | 1.5009 | V |  |  | 16.0096 | V |  |  | 0.018594 | V |  |  | 15.0878 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 22:00 | 6.3122 | V |  |  | 11.4796 | V |  |  | 3.6964 | V |  |  | 13.578 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-11 23:00 | 6.271 | V |  |  | 11.6181 | V |  |  | 3.691 | V |  |  | 13.8586 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 01:00 | 6.082 | V |  |  | 11.1853 | V |  |  | 3.6907 | V |  |  | 13.4489 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 02:00 | 6.3072 | V |  |  | 11.2886 | V |  |  | 3.7108 | V |  |  | 13.7457 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 03:00 | 6.4035 | V |  |  | 11.1353 | V |  |  | 3.6252 | V |  |  | 13.2581 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 07:00 | 6.1818 | V |  |  | 11.3368 | V |  |  | 3.7762 | V |  |  | 13.5434 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 08:00 | 6.0867 | V |  |  | 11.6609 | V |  |  | 3.7549 | V |  |  | 14.1281 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 09:00 | 6.4538 | V |  |  | 11.7276 | V |  |  | 3.7503 | V |  |  | 14.0259 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 10:00 | 6.736 | V |  |  | 12.1611 | V |  |  | 3.7396 | V |  |  | 14.4787 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 11:00 | 7.0484 | V |  |  | 12.2414 | V |  |  | 3.7378 | V |  |  | 14.6753 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 12:00 | 7.1157 | V |  |  | 11.9176 | V |  |  | 3.5968 | V |  |  | 14.3949 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 13:00 | 7.1664 | V |  |  | 12.7307 | V |  |  | 3.4867 | V |  |  | 14.9814 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 14:00 | 7.2819 | V |  |  | 11.9469 | V |  |  | 3.4783 | V |  |  | 13.9182 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 15:00 | 7.3906 | V |  |  | 11.6916 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 16:00 | 7.3732 | V |  |  | 12.1507 | V |  |  | 3.4691 | V |  |  | 14.1376 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 17:00 | 7.3258 | V |  |  | 12.6451 | V |  |  | 3.4703 | V |  |  | 14.601 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 18:00 | 7.2462 | V |  |  | 13.1881 | V |  |  | 3.5151 | V |  |  | 15.588 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 19:00 | 7.057 | V |  |  | 13.5784 | V |  |  | 3.5517 | V |  |  | 16.0803 | V |  |  | 1.4518 | V |  |  | 16.6985 | V |  |  | 0.0038279 | V |  |  | 17.0616 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 20:00 | 7.0147 | V |  |  | 13.3095 | V |  |  | 3.5768 | V |  |  | 14.6128 | V |  |  | 1.4702 | V |  |  | 17.7325 | V |  |  | 0.011069 | V |  |  | 18.924 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 21:00 | 6.8073 | V |  |  | 11.6079 | V |  |  | 3.5012 | V |  |  | 13.6383 | V |  |  | 1.4257 | V |  |  | 15.7298 | V |  |  | 0.0041551 | V |  |  | 14.9297 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-12 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 01:00 | 6.6816 | V |  |  | 11.5146 | V |  |  | 3.418 | V |  |  | 13.5331 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 02:00 | 6.7617 | V |  |  | 11.1702 | V |  |  | 3.411 | V |  |  | 13.4139 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 03:00 | 6.5885 | V |  |  | 11.4199 | V |  |  | 3.3766 | V |  |  | 13.3697 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 04:00 | 6.5583 | V |  |  | 11.2585 | V |  |  | 3.4532 | V |  |  | 13.115 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 05:00 | 6.4567 | V |  |  | 11.3365 | V |  |  | 3.4383 | V |  |  | 13.5105 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 06:00 | 6.4549 | V |  |  | 11.6316 | V |  |  | 3.4288 | V |  |  | 13.971 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 07:00 | 6.5531 | V |  |  | 11.0075 | V |  |  | 3.4401 | V |  |  | 12.9463 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 08:00 | 6.7865 | V |  |  | 10.9482 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 18:00 | [8 empty] | 3.1781 | V |  |  | 14.5769 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 19:00 | 6.1325 | V |  |  | 13.818 | V |  |  | 3.2738 | V |  |  | 17.4805 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 20:00 | 6.1778 | V |  |  | 13.5608 | V |  |  | 3.2816 | V |  |  | 16.2813 | V |  |  | 1.5167 | V |  |  | 18.9267 | V |  |  | 0.0037529 | V |  |  | 21.0454 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 21:00 | 6.4952 | V |  |  | 13.4581 | V |  |  | 3.2256 | V |  |  | 15.2008 | V |  |  | 1.4758 | V |  |  | 17.8898 | V |  |  | 0.0089736 | V |  |  | 19.2791 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 22:00 | 6.3091 | V |  |  | 11.2342 | V |  |  | 3.1718 | V |  |  | 13.5184 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-13 23:00 | [16 empty] | 1.422 | V |  |  | 16.4035 | V |  |  | 0.0022772 | V |  |  | 17.1948 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 | [16 empty] | 1.4252 | V |  |  | 15.7135 | V |  |  | 0.00069217 | V |  |  | 15.2641 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 01:00 | [16 empty] | 1.558 | V |  |  | 15.6033 | V |  |  | 0.0081601 | V |  |  | 14.7894 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 09:00 | [16 empty] | 1.3913 | V |  |  | 15.98 | V |  |  | 0 | V |  |  | 15.0986 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 10:00 | [16 empty] | 1.4145 | V |  |  | 16.0661 | V |  |  | 0 | V |  |  | 14.8891 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 11:00 | [16 empty] | 1.4199 | V |  |  | 17.0681 | V |  |  | 0 | V |  |  | 16.9261 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 13:00 | 6.1341 | V |  |  | 10.5355 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 16:00 | [16 empty] | 1.5249 | V |  |  | 23.1346 | V |  |  | 0 | V |  |  | 25.1164 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 17:00 | [16 empty] | 1.5383 | V |  |  | 23.4899 | V |  |  | 0 | V |  |  | 25.1778 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 18:00 | [16 empty] | 1.5511 | V |  |  | 23.4396 | V |  |  | 0.0020007 | V |  |  | 25.2356 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 19:00 | 6.2752 | V |  |  | 14.012 | V |  |  | 3.1528 | V |  |  | 17.5448 | V |  |  | 1.5406 | V |  |  | 22.9102 | V |  |  | 0.00093678 | V |  |  | 24.674 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 20:00 | 6.1793 | V |  |  | 13.7972 | V |  |  | 3.2271 | V |  |  | 17.0663 | V |  |  | 1.5452 | V |  |  | 22.287 | V |  |  | 0.0046593 | V |  |  | 24.2021 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 21:00 | 6.1029 | V |  |  | 13.7093 | V |  |  | 3.2011 | V |  |  | 16.8074 | V |  |  | 1.5108 | V |  |  | 20.4435 | V |  |  | 0.0035877 | V |  |  | 22.3589 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 22:00 | 5.9792 | V |  |  | 12.2361 | V |  |  | 3.0366 | V |  |  | 14.1272 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-14 23:00 | 5.8406 | V |  |  | 12.3718 | V |  |  | 2.9556 | V |  |  | 14.169 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 | 5.9019 | V |  |  | 13.64 | V |  |  | 3.0023 | V |  |  | 15.0039 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 01:00 | 5.952 | V |  |  | 13.1345 | V |  |  | 2.9689 | V |  |  | 14.709 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 02:00 | 6.0681 | V |  |  | 11.7191 | V |  |  | 2.977 | V |  |  | 14.0363 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 03:00 | 6.1199 | V |  |  | 11.2622 | V |  |  | 2.9563 | V |  |  | 13.2542 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 04:00 | 6.0195 | V |  |  | 11.1564 | V |  |  | 2.962 | V |  |  | 13.3443 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 05:00 | 5.9136 | V |  |  | 11.2135 | V |  |  | 3.024 | V |  |  | 13.5754 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 06:00 | 5.6697 | V |  |  | 12.2189 | V |  |  | 2.8898 | V |  |  | 14.8919 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 07:00 | 5.8414 | V |  |  | 13.858 | V |  |  | 2.8959 | V |  |  | 15.6382 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 08:00 | 6.0182 | V |  |  | 14.001 | V |  |  | 2.9166 | V |  |  | 16.2008 | V |  |  | 1.4417 | V |  |  | 17.8454 | V |  |  | 0 | V |  |  | 18.2341 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 09:00 | 5.9707 | V |  |  | 13.5788 | V |  |  | 2.9038 | V |  |  | 15.2441 | V |  |  | 1.4468 | V |  |  | 18.97 | V |  |  | 0 | V |  |  | 20.3123 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 10:00 | 5.8129 | V |  |  | 13.5198 | V |  |  | 2.8523 | V |  |  | 15.2212 | V |  |  | 1.3975 | V |  |  | 16.8084 | V |  |  | 0 | V |  |  | 16.8407 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 11:00 | 5.8229 | V |  |  | 13.588 | V |  |  | 2.8469 | V |  |  | 14.6905 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 12:00 | 5.7952 | V |  |  | 13.9075 | V |  |  | 2.8373 | V |  |  | 14.9403 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 13:00 | 5.9157 | V |  |  | 12.6541 | V |  |  | 2.7811 | V |  |  | 14.5482 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 14:00 | 5.9861 | V |  |  | 11.8237 | V |  |  | 2.7237 | V |  |  | 13.9321 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 15:00 | 6.521 | V |  |  | 12.1228 | V |  |  | 2.7346 | V |  |  | 14.5955 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 16:00 | 6.56 | V |  |  | 12.4731 | V |  |  | 2.7039 | V |  |  | 14.0814 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 17:00 | 6.5309 | V |  |  | 11.7036 | V |  |  | 2.7206 | V |  |  | 14.1715 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 18:00 | 6.4303 | V |  |  | 13.6171 | V |  |  | 2.816 | V |  |  | 16.6324 | V |  |  | 1.4652 | V |  |  | 19.3205 | V |  |  | 0 | V |  |  | 20.9149 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 19:00 | 6.3582 | V |  |  | 13.9659 | V |  |  | 2.8405 | V |  |  | 17.071 | V |  |  | 1.5525 | V |  |  | 21.7835 | V |  |  | 0 | V |  |  | 24.5599 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 20:00 | 6.3056 | V |  |  | 13.9188 | V |  |  | 2.8149 | V |  |  | 17.221 | V |  |  | 1.5739 | V |  |  | 21.3547 | V |  |  | 0 | V |  |  | 23.9901 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 21:00 | 6.1159 | V |  |  | 13.7528 | V |  |  | 2.7475 | V |  |  | 16.9609 | V |  |  | 1.5308 | V |  |  | 19.6141 | V |  |  | 0 | V |  |  | 21.7706 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 22:00 | 6.2727 | V |  |  | 13.3799 | V |  |  | 2.6853 | V |  |  | 15.1565 | V |  |  | 1.4881 | V |  |  | 17.0552 | V |  |  | 0 | V |  |  | 17.6173 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-15 23:00 | 5.7151 | V |  |  | 10.9531 | V |  |  | 2.5571 | V |  |  | 12.8088 | V |  |  | 1.4029 | V |  |  | 15.0441 | V |  |  | 0 | V |  |  | 14.6519 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 | 5.669 | V |  |  | 10.3996 | V |  |  | 2.5637 | V |  |  | 12.4962 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 01:00 | 5.7086 | V |  |  | 10.4419 | V |  |  | 2.6212 | V |  |  | 12.7576 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 02:00 | 5.7568 | V |  |  | 10.5677 | V |  |  | 2.6435 | V |  |  | 12.7281 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 03:00 | 6.0158 | V |  |  | 10.5749 | V |  |  | 2.6483 | V |  |  | 12.6625 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 04:00 | 6.0966 | V |  |  | 10.5717 | V |  |  | 2.7208 | V |  |  | 12.7357 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 05:00 | 6.0865 | V |  |  | 10.7061 | V |  |  | 2.7115 | V |  |  | 12.9982 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 06:00 | 6.1756 | V |  |  | 11.667 | V |  |  | 2.7302 | V |  |  | 14.2724 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 07:00 | 6.1878 | V |  |  | 13.6385 | V |  |  | 2.7919 | V |  |  | 15.8102 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 08:00 | 6.2482 | V |  |  | 12.2232 | V |  |  | 2.7114 | V |  |  | 14.1264 | V |  |  | 1.4455 | V |  |  | 15.698 | V |  |  | 0 | V |  |  | 15.1169 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 09:00 | 6.0234 | V |  |  | 13.3809 | V |  |  | 2.6772 | V |  |  | 14.413 | V |  |  | 1.4246 | V |  |  | 15.4216 | V |  |  | 0 | V |  |  | 14.8299 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 10:00 | 6.0815 | V |  |  | 13.3947 | V |  |  | 2.7222 | V |  |  | 14.1937 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 11:00 | [8 empty] | 2.6778 | V |  |  | 13.289 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 12:00 | 6.958 | V |  |  | 11.9752 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 19:00 | 7.2438 | V |  |  | 13.0084 | V |  |  | 3.9331 | V |  |  | 15.7929 | V |  |  | 0.89501 | V |  |  | 19.4281 | V |  |  | 0 | V |  |  | 19.9504 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 20:00 | 7.2308 | V |  |  | 14.566 | V |  |  | 4.0062 | V |  |  | 17.5224 | V |  |  | 0.93637 | V |  |  | 21.4562 | V |  |  | 0 | V |  |  | 22.4243 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 21:00 | 7.1703 | V |  |  | 14.5306 | V |  |  | 3.9536 | V |  |  | 15.4405 | V |  |  | 0.8436 | V |  |  | 16.9424 | V |  |  | 0 | V |  |  | 15.6144 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 22:00 | 7.0641 | V |  |  | 13.2393 | V |  |  | 4.0257 | V |  |  | 14.7165 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-16 23:00 | 6.9713 | V |  |  | 12.2108 | V |  |  | 4.0557 | V |  |  | 14.5884 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 | 7.0101 | V |  |  | 14.0829 | V |  |  | 4.1138 | V |  |  | 16.5128 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 01:00 | 7.0543 | V |  |  | 14.5574 | V |  |  | 4.1104 | V |  |  | 15.4233 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 02:00 | 7.0467 | V |  |  | 14.5426 | V |  |  | 4.1348 | V |  |  | 15.71 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 03:00 | 7.0555 | V |  |  | 14.497 | V |  |  | 4.1372 | V |  |  | 15.4008 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 04:00 | 7.0709 | V |  |  | 14.8199 | V |  |  | 4.0937 | V |  |  | 15.1339 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 05:00 | 7.1234 | V |  |  | 14.9815 | V |  |  | 4.0791 | V |  |  | 15.5563 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 06:00 | 7.084 | V |  |  | 14.2555 | V |  |  | 4.0683 | V |  |  | 15.6576 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 07:00 | 7.1746 | V |  |  | 14.438 | V |  |  | 4.1522 | V |  |  | 15.7618 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 08:00 | 7.3229 | V |  |  | 14.791 | V |  |  | 4.1733 | V |  |  | 15.8537 | V |  |  | 0.88296 | V |  |  | 17.3513 | V |  |  | 1.3087 | V |  |  | 15.7653 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 09:00 | 7.5405 | V |  |  | 12.3599 | V |  |  | 4.1888 | V |  |  | 13.9523 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 10:00 | 7.4644 | V |  |  | 11.3797 | V |  |  | 4.0745 | V |  |  | 13.4979 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 18:00 | 7.5046 | V |  |  | 11.8465 | V |  |  | 3.9219 | V |  |  | 14.2187 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 19:00 | 7.5752 | V |  |  | 14.3488 | V |  |  | 4.014 | V |  |  | 17.7372 | V |  |  | 0.95618 | V |  |  | 21.0897 | V |  |  | 1.1307 | V |  |  | 22.3664 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 20:00 | 7.5506 | V |  |  | 14.5465 | V |  |  | 4.0542 | V |  |  | 17.9238 | V |  |  | 0.999 | V |  |  | 23.1344 | V |  |  | 1.2029 | V |  |  | 24.9126 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 21:00 | 7.2951 | V |  |  | 14.3975 | V |  |  | 3.99 | V |  |  | 15.3417 | V |  |  | 0.90024 | V |  |  | 18.3628 | V |  |  | 1.0327 | V |  |  | 17.9346 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 22:00 | 7.2333 | V |  |  | 12.5587 | V |  |  | 4.0462 | V |  |  | 14.6199 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-17 23:00 | 7.2413 | V |  |  | 13.4432 | V |  |  | 4.0954 | V |  |  | 15.732 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 | 7.1435 | V |  |  | 12.2993 | V |  |  | 4.0765 | V |  |  | 14.6329 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 01:00 | 7.2598 | V |  |  | 14.0459 | V |  |  | 4.1341 | V |  |  | 16.0722 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 02:00 | 7.1406 | V |  |  | 14.5814 | V |  |  | 4.102 | V |  |  | 16.1672 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 03:00 | 7.2899 | V |  |  | 14.4957 | V |  |  | 3.9944 | V |  |  | 14.8165 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 04:00 | 7.1858 | V |  |  | 14.5014 | V |  |  | 4.0291 | V |  |  | 14.8536 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 05:00 | 7.136 | V |  |  | 14.6615 | V |  |  | 4.0081 | V |  |  | 15.7869 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 06:00 | 7.0894 | V |  |  | 14.793 | V |  |  | 4.0539 | V |  |  | 17.0012 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 07:00 | 7.3086 | V |  |  | 14.9102 | V |  |  | 4.0461 | V |  |  | 16.18 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 08:00 | 7.4251 | V |  |  | 14.4575 | V |  |  | 4.0607 | V |  |  | 16.3143 | V |  |  | 0.90762 | V |  |  | 17.409 | V |  |  | 1.1599 | V |  |  | 15.8505 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 09:00 | 7.5353 | V |  |  | 11.8764 | V |  |  | 4.0201 | V |  |  | 13.7809 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 10:00 | 7.6609 | V |  |  | 10.9133 | V |  |  | 3.9225 | V |  |  | 13.1854 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 17:00 | 7.5178 | V |  |  | 12.2226 | V |  |  | 3.7557 | V |  |  | 14.7084 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 18:00 | 7.6952 | V |  |  | 14.0183 | V |  |  | 3.8881 | V |  |  | 17.1486 | V |  |  | 0.89824 | V |  |  | 19.1742 | V |  |  | 1.035 | V |  |  | 19.5705 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 19:00 | 7.6039 | V |  |  | 14.2376 | V |  |  | 3.955 | V |  |  | 17.3831 | V |  |  | 0.99496 | V |  |  | 23.1937 | V |  |  | 1.1264 | V |  |  | 24.9581 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 20:00 | 7.5309 | V |  |  | 14.1535 | V |  |  | 3.9645 | V |  |  | 17.5452 | V |  |  | 1.0216 | V |  |  | 23.8709 | V |  |  | 1.1367 | V |  |  | 25.852 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 21:00 | 7.5804 | V |  |  | 13.9229 | V |  |  | 3.9364 | V |  |  | 16.4594 | V |  |  | 0.91585 | V |  |  | 18.8867 | V |  |  | 1.061 | V |  |  | 19.3098 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 22:00 | 7.1941 | V |  |  | 13.4917 | V |  |  | 3.9399 | V |  |  | 15.0421 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-18 23:00 | 6.8865 | V |  |  | 13.8413 | V |  |  | 4.004 | V |  |  | 15.2695 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 | 6.8193 | V |  |  | 12.1673 | V |  |  | 3.9419 | V |  |  | 14.4129 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 01:00 | 6.9887 | V |  |  | 11.9243 | V |  |  | 3.9798 | V |  |  | 14.3722 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 02:00 | 7.1301 | V |  |  | 14.3175 | V |  |  | 3.9927 | V |  |  | 17.2139 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 03:00 | 6.9948 | V |  |  | 12.697 | V |  |  | 3.8276 | V |  |  | 14.6462 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 04:00 | 7.2748 | V |  |  | 12.141 | V |  |  | 3.8305 | V |  |  | 14.7012 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 05:00 | 7.3447 | V |  |  | 12.4171 | V |  |  | 3.8626 | V |  |  | 14.9575 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 06:00 | 7.2716 | V |  |  | 12.8071 | V |  |  | 3.8561 | V |  |  | 15.4018 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 07:00 | 7.4423 | V |  |  | 14.2336 | V |  |  | 3.8259 | V |  |  | 16.0534 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 08:00 | 7.86 | V |  |  | 14.7612 | V |  |  | 3.9046 | V |  |  | 16.3985 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 09:00 | 8.0168 | V |  |  | 14.0913 | V |  |  | 3.9642 | V |  |  | 17.3987 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 10:00 | 8.1036 | V |  |  | 13.0688 | V |  |  | 3.6595 | V |  |  | 15.1858 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 11:00 | 7.9179 | V |  |  | 12.365 | V |  |  | 3.616 | V |  |  | 14.8405 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 12:00 | 7.7802 | V |  |  | 12.0468 | V |  |  | 3.6129 | V |  |  | 14.4308 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 13:00 | 7.7724 | V |  |  | 13.58 | V |  |  | 3.6746 | V |  |  | 16.4506 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 14:00 | 7.8848 | V |  |  | 12.6791 | V |  |  | 3.5556 | V |  |  | 14.6835 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 15:00 | 8.0784 | V |  |  | 13.6497 | V |  |  | 3.5446 | V |  |  | 15.6969 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 16:00 | 8.0934 | V |  |  | 13.79 | V |  |  | 3.5307 | V |  |  | 15.5026 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 17:00 | 8.2751 | V |  |  | 14.2093 | V |  |  | 3.6415 | V |  |  | 17.5949 | V |  |  | 0.93696 | V |  |  | 21.9468 | V |  |  | 1.0589 | V |  |  | 23.2611 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 18:00 | 8.2064 | V |  |  | 14.3756 | V |  |  | 3.5857 | V |  |  | 17.7239 | V |  |  | 0.95579 | V |  |  | 22.2894 | V |  |  | 1.0711 | V |  |  | 23.98 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 19:00 | 8.2227 | V |  |  | 14.227 | V |  |  | 3.5907 | V |  |  | 17.7002 | V |  |  | 0.99833 | V |  |  | 24.0358 | V |  |  | 1.1036 | V |  |  | 25.9265 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 20:00 | 7.9846 | V |  |  | 13.9436 | V |  |  | 3.5209 | V |  |  | 16.6004 | V |  |  | 0.90263 | V |  |  | 19.6007 | V |  |  | 0.99351 | V |  |  | 20.4369 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 21:00 | 7.6467 | V |  |  | 13.7093 | V |  |  | 3.5178 | V |  |  | 14.94 | V |  |  | 0.85693 | V |  |  | 16.477 | V |  |  | 0.88425 | V |  |  | 15.2632 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 22:00 | 7.7911 | V |  |  | 12.8848 | V |  |  | 3.6341 | V |  |  | 14.4844 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-19 23:00 | 7.7147 | V |  |  | 13.6231 | V |  |  | 3.7179 | V |  |  | 15.8995 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 | 7.4968 | V |  |  | 12.2712 | V |  |  | 3.6899 | V |  |  | 14.711 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 01:00 | 7.2101 | V |  |  | 13.6656 | V |  |  | 3.6243 | V |  |  | 15.2756 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 02:00 | 7.0667 | V |  |  | 13.6523 | V |  |  | 3.7155 | V |  |  | 15.7779 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 03:00 | 7.0401 | V |  |  | 13.6498 | V |  |  | 3.6826 | V |  |  | 14.2973 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 04:00 | 7.2468 | V |  |  | 13.6868 | V |  |  | 3.6434 | V |  |  | 14.7995 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 05:00 | 7.3425 | V |  |  | 13.8124 | V |  |  | 3.6739 | V |  |  | 14.6805 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 06:00 | 7.5471 | V |  |  | 13.764 | V |  |  | 3.7076 | V |  |  | 15.0889 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 07:00 | 7.5952 | V |  |  | 13.5997 | V |  |  | 3.7205 | V |  |  | 14.5556 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 08:00 | 7.779 | V |  |  | 13.4981 | V |  |  | 3.8348 | V |  |  | 15.6592 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 09:00 | 7.8726 | V |  |  | 13.2112 | V |  |  | 3.83 | V |  |  | 14.2596 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 10:00 | 8.0978 | V |  |  | 13.3357 | V |  |  | 3.7364 | V |  |  | 14.4294 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 11:00 | 7.93 | V |  |  | 11.9937 | V |  |  | 3.5997 | V |  |  | 13.4759 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 19:00 | [16 empty] | 0.93794 | V |  |  | 19.0676 | V |  |  | 0.98182 | V |  |  | 20.3311 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 20:00 | 7.465 | V |  |  | 10.6866 | V |  |  | 3.548 | V |  |  | 12.9817 | V |  |  | 0.87391 | V |  |  | 15.9359 | V |  |  | 0.85417 | V |  |  | 15.0067 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 21:00 | 7.3035 | V |  |  | 10.4768 | V |  |  | 3.628 | V |  |  | 12.8219 | V |  |  | 0.88391 | V |  |  | 15.8648 | V |  |  | 0.85099 | V |  |  | 15.0376 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 22:00 | 7.2065 | V |  |  | 10.2319 | V | [10 empty] | 0.8819 | V |  |  | 15.8797 | V |  |  | 0.79639 | V |  |  | 14.7335 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-20 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 | 7.2653 | V |  |  | 10.2824 | V |  |  | 3.6633 | V |  |  | 12.8766 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 01:00 | 7.2987 | V |  |  | 11.4818 | V |  |  | 3.6527 | V |  |  | 13.8944 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 02:00 | 7.3934 | V |  |  | 11.9417 | V |  |  | 3.6724 | V |  |  | 13.9692 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 03:00 | 7.2926 | V |  |  | 11.3243 | V |  |  | 3.6648 | V |  |  | 13.811 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 04:00 | 7.2799 | V |  |  | 11.115 | V |  |  | 3.6617 | V |  |  | 13.748 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 05:00 | 7.2916 | V |  |  | 11.9407 | V |  |  | 3.6963 | V |  |  | 14.2374 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 06:00 | 7.3147 | V |  |  | 13.3256 | V |  |  | 3.7529 | V |  |  | 15.9365 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 07:00 | 7.4653 | V |  |  | 13.2932 | V |  |  | 3.8272 | V |  |  | 16.6423 | V |  |  | 0.98009 | V |  |  | 19.2879 | V |  |  | 1.0094 | V |  |  | 19.765 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 08:00 | 7.4794 | V |  |  | 13.2837 | V |  |  | 3.7735 | V |  |  | 14.8361 | V |  |  | 0.9627 | V |  |  | 18.7007 | V |  |  | 0.93646 | V |  |  | 17.8362 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 09:00 | 7.248 | V |  |  | 13.2098 | V |  |  | 3.681 | V |  |  | 16.3455 | V |  |  | 0.94677 | V |  |  | 19.6504 | V |  |  | 0.8307 | V |  |  | 20.041 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 10:00 | 7.0648 | V |  |  | 12.8363 | V |  |  | 3.5698 | V |  |  | 15.4262 | V |  |  | 0.89732 | V |  |  | 17.7296 | V |  |  | 0.7095 | V |  |  | 17.387 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 11:00 | 7.0034 | V |  |  | 11.5558 | V |  |  | 3.4857 | V |  |  | 13.5842 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 12:00 | 6.9211 | V |  |  | 10.9515 | V |  |  | 3.4585 | V |  |  | 13.144 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 13:00 | 6.788 | V |  |  | 11.0582 | V |  |  | 3.4393 | V |  |  | 13.3588 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 14:00 | 7.2688 | V |  |  | 11.2549 | V |  |  | 3.4438 | V |  |  | 13.6123 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 15:00 | 7.7373 | V |  |  | 12.1467 | V |  |  | 3.2747 | V |  |  | 14.7213 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 16:00 | 7.6548 | V |  |  | 13.1804 | V |  |  | 3.2471 | V |  |  | 16.1973 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 17:00 | 7.528 | V |  |  | 13.2033 | V |  |  | 3.2719 | V |  |  | 16.7195 | V |  |  | 1.0131 | V |  |  | 19.0513 | V |  |  | 0.77281 | V |  |  | 19.2328 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 18:00 | 7.3285 | V |  |  | 13.2617 | V |  |  | 3.3296 | V |  |  | 16.8281 | V |  |  | 1.0638 | V |  |  | 21.0371 | V |  |  | 0.80102 | V |  |  | 21.7121 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 19:00 | 7.2863 | V |  |  | 13.2139 | V |  |  | 3.3585 | V |  |  | 16.8602 | V |  |  | 1.0234 | V |  |  | 20.1055 | V |  |  | 0.78036 | V |  |  | 20.7443 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 20:00 | 6.7116 | V |  |  | 13.5249 | V |  |  | 3.4077 | V |  |  | 16.2634 | V |  |  | 1.0407 | V |  |  | 18.8489 | V |  |  | 0.79851 | V |  |  | 19.2077 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 21:00 | 6.3318 | V |  |  | 12.9366 | V |  |  | 3.3458 | V |  |  | 14.6074 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 22:00 | 6.1648 | V |  |  | 11.6152 | V |  |  | 3.301 | V |  |  | 14.1903 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-21 23:00 | 6.252 | V |  |  | 13.0575 | V |  |  | 3.3147 | V |  |  | 15.477 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 | 6.0779 | V |  |  | 11.1909 | V |  |  | 3.2893 | V |  |  | 13.4651 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 18:00 | [16 empty] | 0.88805 | V |  |  | 16.7063 | V |  |  | 0.67329 | V |  |  | 14.714 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 19:00 | 6.7975 | V |  |  | 13.3445 | V |  |  | 4.6439 | V |  |  | 14.5888 | V |  |  | 0.85292 | V |  |  | 16.284 | V |  |  | 0.65031 | V |  |  | 14.8571 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 20:00 | 6.8172 | V |  |  | 13.8943 | V |  |  | 4.6113 | V |  |  | 14.0764 | V |  |  | 0.85309 | V |  |  | 16.2855 | V |  |  | 0.65694 | V |  |  | 15.5993 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 21:00 | 6.7102 | V |  |  | 13.7722 | V |  |  | 4.7007 | V |  |  | 13.9669 | V |  |  | 0.92424 | V |  |  | 17.2712 | V |  |  | 0.71874 | V |  |  | 16.6471 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 22:00 | 6.3184 | V |  |  | 11.6508 | V | [10 empty] | 0.9232 | V |  |  | 16.3693 | V |  |  | 0.65356 | V |  |  | 15.538 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-22 23:00 | 6.3519 | V |  |  | 10.8532 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 07:00 | [8 empty] | 4.6491 | V |  |  | 11.7868 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 08:00 | [8 empty] | 4.6318 | V |  |  | 11.7988 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 18:00 | [16 empty] | 0.91012 | V |  |  | 17.844 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 19:00 | [16 empty] | 0.93594 | V |  |  | 20.9763 | V |  |  | 1.541 | V |  |  | 20.7232 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 20:00 | 6.892 | V |  |  | 10.5404 | V |  |  | 4.485 | V |  |  | 11.3824 | V |  |  | 0.98741 | V |  |  | 20.978 | V |  |  | 1.5541 | V |  |  | 23.06 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 21:00 | 6.9234 | V |  |  | 12.3376 | V |  |  | 4.5633 | V |  |  | 12.2823 | V |  |  | 0.92406 | V |  |  | 18.6459 | V |  |  | 1.4576 | V |  |  | 19.7414 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 22:00 | 6.7804 | V |  |  | 11.3471 | V |  |  | 4.5635 | V |  |  | 12.1859 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-23 23:00 | 6.4757 | V |  |  | 11.556 | V |  |  | 4.4684 | V |  |  | 12.3187 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 08:00 | [16 empty] | 0.91587 | V |  |  | 16.7343 | V |  |  | 1.4126 | V |  |  | 15.1614 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 09:00 | [16 empty] | 0.93067 | V |  |  | 19.1836 | V |  |  | 1.4676 | V |  |  | 20.1967 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 10:00 | [16 empty] | 0.91507 | V |  |  | 18.7309 | V |  |  | 1.4322 | V |  |  | 18.7799 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 11:00 | [16 empty] | 0.86655 | V |  |  | 16.2635 | V |  |  | 1.4539 | V |  |  | 15.6092 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 12:00 | 6.0147 | V |  |  | 11.4697 | V |  |  | 4.0322 | V |  |  | 12.4155 | V |  |  | 0.94586 | V |  |  | 19.3124 | V |  |  | 1.4855 | V |  |  | 20.7642 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 13:00 | 5.8878 | V |  |  | 11.5033 | V |  |  | 3.9689 | V |  |  | 12.4647 | V |  |  | 0.8963 | V |  |  | 17.3799 | V |  |  | 1.3795 | V |  |  | 16.9025 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 14:00 | 5.9339 | V |  |  | 11.3748 | V |  |  | 4.0426 | V |  |  | 12.2365 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 15:00 | 5.8037 | V |  |  | 11.3121 | V |  |  | 3.9711 | V |  |  | 12.2798 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 16:00 | 5.9206 | V |  |  | 10.9005 | V |  |  | 3.9398 | V |  |  | 11.8279 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 17:00 | 6.0264 | V |  |  | 10.8419 | V |  |  | 3.8783 | V |  |  | 11.9171 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 18:00 | 5.9269 | V |  |  | 10.8624 | V |  |  | 3.8574 | V |  |  | 11.9681 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 19:00 | 5.6877 | V |  |  | 10.878 | V |  |  | 3.8788 | V |  |  | 11.9348 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 20:00 | 5.6695 | V |  |  | 10.8618 | V |  |  | 3.8992 | V |  |  | 11.7636 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 21:00 | 5.6699 | V |  |  | 10.8265 | V |  |  | 3.8404 | V |  |  | 11.7155 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 22:00 | 5.6812 | V |  |  | 10.9158 | V |  |  | 3.8634 | V |  |  | 11.7021 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-24 23:00 | 5.8828 | V |  |  | 10.9551 | V |  |  | 3.9201 | V |  |  | 11.6444 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 | 6.018 | V |  |  | 10.8801 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 06:00 | [16 empty] | 0.92894 | V |  |  | 16.4767 | V | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 07:00 | [16 empty] | 0.94969 | V |  |  | 16.9579 | V |  |  | 1.3675 | V |  |  | 15.9466 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 08:00 | [16 empty] | 0.98768 | V |  |  | 19.7638 | V |  |  | 1.4785 | V |  |  | 20.8017 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 09:00 | [16 empty] | 0.99095 | V |  |  | 20.2897 | V |  |  | 1.4504 | V |  |  | 21.6616 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 10:00 | 5.8744 | V |  |  | 11.4688 | V |  |  | 4.0881 | V |  |  | 12.765 | V |  |  | 1.0353 | V |  |  | 21.0609 | V |  |  | 1.4662 | V |  |  | 22.179 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 19:00 | [16 empty] | 0.92468 | V |  |  | 16.7228 | V |  |  | 1.3619 | V |  |  | 15.5559 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 20:00 | 5.8546 | V |  |  | 11.1371 | V |  |  | 3.7269 | V |  |  | 12.754 | V |  |  | 0.90588 | V |  |  | 16.7671 | V |  |  | 1.3717 | V |  |  | 15.9572 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 21:00 | 5.7124 | V |  |  | 11.0456 | V |  |  | 3.7329 | V |  |  | 12.4662 | V |  |  | 0.93816 | V |  |  | 16.7666 | V |  |  | 1.3388 | V |  |  | 16.0273 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 22:00 | [16 empty] | 0.95691 | V |  |  | 16.8543 | V |  |  | 1.4326 | V |  |  | 16.1582 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-25 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 19:00 | 6.4333 | V |  |  | 10.8668 | V |  |  | 3.5716 | V |  |  | 12.5884 | V |  |  | 1.0032 | V |  |  | 19.0703 | V |  |  | 1.2852 | V |  |  | 19.0936 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 20:00 | 6.2721 | V |  |  | 10.4742 | V |  |  | 3.4629 | V |  |  | 12.0408 | V |  |  | 1.0138 | V |  |  | 20.178 | V |  |  | 1.2949 | V |  |  | 21.3512 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 21:00 | 6.3291 | V |  |  | 10.5289 | V |  |  | 3.4099 | V |  |  | 12.1308 | V |  |  | 0.97349 | V |  |  | 19.6539 | V |  |  | 1.2411 | V |  |  | 20.0688 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 22:00 | 6.2058 | V |  |  | 10.3772 | V |  |  | 3.3648 | V |  |  | 11.9197 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-26 23:00 | 6.2156 | V |  |  | 10.3717 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 | 6.1701 | V |  |  | 10.3691 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 19:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 20:00 | [16 empty] | 0.95937 | V |  |  | 16.95 | V |  |  | 1.1609 | V |  |  | 15.1444 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 21:00 | 6.5291 | V |  |  | 10.5116 | V |  |  | 3.2571 | V |  |  | 11.5632 | V |  |  | 0.93839 | V |  |  | 17.1278 | V |  |  | 1.112 | V |  |  | 15.245 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 22:00 | 6.5248 | V |  |  | 10.3157 | V |  |  | 3.1899 | V |  |  | 11.3832 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-27 23:00 | 6.4899 | V |  |  | 10.4094 | V |  |  | 3.1643 | V |  |  | 11.4775 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 | 6.5792 | V |  |  | 10.284 | V |  |  | 3.1588 | V |  |  | 11.3755 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 09:00 | [16 empty] | 0.92847 | V |  |  | 17.071 | V |  |  | 1.2164 | V |  |  | 15.2067 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 10:00 | [16 empty] | 0.97676 | V |  |  | 20.0801 | V |  |  | 1.2253 | V |  |  | 19.2073 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 11:00 | [16 empty] | 1.0175 | V |  |  | 22.506 | V |  |  | 1.2493 | V |  |  | 23.3693 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 12:00 | [16 empty] | 0.98781 | V |  |  | 21.707 | V |  |  | 1.2072 | V |  |  | 22.5494 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 13:00 | [16 empty] | 1.0316 | V |  |  | 23.5913 | V |  |  | 1.287 | V |  |  | 24.8649 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 14:00 | [16 empty] | 1.0027 | V |  |  | 21.4835 | V |  |  | 1.2719 | V |  |  | 22.2574 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 15:00 | [24 empty] | 1.1096 | V |  |  | 16.9334 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 19:00 | [16 empty] | 0.91027 | V |  |  | 16.8731 | V |  |  | 1.0446 | V |  |  | 14.892 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 20:00 | [16 empty] | 0.89964 | V |  |  | 16.5534 | V |  |  | 1.0876 | V |  |  | 15.1054 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 21:00 | [16 empty] | 0.92452 | V |  |  | 17.3509 | V |  |  | 1.1044 | V |  |  | 15.2931 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-28 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 08:00 | 5.944 | V |  |  | 10.9667 | V |  |  | 2.7203 | V |  |  | 12.1904 | V | [12 empty] | 0.87436 | V |  |  | 18.6627 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 09:00 | 5.9111 | V |  |  | 11.2753 | V |  |  | 2.7488 | V |  |  | 12.8186 | V | [12 empty] | 0.85965 | V |  |  | 19.71 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 10:00 | [8 empty] | 2.8117 | V |  |  | 13.2431 | V | [12 empty] | 0.83951 | V |  |  | 16.6624 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 11:00 | [8 empty] | 2.8658 | V |  |  | 13.2298 | V | [12 empty] | 0.8515 | V |  |  | 17.3732 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 12:00 | 5.7733 | V |  |  | 12.5254 | V | [20 empty] | 0.87178 | V |  |  | 16.7681 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 13:00 | 5.4009 | V |  |  | 12.3785 | V |  |  | 5.4428 | V |  |  | 20.7994 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 14:00 | 5.634 | V |  |  | 12.6517 | V |  |  | 5.4276 | V |  |  | 20.2759 | V | [12 empty] | 0.86475 | V |  |  | 18.9923 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 15:00 | 5.9969 | V |  |  | 12.697 | V |  |  | 5.542 | V |  |  | 20.2689 | V | [12 empty] | 0.84683 | V |  |  | 18.3732 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 16:00 | 5.9056 | V |  |  | 12.5793 | V |  |  | 5.412 | V |  |  | 20.0958 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 17:00 | 6.0168 | V |  |  | 12.5999 | V |  |  | 5.3546 | V |  |  | 20.1968 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 18:00 | 5.9033 | V |  |  | 12.5498 | V |  |  | 5.21 | V |  |  | 20.0749 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 19:00 | 5.905 | V |  |  | 12.4565 | V |  |  | 5.1592 | V |  |  | 20.0332 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 20:00 | 5.823 | V |  |  | 12.3665 | V |  |  | 5.1655 | V |  |  | 19.9203 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 21:00 | 5.8154 | V |  |  | 12.3654 | V |  |  | 5.1817 | V |  |  | 19.9208 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-29 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 19:00 | [18 empty] | 0.11294 | V |  |  | 20.4209 | V |  |  | 1.0123 | V |  |  | 21.5689 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 20:00 | [18 empty] | 0.13723 | V |  |  | 21.0551 | V |  |  | 1.0318 | V |  |  | 23.5764 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 21:00 | 5.8161 | V |  |  | 13.8019 | V |  |  | 4.8064 | V |  |  | 22.1555 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 22:00 | 5.6296 | V |  |  | 14.322 | V |  |  | 4.7043 | V |  |  | 20.9818 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-30 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 19:00 | 6.2206 | V |  |  | 13.6059 | V |  |  | 5 | V |  |  | 22.8609 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 20:00 | 6.1492 | V |  |  | 14.2394 | V |  |  | 4.9446 | V |  |  | 23.6615 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 21:00 | 5.9602 | V |  |  | 14.0342 | V |  |  | 4.7971 | V |  |  | 22.4522 | V | [12 empty] | 0.89044 | V |  |  | 22.4408 | V |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 22:00 | 5.7039 | V |  |  | 12.7779 | V |  |  | 4.59 | V |  |  | 20.0601 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-07-31 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 08:00 | 6.0341 | V |  |  | 11.88 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 18:00 | [16 empty] | 0.10451 | V |  |  | 19.8998 | V |  |  | 1.095 | V |  |  | 21.0772 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 19:00 | 5.988 | V |  |  | 11.7373 | V |  |  | 4.5683 | V |  |  | 19.3113 | V |  |  | 0.088358 | V |  |  | 20.5232 | V |  |  | 1.0996 | V |  |  | 21.9831 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 20:00 | 5.9735 | V |  |  | 11.5526 | V |  |  | 4.4837 | V |  |  | 19.3226 | V |  |  | 0.077809 | V |  |  | 20.4997 | V |  |  | 1.0443 | V |  |  | 21.9171 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 21:00 | 5.8693 | V |  |  | 11.4315 | V |  |  | 4.3667 | V |  |  | 19.0948 | V |  |  | 0.037079 | V |  |  | 18.515 | V |  |  | 0.97076 | V |  |  | 18.6817 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 22:00 | 5.8592 | V |  |  | 10.8324 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-01 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 | [16 empty] | 0.030759 | V |  |  | 18.3728 | V |  |  | 0.98158 | V |  |  | 18.959 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 01:00 | [16 empty] | 0.010098 | V |  |  | 17.038 | V |  |  | 0.96592 | V |  |  | 16.4976 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 06:00 | [24 empty] | 0.99121 | V |  |  | 16.2839 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 07:00 | [24 empty] | 1.0405 | V |  |  | 16.0775 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 08:00 | [16 empty] | 0.015425 | V |  |  | 16.9839 | V |  |  | 1.0691 | V |  |  | 15.9246 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 18:00 | [16 empty] | 0.060527 | V |  |  | 18.9218 | V |  |  | 1.0324 | V |  |  | 19.915 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 19:00 | 6.4139 | V |  |  | 10.8809 | V |  |  | 4.3867 | V |  |  | 18.1214 | V |  |  | 0.085347 | V |  |  | 20.0797 | V |  |  | 1.0605 | V |  |  | 21.8031 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 20:00 | 6.3606 | V |  |  | 11.326 | V |  |  | 4.4363 | V |  |  | 18.9533 | V |  |  | 0.07689 | V |  |  | 19.9555 | V |  |  | 1.01 | V |  |  | 21.6681 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 21:00 | 6.3878 | V |  |  | 13.0394 | V |  |  | 4.3682 | V |  |  | 20.136 | V |  |  | 0.021449 | V |  |  | 18.3667 | V |  |  | 0.9627 | V |  |  | 18.7564 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 22:00 | 5.7414 | V |  |  | 10.7917 | V |  |  | 4.3075 | V |  |  | 18.0116 | V |  |  | 0.0094997 | V |  |  | 16.4202 | V |  |  | 0.91534 | V |  |  | 15.4285 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-02 23:00 | [16 empty] | 0.043058 | V |  |  | 17.7053 | V |  |  | 0.9746 | V |  |  | 17.7899 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 | [16 empty] | 0.0070732 | V |  |  | 16.287 | V |  |  | 0.91318 | V |  |  | 15.3013 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 09:00 | [16 empty] | 0 | V |  |  | 16.3087 | V |  |  | 0.89675 | V |  |  | 15.3043 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 19:00 | [16 empty] | 0.029756 | V |  |  | 17.1099 | V |  |  | 0.80819 | V |  |  | 16.2725 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 20:00 | 5.9739 | V |  |  | 11.0023 | V |  |  | 4.1786 | V |  |  | 18.9388 | V |  |  | 0.037884 | V |  |  | 18.5304 | V |  |  | 0.90775 | V |  |  | 16.3332 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 21:00 | 5.874 | V |  |  | 11.3883 | V |  |  | 4.0783 | V |  |  | 19.5783 | V |  |  | 0.054947 | V |  |  | 19.5322 | V |  |  | 0.91781 | V |  |  | 18.4615 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 22:00 | 5.5261 | V |  |  | 11.5614 | V |  |  | 3.901 | V |  |  | 19.5418 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-03 23:00 | 5.4613 | V |  |  | 11.4644 | V |  |  | 3.9963 | V |  |  | 19.4301 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 18:00 | [16 empty] | 0.064321 | V |  |  | 19.482 | V |  |  | 0.90697 | V |  |  | 20.8458 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 19:00 | 5.8654 | V |  |  | 10.6154 | V |  |  | 3.6686 | V |  |  | 18.3809 | V |  |  | 0.077243 | V |  |  | 20.392 | V |  |  | 0.96703 | V |  |  | 22.8789 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 20:00 | 5.9079 | V |  |  | 12.9805 | V |  |  | 3.6726 | V |  |  | 21.917 | V |  |  | 0.083238 | V |  |  | 20.453 | V |  |  | 0.93538 | V |  |  | 23.1187 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 21:00 | 5.8729 | V |  |  | 13.3495 | V |  |  | 3.562 | V |  |  | 21.7688 | V |  |  | 0.042606 | V |  |  | 19.1052 | V |  |  | 0.87286 | V |  |  | 20.6648 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 22:00 | 5.9222 | V |  |  | 12.9945 | V |  |  | 3.5147 | V |  |  | 20.0164 | V |  |  | 0.0018524 | V |  |  | 16.4819 | V |  |  | 0.78428 | V |  |  | 15.7773 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-04 23:00 | 5.7294 | V |  |  | 10.6086 | V |  |  | 3.4752 | V |  |  | 18.543 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 17:00 | [24 empty] | 1.0902 | V |  |  | 16.1024 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 18:00 | [16 empty] | 0.05359 | V |  |  | 18.2299 | V |  |  | 0.88167 | V |  |  | 18.1382 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 19:00 | [16 empty] | 0.063348 | V |  |  | 22.0746 | V |  |  | 0.9306 | V |  |  | 22.9516 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 20:00 | 5.8636 | V |  |  | 10.8235 | V |  |  | 3.6464 | V |  |  | 19.0529 | V |  |  | 0.039249 | V |  |  | 20.0468 | V |  |  | 0.90301 | V |  |  | 22.4666 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 21:00 | 5.8384 | V |  |  | 10.6872 | V |  |  | 3.561 | V |  |  | 18.8568 | V |  |  | 0.037867 | V |  |  | 19.1483 | V |  |  | 0.80206 | V |  |  | 20.2175 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 22:00 | 5.8602 | V |  |  | 10.5599 | V |  |  | 3.4369 | V |  |  | 18.5223 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-05 23:00 | 5.9241 | V |  |  | 10.5626 | V |  |  | 3.4637 | V |  |  | 18.4602 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 | 5.9691 | V |  |  | 10.3198 | V |  |  | 3.4282 | V |  |  | 18.0476 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 17:00 | 5.9985 | V |  |  | 10.4932 | V |  |  | 2.9521 | V |  |  | 18.805 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 18:00 | 5.9995 | V |  |  | 11.6981 | V |  |  | 3.0646 | V |  |  | 20.3808 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 19:00 | 5.9342 | V |  |  | 12.5386 | V |  |  | 3.1824 | V |  |  | 21.6008 | V |  |  | 0.0066666 | V |  |  | 16.4891 | V |  |  | 0.71784 | V |  |  | 16.3579 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 20:00 | 6.0107 | V |  |  | 12.5393 | V |  |  | 3.2369 | V |  |  | 21.6332 | V |  |  | 0.069364 | V |  |  | 19.8345 | V |  |  | 0.75347 | V |  |  | 21.143 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 21:00 | 5.9317 | V |  |  | 13.0332 | V |  |  | 3.1855 | V |  |  | 21.5217 | V |  |  | 0.062545 | V |  |  | 19.2423 | V |  |  | 0.74347 | V |  |  | 19.6001 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 22:00 | 5.5435 | V |  |  | 10.9145 | V |  |  | 2.9743 | V |  |  | 18.5686 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-06 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 06:00 | 5.6223 | V |  |  | 10.5429 | V |  |  | 2.9374 | V |  |  | 18.2771 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 07:00 | 5.4395 | V |  |  | 10.5776 | V |  |  | 2.9231 | V |  |  | 19.4957 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 09:00 | 7.3987 | V |  |  | 12.4416 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 10:00 | 7.4156 | V |  |  | 12.503 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 11:00 | 7.6208 | V |  |  | 11.9728 | V |  |  | 2.9417 | V |  |  | 12.6601 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 17:00 | 7.3339 | V |  |  | 10.7615 | V |  |  | 3.0487 | V |  |  | 11.6364 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 18:00 | 7.3668 | V |  |  | 11.4302 | V |  |  | 3.1316 | V |  |  | 12.5629 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 19:00 | 7.4449 | V |  |  | 11.8309 | V |  |  | 3.1601 | V |  |  | 12.8259 | V |  |  | 0.17264 | V |  |  | 17.5147 | V |  |  | 0.001554 | V |  |  | 16.6576 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 20:00 | 7.4408 | V |  |  | 11.8811 | V |  |  | 3.1459 | V |  |  | 12.7927 | V |  |  | 0.15797 | V |  |  | 16.8456 | V |  |  | 0 | V |  |  | 16.1867 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 21:00 | 7.1613 | V |  |  | 12.3254 | V |  |  | 3.2354 | V |  |  | 12.8197 | V |  |  | 0.2137 | V |  |  | 17.5731 | V |  |  | 0 | V |  |  | 16.3975 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 22:00 | 6.9031 | V |  |  | 11.5507 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-07 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 | 7.3835 | V |  |  | 11.2414 | V |  |  | 3.2078 | V |  |  | 12.1747 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 01:00 | 7.2341 | V |  |  | 11.2129 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 06:00 | 7.1434 | V |  |  | 11.7639 | V |  |  | 3.2435 | V |  |  | 12.3422 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 07:00 | 7.3232 | V |  |  | 11.5382 | V |  |  | 3.2377 | V |  |  | 12.4479 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 08:00 | 7.234 | V |  |  | 11.5303 | V |  |  | 3.1812 | V |  |  | 12.3952 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 09:00 | 7.2543 | V |  |  | 11.3984 | V |  |  | 3.1641 | V |  |  | 12.1202 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 10:00 | 7.1887 | V |  |  | 11.409 | V |  |  | 3.1345 | V |  |  | 12.1692 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 11:00 | 7.4105 | V |  |  | 11.394 | V |  |  | 3.0704 | V |  |  | 12.3122 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 12:00 | 7.4674 | V |  |  | 10.7419 | V |  |  | 2.973 | V |  |  | 11.7412 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 13:00 | 7.3976 | V |  |  | 10.4392 | V |  |  | 2.9289 | V |  |  | 11.3979 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 14:00 | 7.4757 | V |  |  | 10.4134 | V |  |  | 2.9549 | V |  |  | 11.4584 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 15:00 | 7.4817 | V |  |  | 10.3735 | V |  |  | 2.9618 | V |  |  | 11.4824 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 16:00 | 7.408 | V |  |  | 10.3991 | V |  |  | 3.0097 | V |  |  | 11.4493 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 17:00 | 7.3123 | V |  |  | 10.4508 | V |  |  | 3.0495 | V |  |  | 11.5139 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 18:00 | 7.2663 | V |  |  | 10.4449 | V |  |  | 3.0762 | V |  |  | 11.5108 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 19:00 | 7.2542 | V |  |  | 10.568 | V |  |  | 3.106 | V |  |  | 11.7935 | V |  |  | 0.1599 | V |  |  | 17.0676 | V |  |  | 0 | V |  |  | 16.3293 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 20:00 | 7.3718 | V |  |  | 11.3746 | V |  |  | 3.1323 | V |  |  | 12.645 | V |  |  | 0.16705 | V |  |  | 16.8711 | V |  |  | 0.0012665 | V |  |  | 16.0769 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 21:00 | 7.3466 | V |  |  | 11.3667 | V |  |  | 3.1635 | V |  |  | 12.4908 | V |  |  | 0.14891 | V |  |  | 16.7384 | V |  |  | 0.0023113 | V |  |  | 15.5107 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-08 23:00 | 6.9681 | V |  |  | 10.5188 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 | 6.882 | V |  |  | 10.7547 | V |  |  | 3.196 | V |  |  | 12.0059 | V |  |  | 0.1184 | V |  |  | 16.5051 | V |  |  | 0.0012298 | V |  |  | 15.3509 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 01:00 | 6.8467 | V |  |  | 10.6417 | V |  |  | 3.2387 | V |  |  | 11.4683 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 02:00 | 6.994 | V |  |  | 10.7504 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 06:00 | 7.0529 | V |  |  | 11.2152 | V |  |  | 3.2867 | V |  |  | 11.8233 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 07:00 | 7.1288 | V |  |  | 10.8562 | V |  |  | 3.3256 | V |  |  | 12.0304 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 08:00 | 7.3446 | V |  |  | 10.7106 | V |  |  | 3.3087 | V |  |  | 11.7828 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 09:00 | 7.1777 | V |  |  | 10.4799 | V |  |  | 3.2568 | V |  |  | 11.3633 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 18:00 | 7.4002 | V |  |  | 10.7987 | V |  |  | 3.265 | V |  |  | 12.214 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 19:00 | 7.4106 | V |  |  | 11.2081 | V |  |  | 3.2913 | V |  |  | 12.4383 | V |  |  | 0.13008 | V |  |  | 16.0718 | V |  |  | 0 | V |  |  | 14.6589 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 20:00 | 7.3337 | V |  |  | 11.6508 | V |  |  | 3.3173 | V |  |  | 12.5069 | V |  |  | 0.13288 | V |  |  | 16.1419 | V |  |  | 0 | V |  |  | 14.8905 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 21:00 | 7.3191 | V |  |  | 11.269 | V |  |  | 3.3665 | V |  |  | 12.3438 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 22:00 | 7.2588 | V |  |  | 10.9 | V |  |  | 3.3794 | V |  |  | 12.1258 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-09 23:00 | 7.2824 | V |  |  | 12.0223 | V |  |  | 3.3612 | V |  |  | 12.3811 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 | 7.202 | V |  |  | 10.8304 | V |  |  | 3.4244 | V |  |  | 12.2218 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 01:00 | 6.9035 | V |  |  | 10.7594 | V |  |  | 3.4658 | V |  |  | 11.7337 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 02:00 | 7.0467 | V |  |  | 10.5222 | V |  |  | 3.5315 | V |  |  | 11.7908 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 03:00 | 7.022 | V |  |  | 10.2926 | V |  |  | 3.5249 | V |  |  | 11.2305 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 04:00 | 7.1139 | V |  |  | 10.2526 | V |  |  | 3.5903 | V |  |  | 11.2729 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 05:00 | 6.9542 | V |  |  | 10.4932 | V |  |  | 3.569 | V |  |  | 11.344 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 07:00 | 7.0922 | V |  |  | 10.6524 | V |  |  | 3.4798 | V |  |  | 11.5009 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 08:00 | 7.3596 | V |  |  | 10.4799 | V |  |  | 3.5291 | V |  |  | 11.45 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 09:00 | 7.2696 | V |  |  | 10.1449 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 19:00 | [16 empty] | 0.21304 | V |  |  | 19.1271 | V |  |  | 0.002111 | V |  |  | 19.5309 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 20:00 | 7.4857 | V |  |  | 10.9499 | V |  |  | 3.2129 | V |  |  | 12.81 | V |  |  | 0.21996 | V |  |  | 20.1091 | V |  |  | 0 | V |  |  | 22.0217 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 21:00 | 7.2101 | V |  |  | 12.8421 | V |  |  | 3.2832 | V |  |  | 13.9044 | V |  |  | 0.17956 | V |  |  | 18.5135 | V |  |  | 0 | V |  |  | 19.0178 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 22:00 | 6.9805 | V |  |  | 11.572 | V |  |  | 3.3345 | V |  |  | 13.246 | V |  |  | 0.17882 | V |  |  | 17.7191 | V |  |  | 0.0072759 | V |  |  | 18.0589 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-10 23:00 | 7.0924 | V |  |  | 12.9651 | V |  |  | 3.3853 | V |  |  | 15.4054 | V |  |  | 0.21681 | V |  |  | 19.9764 | V |  |  | 0.014891 | V |  |  | 21.8362 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 | 7.0855 | V |  |  | 12.1652 | V |  |  | 3.3153 | V |  |  | 12.5771 | V |  |  | 0.16144 | V |  |  | 18.2282 | V |  |  | 0 | V |  |  | 17.7135 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 01:00 | 6.96 | V |  |  | 10.1456 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 06:00 | 7.235 | V |  |  | 10.6137 | V |  |  | 3.3754 | V |  |  | 11.9054 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 07:00 | 7.3223 | V |  |  | 11.0607 | V |  |  | 3.4187 | V |  |  | 12.9119 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 08:00 | 7.4789 | V |  |  | 11.2043 | V |  |  | 3.4016 | V |  |  | 12.9329 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 09:00 | 7.6626 | V |  |  | 11.2642 | V |  |  | 3.3617 | V |  |  | 12.904 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 10:00 | 7.749 | V |  |  | 11.1136 | V |  |  | 3.3127 | V |  |  | 12.7896 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 11:00 | 7.6738 | V |  |  | 10.5024 | V |  |  | 3.1894 | V |  |  | 11.9443 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 12:00 | 7.3857 | V |  |  | 10.0001 | V |  |  | 3.158 | V |  |  | 11.3201 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 13:00 | 7.4912 | V |  |  | 10.2137 | V |  |  | 3.194 | V |  |  | 11.948 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 14:00 | 7.4818 | V |  |  | 10.3739 | V |  |  | 3.2131 | V |  |  | 12.0537 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 15:00 | 7.5512 | V |  |  | 10.6155 | V |  |  | 3.2205 | V |  |  | 12.3437 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 16:00 | 7.6169 | V |  |  | 11.7015 | V |  |  | 3.2639 | V |  |  | 13.9368 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 17:00 | 7.665 | V |  |  | 12.6023 | V |  |  | 3.2913 | V |  |  | 14.4619 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 18:00 | 7.5723 | V |  |  | 12.6087 | V |  |  | 3.3202 | V |  |  | 14.6037 | V |  |  | 0.12979 | V |  |  | 17.9714 | V |  |  | 0 | V |  |  | 18.6881 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 19:00 | 7.6001 | V |  |  | 12.3906 | V |  |  | 3.2866 | V |  |  | 13.6667 | V |  |  | 0.11904 | V |  |  | 18.4069 | V |  |  | 0 | V |  |  | 20.1859 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 20:00 | 7.6624 | V |  |  | 12.373 | V |  |  | 3.3674 | V |  |  | 14.7792 | V |  |  | 0.18369 | V |  |  | 20.7512 | V |  |  | 7.7305e-05 | V |  |  | 22.6018 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 21:00 | 7.578 | V |  |  | 12.2843 | V |  |  | 3.3783 | V |  |  | 14.1549 | V |  |  | 0.14036 | V |  |  | 19.3086 | V |  |  | 0.0037996 | V |  |  | 20.4116 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 22:00 | 7.3593 | V |  |  | 9.9274 | V |  |  | 3.3727 | V |  |  | 11.2615 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-11 23:00 | 7.0875 | V |  |  | 9.4686 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 01:00 | 7.2508 | V |  |  | 9.4674 | V |  |  | 3.4203 | V |  |  | 10.895 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 02:00 | 7.348 | V |  |  | 9.426 | V |  |  | 3.4244 | V |  |  | 10.9799 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 03:00 | 7.2724 | V |  |  | 9.4765 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 04:00 | 7.1671 | V |  |  | 9.6351 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 05:00 | 7.3465 | V |  |  | 9.5963 | V |  |  | 3.5176 | V |  |  | 11.1093 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 06:00 | 7.2221 | V |  |  | 9.9545 | V |  |  | 3.5755 | V |  |  | 11.9271 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 07:00 | 7.2569 | V |  |  | 10.4474 | V |  |  | 3.5968 | V |  |  | 12.1654 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 08:00 | 7.7203 | V |  |  | 11.4674 | V |  |  | 3.6408 | V |  |  | 13.2481 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 09:00 | 7.8882 | V |  |  | 12.4609 | V |  |  | 3.5354 | V |  |  | 12.575 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 10:00 | 7.6964 | V |  |  | 10.6543 | V |  |  | 3.5094 | V |  |  | 12.1433 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 11:00 | 7.6123 | V |  |  | 10.306 | V |  |  | 3.4768 | V |  |  | 12.0212 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 12:00 | 7.4531 | V |  |  | 10.1911 | V |  |  | 3.4364 | V |  |  | 11.9471 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 13:00 | 7.4473 | V |  |  | 10.2999 | V |  |  | 3.4464 | V |  |  | 12.0678 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 14:00 | 7.4932 | V |  |  | 10.2917 | V |  |  | 3.4104 | V |  |  | 11.9995 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 15:00 | 7.6166 | V |  |  | 11.4042 | V |  |  | 3.4099 | V |  |  | 12.9433 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 16:00 | 7.539 | V |  |  | 11.5527 | V |  |  | 3.4498 | V |  |  | 12.8277 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 17:00 | 7.5987 | V |  |  | 12.118 | V |  |  | 3.4803 | V |  |  | 13.7497 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 18:00 | 7.7316 | V |  |  | 12.066 | V |  |  | 3.4914 | V |  |  | 13.6849 | V |  |  | 0.042985 | V |  |  | 15.5258 | V |  |  | 0 | V |  |  | 14.6808 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 19:00 | 7.7879 | V |  |  | 12.0688 | V |  |  | 3.5684 | V |  |  | 14.5986 | V |  |  | 0.17026 | V |  |  | 20.7658 | V |  |  | 0.0014599 | V |  |  | 22.7852 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 20:00 | 7.5572 | V |  |  | 11.2399 | V |  |  | 3.5365 | V |  |  | 12.5748 | V |  |  | 0.075316 | V |  |  | 16.7813 | V |  |  | 0 | V |  |  | 16.6689 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 21:00 | 7.4435 | V |  |  | 10.5787 | V |  |  | 3.5533 | V |  |  | 11.924 | V |  |  | 0.05453 | V |  |  | 15.8964 | V |  |  | 0 | V |  |  | 14.9586 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 22:00 | 7.518 | V |  |  | 9.5693 | V |  |  | 3.5905 | V |  |  | 11.114 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-12 23:00 | 7.4377 | V |  |  | 11.4647 | V |  |  | 3.6448 | V |  |  | 12.8661 | V |  |  | 0.11503 | V |  |  | 16.2737 | V |  |  | 0 | V |  |  | 15.6598 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 | 7.198 | V |  |  | 9.5061 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 01:00 | 7.1214 | V |  |  | 9.7502 | V |  |  | 3.6164 | V |  |  | 11.6574 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 02:00 | 7.4654 | V |  |  | 9.6759 | V |  |  | 3.6526 | V |  |  | 11.0486 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 03:00 | 7.0828 | V |  |  | 9.7424 | V |  |  | 3.6747 | V |  |  | 11.3874 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 04:00 | 7.1723 | V |  |  | 9.5428 | V |  |  | 3.6375 | V |  |  | 11.0612 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 05:00 | 7.1814 | V |  |  | 9.6788 | V |  |  | 3.6453 | V |  |  | 11.3657 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 06:00 | 7.3106 | V |  |  | 9.9777 | V |  |  | 3.7017 | V |  |  | 12.0756 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 07:00 | 7.3416 | V |  |  | 10.6549 | V |  |  | 3.7094 | V |  |  | 12.7794 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 08:00 | 7.4817 | V |  |  | 12.149 | V |  |  | 3.6788 | V |  |  | 13.1621 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 09:00 | 7.661 | V |  |  | 12.5528 | V |  |  | 3.5982 | V |  |  | 12.971 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 10:00 | 7.7046 | V |  |  | 11.4881 | V |  |  | 3.5219 | V |  |  | 12.1911 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 11:00 | 7.7388 | V |  |  | 11.7174 | V |  |  | 3.494 | V |  |  | 12.5375 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 12:00 | 7.5767 | V |  |  | 11.8764 | V |  |  | 3.4782 | V |  |  | 12.7458 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 13:00 | 7.4677 | V |  |  | 12.0614 | V |  |  | 3.4923 | V |  |  | 14.3045 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 14:00 | 7.4544 | V |  |  | 12.0573 | V |  |  | 3.4154 | V |  |  | 12.3127 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 15:00 | 7.55 | V |  |  | 11.1682 | V |  |  | 3.4641 | V |  |  | 13.3948 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 18:00 | [16 empty] | 0.11054 | V |  |  | 17.4966 | V |  |  | 4.5842e-05 | V |  |  | 16.7964 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 19:00 | 7.5411 | V |  |  | 11.8348 | V |  |  | 3.4639 | V |  |  | 14.5076 | V |  |  | 0.20836 | V |  |  | 20.951 | V |  |  | 0 | V |  |  | 22.938 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 20:00 | 7.5016 | V |  |  | 12.2896 | V |  |  | 3.3913 | V |  |  | 14.4711 | V |  |  | 0.13719 | V |  |  | 19.6649 | V |  |  | 0 | V |  |  | 20.8396 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 21:00 | 7.3764 | V |  |  | 11.6749 | V |  |  | 3.3774 | V |  |  | 13.3467 | V |  |  | 0.10959 | V |  |  | 17.4401 | V |  |  | 0 | V |  |  | 17.9332 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 22:00 | 7.2731 | V |  |  | 9.8003 | V |  |  | 3.3926 | V |  |  | 11.3292 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-13 23:00 | 7.2049 | V |  |  | 9.4038 | V |  |  | 3.4391 | V |  |  | 11.1912 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 | 7.2686 | V |  |  | 10.286 | V |  |  | 3.488 | V |  |  | 12.2986 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 01:00 | 7.099 | V |  |  | 9.9427 | V |  |  | 3.4358 | V |  |  | 11.6932 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 17:00 | 6.4581 | V |  |  | 11.7299 | V |  |  | 0.56507 | V |  |  | 10.1989 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 18:00 | 6.5586 | V |  |  | 13.9715 | V |  |  | 0.61774 | V |  |  | 12.8892 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 19:00 | 6.5527 | V |  |  | 14.5079 | V |  |  | 0.57914 | V |  |  | 13.4028 | V |  |  | 1.0712 | V |  |  | 25.1417 | V |  |  | 0.77199 | V |  |  | 27.5561 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 20:00 | 6.2305 | V |  |  | 13.1704 | V |  |  | 0.47506 | V |  |  | 10.6216 | V |  |  | 0.88079 | V |  |  | 18.264 | V |  |  | 0.45755 | V |  |  | 17.6917 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 21:00 | 5.897 | V |  |  | 12.1516 | V |  |  | 0.48005 | V |  |  | 10.0236 | V |  |  | 0.84141 | V |  |  | 16.1418 | V |  |  | 0.41327 | V |  |  | 15.066 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 22:00 | 5.7713 | V |  |  | 11.5704 | V |  |  | 0.49433 | V |  |  | 9.3556 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-14 23:00 | 5.8101 | V |  |  | 11.5649 | V |  |  | 0.50083 | V |  |  | 10.0479 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 | 5.9723 | V |  |  | 13.7006 | V |  |  | 0.52255 | V |  |  | 11.7399 | V |  |  | 0.9471 | V |  |  | 19.003 | V |  |  | 0.4791 | V |  |  | 18.438 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 01:00 | 6.1972 | V |  |  | 13.7283 | V |  |  | 0.48125 | V |  |  | 10.4702 | V |  |  | 0.9251 | V |  |  | 18.0555 | V |  |  | 0.54721 | V |  |  | 17.5169 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 02:00 | 6.0802 | V |  |  | 11.7742 | V |  |  | 0.51541 | V |  |  | 10.3432 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 03:00 | 5.9238 | V |  |  | 11.8577 | V |  |  | 0.50338 | V |  |  | 10.4931 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 04:00 | 6.0176 | V |  |  | 11.8251 | V |  |  | 0.52462 | V |  |  | 10.619 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 05:00 | 5.9756 | V |  |  | 11.9091 | V |  |  | 0.51181 | V |  |  | 10.6353 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 06:00 | 5.9026 | V |  |  | 11.9479 | V |  |  | 0.48938 | V |  |  | 10.7145 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 07:00 | 5.8808 | V |  |  | 11.986 | V |  |  | 0.49195 | V |  |  | 10.7499 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 08:00 | 6.2033 | V |  |  | 13.0896 | V |  |  | 0.45041 | V |  |  | 11.114 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 09:00 | 6.4274 | V |  |  | 13.705 | V |  |  | 0.42772 | V |  |  | 10.5936 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 10:00 | 6.4526 | V |  |  | 13.1855 | V |  |  | 0.34059 | V |  |  | 10.2125 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 11:00 | 6.3301 | V |  |  | 12.1716 | V |  |  | 0.33802 | V |  |  | 9.9135 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 18:00 | [16 empty] | 0.93612 | V |  |  | 19.3925 | V |  |  | 0.56904 | V |  |  | 19.321 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 19:00 | 6.4524 | V |  |  | 12.3644 | V |  |  | 0.16703 | V |  |  | 11.2405 | V |  |  | 0.90452 | V |  |  | 18.9375 | V |  |  | 0.49344 | V |  |  | 18.5586 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 20:00 | 6.3691 | V |  |  | 13.1758 | V |  |  | 0.14966 | V |  |  | 11.1943 | V |  |  | 0.89192 | V |  |  | 19.6769 | V |  |  | 0.47575 | V |  |  | 20.7389 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 21:00 | 6.2999 | V |  |  | 13.0865 | V |  |  | 0.17686 | V |  |  | 10.5468 | V |  |  | 0.84504 | V |  |  | 17.3559 | V |  |  | 0.41727 | V |  |  | 16.9247 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 22:00 | 6.2478 | V |  |  | 11.7174 | V |  |  | 0.21961 | V |  |  | 9.7195 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-15 23:00 | 6.1963 | V |  |  | 10.525 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 02:00 | 6.2078 | V |  |  | 12.0516 | V |  |  | 0.34696 | V |  |  | 10.9879 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 03:00 | 6.1975 | V |  |  | 11.9704 | V |  |  | 0.30939 | V |  |  | 10.7972 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 04:00 | 5.9236 | V |  |  | 11.6589 | V |  |  | 0.28506 | V |  |  | 10.3629 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 05:00 | 5.7405 | V |  |  | 11.6291 | V |  |  | 0.22799 | V |  |  | 10.4569 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 06:00 | 6.0607 | V |  |  | 11.6465 | V |  |  | 0.23694 | V |  |  | 10.7445 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 07:00 | 6.1687 | V |  |  | 11.7758 | V |  |  | 0.28034 | V |  |  | 10.899 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 08:00 | 6.2849 | V |  |  | 12.5422 | V |  |  | 0.24475 | V |  |  | 10.9052 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 09:00 | 6.389 | V |  |  | 13.6136 | V |  |  | 0.2188 | V |  |  | 10.8725 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 10:00 | 6.493 | V |  |  | 13.2257 | V |  |  | 0.14428 | V |  |  | 10.3942 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 11:00 | 6.444 | V |  |  | 12.5551 | V |  |  | 0.1093 | V |  |  | 10.1857 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 12:00 | 6.3693 | V |  |  | 12.7824 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 13:00 | [16 empty] | 0.84959 | V |  |  | 16.6389 | V |  |  | 0.37218 | V |  |  | 15.1525 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 14:00 | [16 empty] | 0.77283 | V |  |  | 15.808 | V |  |  | 0.31472 | V |  |  | 14.9201 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 15:00 | [16 empty] | 0.81775 | V |  |  | 17.7771 | V |  |  | 0.40447 | V |  |  | 18.3674 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 16:00 | [16 empty] | 0.78137 | V |  |  | 15.7054 | V |  |  | 0.33876 | V |  |  | 14.333 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 17:00 | 6.4802 | V |  |  | 9.8145 | V |  |  | 0.085884 | V |  |  | 8.5075 | V |  |  | 0.8394 | V |  |  | 18.38 | V |  |  | 0.45326 | V |  |  | 19.6126 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 18:00 | 6.6273 | V |  |  | 12.272 | V |  |  | 0.17433 | V |  |  | 11.5171 | V |  |  | 0.87883 | V |  |  | 20.4769 | V |  |  | 0.49218 | V |  |  | 21.9019 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 19:00 | 6.4341 | V |  |  | 12.2013 | V |  |  | 0.23755 | V |  |  | 11.6325 | V |  |  | 0.92965 | V |  |  | 22.2207 | V |  |  | 0.5431 | V |  |  | 23.7271 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 20:00 | 6.211 | V |  |  | 12.0238 | V |  |  | 0.30802 | V |  |  | 11.7015 | V |  |  | 0.94566 | V |  |  | 21.5484 | V |  |  | 0.57468 | V |  |  | 22.9519 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 21:00 | 5.8421 | V |  |  | 11.7236 | V |  |  | 0.31892 | V |  |  | 10.8122 | V |  |  | 0.87807 | V |  |  | 19.1511 | V |  |  | 0.44654 | V |  |  | 19.3926 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 22:00 | 6.0425 | V |  |  | 10.1091 | V |  |  | 0.29045 | V |  |  | 8.9353 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-16 23:00 | 6.0956 | V |  |  | 9.9941 | V |  |  | 0.32606 | V |  |  | 8.7659 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 | 5.9341 | V |  |  | 10.0626 | V |  |  | 0.34073 | V |  |  | 8.8648 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 01:00 | 5.9509 | V |  |  | 10.1927 | V |  |  | 0.36983 | V |  |  | 9.2471 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 02:00 | 6.1296 | V |  |  | 12.0072 | V |  |  | 0.43631 | V |  |  | 11.4227 | V |  |  | 0.96225 | V |  |  | 17.8995 | V |  |  | 0.50228 | V |  |  | 17.8182 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 03:00 | 6.1949 | V |  |  | 11.2591 | V |  |  | 0.4123 | V |  |  | 9.8346 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 04:00 | 6.1048 | V |  |  | 10.8035 | V |  |  | 0.42739 | V |  |  | 9.7305 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 05:00 | 6.0458 | V |  |  | 10.4578 | V |  |  | 0.37652 | V |  |  | 9.7201 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 06:00 | 6.0043 | V |  |  | 10.6295 | V |  |  | 0.36939 | V |  |  | 10.0798 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 12:00 | [16 empty] | 0.86935 | V |  |  | 19.1995 | V |  |  | 0.49569 | V |  |  | 20.7712 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 13:00 | [16 empty] | 0.8239 | V |  |  | 18.7319 | V |  |  | 0.44027 | V |  |  | 20.1863 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 14:00 | [16 empty] | 0.79942 | V |  |  | 18.3754 | V |  |  | 0.43554 | V |  |  | 19.2823 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 15:00 | [16 empty] | 0.75837 | V |  |  | 15.9438 | V |  |  | 0.30311 | V |  |  | 14.5626 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 16:00 | [16 empty] | 0.81614 | V |  |  | 18.7101 | V |  |  | 0.4507 | V |  |  | 20.0636 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 17:00 | 6.5763 | V |  |  | 11.2092 | V |  |  | 0.23275 | V |  |  | 9.9869 | V |  |  | 0.84657 | V |  |  | 19.4558 | V |  |  | 0.4501 | V |  |  | 20.0325 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 18:00 | 6.5385 | V |  |  | 11.9459 | V |  |  | 0.28501 | V |  |  | 11.301 | V |  |  | 0.79168 | V |  |  | 17.7289 | V |  |  | 0.36078 | V |  |  | 17.9888 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 19:00 | 6.4619 | V |  |  | 11.6406 | V |  |  | 0.25427 | V |  |  | 9.7476 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 20:00 | 6.3688 | V |  |  | 11.6154 | V |  |  | 0.29048 | V |  |  | 9.5541 | V |  |  | 0.7675 | V |  |  | 15.2978 | V |  |  | 0.27388 | V |  |  | 13.9738 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 21:00 | 6.4309 | V |  |  | 11.5973 | V |  |  | 0.31657 | V |  |  | 8.8778 | V |  |  | 0.77305 | V |  |  | 15.5757 | V |  |  | 0.29906 | V |  |  | 14.4442 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 22:00 | 6.3302 | V |  |  | 11.4143 | V |  |  | 0.35032 | V |  |  | 9.4688 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-17 23:00 | 6.1492 | V |  |  | 10.775 | V |  |  | 0.39806 | V |  |  | 9.4173 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 | 6.0188 | V |  |  | 9.6176 | V |  |  | 0.40723 | V |  |  | 8.4769 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 17:00 | 6.5097 | V |  |  | 9.9663 | V |  |  | 0.019644 | V |  |  | 9.0609 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 18:00 | 6.5608 | V |  |  | 10.6992 | V |  |  | 0.040399 | V |  |  | 10.1158 | V |  |  | 0.8425 | V |  |  | 17.6531 | V |  |  | 0.26722 | V |  |  | 17.4042 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 19:00 | 6.5237 | V |  |  | 12.612 | V |  |  | 0.067044 | V |  |  | 11.8087 | V |  |  | 0.88461 | V |  |  | 19.1318 | V |  |  | 0.3372 | V |  |  | 19.8671 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 20:00 | 6.5459 | V |  |  | 12.3403 | V |  |  | 0.082703 | V |  |  | 12.2468 | V |  |  | 0.92554 | V |  |  | 20.9889 | V |  |  | 0.37057 | V |  |  | 22.4667 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 21:00 | 6.5179 | V |  |  | 12.3215 | V |  |  | 0.074888 | V |  |  | 11.3163 | V |  |  | 0.8824 | V |  |  | 19.5516 | V |  |  | 0.32714 | V |  |  | 19.9888 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 22:00 | 6.3439 | V |  |  | 10.4497 | V |  |  | 0.066837 | V |  |  | 9.5976 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-18 23:00 | 6.15 | V |  |  | 12.5554 | V |  |  | 0.15735 | V |  |  | 10.7812 | V |  |  | 0.82017 | V |  |  | 16.208 | V |  |  | 0.24781 | V |  |  | 14.893 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 | 5.9461 | V |  |  | 12.6375 | V |  |  | 0.14468 | V |  |  | 10.0273 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 01:00 | 6.1033 | V |  |  | 12.5825 | V |  |  | 0.11699 | V |  |  | 9.6947 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 02:00 | 6.0678 | V |  |  | 12.2662 | V |  |  | 0.078616 | V |  |  | 10.0021 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 03:00 | 5.8989 | V |  |  | 11.7664 | V |  |  | 0.093401 | V |  |  | 9.5213 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 04:00 | 6.0559 | V |  |  | 10.3658 | V |  |  | 0.059958 | V |  |  | 9.4437 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 05:00 | 6.1353 | V |  |  | 10.4089 | V |  |  | 0.048093 | V |  |  | 9.7126 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 06:00 | 6.1923 | V |  |  | 12.1194 | V |  |  | 0.12124 | V |  |  | 11.1351 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 07:00 | 6.2045 | V |  |  | 12.61 | V |  |  | 0.072943 | V |  |  | 11.3635 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 08:00 | 6.4927 | V |  |  | 12.6309 | V |  |  | 0.11813 | V |  |  | 11.9687 | V |  |  | 0.9359 | V |  |  | 18.0931 | V |  |  | 0.39301 | V |  |  | 18.236 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 09:00 | 6.3528 | V |  |  | 12.8766 | V |  |  | 0.11813 | V |  |  | 13.0054 | V |  |  | 1.0582 | V |  |  | 24.0942 | V |  |  | 0.5239 | V |  |  | 26.1795 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 10:00 | 6.1454 | V |  |  | 12.514 | V |  |  | 0.83175 | V |  |  | 12.097 | V |  |  | 0.93051 | V |  |  | 20.4754 | V |  |  | 0.38392 | V |  |  | 21.783 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 11:00 | 6.147 | V |  |  | 12.4698 | V |  |  | 1.2094 | V | [6 empty] | 0.89191 | V |  |  | 18.897 | V |  |  | 0.28945 | V |  |  | 19.0276 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 12:00 | 6.1387 | V |  |  | 10.6158 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 13:00 | 6.2216 | V |  |  | 12.418 | V |  |  | 4.3434 | V |  |  | 14.4031 | V |  |  | 0.93655 | V |  |  | 20.5686 | V |  |  | 0.31628 | V |  |  | 21.9284 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 14:00 | 6.2748 | V |  |  | 12.9566 | V |  |  | 4.395 | V |  |  | 14.9903 | V |  |  | 0.93629 | V |  |  | 20.9164 | V |  |  | 0.33924 | V |  |  | 22.6365 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 15:00 | 6.1281 | V |  |  | 11.3465 | V |  |  | 4.327 | V |  |  | 12.8874 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 19:00 | 7.2061 | V |  |  | 12.3852 | V |  |  | 4.3827 | V |  |  | 13.9734 | V |  |  | 0.88144 | V |  |  | 17.9915 | V |  |  | 0.4192 | V |  |  | 18.9334 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 20:00 | 7.0866 | V |  |  | 12.5507 | V |  |  | 4.3887 | V |  |  | 13.5423 | V |  |  | 0.88511 | V |  |  | 18.2586 | V |  |  | 0.44177 | V |  |  | 18.9486 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 21:00 | 6.6971 | V |  |  | 12.3928 | V |  |  | 4.4209 | V |  |  | 13.7137 | V |  |  | 0.98212 | V |  |  | 19.2028 | V |  |  | 0.5099 | V |  |  | 19.6498 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-19 23:00 | 6.4668 | V |  |  | 9.6768 | V |  |  | 4.4088 | V |  |  | 11.3593 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 13:00 | 8.5654 | V |  |  | 11.8654 | V |  |  | 4.4362 | V |  |  | 12.3018 | V |  |  | 1.3825 | V |  |  | 20.2785 | V |  |  | 0.59754 | V |  |  | 21.9509 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 14:00 | 8.2435 | V |  |  | 13.7422 | V |  |  | 4.3739 | V |  |  | 14.941 | V |  |  | 1.3756 | V |  |  | 23.712 | V |  |  | 0.3851 | V |  |  | 25.1481 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 15:00 | 7.8517 | V |  |  | 13.287 | V |  |  | 4.3589 | V |  |  | 13.189 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 16:00 | 7.9641 | V |  |  | 13.0257 | V |  |  | 4.3433 | V |  |  | 12.5092 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 17:00 | 7.9726 | V |  |  | 13.1099 | V |  |  | 4.3447 | V |  |  | 14.1361 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 18:00 | 7.7851 | V |  |  | 11.6921 | V |  |  | 4.2232 | V |  |  | 12.1611 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 19:00 | 7.6479 | V |  |  | 10.8839 | V |  |  | 4.1696 | V |  |  | 11.8912 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 20:00 | 7.6195 | V |  |  | 12.3717 | V |  |  | 4.1752 | V |  |  | 13.0345 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 21:00 | 7.6835 | V |  |  | 13.3041 | V |  |  | 4.1555 | V |  |  | 13.3567 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 22:00 | 7.5433 | V |  |  | 11.0919 | V |  |  | 4.1022 | V |  |  | 11.8153 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-20 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 | 7.8659 | V |  |  | 10.7221 | V |  |  | 4.1471 | V |  |  | 11.6554 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 01:00 | 7.8962 | V |  |  | 10.754 | V |  |  | 4.1582 | V |  |  | 11.7344 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 02:00 | 7.9477 | V |  |  | 10.4948 | V |  |  | 4.176 | V |  |  | 11.5074 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 19:00 | [16 empty] | 1.4215 | V |  |  | 23.0189 | V |  |  | 0.46057 | V |  |  | 23.8299 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 20:00 | 8.1851 | V |  |  | 12.5225 | V |  |  | 3.8136 | V |  |  | 13.4985 | V |  |  | 1.4065 | V |  |  | 22.9068 | V |  |  | 0.44749 | V |  |  | 23.3873 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 21:00 | 8.2564 | V |  |  | 13.9105 | V |  |  | 3.8085 | V |  |  | 13.6403 | V |  |  | 1.3407 | V |  |  | 19.6915 | V |  |  | 0.35678 | V |  |  | 17.4945 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 22:00 | 8.1816 | V |  |  | 11.8671 | V |  |  | 3.7393 | V |  |  | 12.9342 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-21 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 01:00 | 8.0099 | V |  |  | 11.3738 | V |  |  | 3.6353 | V |  |  | 12.3848 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 02:00 | 8.0377 | V |  |  | 11.4971 | V |  |  | 3.6354 | V |  |  | 12.2721 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 07:00 | [8 empty] | 3.5876 | V |  |  | 11.9123 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 08:00 | 8.1414 | V |  |  | 11.0981 | V |  |  | 3.6772 | V |  |  | 11.9559 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 09:00 | 8.3039 | V |  |  | 11.1068 | V |  |  | 3.7307 | V |  |  | 12.253 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 12:00 | 8.3778 | V |  |  | 13.1205 | V |  |  | 3.8362 | V |  |  | 14.1301 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 13:00 | 8.2434 | V |  |  | 12.0907 | V |  |  | 3.6824 | V |  |  | 12.9542 | V |  |  | 1.2713 | V |  |  | 17.7221 | V |  |  | 0.22869 | V |  |  | 15.5739 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 14:00 | 8.2162 | V |  |  | 11.275 | V |  |  | 3.6528 | V |  |  | 12.5344 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 15:00 | 8.3203 | V |  |  | 11.066 | V |  |  | 3.6339 | V |  |  | 12.2543 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 16:00 | 8.271 | V |  |  | 10.3152 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 17:00 | 8.211 | V |  |  | 10.3409 | V |  |  | 3.5669 | V |  |  | 11.5073 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 18:00 | 8.2129 | V |  |  | 10.5694 | V |  |  | 3.5811 | V |  |  | 11.5745 | V |  |  | 1.2768 | V |  |  | 18.1909 | V |  |  | 0.21395 | V |  |  | 17.2663 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 19:00 | 7.9446 | V |  |  | 11.09 | V |  |  | 3.5847 | V |  |  | 11.8872 | V |  |  | 1.3254 | V |  |  | 20.4602 | V |  |  | 0.33069 | V |  |  | 21.2305 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 20:00 | 7.7625 | V |  |  | 11.4594 | V |  |  | 3.5437 | V |  |  | 12.4507 | V |  |  | 1.3123 | V |  |  | 20.737 | V |  |  | 0.31776 | V |  |  | 21.9417 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 21:00 | 7.7779 | V |  |  | 11.4414 | V |  |  | 3.533 | V |  |  | 12.3936 | V |  |  | 1.3051 | V |  |  | 20.1246 | V |  |  | 0.24481 | V |  |  | 19.1524 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 22:00 | 7.8008 | V |  |  | 10.9796 | V |  |  | 3.4909 | V |  |  | 11.8555 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-22 23:00 | 8.0016 | V |  |  | 12.1315 | V |  |  | 3.4827 | V |  |  | 13.4147 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 | 8.1773 | V |  |  | 11.5797 | V |  |  | 3.4807 | V |  |  | 12.6125 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 01:00 | 8.38 | V |  |  | 11.1587 | V |  |  | 3.5086 | V |  |  | 12.4711 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 02:00 | 8.3992 | V |  |  | 11.0112 | V |  |  | 3.5627 | V |  |  | 12.2377 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 03:00 | 8.3419 | V |  |  | 10.4626 | V |  |  | 3.535 | V |  |  | 11.5284 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 04:00 | 8.3752 | V |  |  | 10.3796 | V |  |  | 3.5471 | V |  |  | 11.6114 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 05:00 | 8.3132 | V |  |  | 10.5202 | V |  |  | 3.53 | V |  |  | 11.5786 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 06:00 | 8.2781 | V |  |  | 10.7147 | V |  |  | 3.5337 | V |  |  | 12.2103 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 07:00 | 8.3994 | V |  |  | 11.1052 | V |  |  | 3.574 | V |  |  | 12.4643 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 08:00 | 8.5052 | V |  |  | 11.0171 | V |  |  | 3.6381 | V |  |  | 12.4453 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 09:00 | 8.6016 | V |  |  | 10.82 | V |  |  | 3.6444 | V |  |  | 11.9728 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 10:00 | 8.7042 | V |  |  | 10.7782 | V |  |  | 3.8149 | V |  |  | 12.0104 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 15:00 | 8.6079 | V |  |  | 10.7206 | V |  |  | 3.5255 | V |  |  | 12.005 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 16:00 | 8.6467 | V |  |  | 11.4181 | V |  |  | 3.4936 | V |  |  | 12.7531 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 17:00 | 8.6851 | V |  |  | 13.0639 | V |  |  | 3.5632 | V |  |  | 13.6578 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 18:00 | 8.6748 | V |  |  | 13.2006 | V |  |  | 3.6083 | V |  |  | 14.3523 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 19:00 | 8.618 | V |  |  | 13.1822 | V |  |  | 3.6442 | V |  |  | 15.1499 | V |  |  | 1.3532 | V |  |  | 20.8333 | V |  |  | 0.29054 | V |  |  | 22.1301 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 20:00 | 8.6311 | V |  |  | 13.2271 | V |  |  | 3.6554 | V |  |  | 15.1708 | V |  |  | 1.3336 | V |  |  | 21.2072 | V |  |  | 0.29213 | V |  |  | 22.6068 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 21:00 | 8.5519 | V |  |  | 12.6682 | V |  |  | 3.5976 | V |  |  | 13.4821 | V |  |  | 1.2329 | V |  |  | 18.6961 | V |  |  | 0.18715 | V |  |  | 18.331 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 22:00 | 8.3872 | V |  |  | 11.1101 | V |  |  | 3.5894 | V |  |  | 12.5579 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-23 23:00 | 8.2751 | V |  |  | 10.782 | V |  |  | 3.5349 | V |  |  | 12.0937 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 | 8.2041 | V |  |  | 10.4139 | V |  |  | 3.5479 | V |  |  | 11.7985 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 01:00 | 8.0317 | V |  |  | 10.346 | V |  |  | 3.4982 | V |  |  | 11.668 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 19:00 | [16 empty] | 1.2963 | V |  |  | 19.6094 | V |  |  | 0.21989 | V |  |  | 20.1151 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 20:00 | 8.6712 | V |  |  | 12.465 | V |  |  | 3.5279 | V |  |  | 13.0278 | V |  |  | 1.2673 | V |  |  | 18.0148 | V |  |  | 0.16502 | V |  |  | 17.0622 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 21:00 | 8.2908 | V |  |  | 12.2838 | V |  |  | 3.4478 | V |  |  | 12.5523 | V |  |  | 1.2329 | V |  |  | 16.9817 | V |  |  | 0.1411 | V |  |  | 15.7853 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 22:00 | 8.1363 | V |  |  | 10.6225 | V |  |  | 3.3307 | V |  |  | 11.8967 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-24 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 | 8.1532 | V |  |  | 9.9189 | V |  |  | 3.3174 | V |  |  | 11.54 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 01:00 | 8.4114 | V |  |  | 10.1592 | V |  |  | 3.3584 | V |  |  | 11.7686 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 02:00 | 8.4478 | V |  |  | 10.1558 | V |  |  | 3.4207 | V |  |  | 11.6842 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 03:00 | 8.361 | V |  |  | 9.9561 | V |  |  | 3.4285 | V |  |  | 11.3327 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 04:00 | 8.4002 | V |  |  | 9.8147 | V |  |  | 3.3851 | V |  |  | 11.3496 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 06:00 | 8.1548 | V |  |  | 10.2271 | V |  |  | 3.4059 | V |  |  | 11.9634 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 07:00 | 8.2793 | V |  |  | 11.788 | V |  |  | 3.4546 | V |  |  | 13.5318 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 08:00 | 8.4276 | V |  |  | 13.5831 | V |  |  | 3.4684 | V |  |  | 14.2234 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 09:00 | 8.4369 | V |  |  | 13.4724 | V |  |  | 3.4305 | V |  |  | 14.9807 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 10:00 | 8.1676 | V |  |  | 12.2679 | V |  |  | 3.361 | V |  |  | 13.5814 | V |  |  | 1.2178 | V |  |  | 17.3061 | V |  |  | 0.13593 | V |  |  | 15.4264 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 11:00 | 8.09 | V |  |  | 12.7755 | V |  |  | 3.3978 | V |  |  | 14.7887 | V |  |  | 1.3209 | V |  |  | 22.2498 | V |  |  | 0.23606 | V |  |  | 23.3633 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 12:00 | 8.0624 | V |  |  | 13.2372 | V |  |  | 3.4541 | V |  |  | 15.4056 | V |  |  | 1.3448 | V |  |  | 23.5153 | V |  |  | 0.27086 | V |  |  | 24.9689 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 13:00 | 8.0103 | V |  |  | 11.9305 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 19:00 | 8.4464 | V |  |  | 11.9547 | V |  |  | 3.1778 | V |  |  | 13.2555 | V |  |  | 1.2573 | V |  |  | 19.7695 | V |  |  | 0.20375 | V |  |  | 21.1242 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 20:00 | 8.1178 | V |  |  | 13.3074 | V |  |  | 3.1644 | V |  |  | 14.977 | V |  |  | 1.2763 | V |  |  | 20.5491 | V |  |  | 0.21422 | V |  |  | 22.4428 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 21:00 | 7.941 | V |  |  | 12.7385 | V |  |  | 3.1598 | V |  |  | 13.3694 | V |  |  | 1.2099 | V |  |  | 18.0646 | V |  |  | 0.12714 | V |  |  | 17.7752 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 22:00 | 7.8241 | V |  |  | 10.9113 | V |  |  | 3.053 | V |  |  | 12.0119 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-25 23:00 | 7.9757 | V |  |  | 9.9616 | V |  |  | 2.9845 | V |  |  | 11.1513 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 | 8.3192 | V |  |  | 11.7848 | V |  |  | 3.1793 | V |  |  | 12.8444 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 01:00 | 8.2959 | V |  |  | 13.5773 | V |  |  | 3.2497 | V |  |  | 13.2761 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 02:00 | 8.2648 | V |  |  | 13.2397 | V |  |  | 3.2381 | V |  |  | 13.7479 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 03:00 | 8.3071 | V |  |  | 12.1312 | V |  |  | 3.1797 | V |  |  | 13.4569 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 04:00 | 8.2263 | V |  |  | 11.205 | V |  |  | 3.146 | V |  |  | 12.7793 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 05:00 | 8.3077 | V |  |  | 11.2415 | V |  |  | 3.0934 | V |  |  | 13.1356 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 06:00 | 8.3921 | V |  |  | 11.7134 | V |  |  | 3.0971 | V |  |  | 13.6461 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 07:00 | 8.3222 | V |  |  | 12.4185 | V |  |  | 3.0726 | V |  |  | 14.0264 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 08:00 | 8.4822 | V |  |  | 13.7704 | V |  |  | 3.1726 | V |  |  | 14.6457 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 09:00 | 8.5418 | V |  |  | 13.8394 | V |  |  | 3.1683 | V |  |  | 15.1774 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 10:00 | 8.1284 | V |  |  | 11.9827 | V |  |  | 3.0175 | V |  |  | 13.6167 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 14:00 | 6.5208 | V |  |  | 10.6468 | V |  |  | 3.1596 | V |  |  | 11.2001 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 18:00 | 6.772 | V |  |  | 12.459 | V |  |  | 3.3638 | V |  |  | 13.2849 | V |  |  | 0.55231 | V |  |  | 20.6061 | V |  |  | 0.33074 | V |  |  | 22.1091 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 19:00 | 6.8905 | V |  |  | 13.3623 | V |  |  | 3.5008 | V |  |  | 14.3325 | V |  |  | 0.57701 | V |  |  | 21.8871 | V |  |  | 0.34894 | V |  |  | 23.9227 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 20:00 | 6.2887 | V |  |  | 13.457 | V |  |  | 3.4121 | V |  |  | 14.3882 | V |  |  | 0.54926 | V |  |  | 20.8234 | V |  |  | 0.4071 | V |  |  | 23.0632 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 21:00 | 6.1399 | V |  |  | 13.3446 | V |  |  | 3.4129 | V |  |  | 14.3294 | V |  |  | 0.52312 | V |  |  | 19.0449 | V |  |  | 0.3351 | V |  |  | 20.6993 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 22:00 | 6.0074 | V |  |  | 13.2741 | V |  |  | 3.4507 | V |  |  | 14.3193 | V |  |  | 0.51855 | V |  |  | 18.3656 | V |  |  | 0.30045 | V |  |  | 18.8389 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-26 23:00 | 5.9747 | V |  |  | 13.251 | V |  |  | 3.4212 | V |  |  | 13.3858 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 | 6.1617 | V |  |  | 12.3273 | V |  |  | 3.5063 | V |  |  | 12.566 | V |  |  | 0.51259 | V |  |  | 17.7318 | V |  |  | 0.28534 | V |  |  | 17.9638 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 01:00 | 6.2212 | V |  |  | 11.1168 | V |  |  | 3.4486 | V |  |  | 11.5 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 02:00 | 6.3782 | V |  |  | 11.1191 | V |  |  | 3.5805 | V |  |  | 11.7058 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 03:00 | 6.3479 | V |  |  | 11.1201 | V |  |  | 3.5728 | V |  |  | 11.5812 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 04:00 | 6.256 | V |  |  | 10.536 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 07:00 | [16 empty] | 0.48528 | V |  |  | 16.0043 | V |  |  | 0.28024 | V |  |  | 15.0564 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 08:00 | 6.0495 | V |  |  | 10.0513 | V |  |  | 3.5543 | V |  |  | 10.5827 | V |  |  | 0.50343 | V |  |  | 17.8089 | V |  |  | 0.3187 | V |  |  | 18.1908 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 09:00 | 6.3577 | V |  |  | 11.8003 | V |  |  | 3.7384 | V |  |  | 12.6147 | V |  |  | 0.58065 | V |  |  | 21.2332 | V |  |  | 0.45573 | V |  |  | 22.2635 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 10:00 | 6.3097 | V |  |  | 11.2755 | V |  |  | 3.5739 | V |  |  | 11.6683 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 11:00 | 6.5971 | V |  |  | 12.9846 | V |  |  | 3.7 | V |  |  | 14.1119 | V |  |  | 0.59515 | V |  |  | 21.8827 | V |  |  | 0.34956 | V |  |  | 23.6053 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 12:00 | 6.4543 | V |  |  | 13.1279 | V |  |  | 3.6161 | V |  |  | 14.2979 | V |  |  | 0.54641 | V |  |  | 20.1362 | V |  |  | 0.3523 | V |  |  | 21.5056 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 13:00 | 6.4742 | V |  |  | 12.1102 | V |  |  | 3.5701 | V |  |  | 11.9576 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 14:00 | 6.8349 | V |  |  | 12.0419 | V |  |  | 3.6487 | V |  |  | 12.196 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 18:00 | 6.8691 | V |  |  | 12.48 | V |  |  | 3.682 | V |  |  | 13.4467 | V |  |  | 0.54564 | V |  |  | 20.1759 | V |  |  | 0.34278 | V |  |  | 21.3555 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 19:00 | 6.8713 | V |  |  | 13.0185 | V |  |  | 3.7703 | V |  |  | 14.1543 | V |  |  | 0.59889 | V |  |  | 22.7615 | V |  |  | 0.40953 | V |  |  | 24.8307 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 20:00 | 6.7443 | V |  |  | 13.1222 | V |  |  | 3.7512 | V |  |  | 14.2911 | V |  |  | 0.61628 | V |  |  | 22.8419 | V |  |  | 0.37222 | V |  |  | 24.9142 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 21:00 | 6.6835 | V |  |  | 13.0984 | V |  |  | 3.7774 | V |  |  | 13.9457 | V |  |  | 0.59017 | V |  |  | 20.282 | V |  |  | 0.41392 | V |  |  | 21.6635 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 22:00 | 6.603 | V |  |  | 12.299 | V |  |  | 3.7288 | V |  |  | 12.2984 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-27 23:00 | 6.3975 | V |  |  | 10.8092 | V |  |  | 3.7014 | V |  |  | 11.4612 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 | 6.4241 | V |  |  | 10.1667 | V | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 09:00 | 6.5461 | V |  |  | 11.4784 | V |  |  | 3.7615 | V |  |  | 11.706 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 10:00 | 6.7315 | V |  |  | 12.7739 | V |  |  | 3.9052 | V |  |  | 13.8738 | V |  |  | 0.51699 | V |  |  | 18.0642 | V |  |  | 0.34421 | V |  |  | 18.9307 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 11:00 | 6.777 | V |  |  | 12.5116 | V |  |  | 3.8483 | V |  |  | 13.0218 | V |  |  | 0.48561 | V |  |  | 17.629 | V |  |  | 0.28743 | V |  |  | 17.4598 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 12:00 | 6.85 | V |  |  | 12.7613 | V |  |  | 3.7985 | V |  |  | 13.4846 | V |  |  | 0.43634 | V |  |  | 15.5464 | V |  |  | 0.20376 | V |  |  | 14.0126 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 13:00 | 6.5281 | V |  |  | 12.7055 | V |  |  | 3.6553 | V |  |  | 13.2558 | V |  |  | 0.49478 | V |  |  | 17.8037 | V |  |  | 0.28284 | V |  |  | 17.6547 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 16:00 | 6.5862 | V |  |  | 12.9818 | V |  |  | 3.7452 | V |  |  | 13.6865 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 17:00 | 6.568 | V |  |  | 13.4433 | V |  |  | 3.6753 | V |  |  | 14.7331 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 18:00 | 6.318 | V |  |  | 13.3877 | V |  |  | 3.5645 | V |  |  | 14.4818 | V |  |  | 0.60881 | V |  |  | 21.2079 | V |  |  | 0.40768 | V |  |  | 23.4916 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 19:00 | 5.8914 | V |  |  | 13.4016 | V |  |  | 3.5518 | V |  |  | 14.1126 | V |  |  | 0.57913 | V |  |  | 20.5121 | V |  |  | 0.30457 | V |  |  | 21.8881 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 20:00 | 5.6812 | V |  |  | 13.5038 | V |  |  | 3.5227 | V |  |  | 13.9553 | V |  |  | 0.52485 | V |  |  | 17.5173 | V |  |  | 0.26352 | V |  |  | 17.5214 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 21:00 | 5.6267 | V |  |  | 13.4387 | V |  |  | 3.4259 | V |  |  | 13.0951 | V |  |  | 0.47293 | V |  |  | 16.9291 | V |  |  | 0.25566 | V |  |  | 16.8419 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 22:00 | 5.5583 | V |  |  | 12.5737 | V |  |  | 3.3969 | V |  |  | 12.1435 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-28 23:00 | 5.4696 | V |  |  | 10.8548 | V |  |  | 3.3399 | V |  |  | 11.2969 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 | 5.5419 | V |  |  | 11.1596 | V |  |  | 3.345 | V |  |  | 11.8989 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 01:00 | 5.4953 | V |  |  | 11.2565 | V |  |  | 3.3392 | V |  |  | 11.9825 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 02:00 | 5.544 | V |  |  | 11.2548 | V |  |  | 3.3661 | V |  |  | 11.9339 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 03:00 | 5.4824 | V |  |  | 10.5964 | V |  |  | 3.3082 | V |  |  | 11.2123 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 13:00 | 6.0055 | V |  |  | 10.2353 | V |  |  | 3.6193 | V |  |  | 11.4277 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 14:00 | 6.0716 | V |  |  | 10.4592 | V |  |  | 3.4305 | V |  |  | 11.4867 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 16:00 | 5.9893 | V |  |  | 10.1537 | V |  |  | 3.3548 | V |  |  | 11.2995 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 17:00 | 6.0198 | V |  |  | 11.682 | V |  |  | 3.3672 | V |  |  | 12.5711 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 18:00 | 6.0037 | V |  |  | 12.5961 | V |  |  | 3.3574 | V |  |  | 13.6051 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 19:00 | 6.148 | V |  |  | 13.4503 | V |  |  | 3.5313 | V |  |  | 14.9642 | V |  |  | 0.6824 | V |  |  | 23.0425 | V |  |  | 0.36193 | V |  |  | 25.0133 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 20:00 | 6.1135 | V |  |  | 13.4889 | V |  |  | 3.5218 | V |  |  | 14.9987 | V |  |  | 0.64381 | V |  |  | 22.4067 | V |  |  | 0.31835 | V |  |  | 24.1235 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-29 23:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 04:00 | 5.6404 | V |  |  | 10.7399 | V |  |  | 3.2145 | V |  |  | 11.4078 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 05:00 | 5.6793 | V |  |  | 10.7395 | V |  |  | 3.2427 | V |  |  | 11.56 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 06:00 | 5.7051 | V |  |  | 10.8988 | V |  |  | 3.2158 | V |  |  | 11.7417 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 07:00 | 5.7776 | V |  |  | 10.6802 | V |  |  | 3.2319 | V |  |  | 11.929 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 08:00 | 5.9834 | V |  |  | 10.6747 | V |  |  | 3.3535 | V |  |  | 12.1179 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 18:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 19:00 | [16 empty] | 0.52341 | V |  |  | 17.0404 | V |  |  | 0.04043 | V |  |  | 15.8584 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 20:00 | [16 empty] | 0.52667 | V |  |  | 18.3813 | V |  |  | 0.076341 | V |  |  | 18.3315 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 21:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 22:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-30 23:00 | 5.5581 | V |  |  | 10.4613 | V |  |  | 2.7254 | V |  |  | 11.6389 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 | 5.7346 | V |  |  | 10.2413 | V |  |  | 2.794 | V |  |  | 11.3349 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 01:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 02:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 03:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 04:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 05:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 06:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 07:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 08:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 09:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 10:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 11:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 12:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 13:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 14:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 15:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 16:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 17:00 | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 18:00 | [16 empty] | 0.56622 | V |  |  | 18.2469 | V |  |  | 0.051841 | V |  |  | 19.3584 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 19:00 | 6.5037 | V |  |  | 11.0987 | V |  |  | 3.1598 | V |  |  | 11.9948 | V |  |  | 0.59494 | V |  |  | 19.1093 | V |  |  | 0.083433 | V |  |  | 21.1343 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 20:00 | 6.4599 | V |  |  | 12.717 | V |  |  | 3.2036 | V |  |  | 14.0768 | V |  |  | 0.63609 | V |  |  | 20.3459 | V |  |  | 0.072276 | V |  |  | 22.4742 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 21:00 | 6.0346 | V |  |  | 12.5088 | V |  |  | 3.0182 | V |  |  | 13.0731 | V |  |  | 0.53919 | V |  |  | 18.1057 | V |  |  | 0.066117 | V |  |  | 18.4625 | V |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 22:00 | 5.9251 | V |  |  | 10.6111 | V |  |  | 2.8294 | V |  |  | 11.7057 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2025-08-31 23:00 | 6.0952 | V |  |  | 10.5125 | V |  |  | 2.8432 | V |  |  | 11.651 | V | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Validats MLT
| Diàries | [16 empty] | Mensuals
| CT_TG11 |  |  |  | CT_TG12 |  |  |  | CT_TG21 |  |  |  | CT_TG22 |  |  |  |  | CT_TG11 |  |  |  | CT_TG12 |  |  |  | CT_TG21 |  |  |  | CT_TG22
| CO CC | CO CA | NOX CC | NOX CA | CO CC | CO CA | NOX CC | NOX CA | CO CC | CO CA | NOX CC | NOX CA | CO CC | CO CA | NOX CC | NOX CA |  | CO CC | CO CA | NOX CC | NOX CA | CO CC | CO CA | NOX CC | NOX CA | CO CC | CO CA | NOX CC | NOX CA | CO CC | CO CA | NOX CC | NOX CA
VLE diari | 110 | 110 | 55 | 55 | 110 | 110 | 55 | 55 | 110 | 110 | 55 | 55 | 110 | 110 | 55 | 55 | VLE mensual | 100 | 100 | 45 | 50 | 100 | 100 | 45 | 50 | 100 | 100 | 45 | 50 | 100 | 100 | 45 | 50 |  |  | Suma de medidas de días con 6 o más horas de funcionamiento | [24 empty] | Número de medidas de días con 6 o más horas de funcionamiento
Diaries > VLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mensuals > VLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MAH_BW1 |  |  |  | MAH_BW2 |  |  |  | MAH_BW3 |  |  |  | MAH_TG1 |  |  | MAH_TG3 |  |  | MAH_TG4 |  |  | MAH_TG5 |  |  |  | MAH_BW1 |  |  |  | MAH_BW2 |  |  |  | MAH_BW3 |  |  |  | MAH_TG1 |  |  | MAH_TG3 |  |  | MAH_TG4 |  |  | MAH_TG5
2025-01-01 |  |  | 14.2715 |  | 1.3289 |  | 15.3316 | [9 empty] | 2025-01-01
2025-01-02 | [16 empty] | 2025-02-01 | [18 empty] | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 33 | 35 | 37 | 41 | 43 | 45 | 49 | 51 | 53 | 57 |  | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 19 | 21 | 25 | 35 | 37 | 41 | 43 | 45 | 49 | 51 | 53 | 57
2025-01-03 | [16 empty] | 2025-03-01 | [16 empty] | Fecha
2025-01-04 | [16 empty] | 2025-04-01 | [16 empty] | #REF! | 8 | 3.4362 | 127.7744 | 15.2656 | 144.7725 | 15.4428 | 122.5441 | 12.4972 | 119.0787 |  | 320450 | [14 empty] | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 7 |  |  |  | 7
2025-01-05 | [16 empty] | 2025-05-01 | [16 empty] | #REF! | 32 | [24 empty] | 32
2025-01-06 | [16 empty] | 2025-06-01 | 5.7022 |  | 13.3124 |  | 1.7609 |  | 14.5777 | [9 empty] | #REF! | 56 | [24 empty] | 56
2025-01-07 | [16 empty] | 2025-07-01 | 6.923 |  | 12.7138 |  | 3.1374 |  | 14.8897 | [9 empty] | #REF! | 80 | [24 empty] | 80
2025-01-08 | [16 empty] | 2025-08-01 | 7.0003 |  | 11.533 |  | 2.8519 |  | 12.7421 | [9 empty] | #REF! | 104 | [24 empty] | 104
2025-01-09 | [33 empty] | #REF! | 128 | [24 empty] | 128
2025-01-10 | [8 empty] | 2.3702 |  | 20.3799 |  | 1.3395 |  | 19.2345 | [18 empty] | #REF! | 152 | [24 empty] | 152
2025-01-11 | [33 empty] | #REF! | 176 | 3: 153.6736; 5: 310.4813; 7: 47.4035; 9: 336.8508; 11: 6.2042; 13: 106.4; 15: 3.5261; 17: 104.7464 | [10 empty] | 176 | 24 | 24 | 23 | 23 | 6 | 6 | 6 | 6
2025-01-12 | [33 empty] | #REF! | 200 | 3: 80.1444; 5: 151.4154; 7: 41.2819; 9: 161.4946; 11: 6.8343; 13: 131.386; 15: 5.8593; 17: 132.7134 | [10 empty] | 200 | 12 | 12 | 11 | 11 | 7 | 7 | 6 | 7
2025-01-13 | 0.58676 |  | 14.1238 |  | 1.4266 |  | 16.9331 |  | 2.5129 |  | 21.5862 |  | 1.2732 |  | 20.9134 | [18 empty] | #REF! | 224 | 3: 161.5223; 5: 266.8166; 7: 63.1404; 9: 288.2123; 11: 5.865; 13: 133.3753; 15: 2.5875; 17: 136.698 | [10 empty] | 224 | 23 | 23 | 23 | 23 | 7 | 7 | 7 | 7
2025-01-14 | 0.45697 |  | 15.1879 |  | 1.5844 |  | 16.6899 |  | 2.6708 |  | 20.6251 |  | 1.9813 |  | 20.0779 | [18 empty] | #REF! | 248 | [24 empty] | 248
2025-01-15 | 0.60459 |  | 15.3022 |  | 1.6353 |  | 15.91 | [26 empty] | #REF! | 272 | [24 empty] | 272
2025-01-16 | 0.3771 |  | 14.7024 |  | 1.5255 |  | 15.422 | [26 empty] | #REF! | 296 | [24 empty] | 296
2025-01-17 | 0.32727 |  | 14.5149 |  | 1.6525 |  | 15.8905 |  | 2.8434 |  | 20.3758 |  | 2.7795 |  | 19.7925 | [18 empty] | #REF! | 320 | [24 empty] | 320
2025-01-18 | [33 empty] | #REF! | 344 | [24 empty] | 344
2025-01-19 | [33 empty] | #REF! | 368 | [24 empty] | 368
2025-01-20 | 0.28944 |  | 12.6155 |  | 1.4875 |  | 16.0268 | [26 empty] | #REF! | 392 | [24 empty] | 392
2025-01-21 | 0.27121 |  | 13.3753 |  | 1.832 |  | 16.1782 | [26 empty] | #REF! | 416 | [24 empty] | 416
2025-01-22 | 0.36912 |  | 13.0112 |  | 1.9963 |  | 14.5277 |  | 2.787 |  | 19.3162 |  | 2.7225 |  | 18.965 | [18 empty] | #REF! | 440 | [24 empty] | 440
2025-01-23 | 0.15369 |  | 14.9411 |  | 2.1256 |  | 17.1942 |  | 2.2584 |  | 20.2609 |  | 2.4013 |  | 20.0954 | [18 empty] | #REF! | 464 | [24 empty] | 464
2025-01-24 | [33 empty] | #REF! | 488 | [24 empty] | 488
2025-01-25 | [33 empty] | #REF! | 512 | [24 empty] | 512
2025-01-26 | [33 empty] | #REF! | 536 | [24 empty] | 536
2025-01-27 | [33 empty] | #REF! | 560 | [24 empty] | 560
2025-01-28 | [33 empty] | #REF! | 584 | [24 empty] | 584
2025-01-29 | [33 empty] | #REF! | 608 | [24 empty] | 608
2025-01-30 | [33 empty] | #REF! | 632 | [24 empty] | 632
2025-01-31 | 0.58074 |  | 14.4814 |  | 1.1559 |  | 15.7548 | [26 empty] | #REF! | 656 | [24 empty] | 656
2025-02-01 | 0.69835 |  | 14.1254 |  | 0.96145 |  | 14.1151 | [26 empty] | #REF! | 680 | [24 empty] | 680
2025-02-02 | [33 empty] | #REF! | 704 | [24 empty] | 704
2025-02-03 | [33 empty] | #REF! | 728 | [24 empty] | 728
2025-02-04 | [33 empty] | #REF! | 752 | [24 empty] | 752
2025-02-05 | [33 empty] | #REF! | 776 | [24 empty] | 776
2025-02-06 | [33 empty] | #REF! | 800 | [24 empty] | 800
2025-02-07 | [33 empty] | #REF! | 824 | [24 empty] | 824
2025-02-08 | [33 empty] | #REF! | 848 | [24 empty] | 848
2025-02-09 | [33 empty] | #REF! | 872 | [24 empty] | 872
2025-02-10 | [33 empty] | #REF! | 896 | [24 empty] | 896
2025-02-11 | [33 empty] | #REF! | 920 | [24 empty] | 920
2025-02-12 | [33 empty] | #REF! | 944 | [24 empty] | 944
2025-02-13 | [33 empty] | #REF! | 968 | [24 empty] | 968
2025-02-14 |  |  | 13.4716 |  | 2.0516 |  | 15.848 | [26 empty] | #REF! | 992 | [24 empty] | 992
2025-02-15 | [33 empty] | #REF! | 1016 | [24 empty] | 1016
2025-02-16 | [33 empty] | #REF! | 1040 | [24 empty] | 1040
2025-02-17 | [33 empty] | #REF! | 1064 | [24 empty] | 1064
2025-02-18 | [33 empty] | #REF! | 1088 | [24 empty] | 1088
2025-02-19 | [33 empty] | #REF! | 1112 | [24 empty] | 1112
2025-02-20 | [33 empty] | #REF! | 1136 | [24 empty] | 1136
2025-02-21 | [33 empty] | #REF! | 1160 | [24 empty] | 1160
2025-02-22 | [33 empty] | #REF! | 1184 | [24 empty] | 1184
2025-02-23 | [33 empty] | #REF! | 1208 | [24 empty] | 1208
2025-02-24 | [33 empty] | #REF! | 1232 | [24 empty] | 1232
2025-02-25 | [33 empty] | #REF! | 1256 | [24 empty] | 1256
2025-02-26 | [33 empty] | #REF! | 1280 | [24 empty] | 1280
2025-02-27 | [33 empty] | #REF! | 1304 | [24 empty] | 1304
2025-02-28 | [33 empty] | #REF! | 1328 | [24 empty] | 1328
2025-03-01 | [33 empty] | #REF! | 1352 | [24 empty] | 1352
2025-03-02 | [33 empty] | #REF! | 1376 | [24 empty] | 1376
2025-03-03 | [33 empty] | #REF! | 1400 | [24 empty] | 1400
2025-03-04 | [33 empty] | #REF! | 1424 | [24 empty] | 1424
2025-03-05 | [33 empty] | #REF! | 1448 | [24 empty] | 1448
2025-03-06 | [33 empty] | #REF! | 1472 | [24 empty] | 1472
2025-03-07 | [33 empty] | #REF! | 1496 | [24 empty] | 1496
2025-03-08 | [33 empty] | #REF! | 1520 | [24 empty] | 1520
2025-03-09 | [33 empty] | #REF! | 1544 | [24 empty] | 1544
2025-03-10 | [33 empty] | #REF! | 1568 | [24 empty] | 1568
2025-03-11 | [33 empty] | #REF! | 1592 | [24 empty] | 1592
2025-03-12 | [33 empty] | #REF! | 1616 | [24 empty] | 1616
2025-03-13 | [8 empty] | 1.7605 |  | 20.6716 |  | 2.038 |  | 22.3071 | [18 empty] | #REF! | 1640 | [24 empty] | 1640
2025-03-14 | [33 empty] | #REF! | 1664 | [24 empty] | 1664
2025-03-15 | [33 empty] | #REF! | 1688 | [24 empty] | 1688
2025-03-16 | [33 empty] | #REF! | 1712 | [24 empty] | 1712
2025-03-17 | [33 empty] | #REF! | 1736 | [24 empty] | 1736
2025-03-18 | [33 empty] | #REF! | 1760 | [24 empty] | 1760
2025-03-19 | [33 empty] | #REF! | 1784 | [24 empty] | 1784
2025-03-20 | [33 empty] | #REF! | 1808 | [24 empty] | 1808
2025-03-21 | [33 empty] | #REF! | 1832 | [24 empty] | 1832
2025-03-22 | [33 empty] | #REF! | 1856 | [24 empty] | 1856
2025-03-23 | [33 empty] | #REF! | 1880 | [24 empty] | 1880
2025-03-24 | [33 empty] | #REF! | 1904 | [24 empty] | 1904
2025-03-25 | [33 empty] | #REF! | 1928 | [24 empty] | 1928
2025-03-26 | [33 empty] | #REF! | 1952 | [24 empty] | 1952
2025-03-27 | [33 empty] | #REF! | 1976 | [24 empty] | 1976
2025-03-28 | [33 empty] | #REF! | 2000 | [24 empty] | 2000
2025-03-29 | [33 empty] | #REF! | 2024 | [24 empty] | 2024
2025-03-29 23:00 | [33 empty] | #REF! | 2048 | [24 empty] | 2048
2025-03-31 | [33 empty] | #REF! | 2072 | [24 empty] | 2072
2025-04-01 | [33 empty] | #REF! | 2096 | [24 empty] | 2096
2025-04-02 | [33 empty] | #REF! | 2120 | [24 empty] | 2120
2025-04-03 | 0.98397 |  | 12.6776 |  | 0.99749 |  | 14.3943 | [5 empty] | 0.14072 |  | 21.6568 | [18 empty] | #REF! | 2144 | [24 empty] | 2144
2025-04-04 | [33 empty] | #REF! | 2168 | [24 empty] | 2168
2025-04-05 | [33 empty] | #REF! | 2192 | [24 empty] | 2192
2025-04-06 | [33 empty] | #REF! | 2216 | [24 empty] | 2216
2025-04-07 | [33 empty] | #REF! | 2240 | [24 empty] | 2240
2025-04-08 | [33 empty] | #REF! | 2264 | [24 empty] | 2264
2025-04-09 | [33 empty] | #REF! | 2288 | [24 empty] | 2288
2025-04-10 | [33 empty] | #REF! | 2312 | [24 empty] | 2312
2025-04-11 | [33 empty] | #REF! | 2336 | [24 empty] | 2336
2025-04-12 | 0.52624 |  | 9.0282 |  | 0.00091633 |  | 15.3829 | [26 empty] | #REF! | 2360 | [24 empty] | 2360
2025-04-13 | [33 empty] | #REF! | 2384 | [24 empty] | 2384
2025-04-14 | [33 empty] | #REF! | 2408 | [24 empty] | 2408
2025-04-15 | [33 empty] | #REF! | 2432 | [24 empty] | 2432
2025-04-16 | [33 empty] | #REF! | 2456 | [24 empty] | 2456
2025-04-17 | [33 empty] | #REF! | 2480 | [24 empty] | 2480
2025-04-18 | [33 empty] | #REF! | 2504 | [24 empty] | 2504
2025-04-19 | [33 empty] | #REF! | 2528 | [24 empty] | 2528
2025-04-20 | [33 empty] | #REF! | 2552 | [24 empty] | 2552
2025-04-21 | [33 empty] | #REF! | 2576 | [24 empty] | 2576
2025-04-22 | [33 empty] | #REF! | 2600 | [24 empty] | 2600
2025-04-23 | [33 empty] | #REF! | 2624 | [24 empty] | 2624
2025-04-24 | [33 empty] | #REF! | 2648 | [24 empty] | 2648
2025-04-25 | [33 empty] | #REF! | 2672 | [24 empty] | 2672
2025-04-26 | [33 empty] | #REF! | 2696 | [24 empty] | 2696
2025-04-27 | [33 empty] | #REF! | 2720 | [24 empty] | 2720
2025-04-28 | [33 empty] | #REF! | 2744 | [24 empty] | 2744
2025-04-29 | [33 empty] | #REF! | 2768 | [24 empty] | 2768
2025-04-30 | [33 empty] | #REF! | 2792 | [24 empty] | 2792
2025-05-01 | [33 empty] | #REF! | 2816 | [24 empty] | 2816
2025-05-02 | [33 empty] | #REF! | 2840 | [24 empty] | 2840
2025-05-03 | [33 empty] | #REF! | 2864 | [24 empty] | 2864
2025-05-04 | [33 empty] | #REF! | 2888 | [24 empty] | 2888
2025-05-05 | 0.01911 |  | 11.6568 |  | 0.80139 |  | 15.1777 | [26 empty] | #REF! | 2912 | [24 empty] | 2912
2025-05-06 | 0.0072798 |  | 14.8348 |  | 0.22971 |  | 15.9208 | [26 empty] | #REF! | 2936 | [24 empty] | 2936
2025-05-07 | [8 empty] | 0.77143 |  | 17.1131 |  | 0.90677 |  | 18.7149 | [18 empty] | #REF! | 2960 | [24 empty] | 2960
2025-05-08 | [8 empty] | 1.579 |  | 8.104 |  | 0.87066 |  | 19.536 | [18 empty] | #REF! | 2984 | [24 empty] | 2984
2025-05-09 | [33 empty] | #REF! | 3008 | [24 empty] | 3008
2025-05-10 | [33 empty] | #REF! | 3032 | [24 empty] | 3032
2025-05-11 | [33 empty] | #REF! | 3056 | [24 empty] | 3056
2025-05-12 | [8 empty] | 2.0386 |  | 17.6984 |  | 11.0934 |  | 16.8412 | [18 empty] | #REF! | 3080 | [24 empty] | 3080
2025-05-13 | [8 empty] | 2.1112 |  | 18.7958 | [22 empty] | #REF! | 3104 | [24 empty] | 3104
2025-05-14 | [8 empty] | 2.018 |  | 21.5315 | [22 empty] | #REF! | 3128 | [24 empty] | 3128
2025-05-15 | [33 empty] | #REF! | 3152 | [24 empty] | 3152
2025-05-16 | [33 empty] | #REF! | 3176 | [24 empty] | 3176
2025-05-17 | [33 empty] | #REF! | 3200 | [24 empty] | 3200
2025-05-18 | [33 empty] | #REF! | 3224 | [24 empty] | 3224
2025-05-19 | [33 empty] | #REF! | 3248 | [24 empty] | 3248
2025-05-20 | [33 empty] | #REF! | 3272 | [24 empty] | 3272
2025-05-21 | [33 empty] | #REF! | 3296 | [24 empty] | 3296
2025-05-22 | [33 empty] | #REF! | 3320 | [24 empty] | 3320
2025-05-23 | [33 empty] | #REF! | 3344 | [24 empty] | 3344
2025-05-24 | [33 empty] | #REF! | 3368 | [24 empty] | 3368
2025-05-25 | [33 empty] | #REF! | 3392 | [24 empty] | 3392
2025-05-26 | [33 empty] | #REF! | 3416 | [24 empty] | 3416
2025-05-27 | [33 empty] | #REF! | 3440 | [24 empty] | 3440
2025-05-28 | [33 empty] | #REF! | 3464 | [24 empty] | 3464
2025-05-29 | [33 empty] | #REF! | 3488 | [24 empty] | 3488
2025-05-30 | [33 empty] | #REF! | 3512 | [24 empty] | 3512
2025-05-31 | [33 empty] | #REF! | 3536 | [24 empty] | 3536
2025-06-01 | [33 empty] | #REF! | 3560 | [24 empty] | 3560
2025-06-02 | [33 empty] | #REF! | 3584 | [24 empty] | 3584
2025-06-03 | [33 empty] | #REF! | 3608 | [24 empty] | 3608
2025-06-04 | [33 empty] | #REF! | 3632 | [24 empty] | 3632
2025-06-05 | [8 empty] | 0.59744 |  | 17.743 | [22 empty] | #REF! | 3656 | [24 empty] | 3656
2025-06-06 | [33 empty] | #REF! | 3680 | [24 empty] | 3680
2025-06-07 | [33 empty] | #REF! | 3704 | [24 empty] | 3704
2025-06-08 | [33 empty] | #REF! | 3728 | [24 empty] | 3728
2025-06-09 | [33 empty] | #REF! | 3752 | [24 empty] | 3752
2025-06-10 | [8 empty] | 0.56566 |  | 20.5543 | [22 empty] | #REF! | 3776 | [24 empty] | 3776
2025-06-11 | [33 empty] | #REF! | 3800 | [24 empty] | 3800
2025-06-12 | [33 empty] | #REF! | 3824 | [24 empty] | 3824
2025-06-13 | 6.4728 |  | 15.1807 | [7 empty] | 21.127 | [22 empty] | #REF! | 3848 | [24 empty] | 3848
2025-06-14 | [33 empty] | #REF! | 3872 | [24 empty] | 3872
2025-06-15 | [33 empty] | #REF! | 3896 | [24 empty] | 3896
2025-06-16 | 5.272 |  | 13.5871 |  | 0.65983 |  | 13.6336 | [26 empty] | #REF! | 3920 | [24 empty] | 3920
2025-06-17 | 5.2975 |  | 12.6106 |  | 0.75537 |  | 13.0944 | [26 empty] | #REF! | 3944 | [24 empty] | 3944
2025-06-18 | 5.4532 |  | 13.2785 |  | 1.2033 |  | 14.4499 | [26 empty] | #REF! | 3968 | [24 empty] | 3968
2025-06-19 | 5.5076 |  | 13.2247 |  | 1.5545 |  | 15.1621 | [26 empty] | #REF! | 3992 | [24 empty] | 3992
2025-06-20 | 5.4174 |  | 12.9385 |  | 1.3599 |  | 14.6546 | [26 empty] | #REF! | 4016 | [24 empty] | 4016
2025-06-21 | 5.5007 |  | 12.4484 |  | 1.1795 |  | 13.848 | [26 empty] | #REF! | 4040 | [24 empty] | 4040
2025-06-22 | 5.3891 |  | 12.7915 |  | 0.73694 |  | 13.9977 | [26 empty] | #REF! | 4064 | [24 empty] | 4064
2025-06-23 | 5.4041 |  | 14.1985 |  | 3.8029 |  | 15.4715 | [26 empty] | #REF! | 4088 | [24 empty] | 4088
2025-06-24 | 5.9236 |  | 14.6031 |  | 2.0816 |  | 17.2605 | [26 empty] | #REF! | 4112 | [24 empty] | 4112
2025-06-25 | 6.1655 |  | 12.8018 |  | 1.6727 |  | 14.4904 | [26 empty] | #REF! | 4136 | [24 empty] | 4136
2025-06-26 | 5.9298 |  | 12.9194 |  | 2.0347 |  | 14.1307 |  | 0.57679 |  | 18.0665 |  | 0.99173 |  | 18.7258 | [18 empty] | #REF! | 4160 | [24 empty] | 4160
2025-06-27 | 5.7574 |  | 12.7492 |  | 1.9326 |  | 13.9377 | [26 empty] | #REF! | 4184 | [24 empty] | 4184
2025-06-28 | 5.8491 |  | 12.5488 |  | 1.6335 |  | 13.6173 | [26 empty] | #REF! | 4208 | [24 empty] | 4208
2025-06-29 | 5.8184 |  | 12.5205 |  | 1.7063 |  | 13.8652 | [26 empty] | #REF! | 4232 | [24 empty] | 4232
2025-06-30 | 5.9737 |  | 13.9816 |  | 1.5434 |  | 14.856 |  | 0.57304 |  | 18.2529 |  | 0.52505 |  | 18.267 | [18 empty] | #REF! | 4256 | [24 empty] | 4256
2025-07-01 | 6.8772 |  | 13.5408 |  | 2.2554 |  | 14.9263 |  | 1.0278 |  | 17.7015 |  | 0.73527 |  | 17.7931 | [18 empty] | #REF! | 4280 | [24 empty] | 4280
2025-07-02 | 7.6829 |  | 13.0259 |  | 3.0189 |  | 14.5256 | [26 empty] | #REF! | 4304 | [24 empty] | 4304
2025-07-03 | 7.3196 |  | 11.663 | [30 empty] | #REF! | 4328 | [24 empty] | 4328
2025-07-04 | 7.3028 |  | 12.2399 |  | 2.4983 |  | 14.0727 | [26 empty] | #REF! | 4352 | [24 empty] | 4352
2025-07-05 | 7.5845 |  | 13.6437 |  | 2.2719 |  | 15.1288 |  | 1.3425 |  | 17.2849 |  | 0.52717 |  | 16.1302 | [18 empty] | #REF! | 4376 | [24 empty] | 4376
2025-07-06 | 7.3918 |  | 13.4462 |  | 2.092 |  | 14.9738 |  | 1.3626 |  | 17.7793 |  | 0.46375 |  | 17.0821 | [18 empty] | #REF! | 4400 | [24 empty] | 4400
2025-07-07 | 7.7885 |  | 12.6807 |  | 1.9592 |  | 14.6146 |  | 1.3214 |  | 17.3149 |  | 0.28311 |  | 16.7481 | [18 empty] | #REF! | 4424 | [24 empty] | 4424
2025-07-08 | 6.7674 |  | 12.3041 |  | 1.6174 |  | 14.5264 | [26 empty] | #REF! | 4448 | [24 empty] | 4448
2025-07-09 | 6.8416 |  | 12.1365 |  | 0.84318 |  | 14.0559 | [26 empty] | #REF! | 4472 | [24 empty] | 4472
2025-07-10 | 6.0733 |  | 13.1785 |  | 2.2539 |  | 15.5637 | [26 empty] | #REF! | 4496 | [24 empty] | 4496
2025-07-11 | 6.5699 |  | 12.8126 |  | 3.7412 |  | 14.8622 | [26 empty] | #REF! | 4520 | [24 empty] | 4520
2025-07-12 | 6.8377 |  | 12.0835 |  | 3.6136 |  | 14.3092 | [26 empty] | #REF! | 4544 | [24 empty] | 4544
2025-07-13 | 6.4963 |  | 11.8632 |  | 3.3414 |  | 14.2431 | [26 empty] | #REF! | 4568 | [24 empty] | 4568
2025-07-14 | 6.0852 |  | 12.777 | [5 empty] | 1.4927 |  | 19.6487 |  | 0.0018215 |  | 20.3393 | [18 empty] | #REF! | 4592 | [24 empty] | 4592
2025-07-15 | 6.0674 |  | 12.7984 |  | 2.8399 |  | 14.9137 |  | 1.4777 |  | 18.644 |  |  |  | 19.8769 | [18 empty] | #REF! | 4616 | [24 empty] | 4616
2025-07-16 | 6.3934 |  | 12.1821 |  | 3.0702 |  | 14.1496 | [26 empty] | #REF! | 4640 | [24 empty] | 4640
2025-07-17 | 7.2557 |  | 13.8733 |  | 4.0852 |  | 15.5314 | [26 empty] | #REF! | 4664 | [24 empty] | 4664
2025-07-18 | 7.3435 |  | 13.7457 |  | 3.994 |  | 15.686 | [26 empty] | #REF! | 4688 | [24 empty] | 4688
2025-07-19 | 7.6923 |  | 13.3212 |  | 3.7245 |  | 15.7204 | [26 empty] | #REF! | 4712 | [24 empty] | 4712
2025-07-20 | 7.48 |  | 12.7691 |  | 3.6882 |  | 14.4867 | [26 empty] | #REF! | 4736 | [24 empty] | 4736
2025-07-21 | 7.1404 |  | 12.2915 |  | 3.5122 |  | 14.887 |  | 0.99098 |  | 19.3014 |  | 0.82984 |  | 19.4908 | [18 empty] | #REF! | 4760 | [24 empty] | 4760
2025-07-22 | 6.5122 |  | 12.451 | [30 empty] | #REF! | 4784 | [24 empty] | 4784
2025-07-23 |  |  |  |  | 4.5602 |  | 11.9592 | [26 empty] | #REF! | 4808 | [24 empty] | 4808
2025-07-24 | 5.8421 |  | 11.0585 |  | 3.9244 |  | 11.9892 |  | 0.91172 |  | 17.9341 |  | 1.4386 |  | 17.9023 | [18 empty] | #REF! | 4832 | [24 empty] | 4832
2025-07-25 | [8 empty] | 0.95758 |  | 17.9622 |  | 1.4084 |  | 18.0359 | [18 empty] | #REF! | 4856 | [24 empty] | 4856
2025-07-26 | [33 empty] | #REF! | 4880 | [24 empty] | 4880
2025-07-27 | [33 empty] | #REF! | 4904 | [24 empty] | 4904
2025-07-28 | [8 empty] | 0.96436 |  | 19.6907 |  | 1.1803 |  | 18.9679 | [18 empty] | #REF! | 4928 | [24 empty] | 4928
2025-07-29 | 5.8358 |  | 12.2843 |  | 4.5417 |  | 17.9283 | [6 empty] | 0.85834 |  | 18.0774 | [17 empty] | #REF! | 4952 | [24 empty] | 4952
2025-07-30 | [33 empty] | #REF! | 4976 | [24 empty] | 4976
2025-07-31 | [33 empty] | #REF! | 5000 | [24 empty] | 5000
2025-08-01 | [33 empty] | #REF! | 5024 | [24 empty] | 5024
2025-08-02 | [8 empty] | 0.039228 |  | 18.2049 |  | 1.0004 |  | 18.1003 | [18 empty] | #REF! | 5048 | [24 empty] | 5048
2025-08-03 | [33 empty] | #REF! | 5072 | [24 empty] | 5072
2025-08-04 | [33 empty] | #REF! | 5096 | [24 empty] | 5096
2025-08-05 | [33 empty] | #REF! | 5120 | [24 empty] | 5120
2025-08-06 | 5.9125 |  | 11.6481 |  | 3.1463 |  | 20.0797 | [26 empty] | #REF! | 5144 | [24 empty] | 5144
2025-08-07 | 7.0134 |  | 11.6198 |  | 3.0655 |  | 14.1338 | [26 empty] | #REF! | 5168 | [24 empty] | 5168
2025-08-08 | 7.3116 |  | 10.9778 |  | 3.0938 |  | 11.9673 | [26 empty] | #REF! | 5192 | [24 empty] | 5192
2025-08-09 | 7.187 |  | 11.0198 |  | 3.2994 |  | 12.0403 | [26 empty] | #REF! | 5216 | [24 empty] | 5216
2025-08-10 | 7.1332 |  | 10.9813 |  | 3.4442 |  | 12.3258 | [26 empty] | #REF! | 5240 | [24 empty] | 5240
2025-08-11 | 7.4609 |  | 11.1315 |  | 3.3023 |  | 12.9164 | [26 empty] | #REF! | 5264 | [24 empty] | 5264
2025-08-12 | 7.4959 |  | 10.6842 |  | 3.5102 |  | 12.3506 | [26 empty] | #REF! | 5288 | [24 empty] | 5288
2025-08-13 | 7.4003 |  | 10.8858 |  | 3.5422 |  | 12.492 | [26 empty] | #REF! | 5312 | [24 empty] | 5312
2025-08-14 | 6.4051 |  | 12.0995 |  | 1.1818 |  | 11.1702 | [26 empty] | #REF! | 5336 | [24 empty] | 5336
2025-08-15 | 6.1723 |  | 12.4559 |  | 0.39439 |  | 10.6437 |  | 0.9083 |  | 18.7369 |  | 0.49697 |  | 18.583 | [18 empty] | #REF! | 5360 | [24 empty] | 5360
2025-08-16 | 6.2229 |  | 11.8661 |  | 0.24382 |  | 10.4987 |  | 0.8548 |  | 18.6341 |  | 0.43777 |  | 18.9288 | [18 empty] | #REF! | 5384 | [24 empty] | 5384
2025-08-17 | 6.23 |  | 11.115 |  | 0.34714 |  | 9.8038 |  | 0.82082 |  | 17.6919 |  | 0.40114 |  | 17.9123 | [18 empty] | #REF! | 5408 | [24 empty] | 5408
2025-08-18 | 6.3963 |  | 11.3203 |  | 0.11451 |  | 10.4255 | [26 empty] | #REF! | 5432 | [24 empty] | 5432
2025-08-19 | 6.2981 |  | 11.9795 |  | 1.7726 |  | 11.8245 |  | 0.93756 |  | 19.8331 |  | 0.40185 |  | 20.8136 | [18 empty] | #REF! | 5456 | [24 empty] | 5456
2025-08-20 | 7.8877 |  | 12.4374 |  | 4.2683 |  | 12.9336 | [26 empty] | #REF! | 5480 | [24 empty] | 5480
2025-08-21 | 8.0555 |  | 11.7118 |  | 3.9738 |  | 12.495 | [26 empty] | #REF! | 5504 | [24 empty] | 5504
2025-08-22 | 8.1021 |  | 11.3097 |  | 3.6159 |  | 12.3584 | [26 empty] | #REF! | 5528 | [24 empty] | 5528
2025-08-23 | 8.4777 |  | 11.446 |  | 3.5791 |  | 12.7183 | [26 empty] | #REF! | 5552 | [24 empty] | 5552
2025-08-24 | [33 empty] | #REF! | 5576 | [24 empty] | 5576
2025-08-25 | 8.206 |  | 11.5644 |  | 3.3189 |  | 12.995 |  | 1.2712 |  | 20.2424 |  | 0.19799 |  | 20.8501 | [18 empty] | #REF! | 5600 | [24 empty] | 5600
2025-08-26 | 7.5656 |  | 12.5944 |  | 3.2408 |  | 13.644 | [26 empty] | #REF! | 5624 | [24 empty] | 5624
2025-08-27 | 6.4784 |  | 11.9132 |  | 3.6424 |  | 12.6105 |  | 0.55745 |  | 20.0858 |  | 0.35803 |  | 21.1349 | [18 empty] | #REF! | 5648 | [24 empty] | 5648
2025-08-28 | 6.254 |  | 12.5702 |  | 3.6301 |  | 13.2959 |  | 0.51493 |  | 18.1512 |  | 0.29371 |  | 18.4751 | [18 empty] | #REF! | 5672 | [24 empty] | 5672
2025-08-29 | 5.8559 |  | 11.4848 |  | 3.4128 |  | 12.4892 | [26 empty] | #REF! | 5696 | [24 empty] | 5696
2025-08-30 | 5.724 |  | 10.6991 |  | 3.164 |  | 11.7326 | [26 empty] | #REF! | 5720 | [24 empty] | 5720
2025-08-31 | 6.1255 |  | 11.2816 |  | 2.9747 |  | 12.306 | [26 empty] | #REF! | 5744 | [24 empty] | 5744
[34 empty] | #REF! | 5768 | [24 empty] | 5768
[34 empty] | #REF! | 5792 | [24 empty] | 5792
[34 empty] | #REF! | 5816 | [24 empty] | 5816
[34 empty] | #REF! | 5840 | [24 empty] | 5840
[34 empty] | #REF! | 5864 | [24 empty] | 5864
[34 empty] | #REF! | 5888 | [24 empty] | 5888
[34 empty] | #REF! | 5912 | [24 empty] | 5912
[34 empty] | #REF! | 5936 | [24 empty] | 5936
[34 empty] | #REF! | 5960 | [24 empty] | 5960
[34 empty] | #REF! | 5984 | [24 empty] | 5984
[34 empty] | #REF! | 6008 | [24 empty] | 6008
[34 empty] | #REF! | 6032 | [24 empty] | 6032
[34 empty] | #REF! | 6056 | [24 empty] | 6056
[34 empty] | #REF! | 6080 | [24 empty] | 6080
[34 empty] | #REF! | 6104 | [24 empty] | 6104
[34 empty] | #REF! | 6128 | [24 empty] | 6128
[34 empty] | #REF! | 6152 | [24 empty] | 6152
[34 empty] | #REF! | 6176 | [24 empty] | 6176
[34 empty] | #REF! | 6200 | [24 empty] | 6200
[34 empty] | #REF! | 6224 | [24 empty] | 6224
[34 empty] | #REF! | 6248 | [24 empty] | 6248
[34 empty] | #REF! | 6272 | [24 empty] | 6272
[34 empty] | #REF! | 6296 | [24 empty] | 6296
[34 empty] | #REF! | 6320 | [24 empty] | 6320
[34 empty] | #REF! | 6344 | [24 empty] | 6344
[34 empty] | #REF! | 6368 | [24 empty] | 6368
[34 empty] | #REF! | 6392 | [24 empty] | 6392
[34 empty] | #REF! | 6416 | [24 empty] | 6416
[34 empty] | #REF! | 6440 | [24 empty] | 6440
[34 empty] | #REF! | 6464 | [24 empty] | 6464
[34 empty] | #REF! | 6488 | [24 empty] | 6488
[34 empty] | #REF! | 6512 | [24 empty] | 6512
[34 empty] | #REF! | 6536 | [24 empty] | 6536
[34 empty] | #REF! | 6560 | [24 empty] | 6560
[34 empty] | #REF! | 6584 | [24 empty] | 6584
[34 empty] | #REF! | 6608 | [24 empty] | 6608
[34 empty] | #REF! | 6632 | [24 empty] | 6632
[34 empty] | #REF! | 6656 | [24 empty] | 6656
[34 empty] | #REF! | 6680 | [24 empty] | 6680
[34 empty] | #REF! | 6704 | [24 empty] | 6704
[34 empty] | #REF! | 6728 | [24 empty] | 6728
[34 empty] | #REF! | 6752 | [24 empty] | 6752
[34 empty] | #REF! | 6776 | [24 empty] | 6776
[34 empty] | #REF! | 6800 | [24 empty] | 6800
[34 empty] | #REF! | 6824 | [24 empty] | 6824
[34 empty] | #REF! | 6848 | [24 empty] | 6848
[34 empty] | #REF! | 6872 | [24 empty] | 6872
[34 empty] | #REF! | 6896 | [24 empty] | 6896
[34 empty] | #REF! | 6920 | [24 empty] | 6920
[34 empty] | #REF! | 6944 | [24 empty] | 6944
[34 empty] | #REF! | 6968 | [24 empty] | 6968
[34 empty] | #REF! | 6992 | [24 empty] | 6992
[34 empty] | #REF! | 7016 | [24 empty] | 7016
[34 empty] | #REF! | 7040 | [24 empty] | 7040
[34 empty] | #REF! | 7064 | [24 empty] | 7064
[34 empty] | #REF! | 7088 | [24 empty] | 7088
[34 empty] | #REF! | 7112 | [24 empty] | 7112
[34 empty] | #REF! | 7136 | [24 empty] | 7136
[34 empty] | #REF! | 7160 | [24 empty] | 7160
[34 empty] | #REF! | 7184 | [24 empty] | 7184
[34 empty] | #REF! | 7208 | [24 empty] | 7208
[34 empty] | #REF! | 7232 | [24 empty] | 7232
[34 empty] | #REF! | 7256 | [24 empty] | 7256
[34 empty] | #REF! | 7280 | [24 empty] | 7280
[34 empty] | #REF! | 7304 | [24 empty] | 7304
[34 empty] | #REF! | 7328 | [24 empty] | 7328
[34 empty] | #REF! | 7352 | [24 empty] | 7352
[34 empty] | #REF! | 7376 | [24 empty] | 7376
[34 empty] | #REF! | 7400 | [24 empty] | 7400
[34 empty] | #REF! | 7424 | [24 empty] | 7424
[34 empty] | #REF! | 7448 | [24 empty] | 7448
[34 empty] | #REF! | 7472 | [24 empty] | 7472
[34 empty] | #REF! | 7496 | [24 empty] | 7496
[34 empty] | #REF! | 7520 | [24 empty] | 7520
[34 empty] | #REF! | 7544 | [24 empty] | 7544
[34 empty] | #REF! | 7568 | [24 empty] | 7568
[34 empty] | #REF! | 7592 | [24 empty] | 7592
[34 empty] | #REF! | 7616 | [24 empty] | 7616
[34 empty] | #REF! | 7640 | [24 empty] | 7640
[34 empty] | #REF! | 7664 | [24 empty] | 7664
[34 empty] | #REF! | 7688 | [24 empty] | 7688
[34 empty] | #REF! | 7712 | [24 empty] | 7712
[34 empty] | #REF! | 7736 | [24 empty] | 7736
[34 empty] | #REF! | 7760 | [24 empty] | 7760
[34 empty] | #REF! | 7784 | [24 empty] | 7784
[34 empty] | #REF! | 7808 | [24 empty] | 7808
[34 empty] | #REF! | 7832 | [24 empty] | 7832
[34 empty] | #REF! | 7856 | [24 empty] | 7856
[34 empty] | #REF! | 7880 | [24 empty] | 7880
[34 empty] | #REF! | 7904 | [24 empty] | 7904
[34 empty] | #REF! | 7928 | [24 empty] | 7928
[34 empty] | #REF! | 7952 | [24 empty] | 7952
[34 empty] | #REF! | 7976 | [24 empty] | 7976
[34 empty] | #REF! | 8000 | [24 empty] | 8000
[34 empty] | #REF! | 8024 | [24 empty] | 8024
[34 empty] | #REF! | 8048 | [24 empty] | 8048
[34 empty] | #REF! | 8072 | [24 empty] | 8072
[34 empty] | #REF! | 8096 | [24 empty] | 8096
[34 empty] | #REF! | 8120 | [24 empty] | 8120
[34 empty] | #REF! | 8144 | [24 empty] | 8144
[34 empty] | #REF! | 8168 | [24 empty] | 8168
[34 empty] | #REF! | 8192 | [24 empty] | 8192
[34 empty] | #REF! | 8216 | [24 empty] | 8216
[34 empty] | #REF! | 8240 | [24 empty] | 8240
[34 empty] | #REF! | 8264 | [24 empty] | 8264
[34 empty] | #REF! | 8288 | [24 empty] | 8288
[34 empty] | #REF! | 8312 | [24 empty] | 8312
[34 empty] | #REF! | 8336 | [24 empty] | 8336
[34 empty] | #REF! | 8360 | [24 empty] | 8360
[34 empty] | #REF! | 8384 | [24 empty] | 8384
[34 empty] | #REF! | 8408 | [24 empty] | 8408
[34 empty] | #REF! | 8432 | [24 empty] | 8432
[34 empty] | #REF! | 8456 | [24 empty] | 8456
[34 empty] | #REF! | 8480 | [24 empty] | 8480
[34 empty] | #REF! | 8504 | [24 empty] | 8504
[34 empty] | #REF! | 8528 | [24 empty] | 8528
[34 empty] | #REF! | 8552 | [24 empty] | 8552
[34 empty] | #REF! | 8576 | [24 empty] | 8576
[34 empty] | #REF! | 8600 | [24 empty] | 8600
[34 empty] | #REF! | 8624 | [24 empty] | 8624
[34 empty] | #REF! | 8648 | [24 empty] | 8648
[34 empty] | #REF! | 8672 | [24 empty] | 8672
[34 empty] | #REF! | 8696 | [24 empty] | 8696
[34 empty] | #REF! | 8720 | [24 empty] | 8720
[34 empty] | #REF! | 8744 | [24 empty] | 8744
[34 empty] | #REF! | 8768 | [24 empty] | 8768

## Dades Pot i Perif
\\PI-CAST-S1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2025-01-01
2025-08-31 23:51 |  | CT_TG11 | [6 empty] | CT_TG12 | [6 empty] | CT_TG21 | [6 empty] | CT_TG22
|  | Potència (Mw) |  | Combustible | O2 (%) |  | O2 Bypass (%) |  | Potència (Mw) |  | Combustible | O2 (%) |  | O2 Bypass (%) |  | Potència (Mw) |  | Combustible | O2 (%) |  | O2 Bypass (%) |  | Potència (Mw) |  | Combustible | O2 (%) |  | O2 Bypass (%)
|  | Valor | Flag | Valor | Valor | Flag | Valor | Flag | Valor | Flag | Valor | Valor | Flag | Valor | Flag | Valor | Flag | Valor | Valor | Flag | Valor | Flag | Valor | Flag | Valor | Valor | Flag | Valor | Flag
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG11-PAI_General-PAI_TG11-Potencia Bruta-Corregido_1H | Número de valores: | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831
\\PI-CAST-S1\GENERACION\CCGT\Cas Tresorer\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_TG11\PAI_General\PAI_TG11-Potencia Bruta¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-01 | 54.5558 | T | Gas Natural | 14.3125 | V | 0 | P | 54.0333 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 21.1662 | T | Gas Natural | 15.2933 | V | 0 | P | 21.2312 | T | Gas Natural | 15.4158 | V | 0 | P
CAST-MEDAS-EMI-Emisiones-PAI_TG11-Potencia-Combustible Prioritario 1H | 2025-01-01 01:00 | 52.0768 | T | Gas Natural | 14.3125 | V | 0 | P | 50.7171 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 20.5367 | T | Gas Natural | 15.3828 | V | 0 | P | 20.5927 | T | Gas Natural | 15.4179 | V | 0 | P
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG11-PAI_Oximat-PAI_TG11-O2 Seco Ref-Corregido_1H | 2025-01-01 02:00 | 44.4018 | T | Gas Natural | 14.4219 | V | 0 | P | 43.1542 | T | Gas Natural | 14.1612 | V | 0 | P | 20.4918 | T | Gas Natural | 15.3828 | V | 0 | P | 20.3856 | T | Gas Natural | 15.5234 | V | 0 | P
\\PI-CAST-S1\GENERACION\CCGT\Cas Tresorer\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_TG11\PAI_Oximat\PAI_TG11-O2 Seco¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-01 03:00 | 38.2296 | T | Gas Natural | 14.7708 | V | 0 | P | 36.5606 | T | Gas Natural | 14.5967 | V | 0 | P | 20.6263 | T | Gas Natural | 15.3828 | V | 0 | P | 20.5268 | T | Gas Natural | 15.5234 | V | 0 | P
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG11-PAI_Oximat-PAI_TG11-O2 Seco Bypass-Corregido_1H | 2025-01-01 04:00 | 37.1973 | T | Gas Natural | 14.8203 | V | 0 | P | 35.4986 | T | Gas Natural | 14.6641 | V | 0 | P | 20.568 | T | Gas Natural | 15.3828 | V | 0 | P | 20.4109 | T | Gas Natural | 15.5234 | V | 0 | P
\\PI-CAST-S1\GENERACION\CCGT\Cas Tresorer\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_TG11\PAI_Oximat\PAI_TG11-O2 Seco Bypass¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-01 05:00 | 36.9611 | T | Gas Natural | 14.8203 | V | 0 | P | 35.4796 | T | Gas Natural | 14.6641 | V | 0 | P | 20.7415 | T | Gas Natural | 15.3828 | V | 0 | P | 20.5759 | T | Gas Natural | 15.5234 | V | 0 | P
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG12-PAI_General-PAI_TG12-Potencia Bruta-Corregido_1H | 2025-01-01 06:00 | 37.633 | T | Gas Natural | 14.8203 | V | 0 | P | 36.5929 | T | Gas Natural | 14.6641 | V | 0 | P | 21.5369 | T | Gas Natural | 15.3828 | V | 0 | P | 21.5043 | T | Gas Natural | 15.5234 | V | 0 | P
\\PI-CAST-S1\GENERACION\CCGT\Cas Tresorer\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_TG12\PAI_General\PAI_TG12-Potencia Bruta¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-01 07:00 | 37.9171 | T | Gas Natural | 14.8203 | V | 0 | P | 38.3331 | T | Gas Natural | 14.5675 | V | 0 | P | 22.9225 | T | Gas Natural | 15.1406 | V | 0 | P | 22.9308 | T | Gas Natural | 15.2762 | V | 0 | P
CAST-MEDAS-EMI-Emisiones-PAI_TG12-Potencia-Combustible Prioritario 1H | 2025-01-01 08:00 | 38.4222 | T | Gas Natural | 14.8203 | V | 0 | P | 38.9345 | T | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 27.559 | T | Gas Natural | 14.8685 | V | 0 | P | 27.4151 | T | Gas Natural | 15.0485 | V | 0 | P
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG12-PAI_Oximat-PAI_TG12-O2 Seco Ref-Corregido_1H | 2025-01-01 09:00 | 38.5801 | T | Gas Natural | 14.8203 | V | 0 | P | 38.635 | T | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 34.7168 | T | Gas Natural | 14.3656 | V | 0 | P | 34.5164 | T | Gas Natural | 14.7172 | V | 0 | P
\\PI-CAST-S1\GENERACION\CCGT\Cas Tresorer\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_TG12\PAI_Oximat\PAI_TG12-O2 Seco¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-01 10:00 | 38.0286 | T | Gas Natural | 14.8203 | V | 0 | P | 37.4288 | T | Gas Natural | 14.4769 | V | 0 | P | 33.8074 | T | Gas Natural | 14.3168 | V | 0 | P | 33.7591 | T | Gas Natural | 14.6091 | V | 0 | P
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG12-PAI_Oximat-PAI_TG12-O2 Seco Bypass-Corregido_1H | 2025-01-01 11:00 | 37.4524 | T | Gas Natural | 14.8224 | V | 0 | P | 36.6853 | T | Gas Natural | 14.5763 | V | 0 | P | 25.7534 | T | Gas Natural | 14.7013 | V | 0 | P | 25.7027 | T | Gas Natural | 14.9782 | V | 0 | P
\\PI-CAST-S1\GENERACION\CCGT\Cas Tresorer\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_TG12\PAI_Oximat\PAI_TG12-O2 Seco Bypass¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-01 12:00 | 37.9374 | T | Gas Natural | 14.7709 | V | 0 | P | 37.7452 | T | Gas Natural | 14.4535 | V | 0 | P | 25.9851 | T | Gas Natural | 14.7651 | V | 0 | P | 25.9115 | T | Gas Natural | 14.9715 | V | 0 | P
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG21-PAI_General-PAI_TG21-Potencia Bruta-Corregido_1H | 2025-01-01 13:00 | 37.733 | T | Gas Natural | 14.8125 | V | 0 | P | 37.6668 | T | Gas Natural | 14.4457 | V | 0 | P | 29.0045 | T | Gas Natural | 14.6799 | V | 0 | P | 28.9604 | T | Gas Natural | 14.9438 | V | 0 | P
\\PI-CAST-S1\GENERACION\CCGT\Cas Tresorer\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_TG21\PAI_General\PAI_TG21-Potencia Bruta¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-01 14:00 | 40.9572 | T | Gas Natural | 14.4559 | V | 0 | P | 41.0333 | T | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 32.4751 | T | Gas Natural | 14.5118 | V | 0 | P | 32.4639 | T | Gas Natural | 14.7812 | V | 0 | P
CAST-MEDAS-EMI-Emisiones-PAI_TG21-Potencia-Combustible Prioritario 1H | 2025-01-01 15:00 | 44.8896 | T | Gas Natural | 14.3125 | V | 0 | P | 45.2455 | T | Gas Natural | 13.9709 | V | 0 | P | 35.1315 | T | Gas Natural | 14.3451 | V | 0 | P | 35.0305 | T | Gas Natural | 14.6737 | V | 0 | P
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG21-PAI_Oximat-PAI_TG21-O2 Seco Ref-Corregido_1H | 2025-01-01 16:00 | 58.1869 | V | Gas Natural | 14.2701 | V | 0 | P | 59.299 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 50.3059 | T | Gas Natural | 13.9062 | V | 0 | P | 50.3563 | T | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
\\PI-CAST-S1\GENERACION\CCGT\Cas Tresorer\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_TG21\PAI_Oximat\PAI_TG21-O2 Seco¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-01 17:00 | 67.5106 | V | Gas Natural | 14.0625 | V | 0 | P | 68.5533 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 64.2395 | V | Gas Natural | 13.9062 | V | 0 | P | 64.2197 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG21-PAI_Oximat-PAI_TG21-O2 Seco Bypass-Corregido_1H | 2025-01-01 18:00 | 69.6316 | V | Gas Natural | 14.0625 | V | 0 | P | 70.0492 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 71.5118 | V | Gas Natural | 13.9062 | V | 0 | P | 71.4202 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
\\PI-CAST-S1\GENERACION\CCGT\Cas Tresorer\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_TG21\PAI_Oximat\PAI_TG21-O2 Seco Bypass¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-01 19:00 | 69.4458 | V | Gas Natural | 14.0625 | V | 0 | P | 69.7265 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 71.1685 | V | Gas Natural | 13.7691 | V | 0 | P | 71.1104 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG22-PAI_General-PAI_TG22-Potencia Bruta-Corregido_1H | 2025-01-01 20:00 | 69.2834 | V | Gas Natural | 14.0625 | V | 0 | P | 69.4316 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 70.5481 | V | Gas Natural | 13.6562 | V | 0 | P | 70.4987 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
\\PI-CAST-S1\GENERACION\CCGT\Cas Tresorer\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_TG22\PAI_General\PAI_TG22-Potencia Bruta¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-01 21:00 | 68.2036 | V | Gas Natural | 14.0625 | V | 0 | P | 67.7176 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 63.0352 | V | Gas Natural | 13.6562 | V | 0 | P | 62.9838 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
CAST-MEDAS-EMI-Emisiones-PAI_TG22-Potencia-Combustible Prioritario 1H | 2025-01-01 22:00 | 54.758 | T | Gas Natural | 14.2423 | V | 0 | P | 53.5827 | T | Gas Natural | 14.0661 | V | 0 | P | 51.9954 | T | Gas Natural | 13.6562 | V | 0 | P | 51.8916 | T | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG22-PAI_Oximat-PAI_TG22-O2 Seco Ref-Corregido_1H | 2025-01-01 23:00 | 29.8719 | T | Gas Natural | 15.6202 | V | 0 | P | 29.3882 | T | Gas Natural | 15.2588 | V | 0 | P | 52.1203 | T | Gas Natural | 13.6562 | V | 0 | P | 52.0582 | T | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
\\PI-CAST-S1\GENERACION\CCGT\Cas Tresorer\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_TG22\PAI_Oximat\PAI_TG22-O2 Seco¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-02 | 28.7528 | T | Gas Natural | 15.8359 | V | 0 | P | 27.3907 | T | Gas Natural | 15.4453 | V | 0 | P | 33.6486 | T | Gas Natural | 14.2539 | V | 0 | P | 33.5829 | T | Gas Natural | 14.4998 | V | 0 | P
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG22-PAI_Oximat-PAI_TG22-O2 Seco Bypass-Corregido_1H | 2025-01-02 01:00 | 28.4656 | T | Gas Natural | 15.8359 | V | 0 | P | 27.1802 | T | Gas Natural | 15.4453 | V | 0 | P | 20.8104 | T | Gas Natural | 15.2397 | V | 0 | P | 20.7962 | T | Gas Natural | 15.334 | V | 0 | P
\\PI-CAST-S1\GENERACION\CCGT\Cas Tresorer\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_TG22\PAI_Oximat\PAI_TG22-O2 Seco Bypass¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-02 02:00 | 28.503 | T | Gas Natural | 15.8359 | V | 0 | P | 27.2611 | T | Gas Natural | 15.4453 | V | 0 | P | 20.3953 | T | Gas Natural | 15.4141 | V | 0 | P | 20.3079 | T | Gas Natural | 15.5312 | V | 0 | P
| 2025-01-02 03:00 | 28.7219 | T | Gas Natural | 15.8359 | V | 0 | P | 27.481 | T | Gas Natural | 15.4453 | V | 0 | P | 20.6028 | T | Gas Natural | 15.4141 | V | 0 | P | 20.471 | T | Gas Natural | 15.5312 | V | 0 | P
| 2025-01-02 04:00 | 28.3349 | T | Gas Natural | 15.8359 | V | 0 | P | 27.6719 | T | Gas Natural | 15.4453 | V | 0 | P | 20.7479 | T | Gas Natural | 15.4141 | V | 0 | P | 20.6814 | T | Gas Natural | 15.5312 | V | 0 | P
| 2025-01-02 05:00 | 28.0667 | T | Gas Natural | 15.8359 | V | 0 | P | 27.6132 | T | Gas Natural | 15.4453 | V | 0 | P | 24.528 | T | Gas Natural | 15.0288 | V | 0 | P | 24.5549 | T | Gas Natural | 15.1514 | V | 0 | P
| 2025-01-02 06:00 | 28.1932 | T | Gas Natural | 15.8359 | V | 0 | P | 27.6419 | T | Gas Natural | 15.4453 | V | 0 | P | 35.0029 | T | Gas Natural | 14.4515 | V | 0 | P | 34.9835 | T | Gas Natural | 14.7014 | V | 0 | P
| 2025-01-02 07:00 | 30.5392 | T | Gas Natural | 15.6447 | V | 0 | P | 29.9059 | T | Gas Natural | 15.3155 | V | 0 | P | 49.9206 | T | Gas Natural | 13.9191 | V | 0 | P | 49.8134 | T | Gas Natural | 14.045 | V | 0 | P
| 2025-01-02 08:00 | 37.7854 | T | Gas Natural | 14.9345 | V | 0 | P | 38.3104 | T | Gas Natural | 14.7356 | V | 0 | P | 49.9803 | T | Gas Natural | 13.9062 | V | 0 | P | 49.9535 | T | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P
| 2025-01-02 09:00 | 38.0699 | T | Gas Natural | 14.8359 | V | 0 | P | 38.3997 | T | Gas Natural | 14.6953 | V | 0 | P | 47.8841 | T | Gas Natural | 13.9103 | V | 0 | P | 47.8938 | T | Gas Natural | 14.0475 | V | 0 | P
| 2025-01-02 10:00 | 37.7424 | T | Gas Natural | 14.8359 | V | 0 | P | 38.0022 | T | Gas Natural | 14.5877 | V | 0 | P | 27.5424 | T | Gas Natural | 14.6796 | V | 0 | P | 27.5555 | T | Gas Natural | 14.8727 | V | 0 | P
| 2025-01-02 11:00 | 37.3988 | T | Gas Natural | 14.8359 | V | 0 | P | 37.6858 | T | Gas Natural | 14.4453 | V | 0 | P | 20.4234 | T | Gas Natural | 15.4062 | V | 0 | P | 20.3997 | T | Gas Natural | 15.2944 | V | 0 | P
| 2025-01-02 12:00 | 37.4197 | T | Gas Natural | 14.8359 | V | 0 | P | 37.6416 | T | Gas Natural | 14.4453 | V | 0 | P | 20.4714 | T | Gas Natural | 15.247 | V | 0 | P | 20.4795 | T | Gas Natural | 15.3063 | V | 0 | P
| 2025-01-02 13:00 | 38.2594 | T | Gas Natural | 14.8359 | V | 0 | P | 38.6359 | T | Gas Natural | 14.4453 | V | 0 | P | 21.5305 | T | Gas Natural | 15.1759 | V | 0 | P | 21.5288 | T | Gas Natural | 15.2722 | V | 0 | P
| 2025-01-02 14:00 | 38.4358 | T | Gas Natural | 14.5867 | V | 0 | P | 38.822 | T | Gas Natural | 14.3239 | V | 0 | P | 23.5405 | T | Gas Natural | 14.9404 | V | 0 | P | 23.5148 | T | Gas Natural | 15.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-02 15:00 | 41.2919 | T | Gas Natural | 14.4651 | V | 0 | P | 41.8537 | T | Gas Natural | 14.1244 | V | 0 | P | 25.7171 | T | Gas Natural | 14.8727 | V | 0 | P | 25.6559 | T | Gas Natural | 15.0236 | V | 0 | P
| 2025-01-02 16:00 | 47.3654 | T | Gas Natural | 14.3359 | V | 0 | P | 48.404 | T | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P | 36.8576 | T | Gas Natural | 14.429 | V | 0 | P | 36.7774 | T | Gas Natural | 14.6189 | V | 0 | P
| 2025-01-02 17:00 | 56.3554 | T | Gas Natural | 14.272 | V | 0 | P | 57.5165 | T | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P | 51.8781 | T | Gas Natural | 13.9151 | V | 0 | P | 51.7806 | T | Gas Natural | 14.0618 | V | 0 | P
| 2025-01-02 18:00 | 64.2463 | V | Gas Natural | 14.0859 | V | 0 | P | 65.1029 | V | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P | 63.1062 | V | Gas Natural | 13.8984 | V | 0 | P | 63.0498 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-02 19:00 | 65.9944 | V | Gas Natural | 14.0859 | V | 0 | P | 66.4694 | V | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P | 65.2689 | V | Gas Natural | 13.8984 | V | 0 | P | 65.2356 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-02 20:00 | 68.308 | V | Gas Natural | 14.0859 | V | 0 | P | 68.4401 | V | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P | 65.8581 | V | Gas Natural | 13.8984 | V | 0 | P | 65.8068 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-02 21:00 | 68.8232 | V | Gas Natural | 14.0859 | V | 0 | P | 68.4867 | V | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P | 64.3577 | V | Gas Natural | 13.8984 | V | 0 | P | 64.3369 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-02 22:00 | 54.3287 | T | Gas Natural | 14.2461 | V | 0 | P | 52.8536 | T | Gas Natural | 14.0961 | V | 0 | P | 56.432 | V | Gas Natural | 13.8984 | V | 0 | P | 56.4382 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-02 23:00 | 30.6821 | T | Gas Natural | 15.3972 | V | 0 | P | 30.1289 | T | Gas Natural | 15.1846 | V | 0 | P | 49.9689 | T | Gas Natural | 13.8984 | V | 0 | P | 49.9719 | T | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-03 | 27.0323 | T | Gas Natural | 15.8274 | V | 0 | P | 27.4894 | T | Gas Natural | 15.4531 | V | 0 | P | 30.9475 | T | Gas Natural | 14.3984 | V | 0 | P | 30.8896 | T | Gas Natural | 14.6566 | V | 0 | P
| 2025-01-03 01:00 | 26.6671 | T | Gas Natural | 15.8594 | V | 0 | P | 27.2883 | T | Gas Natural | 15.4531 | V | 0 | P | 20.3424 | T | Gas Natural | 15.338 | V | 0 | P | 20.3454 | T | Gas Natural | 15.3717 | V | 0 | P
| 2025-01-03 02:00 | 26.7443 | T | Gas Natural | 15.8594 | V | 0 | P | 27.3461 | T | Gas Natural | 15.4531 | V | 0 | P | 20.363 | T | Gas Natural | 15.3984 | V | 0 | P | 20.4071 | T | Gas Natural | 15.5391 | V | 0 | P
| 2025-01-03 03:00 | 26.8995 | T | Gas Natural | 15.8594 | V | 0 | P | 27.5098 | T | Gas Natural | 15.4531 | V | 0 | P | 20.5029 | T | Gas Natural | 15.3984 | V | 0 | P | 20.5872 | T | Gas Natural | 15.5391 | V | 0 | P
| 2025-01-03 04:00 | 27.1158 | T | Gas Natural | 15.8594 | V | 0 | P | 27.7347 | T | Gas Natural | 15.4531 | V | 0 | P | 20.771 | T | Gas Natural | 15.3984 | V | 0 | P | 20.8151 | T | Gas Natural | 15.5391 | V | 0 | P
| 2025-01-03 05:00 | 27.1957 | T | Gas Natural | 15.8594 | V | 0 | P | 27.8794 | T | Gas Natural | 15.4531 | V | 0 | P | 23.9608 | T | Gas Natural | 15.0693 | V | 0 | P | 23.9184 | T | Gas Natural | 15.1935 | V | 0 | P
| 2025-01-03 06:00 | 27.0846 | T | Gas Natural | 15.8594 | V | 0 | P | 27.6491 | T | Gas Natural | 15.4531 | V | 0 | P | 33.8153 | T | Gas Natural | 14.5273 | V | 0 | P | 33.7261 | T | Gas Natural | 14.754 | V | 0 | P
| 2025-01-03 07:00 | 34.2722 | T | Gas Natural | 15.4014 | V | 0 | P | 34.6692 | T | Gas Natural | 15.0431 | V | 0 | P | 53.7972 | T | Gas Natural | 13.9291 | V | 0 | P | 53.8892 | T | Gas Natural | 14.0884 | V | 0 | P
| 2025-01-03 08:00 | 44.6389 | T | Gas Natural | 14.559 | V | 0 | P | 43.9185 | T | Gas Natural | 14.2965 | V | 0 | P | 60.6249 | V | Gas Natural | 13.8906 | V | 0 | P | 60.5862 | V | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P
| 2025-01-03 09:00 | 39.4174 | T | Gas Natural | 14.75 | V | 0 | P | 39.0246 | T | Gas Natural | 14.4319 | V | 0 | P | 52.0162 | T | Gas Natural | 13.8906 | V | 0 | P | 52.0168 | T | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P
| 2025-01-03 10:00 | 37.0798 | T | Gas Natural | 14.8742 | V | 0 | P | 36.3988 | T | Gas Natural | 14.5994 | V | 0 | P | 40.5092 | T | Gas Natural | 14.0404 | V | 0 | P | 40.5308 | T | Gas Natural | 14.2357 | V | 0 | P
| 2025-01-03 11:00 | 36.5151 | T | Gas Natural | 14.9725 | V | 0 | P | 35.4271 | T | Gas Natural | 14.5938 | V | 0 | P | 21.4949 | T | Gas Natural | 15.1443 | V | 0 | P | 21.5233 | T | Gas Natural | 15.2196 | V | 0 | P
| 2025-01-03 12:00 | 33.9735 | T | Gas Natural | 15.0892 | V | 0 | P | 33.1972 | T | Gas Natural | 14.8165 | V | 0 | P | 22.1547 | T | Gas Natural | 15.1342 | V | 0 | P | 22.1773 | T | Gas Natural | 15.1939 | V | 0 | P
| 2025-01-03 13:00 | 29.1525 | T | Gas Natural | 15.5 | V | 0 | P | 28.6124 | T | Gas Natural | 15.3516 | V | 0 | P | 23.8247 | T | Gas Natural | 14.952 | V | 0 | P | 23.7762 | T | Gas Natural | 15.073 | V | 0 | P
| 2025-01-03 14:00 | 29.2005 | T | Gas Natural | 15.5 | V | 0 | P | 28.6568 | T | Gas Natural | 15.3516 | V | 0 | P | 25.3844 | T | Gas Natural | 14.8871 | V | 0 | P | 25.3821 | T | Gas Natural | 15.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-03 15:00 | 30.8503 | T | Gas Natural | 15.4076 | V | 0 | P | 30.2945 | T | Gas Natural | 15.2045 | V | 0 | P | 37.5532 | T | Gas Natural | 14.3798 | V | 0 | P | 37.5505 | T | Gas Natural | 14.5774 | V | 0 | P
| 2025-01-03 16:00 | 36.4705 | T | Gas Natural | 14.932 | V | 0 | P | 36.6774 | T | Gas Natural | 14.5664 | V | 0 | P | 46.9053 | T | Gas Natural | 13.8441 | V | 0 | P | 46.8028 | T | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-03 17:00 | 44.2459 | T | Gas Natural | 14.4573 | V | 0 | P | 45.3685 | T | Gas Natural | 14.0654 | V | 0 | P | 59.2322 | T | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 59.2176 | T | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-03 18:00 | 50.2592 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 50.6951 | T | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 66.4269 | V | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 66.3951 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-03 19:00 | 52.683 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 53.5855 | T | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 71.0795 | V | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 71.0824 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-03 20:00 | 56.1709 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 56.9886 | V | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 71.3359 | V | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 71.3194 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-03 21:00 | 55.6724 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 55.0808 | T | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 63.1179 | V | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 63.1878 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-03 22:00 | 54.089 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 53.3099 | T | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 52.2845 | T | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 52.3097 | T | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-03 23:00 | 35.928 | T | Gas Natural | 14.9551 | V | 0 | P | 34.9503 | T | Gas Natural | 14.7131 | V | 0 | P | 46.7201 | T | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 46.7542 | T | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-04 | 28.4586 | T | Gas Natural | 15.6383 | V | 0 | P | 27.833 | T | Gas Natural | 15.4183 | V | 0 | P | 32.3759 | T | Gas Natural | 14.335 | V | 0 | P | 32.3466 | T | Gas Natural | 14.5709 | V | 0 | P
| 2025-01-04 01:00 | 25.8377 | T | Gas Natural | 15.9796 | V | 0 | P | 25.2896 | T | Gas Natural | 15.679 | V | 0 | P | 20.994 | T | Gas Natural | 15.2632 | V | 0 | P | 20.933 | T | Gas Natural | 15.2858 | V | 0 | P
| 2025-01-04 02:00 | 25.4692 | T | Gas Natural | 15.9922 | V | 0 | P | 24.5445 | T | Gas Natural | 15.8516 | V | 0 | P | 20.6361 | T | Gas Natural | 15.3516 | V | 0 | P | 20.5703 | T | Gas Natural | 15.5312 | V | 0 | P
| 2025-01-04 03:00 | 25.4167 | T | Gas Natural | 15.9922 | V | 0 | P | 24.3092 | T | Gas Natural | 15.8516 | V | 0 | P | 20.8038 | T | Gas Natural | 15.3516 | V | 0 | P | 20.7903 | T | Gas Natural | 15.5312 | V | 0 | P
| 2025-01-04 04:00 | 25.4002 | T | Gas Natural | 15.9922 | V | 0 | P | 24.3791 | T | Gas Natural | 15.8516 | V | 0 | P | 20.8745 | T | Gas Natural | 15.3516 | V | 0 | P | 20.831 | T | Gas Natural | 15.5312 | V | 0 | P
| 2025-01-04 05:00 | 25.5638 | T | Gas Natural | 15.9922 | V | 0 | P | 24.958 | T | Gas Natural | 15.8516 | V | 0 | P | 22.2527 | T | Gas Natural | 15.1405 | V | 0 | P | 22.2423 | T | Gas Natural | 15.2978 | V | 0 | P
| 2025-01-04 06:00 | 25.1919 | T | Gas Natural | 15.9922 | V | 0 | P | 24.6423 | T | Gas Natural | 15.8516 | V | 0 | P | 28.6595 | T | Gas Natural | 14.682 | V | 0 | P | 28.6117 | T | Gas Natural | 14.9736 | V | 0 | P
| 2025-01-04 07:00 | 25.2137 | T | Gas Natural | 15.9922 | V | 0 | P | 24.5903 | T | Gas Natural | 15.8516 | V | 0 | P | 38.1784 | T | Gas Natural | 14.2959 | V | 0 | P | 38.1529 | T | Gas Natural | 14.5748 | V | 0 | P
| 2025-01-04 08:00 | 25.3019 | T | Gas Natural | 15.9922 | V | 0 | P | 24.4249 | T | Gas Natural | 15.8516 | V | 0 | P | 40.5762 | T | Gas Natural | 14.0859 | V | 0 | P | 40.5348 | T | Gas Natural | 14.2812 | V | 0 | P
| 2025-01-04 09:00 | 25.3642 | T | Gas Natural | 15.9922 | V | 0 | P | 24.5992 | T | Gas Natural | 15.8516 | V | 0 | P | 41.9814 | T | Gas Natural | 14.0284 | V | 0 | P | 42.0026 | T | Gas Natural | 14.2812 | V | 0 | P
| 2025-01-04 10:00 | 25.1194 | T | Gas Natural | 15.9922 | V | 0 | P | 24.827 | T | Gas Natural | 15.8516 | V | 0 | P | 29.4904 | T | Gas Natural | 14.5281 | V | 0 | P | 29.5631 | T | Gas Natural | 14.742 | V | 0 | P
| 2025-01-04 11:00 | 25.2837 | T | Gas Natural | 15.9922 | V | 0 | P | 24.59 | T | Gas Natural | 15.8516 | V | 0 | P | 20.9821 | T | Gas Natural | 15.2152 | V | 0 | P | 20.988 | T | Gas Natural | 15.2791 | V | 0 | P
| 2025-01-04 12:00 | 25.155 | T | Gas Natural | 15.9922 | V | 0 | P | 24.6353 | T | Gas Natural | 15.8516 | V | 0 | P | 20.8059 | T | Gas Natural | 15.2756 | V | 0 | P | 20.7982 | T | Gas Natural | 15.2891 | V | 0 | P
| 2025-01-04 13:00 | 25.2112 | T | Gas Natural | 15.9922 | V | 0 | P | 24.5767 | T | Gas Natural | 15.651 | V | 0 | P | 23.0284 | T | Gas Natural | 15.043 | V | 0 | P | 23.0326 | T | Gas Natural | 15.1524 | V | 0 | P
| 2025-01-04 14:00 | 25.1813 | T | Gas Natural | 15.9922 | V | 0 | P | 24.5802 | T | Gas Natural | 15.6016 | V | 0 | P | 24.3735 | T | Gas Natural | 14.8769 | V | 0 | P | 24.3697 | T | Gas Natural | 15.0391 | V | 0 | P
| 2025-01-04 15:00 | 25.2128 | T | Gas Natural | 15.9922 | V | 0 | P | 24.6022 | T | Gas Natural | 15.6016 | V | 0 | P | 26.7857 | T | Gas Natural | 14.7464 | V | 0 | P | 26.8019 | T | Gas Natural | 14.9839 | V | 0 | P
| 2025-01-04 16:00 | 25.2805 | T | Gas Natural | 15.9761 | V | 0 | P | 24.748 | T | Gas Natural | 15.6053 | V | 0 | P | 40.9399 | T | Gas Natural | 14.2446 | V | 0 | P | 40.854 | T | Gas Natural | 14.4326 | V | 0 | P
| 2025-01-04 17:00 | 37.2645 | T | Gas Natural | 14.9886 | V | 0 | P | 37.4504 | T | Gas Natural | 14.6835 | V | 0 | P | 54.3979 | T | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P | 54.394 | T | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-04 18:00 | 53.4052 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 53.9123 | T | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 54.2882 | T | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P | 54.3628 | T | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-04 19:00 | 53.6603 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 53.8631 | T | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 63.372 | V | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P | 63.3467 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-04 20:00 | 53.6248 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 53.6584 | T | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 69.94 | V | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P | 69.9028 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-04 21:00 | 52.4898 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 51.6608 | T | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 61.657 | V | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P | 61.664 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-04 22:00 | 46.181 | T | Gas Natural | 14.4488 | V | 0 | P | 45.5019 | T | Gas Natural | 14.1272 | V | 0 | P | 54.8253 | T | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P | 54.8145 | T | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-04 23:00 | 32.4473 | T | Gas Natural | 15.2452 | V | 0 | P | 32.0666 | T | Gas Natural | 14.9517 | V | 0 | P | 47.1538 | T | Gas Natural | 13.8304 | V | 0 | P | 47.1446 | T | Gas Natural | 14.0435 | V | 0 | P
| 2025-01-05 | 27.3609 | T | Gas Natural | 15.6954 | V | 0 | P | 26.6464 | T | Gas Natural | 15.4399 | V | 0 | P | 27.2941 | T | Gas Natural | 14.6206 | V | 0 | P | 27.3744 | T | Gas Natural | 14.8578 | V | 0 | P
| 2025-01-05 01:00 | 24.9387 | T | Gas Natural | 16.0312 | V | 0 | P | 24.7489 | T | Gas Natural | 15.8136 | V | 0 | P | 21.0596 | T | Gas Natural | 15.2672 | V | 0 | P | 21.0401 | T | Gas Natural | 15.2812 | V | 0 | P
| 2025-01-05 02:00 | 24.9568 | T | Gas Natural | 16.0312 | V | 0 | P | 24.9767 | T | Gas Natural | 15.8594 | V | 0 | P | 20.3992 | T | Gas Natural | 15.3516 | V | 0 | P | 20.4077 | T | Gas Natural | 15.2812 | V | 0 | P
| 2025-01-05 03:00 | 25.1032 | T | Gas Natural | 16.0312 | V | 0 | P | 25.0955 | T | Gas Natural | 15.8594 | V | 0 | P | 20.6282 | T | Gas Natural | 15.3516 | V | 0 | P | 20.5858 | T | Gas Natural | 15.2812 | V | 0 | P
| 2025-01-05 04:00 | 25.3513 | T | Gas Natural | 16.0312 | V | 0 | P | 24.7802 | T | Gas Natural | 15.8594 | V | 0 | P | 20.8069 | T | Gas Natural | 15.3516 | V | 0 | P | 20.7736 | T | Gas Natural | 15.2812 | V | 0 | P
| 2025-01-05 05:00 | 25.5119 | T | Gas Natural | 16.0312 | V | 0 | P | 24.9193 | T | Gas Natural | 15.8594 | V | 0 | P | 21.6994 | T | Gas Natural | 15.2344 | V | 0 | P | 21.677 | T | Gas Natural | 15.2812 | V | 0 | P
| 2025-01-05 06:00 | 25.342 | T | Gas Natural | 16.0312 | V | 0 | P | 24.701 | T | Gas Natural | 15.8594 | V | 0 | P | 26.1239 | T | Gas Natural | 14.755 | V | 0 | P | 26.0949 | T | Gas Natural | 15.0703 | V | 0 | P
| 2025-01-05 07:00 | 25.19 | T | Gas Natural | 16.0312 | V | 0 | P | 24.7621 | T | Gas Natural | 15.8594 | V | 0 | P | 32.2313 | T | Gas Natural | 14.59 | V | 0 | P | 32.185 | T | Gas Natural | 14.7972 | V | 0 | P
| 2025-01-05 08:00 | 25.3906 | T | Gas Natural | 16.0312 | V | 0 | P | 24.586 | T | Gas Natural | 15.8594 | V | 0 | P | 33.4998 | T | Gas Natural | 14.3516 | V | 0 | P | 33.4444 | T | Gas Natural | 14.764 | V | 0 | P
| 2025-01-05 09:00 | 25.1669 | T | Gas Natural | 16.0312 | V | 0 | P | 24.5781 | T | Gas Natural | 15.8594 | V | 0 | P | 38.3473 | T | Gas Natural | 14.1953 | V | 0 | P | 38.3667 | T | Gas Natural | 14.4336 | V | 0 | P
| 2025-01-05 10:00 | 25.1703 | T | Gas Natural | 16.0312 | V | 0 | P | 24.6077 | T | Gas Natural | 15.6476 | V | 0 | P | 28.0617 | T | Gas Natural | 14.5741 | V | 0 | P | 28.0476 | T | Gas Natural | 14.7809 | V | 0 | P
| 2025-01-05 11:00 | 25.2016 | T | Gas Natural | 16.0312 | V | 0 | P | 24.6809 | T | Gas Natural | 15.6094 | V | 0 | P | 23.0379 | T | Gas Natural | 14.9717 | V | 0 | P | 23.0373 | T | Gas Natural | 15.0889 | V | 0 | P
| 2025-01-05 12:00 | 25.158 | T | Gas Natural | 16.0312 | V | 0 | P | 24.5838 | T | Gas Natural | 15.6094 | V | 0 | P | 24.633 | T | Gas Natural | 14.9503 | V | 0 | P | 24.6277 | T | Gas Natural | 15.0391 | V | 0 | P
| 2025-01-05 13:00 | 25.228 | T | Gas Natural | 16.0312 | V | 0 | P | 24.6318 | T | Gas Natural | 15.6094 | V | 0 | P | 22.8913 | T | Gas Natural | 14.9702 | V | 0 | P | 22.8824 | T | Gas Natural | 15.0921 | V | 0 | P
| 2025-01-05 14:00 | 25.1489 | T | Gas Natural | 16.0312 | V | 0 | P | 24.6613 | T | Gas Natural | 15.6094 | V | 0 | P | 23.8503 | T | Gas Natural | 15.0044 | V | 0 | P | 23.788 | T | Gas Natural | 15.1361 | V | 0 | P
| 2025-01-05 15:00 | 25.2199 | T | Gas Natural | 16.0185 | V | 0 | P | 24.6629 | T | Gas Natural | 15.6094 | V | 0 | P | 35.5898 | T | Gas Natural | 14.4438 | V | 0 | P | 35.5752 | T | Gas Natural | 14.6393 | V | 0 | P
| 2025-01-05 16:00 | 27.1832 | T | Gas Natural | 15.6713 | V | 0 | P | 26.5439 | T | Gas Natural | 15.5028 | V | 0 | P | 55.482 | T | Gas Natural | 13.8749 | V | 0 | P | 55.4684 | T | Gas Natural | 14.0791 | V | 0 | P
| 2025-01-05 17:00 | 45.9285 | T | Gas Natural | 14.5195 | V | 0 | P | 46.2489 | T | Gas Natural | 14.1445 | V | 0 | P | 57.9385 | V | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P | 57.9597 | V | Gas Natural | 14.0469 | V | 0 | P
| 2025-01-05 18:00 | 52.6472 | T | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 52.4694 | T | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 52.3608 | T | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P | 52.3625 | T | Gas Natural | 14.0469 | V | 0 | P
| 2025-01-05 19:00 | 50.3934 | T | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 49.8731 | T | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 41.4896 | T | Gas Natural | 13.9663 | V | 0 | P | 41.4914 | T | Gas Natural | 14.1885 | V | 0 | P
| 2025-01-05 20:00 | 51.0044 | T | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 51.4526 | T | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 40.5283 | T | Gas Natural | 14.0781 | V | 0 | P | 40.5404 | T | Gas Natural | 14.2969 | V | 0 | P
| 2025-01-05 21:00 | 49.745 | T | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 49.6444 | T | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 38.9885 | T | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 38.9618 | T | Gas Natural | 14.3533 | V | 0 | P
| 2025-01-05 22:00 | 36.9039 | T | Gas Natural | 14.6759 | V | 0 | P | 36.1847 | T | Gas Natural | 14.4969 | V | 0 | P | 51.2561 | T | Gas Natural | 13.867 | V | 0 | P | 51.2738 | T | Gas Natural | 14.0727 | V | 0 | P
| 2025-01-05 23:00 | 33.322 | T | Gas Natural | 15.0459 | V | 0 | P | 32.7732 | T | Gas Natural | 14.8144 | V | 0 | P | 39.5149 | T | Gas Natural | 13.9974 | V | 0 | P | 39.5573 | T | Gas Natural | 14.2149 | V | 0 | P
| 2025-01-06 | 27.6006 | T | Gas Natural | 15.5357 | V | 0 | P | 26.9685 | T | Gas Natural | 15.3384 | V | 0 | P | 24.8217 | T | Gas Natural | 14.7358 | V | 0 | P | 24.8912 | T | Gas Natural | 14.8781 | V | 0 | P
| 2025-01-06 01:00 | 25.4818 | T | Gas Natural | 15.7656 | V | 0 | P | 24.785 | T | Gas Natural | 15.6016 | V | 0 | P | 20.9964 | T | Gas Natural | 15.2077 | V | 0 | P | 21.0027 | T | Gas Natural | 15.2311 | V | 0 | P
| 2025-01-06 02:00 | 25.343 | T | Gas Natural | 15.7656 | V | 0 | P | 24.9873 | T | Gas Natural | 15.6016 | V | 0 | P | 20.6657 | T | Gas Natural | 15.201 | V | 0 | P | 20.6401 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P
| 2025-01-06 03:00 | 25.3367 | T | Gas Natural | 15.7656 | V | 0 | P | 24.3337 | T | Gas Natural | 15.6016 | V | 0 | P | 20.6445 | T | Gas Natural | 15.0781 | V | 0 | P | 20.5903 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P
| 2025-01-06 04:00 | 25.5135 | T | Gas Natural | 15.7656 | V | 0 | P | 24.4323 | T | Gas Natural | 15.6016 | V | 0 | P | 20.9898 | T | Gas Natural | 15.0781 | V | 0 | P | 20.9599 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P
| 2025-01-06 05:00 | 24.9243 | T | Gas Natural | 15.7656 | V | 0 | P | 25.0127 | T | Gas Natural | 15.6016 | V | 0 | P | 22.1607 | T | Gas Natural | 15.0781 | V | 0 | P | 22.1688 | T | Gas Natural | 15.1603 | V | 0 | P
| 2025-01-06 06:00 | 25.0066 | T | Gas Natural | 15.7656 | V | 0 | P | 25.0354 | T | Gas Natural | 15.6016 | V | 0 | P | 24.7985 | T | Gas Natural | 14.8642 | V | 0 | P | 24.7708 | T | Gas Natural | 15.0469 | V | 0 | P
| 2025-01-06 07:00 | 25.0458 | T | Gas Natural | 15.7656 | V | 0 | P | 24.71 | T | Gas Natural | 15.6016 | V | 0 | P | 29.6399 | T | Gas Natural | 14.6409 | V | 0 | P | 29.5687 | T | Gas Natural | 14.8573 | V | 0 | P
| 2025-01-06 08:00 | 25.289 | T | Gas Natural | 15.7656 | V | 0 | P | 24.7576 | T | Gas Natural | 15.6016 | V | 0 | P | 29.9759 | T | Gas Natural | 14.5781 | V | 0 | P | 29.9725 | T | Gas Natural | 14.7969 | V | 0 | P
| 2025-01-06 09:00 | 29.8857 | T | Gas Natural | 15.4101 | V | 0 | P | 29.2579 | T | Gas Natural | 15.221 | V | 0 | P | 33.8503 | T | Gas Natural | 14.4176 | V | 0 | P | 33.7518 | T | Gas Natural | 14.6213 | V | 0 | P
| 2025-01-06 10:00 | 35.522 | T | Gas Natural | 14.8073 | V | 0 | P | 35.696 | T | Gas Natural | 14.5113 | V | 0 | P | 22.9744 | T | Gas Natural | 14.9177 | V | 0 | P | 22.9721 | T | Gas Natural | 15.0055 | V | 0 | P
| 2025-01-06 11:00 | 34.8399 | T | Gas Natural | 14.9719 | V | 0 | P | 35.5039 | T | Gas Natural | 14.5593 | V | 0 | P | 20.9904 | T | Gas Natural | 15.1305 | V | 0 | P | 20.9809 | T | Gas Natural | 15.2515 | V | 0 | P
| 2025-01-06 12:00 | 37.4216 | T | Gas Natural | 14.752 | V | 0 | P | 38.0913 | T | Gas Natural | 14.3316 | V | 0 | P | 24.5105 | T | Gas Natural | 15.0064 | V | 0 | P | 24.5386 | T | Gas Natural | 15.1028 | V | 0 | P
| 2025-01-06 13:00 | 41.1125 | T | Gas Natural | 14.3048 | V | 0 | P | 41.2631 | T | Gas Natural | 13.9576 | V | 0 | P | 30.3123 | T | Gas Natural | 14.5469 | V | 0 | P | 30.2962 | T | Gas Natural | 14.7656 | V | 0 | P
| 2025-01-06 14:00 | 43.0822 | T | Gas Natural | 14.2734 | V | 0 | P | 42.9523 | T | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P | 33.1662 | T | Gas Natural | 14.5469 | V | 0 | P | 33.1269 | T | Gas Natural | 14.7656 | V | 0 | P
| 2025-01-06 15:00 | 42.4846 | T | Gas Natural | 14.2734 | V | 0 | P | 42.047 | T | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P | 29.9133 | T | Gas Natural | 14.5469 | V | 0 | P | 29.8544 | T | Gas Natural | 14.7656 | V | 0 | P
| 2025-01-06 16:00 | 44.3834 | T | Gas Natural | 14.2734 | V | 0 | P | 45.3066 | T | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P | 34.0294 | T | Gas Natural | 14.5135 | V | 0 | P | 33.9867 | T | Gas Natural | 14.7281 | V | 0 | P
| 2025-01-06 17:00 | 47.9713 | T | Gas Natural | 14.2734 | V | 0 | P | 48.9439 | T | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P | 40.678 | T | Gas Natural | 14.1562 | V | 0 | P | 40.6328 | T | Gas Natural | 14.3676 | V | 0 | P
| 2025-01-06 18:00 | 53.9629 | T | Gas Natural | 14.2734 | V | 0 | P | 54.9041 | T | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P | 50.4783 | T | Gas Natural | 13.7969 | V | 0 | P | 50.4778 | T | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P
| 2025-01-06 19:00 | 54.3963 | T | Gas Natural | 14.2734 | V | 0 | P | 53.5707 | T | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P | 49.4778 | T | Gas Natural | 13.7969 | V | 0 | P | 49.4854 | T | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P
| 2025-01-06 20:00 | 54.8717 | T | Gas Natural | 14.2734 | V | 0 | P | 55.1587 | T | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P | 49.6961 | T | Gas Natural | 13.7969 | V | 0 | P | 49.673 | T | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P
| 2025-01-06 21:00 | 54.2086 | T | Gas Natural | 14.2734 | V | 0 | P | 53.5022 | T | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P | 43.5531 | T | Gas Natural | 13.8944 | V | 0 | P | 43.5216 | T | Gas Natural | 14.1064 | V | 0 | P
| 2025-01-06 22:00 | 53.8523 | T | Gas Natural | 14.2734 | V | 0 | P | 52.8922 | T | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P | 34.0358 | T | Gas Natural | 14.2684 | V | 0 | P | 33.9824 | T | Gas Natural | 14.5022 | V | 0 | P
| 2025-01-06 23:00 | 41.7573 | T | Gas Natural | 14.5061 | V | 0 | P | 40.6099 | T | Gas Natural | 14.1901 | V | 0 | P | 21.6796 | T | Gas Natural | 14.9967 | V | 0 | P | 21.687 | T | Gas Natural | 15.1785 | V | 0 | P
| 2025-01-07 | 29.4285 | T | Gas Natural | 15.4288 | V | 0 | P | 29.0783 | T | Gas Natural | 15.2493 | V | 0 | P | 20.55 | T | Gas Natural | 15.2941 | V | 0 | P | 20.496 | T | Gas Natural | 15.2578 | V | 0 | P
| 2025-01-07 01:00 | 26.0849 | T | Gas Natural | 15.7891 | V | 0 | P | 25.7037 | T | Gas Natural | 15.6137 | V | 0 | P | 20.5112 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P | 20.4846 | T | Gas Natural | 15.2578 | V | 0 | P
| 2025-01-07 02:00 | 25.6499 | T | Gas Natural | 15.7891 | V | 0 | P | 24.3307 | T | Gas Natural | 15.6172 | V | 0 | P | 20.7117 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P | 20.7065 | T | Gas Natural | 15.2578 | V | 0 | P
| 2025-01-07 03:00 | 25.1031 | T | Gas Natural | 15.9464 | V | 0 | P | 24.5637 | T | Gas Natural | 15.6172 | V | 0 | P | 19.707 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P | 19.8255 | T | Gas Natural | 15.4138 | V | 0 | P
| 2025-01-07 04:00 | 25.581 | T | Gas Natural | 16.0391 | V | 0 | P | 24.8789 | T | Gas Natural | 15.6172 | V | 0 | P | 19.5092 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P | 19.6234 | T | Gas Natural | 15.5078 | V | 0 | P
| 2025-01-07 05:00 | 25.2995 | T | Gas Natural | 16.0391 | V | 0 | P | 24.8747 | T | Gas Natural | 15.6172 | V | 0 | P | 21.8673 | T | Gas Natural | 15.1916 | V | 0 | P | 21.9218 | T | Gas Natural | 15.3644 | V | 0 | P
| 2025-01-07 06:00 | 30.1955 | T | Gas Natural | 15.5349 | V | 0 | P | 29.3432 | T | Gas Natural | 15.3243 | V | 0 | P | 27.9456 | T | Gas Natural | 14.7987 | V | 0 | P | 27.9196 | T | Gas Natural | 15.0029 | V | 0 | P
| 2025-01-07 07:00 | 40.1106 | T | Gas Natural | 14.7036 | V | 0 | P | 41.2246 | T | Gas Natural | 14.327 | V | 0 | P | 36.9001 | T | Gas Natural | 14.3545 | V | 0 | P | 36.8985 | T | Gas Natural | 14.6468 | V | 0 | P
| 2025-01-07 08:00 | 44.9704 | T | Gas Natural | 14.5391 | V | 0 | P | 45.7492 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 44.4018 | T | Gas Natural | 13.8764 | V | 0 | P | 44.3401 | T | Gas Natural | 14.25 | V | 0 | P
| 2025-01-07 09:00 | 43.3936 | T | Gas Natural | 14.5391 | V | 0 | P | 42.6195 | T | Gas Natural | 14.1614 | V | 0 | P | 39.6832 | T | Gas Natural | 13.9979 | V | 0 | P | 39.7003 | T | Gas Natural | 14.3309 | V | 0 | P
| 2025-01-07 10:00 | 37.377 | T | Gas Natural | 14.7827 | V | 0 | P | 36.3223 | T | Gas Natural | 14.6115 | V | 0 | P | 24.6408 | T | Gas Natural | 14.8477 | V | 0 | P | 24.6484 | T | Gas Natural | 15.0667 | V | 0 | P
| 2025-01-07 11:00 | 35.9717 | T | Gas Natural | 14.9897 | V | 0 | P | 35.6836 | T | Gas Natural | 14.6812 | V | 0 | P | 20.7699 | T | Gas Natural | 15.2617 | V | 0 | P | 20.894 | T | Gas Natural | 15.3215 | V | 0 | P
| 2025-01-07 12:00 | 35.9814 | T | Gas Natural | 14.9139 | V | 0 | P | 35.4237 | T | Gas Natural | 14.628 | V | 0 | P | 20.9132 | T | Gas Natural | 15.2838 | V | 0 | P | 20.9559 | T | Gas Natural | 15.278 | V | 0 | P
| 2025-01-07 13:00 | 30.8894 | T | Gas Natural | 15.3831 | V | 0 | P | 30.2437 | T | Gas Natural | 15.1687 | V | 0 | P | 22.8301 | T | Gas Natural | 15.1118 | V | 0 | P | 22.8644 | T | Gas Natural | 15.1886 | V | 0 | P
| 2025-01-07 14:00 | 27.5353 | T | Gas Natural | 15.7106 | V | 0 | P | 26.932 | T | Gas Natural | 15.5373 | V | 0 | P | 27.353 | T | Gas Natural | 14.81 | V | 0 | P | 27.3983 | T | Gas Natural | 14.9611 | V | 0 | P
| 2025-01-07 15:00 | 27.2154 | T | Gas Natural | 15.7891 | V | 0 | P | 26.6183 | T | Gas Natural | 15.6172 | V | 0 | P | 35.1764 | T | Gas Natural | 14.5156 | V | 0 | P | 35.1421 | T | Gas Natural | 14.75 | V | 0 | P
| 2025-01-07 16:00 | 28.1652 | T | Gas Natural | 15.709 | V | 0 | P | 27.6009 | T | Gas Natural | 15.5293 | V | 0 | P | 42.1736 | T | Gas Natural | 14.1285 | V | 0 | P | 42.1472 | T | Gas Natural | 14.3341 | V | 0 | P
| 2025-01-07 17:00 | 39.7273 | T | Gas Natural | 14.7813 | V | 0 | P | 39.7863 | T | Gas Natural | 14.4299 | V | 0 | P | 51.3214 | T | Gas Natural | 13.7578 | V | 0 | P | 51.3139 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P
| 2025-01-07 18:00 | 44.3564 | T | Gas Natural | 14.5312 | V | 0 | P | 44.2956 | T | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 63.3069 | V | Gas Natural | 13.7578 | V | 0 | P | 63.2915 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P
| 2025-01-07 19:00 | 44.8913 | T | Gas Natural | 14.4847 | V | 0 | P | 44.9623 | T | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 72.266 | V | Gas Natural | 13.7578 | V | 0 | P | 72.2565 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P
| 2025-01-07 20:00 | 52.51 | T | Gas Natural | 14.2734 | V | 0 | P | 53.2291 | T | Gas Natural | 13.9068 | V | 0 | P | 71.5834 | V | Gas Natural | 13.7578 | V | 0 | P | 71.6011 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P
| 2025-01-07 21:00 | 52.3679 | T | Gas Natural | 14.2734 | V | 0 | P | 51.5096 | T | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 63.6055 | V | Gas Natural | 13.7578 | V | 0 | P | 63.6329 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P
| 2025-01-07 22:00 | 46.3601 | T | Gas Natural | 14.2734 | V | 0 | P | 45.8376 | T | Gas Natural | 13.8986 | V | 0 | P | 53.4688 | T | Gas Natural | 13.7578 | V | 0 | P | 53.4962 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P
| 2025-01-07 23:00 | 37.8415 | T | Gas Natural | 14.6575 | V | 0 | P | 36.5603 | T | Gas Natural | 14.4937 | V | 0 | P | 35.3113 | T | Gas Natural | 14.2314 | V | 0 | P | 35.3596 | T | Gas Natural | 14.4308 | V | 0 | P
| 2025-01-08 | 36.8338 | T | Gas Natural | 14.7734 | V | 0 | P | 35.3828 | T | Gas Natural | 14.5938 | V | 0 | P | 22.4727 | T | Gas Natural | 14.9957 | V | 0 | P | 22.4501 | T | Gas Natural | 15.1325 | V | 0 | P
| 2025-01-08 01:00 | 36.5242 | T | Gas Natural | 14.7734 | V | 0 | P | 35.2871 | T | Gas Natural | 14.5938 | V | 0 | P | 20.4104 | T | Gas Natural | 15.2734 | V | 0 | P | 20.4 | T | Gas Natural | 15.2812 | V | 0 | P
| 2025-01-08 02:00 | 34.2894 | T | Gas Natural | 15.0181 | V | 0 | P | 34.5357 | T | Gas Natural | 14.5938 | V | 0 | P | 19.5107 | T | Gas Natural | 15.2734 | V | 0 | P | 19.5095 | T | Gas Natural | 15.4053 | V | 0 | P
| 2025-01-08 03:00 | 29.8399 | T | Gas Natural | 15.3389 | V | 0 | P | 29.6547 | T | Gas Natural | 15.151 | V | 0 | P | 19.716 | T | Gas Natural | 15.2734 | V | 0 | P | 19.7284 | T | Gas Natural | 15.5312 | V | 0 | P
| 2025-01-08 04:00 | 25.631 | T | Gas Natural | 15.8772 | V | 0 | P | 25.1184 | T | Gas Natural | 15.5695 | V | 0 | P | 20.3149 | T | Gas Natural | 15.2734 | V | 0 | P | 20.424 | T | Gas Natural | 15.5312 | V | 0 | P
| 2025-01-08 05:00 | 25.3089 | T | Gas Natural | 16.0156 | V | 0 | P | 24.8305 | T | Gas Natural | 15.6016 | V | 0 | P | 22.8517 | T | Gas Natural | 15.0665 | V | 0 | P | 22.9704 | T | Gas Natural | 15.2137 | V | 0 | P
| 2025-01-08 06:00 | 32.4059 | T | Gas Natural | 15.337 | V | 0 | P | 32.1426 | T | Gas Natural | 15.0268 | V | 0 | P | 29.5629 | T | Gas Natural | 14.6935 | V | 0 | P | 29.5444 | T | Gas Natural | 14.8188 | V | 0 | P
| 2025-01-08 07:00 | 38.0972 | T | Gas Natural | 14.7035 | V | 0 | P | 37.9333 | T | Gas Natural | 14.3748 | V | 0 | P | 28.3446 | T | Gas Natural | 14.642 | V | 0 | P | 28.3603 | T | Gas Natural | 14.7812 | V | 0 | P
| 2025-01-08 08:00 | 43.2314 | T | Gas Natural | 14.276 | V | 0 | P | 43.2595 | T | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 31.3825 | T | Gas Natural | 14.5284 | V | 0 | P | 31.36 | T | Gas Natural | 14.7812 | V | 0 | P
| 2025-01-08 09:00 | 39.2713 | T | Gas Natural | 14.5753 | V | 0 | P | 39.0954 | T | Gas Natural | 14.2559 | V | 0 | P | 24.5949 | T | Gas Natural | 14.8716 | V | 0 | P | 24.5349 | T | Gas Natural | 15.045 | V | 0 | P
| 2025-01-08 10:00 | 34.6272 | T | Gas Natural | 14.9675 | V | 0 | P | 34.5492 | T | Gas Natural | 14.6001 | V | 0 | P | 21.3053 | T | Gas Natural | 15.1366 | V | 0 | P | 21.3405 | T | Gas Natural | 15.182 | V | 0 | P
| 2025-01-08 11:00 | 26.197 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 25.6444 | T | Gas Natural | 15.5177 | V | 0 | P | 25.042 | T | Gas Natural | 14.8397 | V | 0 | P | 25.0279 | T | Gas Natural | 15.0536 | V | 0 | P
| 2025-01-08 12:00 | 25.2084 | T | Gas Natural | 15.8281 | V | 0 | P | 24.5873 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 21.3096 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 21.2921 | T | Gas Natural | 15.2094 | V | 0 | P
| 2025-01-08 13:00 | 25.2127 | T | Gas Natural | 15.8281 | V | 0 | P | 24.6551 | T | Gas Natural | 15.6172 | V | 0 | P | 25.6332 | T | Gas Natural | 14.7997 | V | 0 | P | 25.5907 | T | Gas Natural | 14.9585 | V | 0 | P
| 2025-01-08 14:00 | 31.0675 | T | Gas Natural | 15.3919 | V | 0 | P | 30.8608 | T | Gas Natural | 15.1498 | V | 0 | P | 52.7455 | T | Gas Natural | 13.8749 | V | 0 | P | 52.7003 | T | Gas Natural | 14.1087 | V | 0 | P
| 2025-01-08 15:00 | 35.952 | T | Gas Natural | 14.8281 | V | 0 | P | 37.4208 | T | Gas Natural | 14.3673 | V | 0 | P | 59.2676 | V | Gas Natural | 13.7578 | V | 0 | P | 59.2777 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P
| 2025-01-08 16:00 | 37.423 | T | Gas Natural | 14.7076 | V | 0 | P | 37.8961 | T | Gas Natural | 14.3282 | V | 0 | P | 43.5368 | T | Gas Natural | 13.9758 | V | 0 | P | 43.5805 | T | Gas Natural | 14.2021 | V | 0 | P
| 2025-01-08 17:00 | 37.3051 | T | Gas Natural | 14.723 | V | 0 | P | 37.8466 | T | Gas Natural | 14.3386 | V | 0 | P | 52.1109 | T | Gas Natural | 13.7578 | V | 0 | P | 52.135 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P
| 2025-01-08 18:00 | 37.5172 | T | Gas Natural | 14.8438 | V | 0 | P | 38.0584 | T | Gas Natural | 14.3594 | V | 0 | P | 53.7393 | T | Gas Natural | 13.7578 | V | 0 | P | 53.7192 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P
| 2025-01-08 19:00 | 37.2136 | T | Gas Natural | 14.8438 | V | 0 | P | 37.979 | T | Gas Natural | 14.3594 | V | 0 | P | 54.5675 | T | Gas Natural | 13.7578 | V | 0 | P | 54.5364 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P
| 2025-01-08 20:00 | 36.7602 | T | Gas Natural | 14.8438 | V | 0 | P | 37.7206 | T | Gas Natural | 14.3594 | V | 0 | P | 55.7459 | V | Gas Natural | 13.7578 | V | 0 | P | 55.6977 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P
| 2025-01-08 21:00 | 36.5406 | T | Gas Natural | 14.8438 | V | 0 | P | 37.4805 | T | Gas Natural | 14.3594 | V | 0 | P | 51.1742 | T | Gas Natural | 13.7578 | V | 0 | P | 51.2089 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P
| 2025-01-08 22:00 | 36.5961 | T | Gas Natural | 14.8049 | V | 0 | P | 37.2622 | T | Gas Natural | 14.3594 | V | 0 | P | 37.7932 | T | Gas Natural | 14.0641 | V | 0 | P | 37.8439 | T | Gas Natural | 14.3074 | V | 0 | P
| 2025-01-08 23:00 | 32.163 | T | Gas Natural | 15.1156 | V | 0 | P | 31.5589 | T | Gas Natural | 14.91 | V | 0 | P | 31.8469 | T | Gas Natural | 14.5078 | V | 0 | P | 31.8116 | T | Gas Natural | 14.75 | V | 0 | P
| 2025-01-09 | 24.1922 | T | Gas Natural | 15.9071 | V | 0 | P | 23.4479 | T | Gas Natural | 15.7457 | V | 0 | P | 34.8386 | T | Gas Natural | 14.2939 | V | 0 | P | 34.8224 | T | Gas Natural | 14.5316 | V | 0 | P
| 2025-01-09 01:00 | 22.1846 | T | Gas Natural | 16.1016 | V | 0 | P | 22.0262 | T | Gas Natural | 15.8672 | V | 0 | P | 26.7106 | T | Gas Natural | 14.5467 | V | 0 | P | 26.691 | T | Gas Natural | 14.8178 | V | 0 | P
| 2025-01-09 02:00 | 22.1744 | T | Gas Natural | 16.1016 | V | 0 | P | 21.8019 | T | Gas Natural | 15.8672 | V | 0 | P | 21.5353 | T | Gas Natural | 15.0035 | V | 0 | P | 21.5061 | T | Gas Natural | 15.1882 | V | 0 | P
| 2025-01-09 03:00 | 20.713 | T | Gas Natural | 16.2509 | V | 0 | P | 20.2084 | T | Gas Natural | 16.0183 | V | 0 | P | 20.9461 | T | Gas Natural | 15.2578 | V | 0 | P | 20.9231 | T | Gas Natural | 15.25 | V | 0 | P
| 2025-01-09 04:00 | 20.5408 | T | Gas Natural | 16.3594 | V | 0 | P | 19.4967 | T | Gas Natural | 16.125 | V | 0 | P | 21.2206 | T | Gas Natural | 15.2578 | V | 0 | P | 21.1777 | T | Gas Natural | 15.25 | V | 0 | P
| 2025-01-09 05:00 | 20.1641 | T | Gas Natural | 16.3594 | V | 0 | P | 19.4067 | T | Gas Natural | 16.125 | V | 0 | P | 23.9843 | T | Gas Natural | 14.9159 | V | 0 | P | 23.9431 | T | Gas Natural | 15.0272 | V | 0 | P
| 2025-01-09 06:00 | 20.521 | T | Gas Natural | 16.3594 | V | 0 | P | 20.0139 | T | Gas Natural | 16.125 | V | 0 | P | 26.832 | T | Gas Natural | 14.7894 | V | 0 | P | 26.8128 | T | Gas Natural | 14.965 | V | 0 | P
| 2025-01-09 07:00 | 22.7203 | T | Gas Natural | 16.1539 | V | 0 | P | 22.1123 | T | Gas Natural | 16.0291 | V | 0 | P | 44.2175 | T | Gas Natural | 14.1509 | V | 0 | P | 44.1974 | T | Gas Natural | 14.3764 | V | 0 | P
| 2025-01-09 08:00 | 27.272 | T | Gas Natural | 15.7503 | V | 0 | P | 26.6949 | T | Gas Natural | 15.5193 | V | 0 | P | 66.3713 | V | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P | 66.3889 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P
| 2025-01-09 09:00 | 29.2112 | T | Gas Natural | 15.6016 | V | 0 | P | 28.6461 | T | Gas Natural | 15.3672 | V | 0 | P | 57.2885 | T | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P | 57.3068 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P
| 2025-01-09 10:00 | 29.2116 | T | Gas Natural | 15.5967 | V | 0 | P | 28.6362 | T | Gas Natural | 15.3672 | V | 0 | P | 40.5524 | T | Gas Natural | 13.9907 | V | 0 | P | 40.5622 | T | Gas Natural | 14.1937 | V | 0 | P
| 2025-01-09 11:00 | 28.9394 | T | Gas Natural | 15.6016 | V | 0 | P | 28.34 | T | Gas Natural | 15.3672 | V | 0 | P | 23.7295 | T | Gas Natural | 14.952 | V | 0 | P | 23.7026 | T | Gas Natural | 15.1374 | V | 0 | P
| 2025-01-09 12:00 | 25.7604 | T | Gas Natural | 15.7939 | V | 0 | P | 25.1112 | T | Gas Natural | 15.5745 | V | 0 | P | 19.8084 | T | Gas Natural | 15.2578 | V | 0 | P | 19.8318 | T | Gas Natural | 15.285 | V | 0 | P
| 2025-01-09 13:00 | 25.1143 | T | Gas Natural | 15.8516 | V | 0 | P | 24.6446 | T | Gas Natural | 15.6172 | V | 0 | P | 19.9709 | T | Gas Natural | 15.2578 | V | 0 | P | 19.9816 | T | Gas Natural | 15.2578 | V | 0 | P
| 2025-01-09 14:00 | 25.1548 | T | Gas Natural | 15.8516 | V | 0 | P | 24.6373 | T | Gas Natural | 15.6172 | V | 0 | P | 21.8525 | T | Gas Natural | 15.0906 | V | 0 | P | 21.8607 | T | Gas Natural | 15.1469 | V | 0 | P
| 2025-01-09 15:00 | 25.1204 | T | Gas Natural | 15.8516 | V | 0 | P | 24.6892 | T | Gas Natural | 15.6172 | V | 0 | P | 30.2777 | T | Gas Natural | 14.7082 | V | 0 | P | 30.2395 | T | Gas Natural | 14.8806 | V | 0 | P
| 2025-01-09 16:00 | 25.136 | T | Gas Natural | 15.8516 | V | 0 | P | 24.6395 | T | Gas Natural | 15.6172 | V | 0 | P | 37.8178 | T | Gas Natural | 14.2404 | V | 0 | P | 37.8171 | T | Gas Natural | 14.4883 | V | 0 | P
| 2025-01-09 17:00 | 30.3511 | T | Gas Natural | 15.4189 | V | 0 | P | 30.0383 | T | Gas Natural | 15.1799 | V | 0 | P | 51.2381 | T | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P | 51.2408 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P
| 2025-01-09 18:00 | 40.461 | T | Gas Natural | 14.3568 | V | 0 | P | 41.3901 | T | Gas Natural | 14.1145 | V | 0 | P | 55.2685 | T | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P | 55.2463 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P
| 2025-01-09 19:00 | 43.1498 | T | Gas Natural | 14.3359 | V | 0 | P | 44.0983 | T | Gas Natural | 14.1094 | V | 0 | P | 58.6661 | V | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P | 58.6471 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P
| 2025-01-09 20:00 | 44.3185 | T | Gas Natural | 14.3359 | V | 0 | P | 44.2489 | T | Gas Natural | 14.1094 | V | 0 | P | 59.3843 | V | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P | 59.391 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P
| 2025-01-09 21:00 | 39.5034 | T | Gas Natural | 14.4879 | V | 0 | P | 38.2037 | T | Gas Natural | 14.3403 | V | 0 | P | 50.5181 | T | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P | 50.6169 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P
| 2025-01-09 22:00 | 33.6023 | T | Gas Natural | 15.0731 | V | 0 | P | 32.8936 | T | Gas Natural | 14.8616 | V | 0 | P | 37.1901 | T | Gas Natural | 14.0893 | V | 0 | P | 37.1826 | T | Gas Natural | 14.3486 | V | 0 | P
| 2025-01-09 23:00 | 27.4255 | T | Gas Natural | 15.6321 | V | 0 | P | 27.0158 | T | Gas Natural | 15.4219 | V | 0 | P | 29.4574 | T | Gas Natural | 14.5434 | V | 0 | P | 29.4337 | T | Gas Natural | 14.8021 | V | 0 | P
| 2025-01-10 | 22.8938 | T | Gas Natural | 16.1674 | V | 0 | P | 22.2947 | T | Gas Natural | 15.9447 | V | 0 | P | 20.9224 | T | Gas Natural | 15.0878 | V | 0 | P | 20.9309 | T | Gas Natural | 15.2888 | V | 0 | P
| 2025-01-10 01:00 | 20.705 | T | Gas Natural | 16.3556 | V | 0 | P | 20.7015 | T | Gas Natural | 16.1172 | V | 0 | P | 32.5005 | T | Gas Natural | 14.4734 | V | 0 | P | 32.4895 | T | Gas Natural | 14.7083 | V | 0 | P
| 2025-01-10 02:00 | 21.4975 | T | Gas Natural | 16.3438 | V | 0 | P | 21.1125 | T | Gas Natural | 16.1172 | V | 0 | P | 27.2659 | T | Gas Natural | 14.5491 | V | 0 | P | 27.2122 | T | Gas Natural | 14.8172 | V | 0 | P
| 2025-01-10 03:00 | 21.4274 | T | Gas Natural | 16.3438 | V | 0 | P | 21.0579 | T | Gas Natural | 16.1172 | V | 0 | P | 22.6935 | T | Gas Natural | 14.9053 | V | 0 | P | 22.675 | T | Gas Natural | 15.0485 | V | 0 | P
| 2025-01-10 04:00 | 21.355 | T | Gas Natural | 16.3438 | V | 0 | P | 20.9444 | T | Gas Natural | 16.1172 | V | 0 | P | 21.1382 | T | Gas Natural | 15.1854 | V | 0 | P | 21.1057 | T | Gas Natural | 15.25 | V | 0 | P
| 2025-01-10 05:00 | 20.891 | T | Gas Natural | 16.3438 | V | 0 | P | 20.4968 | T | Gas Natural | 16.1172 | V | 0 | P | 29.3586 | T | Gas Natural | 14.7181 | V | 0 | P | 29.225 | T | Gas Natural | 14.9406 | V | 0 | P
| 2025-01-10 06:00 | 22.4286 | T | Gas Natural | 16.2375 | V | 0 | P | 21.9396 | T | Gas Natural | 16.0207 | V | 0 | P | 47.7798 | T | Gas Natural | 14.0121 | V | 0 | P | 47.6026 | T | Gas Natural | 14.2632 | V | 0 | P
| 2025-01-10 07:00 | 42.9524 | T | Gas Natural | 14.7195 | V | 0 | P | 42.8342 | T | Gas Natural | 14.4209 | V | 0 | P | 73.5789 | V | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P | 73.6014 | V | Gas Natural | 13.9547 | V | 0 | P
| 2025-01-10 08:00 | 54.724 | T | Gas Natural | 14.2891 | V | 0 | P | 54.9632 | T | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P | 70.0201 | V | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P | 70.0105 | V | Gas Natural | 0 | N | 0 | P
| 2025-01-10 09:00 | 56.9025 | T | Gas Natural | 14.0698 | V | 0 | P | 56.556 | T | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P | 65.5198 | V | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P | 65.5425 | V | Gas Natural | 14.0547 | V | 0 | P
| 2025-01-10 10:00 | 45.1736 | T | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 44.0581 | T | Gas Natural | 13.9467 | V | 0 | P | 43.496 | T | Gas Natural | 13.8993 | V | 0 | P | 43.5246 | T | Gas Natural | 14.224 | V | 0 | P
| 2025-01-10 11:00 | 37.644 | T | Gas Natural | 14.5474 | V | 0 | P | 36.5953 | T | Gas Natural | 14.478 | V | 0 | P | 27.8606 | T | Gas Natural | 14.5176 | V | 0 | P | 27.8932 | T | Gas Natural | 14.8512 | V | 0 | P
| 2025-01-10 12:00 | 36.0319 | T | Gas Natural | 14.7945 | V | 0 | P | 35.0887 | T | Gas Natural | 14.6016 | V | 0 | P | 20.2874 | T | Gas Natural | 15.2419 | V | 0 | P | 20.2873 | T | Gas Natural | 15.3169 | V | 0 | P
| 2025-01-10 13:00 | 31.837 | T | Gas Natural | 15.1681 | V | 0 | P | 31.3135 | T | Gas Natural | 14.9634 | V | 0 | P | 19.7547 | T | Gas Natural | 15.2734 | V | 0 | P | 19.7514 | T | Gas Natural | 15.5361 | V | 0 | P
| 2025-01-10 14:00 | 25.9633 | T | Gas Natural | 15.7445 | V | 0 | P | 25.3943 | T | Gas Natural | 15.5505 | V | 0 | P | 23.8872 | T | Gas Natural | 14.9088 | V | 0 | P | 23.7808 | T | Gas Natural | 15.1143 | V | 0 | P
| 2025-01-10 15:00 | 25.5871 | T | Gas Natural | 15.8069 | V | 0 | P | 24.9932 | T | Gas Natural | 15.5908 | V | 0 | P | 32.5973 | T | Gas Natural | 14.5385 | V | 0 | P | 32.4885 | T | Gas Natural | 14.8141 | V | 0 | P
| 2025-01-10 16:00 | 32.3919 | T | Gas Natural | 15.2283 | V | 0 | P | 31.8497 | T | Gas Natural | 15.0224 | V | 0 | P | 40.6942 | T | Gas Natural | 14.1414 | V | 0 | P | 40.6856 | T | Gas Natural | 14.4173 | V | 0 | P
| 2025-01-10 17:00 | 40.4892 | T | Gas Natural | 14.4767 | V | 0 | P | 41.0481 | T | Gas Natural | 14.1643 | V | 0 | P | 53.2335 | T | Gas Natural | 13.7656 | V | 0 | P | 53.2413 | T | Gas Natural | 14.0469 | V | 0 | P
| 2025-01-10 18:00 | 48.9918 | T | Gas Natural | 14.2969 | V | 0 | P | 49.8567 | T | Gas Natural | 13.8576 | V | 0 | P | 62.3969 | V | Gas Natural | 13.7656 | V | 0 | P | 62.3608 | V | Gas Natural | 14.0469 | V | 0 | P
| 2025-01-10 19:00 | 51.2914 | T | Gas Natural | 14.2969 | V | 0 | P | 51.9727 | T | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 65.4643 | V | Gas Natural | 13.7656 | V | 0 | P | 65.4602 | V | Gas Natural | 14.0469 | V | 0 | P
| 2025-01-10 20:00 | 51.5406 | T | Gas Natural | 14.2969 | V | 0 | P | 51.5909 | T | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 65.4455 | V | Gas Natural | 13.7656 | V | 0 | P | 65.4251 | V | Gas Natural | 14.0469 | V | 0 | P
| 2025-01-10 21:00 | 48.6738 | T | Gas Natural | 14.2969 | V | 0 | P | 47.7651 | T | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 59.8231 | V | Gas Natural | 13.7656 | V | 0 | P | 59.8099 | V | Gas Natural | 14.0469 | V | 0 | P
| 2025-01-10 22:00 | 40.1388 | T | Gas Natural | 14.4225 | V | 0 | P | 38.9415 | T | Gas Natural | 14.1887 | V | 0 | P | 48.5392 | T | Gas Natural | 13.7656 | V | 0 | P | 48.5483 | T | Gas Natural | 14.0469 | V | 0 | P
| 2025-01-10 23:00 | 33.9092 | T | Gas Natural | 15.0351 | V | 0 | P | 33.2915 | T | Gas Natural | 14.7912 | V | 0 | P | 43.1826 | T | Gas Natural | 13.8052 | V | 0 | P | 43.1493 | T | Gas Natural | 14.0969 | V | 0 | P
| 2025-01-11 | 26.5542 | T | Gas Natural | 15.6712 | V | 0 | P | 26.0114 | T | Gas Natural | 15.4569 | V | 0 | P | 34.7659 | T | Gas Natural | 14.2225 | V | 0 | P | 34.748 | T | Gas Natural | 14.546 | V | 0 | P
| 2025-01-11 01:00 | 25.4619 | T | Gas Natural | 15.7969 | V | 0 | P | 25.0137 | T | Gas Natural | 15.6016 | V | 0 | P | 25.3002 | T | Gas Natural | 14.7112 | V | 0 | P | 25.268 | T | Gas Natural | 14.9766 | V | 0 | P
| 2025-01-11 02:00 | 25.2744 | T | Gas Natural | 15.7969 | V | 0 | P | 24.5948 | T | Gas Natural | 15.6016 | V | 0 | P | 20.4229 | T | Gas Natural | 15.2074 | V | 0 | P | 20.4533 | T | Gas Natural | 15.4016 | V | 0 | P
| 2025-01-11 03:00 | 25.2344 | T | Gas Natural | 15.8467 | V | 0 | P | 24.3085 | T | Gas Natural | 15.6849 | V | 0 | P | 19.4708 | T | Gas Natural | 15.2734 | V | 0 | P | 19.5614 | T | Gas Natural | 15.5469 | V | 0 | P
| 2025-01-11 04:00 | 25.1239 | T | Gas Natural | 16.0469 | V | 0 | P | 24.8009 | T | Gas Natural | 15.8516 | V | 0 | P | 19.5087 | T | Gas Natural | 15.2734 | V | 0 | P | 19.5863 | T | Gas Natural | 15.5469 | V | 0 | P
| 2025-01-11 05:00 | 25.2015 | T | Gas Natural | 16.0469 | V | 0 | P | 25.0766 | T | Gas Natural | 15.8516 | V | 0 | P | 20.4237 | T | Gas Natural | 15.2734 | V | 0 | P | 20.4692 | T | Gas Natural | 15.5469 | V | 0 | P
| 2025-01-11 06:00 | 25.4157 | T | Gas Natural | 16.0469 | V | 0 | P | 24.5048 | T | Gas Natural | 15.8516 | V | 0 | P | 23.1178 | T | Gas Natural | 15.0308 | V | 0 | P | 23.0759 | T | Gas Natural | 15.251 | V | 0 | P
| 2025-01-11 07:00 | 25.102 | T | Gas Natural | 16.0469 | V | 0 | P | 24.5339 | T | Gas Natural | 15.8516 | V | 0 | P | 23.9195 | T | Gas Natural | 14.9821 | V | 0 | P | 23.8686 | T | Gas Natural | 15.1203 | V | 0 | P
| 2025-01-11 08:00 | 25.1799 | T | Gas Natural | 16.0469 | V | 0 | P | 24.5719 | T | Gas Natural | 15.8516 | V | 0 | P | 28.901 | T | Gas Natural | 14.636 | V | 0 | P | 28.8261 | T | Gas Natural | 14.9712 | V | 0 | P
| 2025-01-11 09:00 | 25.265 | T | Gas Natural | 15.942 | V | 0 | P | 24.6445 | T | Gas Natural | 15.8516 | V | 0 | P | 32.2065 | T | Gas Natural | 14.5078 | V | 0 | P | 32.1875 | T | Gas Natural | 14.7891 | V | 0 | P
| 2025-01-11 10:00 | 25.2216 | T | Gas Natural | 15.7969 | V | 0 | P | 24.7279 | T | Gas Natural | 15.755 | V | 0 | P | 35.5526 | T | Gas Natural | 14.4446 | V | 0 | P | 35.4961 | T | Gas Natural | 14.7488 | V | 0 | P
| 2025-01-11 11:00 | 29.3354 | T | Gas Natural | 15.5097 | V | 0 | P | 28.881 | T | Gas Natural | 15.2916 | V | 0 | P | 35.7907 | T | Gas Natural | 14.2249 | V | 0 | P | 35.8407 | T | Gas Natural | 14.5552 | V | 0 | P
| 2025-01-11 12:00 | 38.1633 | T | Gas Natural | 14.5698 | V | 0 | P | 38.6059 | T | Gas Natural | 14.2834 | V | 0 | P | 28.8056 | T | Gas Natural | 14.6969 | V | 0 | P | 28.7453 | T | Gas Natural | 15.0159 | V | 0 | P
| 2025-01-11 13:00 | 39.8626 | T | Gas Natural | 14.5089 | V | 0 | P | 40.6315 | T | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 38.166 | T | Gas Natural | 14.3057 | V | 0 | P | 38.1303 | T | Gas Natural | 14.6074 | V | 0 | P
| 2025-01-11 14:00 | 39.1046 | T | Gas Natural | 14.4865 | V | 0 | P | 39.081 | T | Gas Natural | 14.2291 | V | 0 | P | 33.3519 | T | Gas Natural | 14.3814 | V | 0 | P | 33.3639 | T | Gas Natural | 14.7044 | V | 0 | P
| 2025-01-11 15:00 | 37.7692 | T | Gas Natural | 14.6715 | V | 0 | P | 37.2991 | T | Gas Natural | 14.4172 | V | 0 | P | 27.6279 | T | Gas Natural | 14.6131 | V | 0 | P | 27.6356 | T | Gas Natural | 14.9309 | V | 0 | P
| 2025-01-11 16:00 | 37.359 | T | Gas Natural | 14.6686 | V | 0 | P | 36.667 | T | Gas Natural | 14.448 | V | 0 | P | 22.4308 | T | Gas Natural | 15.0012 | V | 0 | P | 22.4283 | T | Gas Natural | 15.1278 | V | 0 | P
| 2025-01-11 17:00 | 38.7342 | T | Gas Natural | 14.7137 | V | 0 | P | 39.4756 | T | Gas Natural | 14.2828 | V | 0 | P | 24.666 | T | Gas Natural | 14.8691 | V | 0 | P | 24.6787 | T | Gas Natural | 15.1322 | V | 0 | P
| 2025-01-11 18:00 | 41.9443 | T | Gas Natural | 14.3047 | V | 0 | P | 42.4597 | T | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 28.0866 | T | Gas Natural | 14.7656 | V | 0 | P | 28.0895 | T | Gas Natural | 15.0625 | V | 0 | P
| 2025-01-11 19:00 | 39.8766 | T | Gas Natural | 14.537 | V | 0 | P | 39.8457 | T | Gas Natural | 14.1769 | V | 0 | P | 24.2858 | T | Gas Natural | 14.7656 | V | 0 | P | 24.2708 | T | Gas Natural | 15.0625 | V | 0 | P
| 2025-01-11 20:00 | 39.6416 | T | Gas Natural | 14.5547 | V | 0 | P | 39.2278 | T | Gas Natural | 14.1214 | V | 0 | P | 23.6094 | T | Gas Natural | 14.7684 | V | 0 | P | 23.5968 | T | Gas Natural | 15.0625 | V | 0 | P
| 2025-01-11 21:00 | 37.3122 | T | Gas Natural | 14.7068 | V | 0 | P | 35.9593 | T | Gas Natural | 14.53 | V | 0 | P | 21.1956 | T | Gas Natural | 15.1616 | V | 0 | P | 21.1923 | T | Gas Natural | 15.3115 | V | 0 | P
| 2025-01-11 22:00 | 35.4115 | T | Gas Natural | 14.9332 | V | 0 | P | 34.991 | T | Gas Natural | 14.7198 | V | 0 | P | 22.9881 | T | Gas Natural | 14.9854 | V | 0 | P | 22.974 | T | Gas Natural | 15.1656 | V | 0 | P
| 2025-01-11 23:00 | 27.8763 | T | Gas Natural | 15.5995 | V | 0 | P | 27.2528 | T | Gas Natural | 15.4098 | V | 0 | P | 22.9338 | T | Gas Natural | 14.9701 | V | 0 | P | 22.9209 | T | Gas Natural | 15.1653 | V | 0 | P
| 2025-01-12 | 25.1691 | T | Gas Natural | 15.8125 | V | 0 | P | 25.0966 | T | Gas Natural | 15.6172 | V | 0 | P | 28.6257 | T | Gas Natural | 14.562 | V | 0 | P | 28.6546 | T | Gas Natural | 14.8644 | V | 0 | P
| 2025-01-12 01:00 | 24.7909 | T | Gas Natural | 15.8125 | V | 0 | P | 25.0997 | T | Gas Natural | 15.6172 | V | 0 | P | 21.4458 | T | Gas Natural | 14.9805 | V | 0 | P | 21.4474 | T | Gas Natural | 15.2541 | V | 0 | P
| 2025-01-12 02:00 | 25.1052 | T | Gas Natural | 15.8125 | V | 0 | P | 24.9543 | T | Gas Natural | 15.6172 | V | 0 | P | 20.6773 | T | Gas Natural | 15.2063 | V | 0 | P | 20.6591 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P
| 2025-01-12 03:00 | 25.0723 | T | Gas Natural | 15.9937 | V | 0 | P | 24.5324 | T | Gas Natural | 15.7758 | V | 0 | P | 19.7178 | T | Gas Natural | 15.2734 | V | 0 | P | 19.7471 | T | Gas Natural | 15.491 | V | 0 | P
| 2025-01-12 04:00 | 23.6544 | T | Gas Natural | 16.0625 | V | 0 | P | 23.296 | T | Gas Natural | 15.8672 | V | 0 | P | 19.5975 | T | Gas Natural | 15.2734 | V | 0 | P | 19.6964 | T | Gas Natural | 15.5469 | V | 0 | P
| 2025-01-12 05:00 | 23.3071 | T | Gas Natural | 16.0625 | V | 0 | P | 22.9181 | T | Gas Natural | 15.8672 | V | 0 | P | 20.2605 | T | Gas Natural | 15.2734 | V | 0 | P | 20.2686 | T | Gas Natural | 15.5469 | V | 0 | P
| 2025-01-12 06:00 | 23.1822 | T | Gas Natural | 16.0625 | V | 0 | P | 22.7514 | T | Gas Natural | 15.8672 | V | 0 | P | 21.9625 | T | Gas Natural | 15.2162 | V | 0 | P | 21.9024 | T | Gas Natural | 15.4415 | V | 0 | P
| 2025-01-12 07:00 | 22.949 | T | Gas Natural | 16.0625 | V | 0 | P | 22.8027 | T | Gas Natural | 15.8672 | V | 0 | P | 23.869 | T | Gas Natural | 14.9312 | V | 0 | P | 23.8164 | T | Gas Natural | 15.1713 | V | 0 | P
| 2025-01-12 08:00 | 22.9891 | T | Gas Natural | 16.0625 | V | 0 | P | 22.5309 | T | Gas Natural | 15.8672 | V | 0 | P | 22.7333 | T | Gas Natural | 15.0852 | V | 0 | P | 22.7198 | T | Gas Natural | 15.3578 | V | 0 | P
| 2025-01-12 09:00 | 23.0776 | T | Gas Natural | 16.0625 | V | 0 | P | 22.4747 | T | Gas Natural | 15.8672 | V | 0 | P | 22.2 | T | Gas Natural | 15.0977 | V | 0 | P | 22.1837 | T | Gas Natural | 15.303 | V | 0 | P
| 2025-01-12 10:00 | 23.2373 | T | Gas Natural | 16.0625 | V | 0 | P | 22.6225 | T | Gas Natural | 15.8672 | V | 0 | P | 21.2779 | T | Gas Natural | 15.1332 | V | 0 | P | 21.2955 | T | Gas Natural | 15.3726 | V | 0 | P
| 2025-01-12 11:00 | 23.1524 | T | Gas Natural | 16.0625 | V | 0 | P | 22.6263 | T | Gas Natural | 15.8703 | V | 0 | P | 22.3225 | T | Gas Natural | 15.1135 | V | 0 | P | 22.2706 | T | Gas Natural | 15.3162 | V | 0 | P
| 2025-01-12 12:00 | 23.2075 | T | Gas Natural | 16.1607 | V | 0 | P | 22.6657 | T | Gas Natural | 15.8996 | V | 0 | P | 32.7355 | T | Gas Natural | 14.4561 | V | 0 | P | 32.7515 | T | Gas Natural | 14.8399 | V | 0 | P
| 2025-01-12 13:00 | 24.7871 | T | Gas Natural | 16.1047 | V | 0 | P | 24.4116 | T | Gas Natural | 15.8748 | V | 0 | P | 34.7225 | T | Gas Natural | 14.321 | V | 0 | P | 34.768 | T | Gas Natural | 14.6341 | V | 0 | P
| 2025-01-12 14:00 | 25.2016 | T | Gas Natural | 16.0781 | V | 0 | P | 24.6394 | T | Gas Natural | 15.8672 | V | 0 | P | 31.7193 | T | Gas Natural | 14.5156 | V | 0 | P | 31.7407 | T | Gas Natural | 14.8026 | V | 0 | P
| 2025-01-12 15:00 | 31.6229 | T | Gas Natural | 15.5231 | V | 0 | P | 31.5369 | T | Gas Natural | 15.2545 | V | 0 | P | 43.7175 | T | Gas Natural | 14.1443 | V | 0 | P | 43.6652 | T | Gas Natural | 14.4182 | V | 0 | P
| 2025-01-12 16:00 | 44.8225 | T | Gas Natural | 14.5203 | V | 0 | P | 44.5041 | T | Gas Natural | 14.2467 | V | 0 | P | 58.75 | T | Gas Natural | 13.7578 | V | 0 | P | 58.744 | T | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P
| 2025-01-12 17:00 | 39.2269 | T | Gas Natural | 14.776 | V | 0 | P | 39.7173 | T | Gas Natural | 14.5382 | V | 0 | P | 42.9089 | T | Gas Natural | 13.9237 | V | 0 | P | 42.8836 | T | Gas Natural | 14.2415 | V | 0 | P
| 2025-01-12 18:00 | 42.7326 | T | Gas Natural | 14.5703 | V | 0 | P | 42.8963 | T | Gas Natural | 14.3594 | V | 0 | P | 45.7212 | T | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P | 45.685 | T | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P
| 2025-01-12 19:00 | 44.2927 | T | Gas Natural | 14.5703 | V | 0 | P | 45.2 | T | Gas Natural | 14.3594 | V | 0 | P | 48.2514 | T | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P | 48.215 | T | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P
| 2025-01-12 20:00 | 44.2588 | T | Gas Natural | 14.5703 | V | 0 | P | 44.242 | T | Gas Natural | 14.3594 | V | 0 | P | 47.3399 | T | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P | 47.2605 | T | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P
| 2025-01-12 21:00 | 40.9319 | T | Gas Natural | 14.6452 | V | 0 | P | 39.8902 | T | Gas Natural | 14.4805 | V | 0 | P | 41.9227 | T | Gas Natural | 13.8722 | V | 0 | P | 41.8303 | T | Gas Natural | 14.3241 | V | 0 | P
| 2025-01-12 22:00 | 35.466 | T | Gas Natural | 15.031 | V | 0 | P | 34.9176 | T | Gas Natural | 14.8751 | V | 0 | P | 35.3421 | T | Gas Natural | 14.2258 | V | 0 | P | 35.3303 | T | Gas Natural | 14.6135 | V | 0 | P
| 2025-01-12 23:00 | 28.3663 | T | Gas Natural | 15.7595 | V | 0 | P | 27.8146 | T | Gas Natural | 15.5218 | V | 0 | P | 32.5493 | T | Gas Natural | 14.3776 | V | 0 | P | 32.5909 | T | Gas Natural | 14.6812 | V | 0 | P
| 2025-01-13 | 28.0692 | T | Gas Natural | 15.8359 | V | 0 | P | 27.4585 | T | Gas Natural | 15.625 | V | 0 | P | 32.0623 | T | Gas Natural | 14.4349 | V | 0 | P | 32.133 | T | Gas Natural | 14.6931 | V | 0 | P
| 2025-01-13 01:00 | 28.4285 | T | Gas Natural | 15.8359 | V | 0 | P | 27.2852 | T | Gas Natural | 15.625 | V | 0 | P | 22.9137 | T | Gas Natural | 15.0477 | V | 0 | P | 22.8417 | T | Gas Natural | 15.2346 | V | 0 | P
| 2025-01-13 02:00 | 27.354 | T | Gas Natural | 15.8359 | V | 0 | P | 26.3627 | T | Gas Natural | 15.6951 | V | 0 | P | 21.3098 | T | Gas Natural | 15.2578 | V | 0 | P | 21.2925 | T | Gas Natural | 15.5078 | V | 0 | P
| 2025-01-13 03:00 | 24.4399 | T | Gas Natural | 16.0708 | V | 0 | P | 23.8037 | T | Gas Natural | 15.8828 | V | 0 | P | 21.4653 | T | Gas Natural | 15.2578 | V | 0 | P | 21.4307 | T | Gas Natural | 15.5078 | V | 0 | P
| 2025-01-13 04:00 | 24.3983 | T | Gas Natural | 16.0938 | V | 0 | P | 24.0719 | T | Gas Natural | 15.8828 | V | 0 | P | 21.5242 | T | Gas Natural | 15.2578 | V | 0 | P | 21.4546 | T | Gas Natural | 15.5078 | V | 0 | P
| 2025-01-13 05:00 | 24.2039 | T | Gas Natural | 16.0938 | V | 0 | P | 23.6014 | T | Gas Natural | 15.8828 | V | 0 | P | 23.8143 | T | Gas Natural | 15.1184 | V | 0 | P | 23.6382 | T | Gas Natural | 15.2432 | V | 0 | P
| 2025-01-13 06:00 | 30.9705 | T | Gas Natural | 15.572 | V | 0 | P | 30.7926 | T | Gas Natural | 15.3887 | V | 0 | P | 33.4428 | T | Gas Natural | 14.51 | V | 0 | P | 33.4152 | T | Gas Natural | 14.8828 | V | 0 | P
| 2025-01-13 07:00 | 48.0316 | T | Gas Natural | 14.6542 | V | 0 | P | 49.3751 | T | Gas Natural | 14.2994 | V | 0 | P | 53.0653 | T | Gas Natural | 13.8264 | V | 0 | P | 53.0625 | T | Gas Natural | 14.2877 | V | 0 | P
| 2025-01-13 08:00 | 54.0297 | T | Gas Natural | 14.5859 | V | 0 | P | 54.2952 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 68.7439 | V | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P | 68.6891 | V | Gas Natural | 14.2578 | V | 0 | P
| 2025-01-13 09:00 | 55.6837 | T | Gas Natural | 14.4762 | V | 0 | P | 55.9017 | T | Gas Natural | 14.0748 | V | 0 | P | 63.0265 | V | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P | 63.0513 | V | Gas Natural | 14.0731 | V | 0 | P
| 2025-01-13 10:00 | 57.9786 | V | Gas Natural | 14.3359 | V | 0 | P | 57.8129 | V | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 42.4858 | T | Gas Natural | 13.9181 | V | 0 | P | 42.4883 | T | Gas Natural | 14.2259 | V | 0 | P
| 2025-01-13 11:00 | 54.4644 | T | Gas Natural | 14.3359 | V | 0 | P | 53.5942 | T | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 25.9865 | T | Gas Natural | 14.7542 | V | 0 | P | 26.0091 | T | Gas Natural | 15.0464 | V | 0 | P
| 2025-01-13 12:00 | 51.2814 | T | Gas Natural | 14.3359 | V | 0 | P | 50.8359 | T | Gas Natural | 13.887 | V | 0 | P | 22.4178 | T | Gas Natural | 15.1256 | V | 0 | P | 22.4795 | T | Gas Natural | 15.3233 | V | 0 | P
| 2025-01-13 13:00 | 51.4154 | T | Gas Natural | 14.3359 | V | 0 | P | 51.6991 | T | Gas Natural | 14.0478 | V | 0 | P | 26.9207 | T | Gas Natural | 14.7707 | V | 0 | P | 26.9143 | T | Gas Natural | 15.0129 | V | 0 | P
| 2025-01-13 14:00 | 50.2514 | T | Gas Natural | 14.3359 | V | 0 | P | 49.9786 | T | Gas Natural | 14.0625 | V | 0 | P | 24.8396 | T | Gas Natural | 14.8345 | V | 0 | P | 24.8239 | T | Gas Natural | 15.0762 | V | 0 | P
| 2025-01-13 15:00 | 51.3963 | T | Gas Natural | 14.3359 | V | 0 | P | 51.8526 | T | Gas Natural | 13.9695 | V | 0 | P | 26.3778 | T | Gas Natural | 14.8125 | V | 0 | P | 26.2974 | T | Gas Natural | 15.0477 | V | 0 | P
| 2025-01-13 16:00 | 55.7478 | T | Gas Natural | 14.3061 | V | 0 | P | 56.489 | T | Gas Natural | 13.8125 | V | 0 | P | 31.8027 | T | Gas Natural | 14.4878 | V | 0 | P | 31.7887 | T | Gas Natural | 14.8977 | V | 0 | P
| 2025-01-13 17:00 | 67.8379 | V | Gas Natural | 14.0859 | V | 0 | P | 68.6051 | V | Gas Natural | 13.8125 | V | 0 | P | 46.2583 | T | Gas Natural | 13.9427 | V | 0 | P | 46.2306 | T | Gas Natural | 14.3312 | V | 0 | P
| 2025-01-13 18:00 | 70.495 | V | Gas Natural | 14.0859 | V | 0 | P | 70.8056 | V | Gas Natural | 13.8125 | V | 0 | P | 67.377 | V | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P | 67.3761 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P
| 2025-01-13 19:00 | 70.3974 | V | Gas Natural | 14.0859 | V | 0 | P | 70.667 | V | Gas Natural | 13.8125 | V | 0 | P | 71.9482 | V | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P | 71.9503 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P
| 2025-01-13 20:00 | 70.9926 | V | Gas Natural | 14.0859 | V | 0 | P | 71.4085 | V | Gas Natural | 13.8125 | V | 0 | P | 72.6388 | V | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P | 72.6655 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P
| 2025-01-13 21:00 | 69.7744 | V | Gas Natural | 14.0859 | V | 0 | P | 69.3865 | V | Gas Natural | 13.8125 | V | 0 | P | 70.3112 | V | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P | 70.3411 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P
| 2025-01-13 22:00 | 62.0975 | V | Gas Natural | 14.1067 | V | 0 | P | 61.5086 | V | Gas Natural | 13.8229 | V | 0 | P | 60.15 | V | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P | 60.096 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P
| 2025-01-13 23:00 | 49.152 | T | Gas Natural | 14.3617 | V | 0 | P | 48.5515 | T | Gas Natural | 14.1061 | V | 0 | P | 46.3881 | T | Gas Natural | 13.8271 | V | 0 | P | 46.4149 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P
| 2025-01-14 | 42.0802 | T | Gas Natural | 14.5938 | V | 0 | P | 41.3096 | T | Gas Natural | 14.3125 | V | 0 | P | 43.8051 | T | Gas Natural | 13.8668 | V | 0 | P | 43.8935 | T | Gas Natural | 14.2726 | V | 0 | P
| 2025-01-14 01:00 | 37.4354 | T | Gas Natural | 14.7873 | V | 0 | P | 36.6184 | T | Gas Natural | 14.6894 | V | 0 | P | 33.3157 | T | Gas Natural | 14.3116 | V | 0 | P | 33.2634 | T | Gas Natural | 14.7091 | V | 0 | P
| 2025-01-14 02:00 | 36.2737 | T | Gas Natural | 14.8438 | V | 0 | P | 35.4922 | T | Gas Natural | 14.8125 | V | 0 | P | 25.7942 | T | Gas Natural | 14.7035 | V | 0 | P | 25.8165 | T | Gas Natural | 14.9059 | V | 0 | P
| 2025-01-14 03:00 | 36.1901 | T | Gas Natural | 14.8438 | V | 0 | P | 35.5781 | T | Gas Natural | 14.8125 | V | 0 | P | 21.47 | T | Gas Natural | 15.1647 | V | 0 | P | 21.4091 | T | Gas Natural | 15.3927 | V | 0 | P
| 2025-01-14 04:00 | 36.4138 | T | Gas Natural | 14.8438 | V | 0 | P | 35.6868 | T | Gas Natural | 14.8125 | V | 0 | P | 21.1627 | T | Gas Natural | 15.2578 | V | 0 | P | 21.1601 | T | Gas Natural | 15.4844 | V | 0 | P
| 2025-01-14 05:00 | 37.2325 | T | Gas Natural | 14.8438 | V | 0 | P | 36.3648 | T | Gas Natural | 14.8125 | V | 0 | P | 24.725 | T | Gas Natural | 14.9542 | V | 0 | P | 24.7106 | T | Gas Natural | 15.1769 | V | 0 | P
| 2025-01-14 06:00 | 38.4672 | T | Gas Natural | 14.8333 | V | 0 | P | 38.5292 | T | Gas Natural | 14.559 | V | 0 | P | 44.3763 | T | Gas Natural | 14.0982 | V | 0 | P | 44.33 | T | Gas Natural | 14.4782 | V | 0 | P
| 2025-01-14 07:00 | 57.8613 | T | Gas Natural | 14.3024 | V | 0 | P | 58.9189 | T | Gas Natural | 13.9622 | V | 0 | P | 69.3293 | V | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P | 69.3207 | V | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P
| 2025-01-14 08:00 | 65.5335 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 65.5624 | V | Gas Natural | 13.8125 | V | 0 | P | 68.3709 | V | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P | 68.3905 | V | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P
| 2025-01-14 09:00 | 67.0743 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 67.3347 | V | Gas Natural | 13.8125 | V | 0 | P | 68.2872 | V | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P | 68.3163 | V | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P
| 2025-01-14 10:00 | 68.0409 | V | Gas Natural | 14.1313 | V | 0 | P | 67.7518 | V | Gas Natural | 13.8125 | V | 0 | P | 68.1138 | V | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P | 68.0625 | V | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P
| 2025-01-14 11:00 | 62.9395 | V | Gas Natural | 14.0054 | V | 0 | P | 62.7701 | V | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 60.8756 | V | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 60.8221 | V | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P
| 2025-01-14 12:00 | 62.9225 | V | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P | 63.4457 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 59.8684 | V | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 59.8746 | V | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P
| 2025-01-14 13:00 | 64.6388 | V | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P | 64.2468 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 61.2274 | V | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 61.2606 | V | Gas Natural | 0 | N | 0 | P
| 2025-01-14 14:00 | 59.1805 | V | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P | 59.2678 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 56.0998 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 56.1308 | T | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P
| 2025-01-14 15:00 | 60.0652 | V | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P | 60.1675 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 56.9872 | V | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 57.0702 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P
| 2025-01-14 16:00 | 66.3037 | V | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P | 66.8284 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 65.822 | V | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 65.8124 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P
| 2025-01-14 17:00 | 68.9827 | V | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P | 68.9064 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 68.6451 | V | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 68.6365 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P
| 2025-01-14 18:00 | 69.313 | V | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P | 69.6701 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 69.1278 | V | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 69.081 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P
| 2025-01-14 19:00 | 71.1762 | V | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P | 71.4991 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 72.7521 | V | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 72.7589 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P
| 2025-01-14 20:00 | 71.5028 | V | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P | 71.7041 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 72.9968 | V | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 72.9675 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P
| 2025-01-14 21:00 | 68.0203 | V | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P | 67.4152 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 65.2305 | V | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 65.1981 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P
| 2025-01-14 22:00 | 63.7022 | V | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P | 62.6057 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 51.7986 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 51.7944 | T | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P
| 2025-01-14 23:00 | 61.5987 | V | Gas Natural | 14.067 | V | 0 | P | 60.6848 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 43.8941 | T | Gas Natural | 13.7547 | V | 0 | P | 43.9134 | T | Gas Natural | 14.0994 | V | 0 | P
| 2025-01-15 | 57.2161 | V | Gas Natural | 14.276 | V | 0 | P | 55.9636 | V | Gas Natural | 14.047 | V | 0 | P | 28.2643 | T | Gas Natural | 14.5744 | V | 0 | P | 28.3103 | T | Gas Natural | 14.8431 | V | 0 | P
| 2025-01-15 01:00 | 50.7858 | T | Gas Natural | 14.4844 | V | 0 | P | 49.5939 | T | Gas Natural | 14.2012 | V | 0 | P | 20.4662 | T | Gas Natural | 15.3672 | V | 0 | P | 20.477 | T | Gas Natural | 15.5234 | V | 0 | P
| 2025-01-15 02:00 | 45.0756 | T | Gas Natural | 14.4844 | V | 0 | P | 43.7914 | T | Gas Natural | 14.3582 | V | 0 | P | 20.6368 | T | Gas Natural | 15.3672 | V | 0 | P | 20.6499 | T | Gas Natural | 15.5234 | V | 0 | P
| 2025-01-15 03:00 | 42.338 | T | Gas Natural | 14.7302 | V | 0 | P | 40.9241 | T | Gas Natural | 14.5859 | V | 0 | P | 20.7607 | T | Gas Natural | 15.3672 | V | 0 | P | 20.7532 | T | Gas Natural | 15.5234 | V | 0 | P
| 2025-01-15 04:00 | 40.8228 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 39.6647 | T | Gas Natural | 14.5859 | V | 0 | P | 21.2665 | T | Gas Natural | 15.3672 | V | 0 | P | 21.2482 | T | Gas Natural | 15.5234 | V | 0 | P
| 2025-01-15 05:00 | 41.8723 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 42.5159 | T | Gas Natural | 14.5859 | V | 0 | P | 24.4682 | T | Gas Natural | 15.113 | V | 0 | P | 24.4757 | T | Gas Natural | 15.2283 | V | 0 | P
| 2025-01-15 06:00 | 50.2975 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 51.6099 | T | Gas Natural | 14.4144 | V | 0 | P | 36.9172 | T | Gas Natural | 14.3641 | V | 0 | P | 36.9129 | T | Gas Natural | 14.6149 | V | 0 | P
| 2025-01-15 07:00 | 66.6051 | V | Gas Natural | 14.2892 | V | 0 | P | 67.2127 | V | Gas Natural | 13.9319 | V | 0 | P | 58.0072 | V | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P | 58.0252 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P
| 2025-01-15 08:00 | 68.4238 | V | Gas Natural | 14.097 | V | 0 | P | 68.4688 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 61.6082 | V | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P | 61.6231 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P
| 2025-01-15 09:00 | 67.1882 | V | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P | 66.7175 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 53.0364 | T | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P | 53.0532 | T | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P
| 2025-01-15 10:00 | 62.0885 | V | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P | 61.4997 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 42.5968 | T | Gas Natural | 13.9273 | V | 0 | P | 42.6117 | T | Gas Natural | 14.1385 | V | 0 | P
| 2025-01-15 11:00 | 55.1429 | T | Gas Natural | 14.2286 | V | 0 | P | 54.4571 | T | Gas Natural | 13.9318 | V | 0 | P | 31.0346 | T | Gas Natural | 14.4449 | V | 0 | P | 31.0268 | T | Gas Natural | 14.8016 | V | 0 | P
| 2025-01-15 12:00 | 49.4022 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 48.7108 | T | Gas Natural | 14.0859 | V | 0 | P | 22.7924 | T | Gas Natural | 15.0499 | V | 0 | P | 22.8112 | T | Gas Natural | 15.1929 | V | 0 | P
| 2025-01-15 13:00 | 46.253 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 46.0473 | T | Gas Natural | 14.0859 | V | 0 | P | 21.7604 | T | Gas Natural | 15.1057 | V | 0 | P | 21.7952 | T | Gas Natural | 15.2632 | V | 0 | P
| 2025-01-15 14:00 | 45.3491 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 45.5642 | T | Gas Natural | 14.0859 | V | 0 | P | 22.4296 | T | Gas Natural | 15.1082 | V | 0 | P | 22.4132 | T | Gas Natural | 15.1884 | V | 0 | P
| 2025-01-15 15:00 | 49.1354 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 50.1667 | T | Gas Natural | 14.0236 | V | 0 | P | 30.2386 | T | Gas Natural | 14.6183 | V | 0 | P | 30.2405 | T | Gas Natural | 14.8953 | V | 0 | P
| 2025-01-15 16:00 | 63.2282 | V | Gas Natural | 14.1108 | V | 0 | P | 64.3901 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 48.578 | T | Gas Natural | 13.9393 | V | 0 | P | 48.5714 | T | Gas Natural | 14.1472 | V | 0 | P
| 2025-01-15 17:00 | 68.3783 | V | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P | 68.8138 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 58.4857 | T | Gas Natural | 13.8594 | V | 0 | P | 58.4447 | T | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-15 18:00 | 67.4136 | V | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P | 67.6822 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 64.7996 | V | Gas Natural | 13.8594 | V | 0 | P | 64.8188 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-15 19:00 | 66.1044 | V | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P | 65.7742 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 64.7785 | V | Gas Natural | 13.8594 | V | 0 | P | 64.8065 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-15 20:00 | 65.0677 | V | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P | 64.8683 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 58.7532 | V | Gas Natural | 13.8594 | V | 0 | P | 58.7158 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-15 21:00 | 64.2343 | V | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P | 63.8241 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 52.9416 | T | Gas Natural | 13.8594 | V | 0 | P | 52.9534 | T | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-15 22:00 | 60.7506 | V | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P | 60.9415 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 44.6107 | T | Gas Natural | 13.8594 | V | 0 | P | 44.5968 | T | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-15 23:00 | 60.7051 | V | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P | 60.393 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 39.9326 | T | Gas Natural | 14.0473 | V | 0 | P | 39.9011 | T | Gas Natural | 14.2521 | V | 0 | P
| 2025-01-16 | 60.0847 | V | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P | 58.9259 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 24.8166 | T | Gas Natural | 14.7829 | V | 0 | P | 24.823 | T | Gas Natural | 14.9762 | V | 0 | P
| 2025-01-16 01:00 | 54.5732 | T | Gas Natural | 14.2211 | V | 0 | P | 53.3116 | T | Gas Natural | 13.8825 | V | 0 | P | 20.485 | T | Gas Natural | 15.3594 | V | 0 | P | 20.4497 | T | Gas Natural | 15.2812 | V | 0 | P
| 2025-01-16 02:00 | 47.901 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 46.594 | T | Gas Natural | 14.0859 | V | 0 | P | 20.557 | T | Gas Natural | 15.3594 | V | 0 | P | 20.5614 | T | Gas Natural | 15.2812 | V | 0 | P
| 2025-01-16 03:00 | 44.6451 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 43.1658 | T | Gas Natural | 14.0859 | V | 0 | P | 20.8616 | T | Gas Natural | 15.3594 | V | 0 | P | 20.8371 | T | Gas Natural | 15.2812 | V | 0 | P
| 2025-01-16 04:00 | 44.3994 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 42.7779 | T | Gas Natural | 14.0859 | V | 0 | P | 21.0686 | T | Gas Natural | 15.3594 | V | 0 | P | 21.0095 | T | Gas Natural | 15.2812 | V | 0 | P
| 2025-01-16 05:00 | 46.2183 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 46.529 | T | Gas Natural | 14.0859 | V | 0 | P | 22.9201 | T | Gas Natural | 15.0802 | V | 0 | P | 22.9176 | T | Gas Natural | 15.2354 | V | 0 | P
| 2025-01-16 06:00 | 47.5745 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 48.0237 | T | Gas Natural | 14.0859 | V | 0 | P | 44.6618 | T | Gas Natural | 14.1025 | V | 0 | P | 44.6506 | T | Gas Natural | 14.3055 | V | 0 | P
| 2025-01-16 07:00 | 47.4546 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 47.9809 | T | Gas Natural | 14.0859 | V | 0 | P | 65.364 | V | Gas Natural | 13.8594 | V | 0 | P | 65.407 | V | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P
| 2025-01-16 08:00 | 51.2602 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 51.7281 | T | Gas Natural | 14.0859 | V | 0 | P | 69.8396 | V | Gas Natural | 13.8594 | V | 0 | P | 69.8598 | V | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P
| 2025-01-16 09:00 | 50.8003 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 50.2608 | T | Gas Natural | 14.0859 | V | 0 | P | 60.697 | V | Gas Natural | 13.8594 | V | 0 | P | 60.6909 | V | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P
| 2025-01-16 10:00 | 44.4186 | T | Gas Natural | 14.2905 | V | 0 | P | 43.4891 | T | Gas Natural | 14.1438 | V | 0 | P | 46.5454 | T | Gas Natural | 13.8941 | V | 0 | P | 46.5783 | T | Gas Natural | 14.0755 | V | 0 | P
| 2025-01-16 11:00 | 37.5706 | T | Gas Natural | 14.7476 | V | 0 | P | 36.8528 | T | Gas Natural | 14.5346 | V | 0 | P | 32.2741 | T | Gas Natural | 14.3391 | V | 0 | P | 32.2882 | T | Gas Natural | 14.5662 | V | 0 | P
| 2025-01-16 12:00 | 39.3496 | T | Gas Natural | 14.5264 | V | 0 | P | 39.9038 | T | Gas Natural | 14.3794 | V | 0 | P | 31.3282 | T | Gas Natural | 14.4744 | V | 0 | P | 31.3065 | T | Gas Natural | 14.8066 | V | 0 | P
| 2025-01-16 13:00 | 47.2215 | T | Gas Natural | 14.3214 | V | 0 | P | 47.9291 | T | Gas Natural | 13.9875 | V | 0 | P | 42.2786 | T | Gas Natural | 14.0322 | V | 0 | P | 42.257 | T | Gas Natural | 14.264 | V | 0 | P
| 2025-01-16 14:00 | 49.7535 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 49.713 | T | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 43.7615 | T | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 43.7496 | T | Gas Natural | 14.0528 | V | 0 | P
| 2025-01-16 15:00 | 55.6223 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 56.5951 | T | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 50.5283 | T | Gas Natural | 13.6994 | V | 0 | P | 50.5276 | T | Gas Natural | 14.0924 | V | 0 | P
| 2025-01-16 16:00 | 61.4679 | V | Gas Natural | 14.0816 | V | 0 | P | 62.2135 | V | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 57.4841 | V | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 57.4131 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-16 17:00 | 62.437 | V | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P | 62.8701 | V | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 59.1763 | V | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 59.1562 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-16 18:00 | 63.4292 | V | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P | 63.1701 | V | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 57.0846 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 57.0992 | T | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-16 19:00 | 61.3669 | V | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P | 61.3214 | V | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 50.5361 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 50.5142 | T | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-16 20:00 | 60.8093 | V | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P | 59.9672 | V | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 43.7682 | T | Gas Natural | 13.7038 | V | 0 | P | 43.8117 | T | Gas Natural | 14.0721 | V | 0 | P
| 2025-01-16 21:00 | 61.5449 | V | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P | 61.1889 | V | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 39.4206 | T | Gas Natural | 13.9748 | V | 0 | P | 39.4261 | T | Gas Natural | 14.3213 | V | 0 | P
| 2025-01-16 22:00 | 65.8465 | V | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P | 65.6271 | V | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 39.4499 | T | Gas Natural | 14.0502 | V | 0 | P | 39.4802 | T | Gas Natural | 14.3118 | V | 0 | P
| 2025-01-16 23:00 | 69.5533 | V | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P | 69.5604 | V | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 35.4259 | T | Gas Natural | 14.2845 | V | 0 | P | 35.5068 | T | Gas Natural | 14.5516 | V | 0 | P
| 2025-01-17 | 64.7424 | V | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P | 63.6766 | V | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 21.9852 | T | Gas Natural | 15.0852 | V | 0 | P | 21.958 | T | Gas Natural | 15.1828 | V | 0 | P
| 2025-01-17 01:00 | 54.9282 | T | Gas Natural | 14.2211 | V | 0 | P | 53.7462 | T | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 20.6134 | T | Gas Natural | 15.3672 | V | 0 | P | 20.5695 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P
| 2025-01-17 02:00 | 48.1071 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 46.8067 | T | Gas Natural | 14.059 | V | 0 | P | 20.6997 | T | Gas Natural | 15.3672 | V | 0 | P | 20.6516 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P
| 2025-01-17 03:00 | 44.4451 | T | Gas Natural | 14.3365 | V | 0 | P | 43.4343 | T | Gas Natural | 14.1715 | V | 0 | P | 20.7584 | T | Gas Natural | 15.3672 | V | 0 | P | 20.7704 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P
| 2025-01-17 04:00 | 42.7686 | T | Gas Natural | 14.4844 | V | 0 | P | 41.9924 | T | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 20.9882 | T | Gas Natural | 15.3672 | V | 0 | P | 20.9625 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P
| 2025-01-17 05:00 | 44.1035 | T | Gas Natural | 14.4844 | V | 0 | P | 44.8595 | T | Gas Natural | 14.2708 | V | 0 | P | 21.8458 | T | Gas Natural | 15.145 | V | 0 | P | 21.8366 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P
| 2025-01-17 06:00 | 47.1301 | T | Gas Natural | 14.4844 | V | 0 | P | 47.8466 | T | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 34.949 | T | Gas Natural | 14.4181 | V | 0 | P | 34.9139 | T | Gas Natural | 14.6901 | V | 0 | P
| 2025-01-17 07:00 | 47.6201 | T | Gas Natural | 14.3503 | V | 0 | P | 48.2476 | T | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 59.2439 | T | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 59.2242 | T | Gas Natural | 14.0541 | V | 0 | P
| 2025-01-17 08:00 | 47.181 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 48.0191 | T | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 71.2536 | V | Gas Natural | 13.655 | V | 0 | P | 71.2698 | V | Gas Natural | 14.0469 | V | 0 | P
| 2025-01-17 09:00 | 48.118 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 48.6898 | T | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 70.8336 | V | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 70.8348 | V | Gas Natural | 14.0469 | V | 0 | P
| 2025-01-17 10:00 | 43.4786 | T | Gas Natural | 14.2909 | V | 0 | P | 42.5259 | T | Gas Natural | 14.1503 | V | 0 | P | 58.3205 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 58.3488 | T | Gas Natural | 14.0469 | V | 0 | P
| 2025-01-17 11:00 | 37.4757 | T | Gas Natural | 14.7607 | V | 0 | P | 36.7206 | T | Gas Natural | 14.5161 | V | 0 | P | 37.1534 | T | Gas Natural | 14.1661 | V | 0 | P | 37.1275 | T | Gas Natural | 14.3774 | V | 0 | P
| 2025-01-17 12:00 | 37.6896 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 37.2013 | T | Gas Natural | 14.4901 | V | 0 | P | 32.876 | T | Gas Natural | 14.375 | V | 0 | P | 32.8762 | T | Gas Natural | 14.5547 | V | 0 | P
| 2025-01-17 13:00 | 37.2687 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 36.6266 | T | Gas Natural | 14.5191 | V | 0 | P | 33.9784 | T | Gas Natural | 14.3053 | V | 0 | P | 33.9708 | T | Gas Natural | 14.6034 | V | 0 | P
| 2025-01-17 14:00 | 37.167 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 36.4593 | T | Gas Natural | 14.5723 | V | 0 | P | 24.1466 | T | Gas Natural | 14.8265 | V | 0 | P | 24.134 | T | Gas Natural | 14.9589 | V | 0 | P
| 2025-01-17 15:00 | 41.4904 | T | Gas Natural | 14.4403 | V | 0 | P | 42.1764 | T | Gas Natural | 14.1842 | V | 0 | P | 36.9842 | T | Gas Natural | 14.2875 | V | 0 | P | 36.9459 | T | Gas Natural | 14.5446 | V | 0 | P
| 2025-01-17 16:00 | 49.2295 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 50.0376 | T | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 52.9806 | T | Gas Natural | 13.7955 | V | 0 | P | 52.9654 | T | Gas Natural | 14.0547 | V | 0 | P
| 2025-01-17 17:00 | 52.7675 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 53.5867 | T | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 59.8293 | V | Gas Natural | 13.6328 | V | 0 | P | 59.8098 | V | Gas Natural | 14.0547 | V | 0 | P
| 2025-01-17 18:00 | 59.9671 | V | Gas Natural | 14.1365 | V | 0 | P | 60.7226 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 70.7534 | V | Gas Natural | 13.6328 | V | 0 | P | 70.7125 | V | Gas Natural | 14.0547 | V | 0 | P
| 2025-01-17 19:00 | 64.1198 | V | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P | 64.9291 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 71.0607 | V | Gas Natural | 13.6328 | V | 0 | P | 71.0771 | V | Gas Natural | 14.0547 | V | 0 | P
| 2025-01-17 20:00 | 65.5124 | V | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P | 65.9538 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 70.8565 | V | Gas Natural | 13.6328 | V | 0 | P | 70.8822 | V | Gas Natural | 14.0547 | V | 0 | P
| 2025-01-17 21:00 | 64.664 | V | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P | 64.0891 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 64.1481 | V | Gas Natural | 13.6328 | V | 0 | P | 64.1502 | V | Gas Natural | 14.0547 | V | 0 | P
| 2025-01-17 22:00 | 58.8154 | V | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P | 57.6592 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 48.5349 | T | Gas Natural | 13.6474 | V | 0 | P | 48.5851 | T | Gas Natural | 14.0547 | V | 0 | P
| 2025-01-17 23:00 | 56.2184 | V | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P | 55.8042 | T | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 39.4321 | T | Gas Natural | 13.9932 | V | 0 | P | 39.4352 | T | Gas Natural | 14.2991 | V | 0 | P
| 2025-01-18 | 54.7903 | T | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P | 53.8815 | T | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 31.0424 | T | Gas Natural | 14.3467 | V | 0 | P | 31.072 | T | Gas Natural | 14.6065 | V | 0 | P
| 2025-01-18 01:00 | 50.9536 | T | Gas Natural | 14.2286 | V | 0 | P | 49.7544 | T | Gas Natural | 13.947 | V | 0 | P | 20.8224 | T | Gas Natural | 15.0953 | V | 0 | P | 20.8146 | T | Gas Natural | 15.2704 | V | 0 | P
| 2025-01-18 02:00 | 44.3374 | T | Gas Natural | 14.2605 | V | 0 | P | 43.2833 | T | Gas Natural | 14.1058 | V | 0 | P | 20.7353 | T | Gas Natural | 15.1328 | V | 0 | P | 20.6992 | T | Gas Natural | 15.3125 | V | 0 | P
| 2025-01-18 03:00 | 39.8701 | T | Gas Natural | 14.4844 | V | 0 | P | 38.6246 | T | Gas Natural | 14.3359 | V | 0 | P | 20.772 | T | Gas Natural | 15.1328 | V | 0 | P | 20.7437 | T | Gas Natural | 15.3125 | V | 0 | P
| 2025-01-18 04:00 | 37.8449 | T | Gas Natural | 14.7024 | V | 0 | P | 36.6311 | T | Gas Natural | 14.5443 | V | 0 | P | 20.9458 | T | Gas Natural | 15.1328 | V | 0 | P | 20.8866 | T | Gas Natural | 15.3125 | V | 0 | P
| 2025-01-18 05:00 | 37.8925 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 36.9511 | T | Gas Natural | 14.5859 | V | 0 | P | 21.9109 | T | Gas Natural | 15.1328 | V | 0 | P | 21.8808 | T | Gas Natural | 15.3125 | V | 0 | P
| 2025-01-18 06:00 | 39.9926 | T | Gas Natural | 14.6608 | V | 0 | P | 40.8649 | T | Gas Natural | 14.3542 | V | 0 | P | 26.1341 | T | Gas Natural | 14.7635 | V | 0 | P | 26.101 | T | Gas Natural | 15.0703 | V | 0 | P
| 2025-01-18 07:00 | 44.2939 | T | Gas Natural | 14.4844 | V | 0 | P | 45.3944 | T | Gas Natural | 14.1123 | V | 0 | P | 34.11 | T | Gas Natural | 14.4612 | V | 0 | P | 34.0319 | T | Gas Natural | 14.7369 | V | 0 | P
| 2025-01-18 08:00 | 50.4606 | T | Gas Natural | 14.252 | V | 0 | P | 51.6844 | T | Gas Natural | 13.9748 | V | 0 | P | 44.0289 | T | Gas Natural | 13.9825 | V | 0 | P | 43.9938 | T | Gas Natural | 14.2497 | V | 0 | P
| 2025-01-18 09:00 | 52.1752 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 51.9648 | T | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 45.9528 | T | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 45.9322 | T | Gas Natural | 14.0547 | V | 0 | P
| 2025-01-18 10:00 | 45.3043 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 44.2304 | T | Gas Natural | 14.0533 | V | 0 | P | 32.1202 | T | Gas Natural | 14.2693 | V | 0 | P | 32.1622 | T | Gas Natural | 14.5966 | V | 0 | P
| 2025-01-18 11:00 | 38.3423 | T | Gas Natural | 14.5695 | V | 0 | P | 37.3292 | T | Gas Natural | 14.4436 | V | 0 | P | 21.5797 | T | Gas Natural | 15.0359 | V | 0 | P | 21.5829 | T | Gas Natural | 15.2231 | V | 0 | P
| 2025-01-18 12:00 | 37.792 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 37.88 | T | Gas Natural | 14.4652 | V | 0 | P | 23.2663 | T | Gas Natural | 14.9019 | V | 0 | P | 23.2532 | T | Gas Natural | 15.1472 | V | 0 | P
| 2025-01-18 13:00 | 38.1823 | T | Gas Natural | 14.6115 | V | 0 | P | 38.1904 | T | Gas Natural | 14.4019 | V | 0 | P | 23.0688 | T | Gas Natural | 14.9042 | V | 0 | P | 23.0682 | T | Gas Natural | 15.0727 | V | 0 | P
| 2025-01-18 14:00 | 38.0718 | T | Gas Natural | 14.6142 | V | 0 | P | 37.8031 | T | Gas Natural | 14.3967 | V | 0 | P | 22.7745 | T | Gas Natural | 14.9764 | V | 0 | P | 22.7795 | T | Gas Natural | 15.1106 | V | 0 | P
| 2025-01-18 15:00 | 36.9542 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 36.1764 | T | Gas Natural | 14.5528 | V | 0 | P | 21.4354 | T | Gas Natural | 15.0707 | V | 0 | P | 21.4229 | T | Gas Natural | 15.2413 | V | 0 | P
| 2025-01-18 16:00 | 38.7462 | T | Gas Natural | 14.6645 | V | 0 | P | 39.6542 | T | Gas Natural | 14.3152 | V | 0 | P | 26.2061 | T | Gas Natural | 14.7408 | V | 0 | P | 26.183 | T | Gas Natural | 14.9976 | V | 0 | P
| 2025-01-18 17:00 | 49.3417 | T | Gas Natural | 14.2439 | V | 0 | P | 50.448 | T | Gas Natural | 13.8755 | V | 0 | P | 42.6023 | T | Gas Natural | 14.056 | V | 0 | P | 42.5694 | T | Gas Natural | 14.317 | V | 0 | P
| 2025-01-18 18:00 | 58.0071 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 58.8929 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 58.557 | V | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P | 58.5407 | V | Gas Natural | 14.0469 | V | 0 | P
| 2025-01-18 19:00 | 59.1687 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 59.0965 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 57.3262 | V | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P | 57.3332 | V | Gas Natural | 14.0469 | V | 0 | P
| 2025-01-18 20:00 | 59.1322 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 59.0314 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 53.3053 | T | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P | 53.3124 | T | Gas Natural | 14.0469 | V | 0 | P
| 2025-01-18 21:00 | 63.4508 | V | Gas Natural | 13.9983 | V | 0 | P | 63.15 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 55.4125 | T | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P | 55.4166 | T | Gas Natural | 14.0469 | V | 0 | P
| 2025-01-18 22:00 | 44.168 | T | Gas Natural | 14.2578 | V | 0 | P | 43.2301 | T | Gas Natural | 14.1186 | V | 0 | P | 62.8288 | V | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P | 62.7939 | V | Gas Natural | 14.0469 | V | 0 | P
| 2025-01-18 23:00 | 40.8792 | T | Gas Natural | 14.4844 | V | 0 | P | 40.1595 | T | Gas Natural | 14.3359 | V | 0 | P | 63.2932 | V | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P | 63.3141 | V | Gas Natural | 14.0469 | V | 0 | P
| 2025-01-19 | 40.0822 | T | Gas Natural | 14.4844 | V | 0 | P | 39.1175 | T | Gas Natural | 14.3359 | V | 0 | P | 44.9053 | T | Gas Natural | 13.8786 | V | 0 | P | 44.9692 | T | Gas Natural | 14.0891 | V | 0 | P
| 2025-01-19 01:00 | 39.8738 | T | Gas Natural | 14.4844 | V | 0 | P | 39.0216 | T | Gas Natural | 14.3359 | V | 0 | P | 27.7156 | T | Gas Natural | 14.5232 | V | 0 | P | 27.7309 | T | Gas Natural | 14.7735 | V | 0 | P
| 2025-01-19 02:00 | 39.0974 | T | Gas Natural | 14.4844 | V | 0 | P | 38.0357 | T | Gas Natural | 14.3359 | V | 0 | P | 20.6129 | T | Gas Natural | 15.125 | V | 0 | P | 20.5491 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P
| 2025-01-19 03:00 | 37.9742 | T | Gas Natural | 14.6128 | V | 0 | P | 37.0226 | T | Gas Natural | 14.5295 | V | 0 | P | 20.6229 | T | Gas Natural | 15.125 | V | 0 | P | 20.5926 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P
| 2025-01-19 04:00 | 37.4412 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 36.5677 | T | Gas Natural | 14.5859 | V | 0 | P | 20.9173 | T | Gas Natural | 15.125 | V | 0 | P | 20.8399 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P
| 2025-01-19 05:00 | 37.7363 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 37.1457 | T | Gas Natural | 14.5859 | V | 0 | P | 21.6934 | T | Gas Natural | 15.125 | V | 0 | P | 21.6702 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P
| 2025-01-19 06:00 | 37.9436 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 37.5805 | T | Gas Natural | 14.5859 | V | 0 | P | 25.1157 | T | Gas Natural | 14.8359 | V | 0 | P | 25.0847 | T | Gas Natural | 15.074 | V | 0 | P
| 2025-01-19 07:00 | 38.0239 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 37.8745 | T | Gas Natural | 14.5859 | V | 0 | P | 31.9985 | T | Gas Natural | 14.522 | V | 0 | P | 32.0008 | T | Gas Natural | 14.7992 | V | 0 | P
| 2025-01-19 08:00 | 38.0806 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 37.9476 | T | Gas Natural | 14.5859 | V | 0 | P | 41.0269 | T | Gas Natural | 14.1247 | V | 0 | P | 41.0108 | T | Gas Natural | 14.3682 | V | 0 | P
| 2025-01-19 09:00 | 39.2483 | T | Gas Natural | 14.6802 | V | 0 | P | 39.8383 | T | Gas Natural | 14.3811 | V | 0 | P | 57.939 | V | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 57.8976 | V | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P
| 2025-01-19 10:00 | 38.2859 | T | Gas Natural | 14.7128 | V | 0 | P | 38.4379 | T | Gas Natural | 14.4419 | V | 0 | P | 51.8691 | T | Gas Natural | 13.9415 | V | 0 | P | 51.8516 | T | Gas Natural | 14.1363 | V | 0 | P
| 2025-01-19 11:00 | 37.4833 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 36.6826 | T | Gas Natural | 14.6326 | V | 0 | P | 28.4898 | T | Gas Natural | 14.4873 | V | 0 | P | 28.4683 | T | Gas Natural | 14.7575 | V | 0 | P
| 2025-01-19 12:00 | 37.2523 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 36.8779 | T | Gas Natural | 14.5669 | V | 0 | P | 24.9754 | T | Gas Natural | 14.7497 | V | 0 | P | 24.9966 | T | Gas Natural | 14.9271 | V | 0 | P
| 2025-01-19 13:00 | 37.4289 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 37.5623 | T | Gas Natural | 14.5147 | V | 0 | P | 23.0803 | T | Gas Natural | 14.9199 | V | 0 | P | 23.0356 | T | Gas Natural | 15.0885 | V | 0 | P
| 2025-01-19 14:00 | 37.0213 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 36.1543 | T | Gas Natural | 14.5599 | V | 0 | P | 21.2016 | T | Gas Natural | 15.1172 | V | 0 | P | 21.1951 | T | Gas Natural | 15.2512 | V | 0 | P
| 2025-01-19 15:00 | 37.8336 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 38.087 | T | Gas Natural | 14.452 | V | 0 | P | 23.2515 | T | Gas Natural | 14.9464 | V | 0 | P | 23.2208 | T | Gas Natural | 15.0946 | V | 0 | P
| 2025-01-19 16:00 | 42.2688 | T | Gas Natural | 14.4852 | V | 0 | P | 43.2764 | T | Gas Natural | 14.1583 | V | 0 | P | 31.3397 | T | Gas Natural | 14.5819 | V | 0 | P | 31.2176 | T | Gas Natural | 14.8234 | V | 0 | P
| 2025-01-19 17:00 | 52.698 | T | Gas Natural | 14.2892 | V | 0 | P | 53.6736 | T | Gas Natural | 13.9153 | V | 0 | P | 45.8163 | T | Gas Natural | 13.9882 | V | 0 | P | 45.7532 | T | Gas Natural | 14.2115 | V | 0 | P
| 2025-01-19 18:00 | 57.7109 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 58.1358 | V | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 52.9253 | T | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 52.8924 | T | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P
| 2025-01-19 19:00 | 60.197 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 60.9089 | V | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 58.9913 | V | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 58.9581 | V | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P
| 2025-01-19 20:00 | 61.454 | V | Gas Natural | 14.0045 | V | 0 | P | 61.7229 | V | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 60.7271 | V | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 60.7237 | V | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P
| 2025-01-19 21:00 | 62.9619 | V | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P | 62.8843 | V | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 59.7422 | V | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 59.7203 | V | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P
| 2025-01-19 22:00 | 60.3814 | V | Gas Natural | 14.003 | V | 0 | P | 59.7501 | V | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 47.4416 | T | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 47.4543 | T | Gas Natural | 14.0474 | V | 0 | P
| 2025-01-19 23:00 | 42.1173 | T | Gas Natural | 14.483 | V | 0 | P | 40.9871 | T | Gas Natural | 14.2865 | V | 0 | P | 38.5888 | T | Gas Natural | 14.0039 | V | 0 | P | 38.6026 | T | Gas Natural | 14.32 | V | 0 | P
| 2025-01-20 | 36.8955 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 35.7425 | T | Gas Natural | 14.5938 | V | 0 | P | 32.5391 | T | Gas Natural | 14.353 | V | 0 | P | 32.5278 | T | Gas Natural | 14.5467 | V | 0 | P
| 2025-01-20 01:00 | 36.3317 | T | Gas Natural | 14.8288 | V | 0 | P | 35.4717 | T | Gas Natural | 14.6576 | V | 0 | P | 21.639 | T | Gas Natural | 15.1185 | V | 0 | P | 21.6148 | T | Gas Natural | 15.2053 | V | 0 | P
| 2025-01-20 02:00 | 36.2392 | T | Gas Natural | 14.9844 | V | 0 | P | 35.3606 | T | Gas Natural | 14.8438 | V | 0 | P | 20.6742 | T | Gas Natural | 15.3516 | V | 0 | P | 20.6431 | T | Gas Natural | 15.5234 | V | 0 | P
| 2025-01-20 03:00 | 36.4483 | T | Gas Natural | 14.9844 | V | 0 | P | 35.4797 | T | Gas Natural | 14.8438 | V | 0 | P | 20.8436 | T | Gas Natural | 15.3516 | V | 0 | P | 20.7905 | T | Gas Natural | 15.5234 | V | 0 | P
| 2025-01-20 04:00 | 36.6046 | T | Gas Natural | 14.9844 | V | 0 | P | 35.6322 | T | Gas Natural | 14.8438 | V | 0 | P | 20.9909 | T | Gas Natural | 15.3516 | V | 0 | P | 20.9964 | T | Gas Natural | 15.5234 | V | 0 | P
| 2025-01-20 05:00 | 37.1952 | T | Gas Natural | 14.9844 | V | 0 | P | 35.9952 | T | Gas Natural | 14.8438 | V | 0 | P | 23.0348 | T | Gas Natural | 15.1324 | V | 0 | P | 22.9895 | T | Gas Natural | 15.2491 | V | 0 | P
| 2025-01-20 06:00 | 40.4519 | T | Gas Natural | 14.772 | V | 0 | P | 41.4918 | T | Gas Natural | 14.6042 | V | 0 | P | 31.4863 | T | Gas Natural | 14.5802 | V | 0 | P | 31.4445 | T | Gas Natural | 14.8053 | V | 0 | P
| 2025-01-20 07:00 | 51.3568 | T | Gas Natural | 14.5615 | V | 0 | P | 52.663 | T | Gas Natural | 14.2335 | V | 0 | P | 45.9758 | T | Gas Natural | 13.9484 | V | 0 | P | 45.9509 | T | Gas Natural | 14.1717 | V | 0 | P
| 2025-01-20 08:00 | 58.5387 | V | Gas Natural | 14.4844 | V | 0 | P | 58.9196 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 54.5842 | T | Gas Natural | 13.8203 | V | 0 | P | 54.5929 | T | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P
| 2025-01-20 09:00 | 57.0977 | V | Gas Natural | 14.2483 | V | 0 | P | 56.2374 | T | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 43.4803 | T | Gas Natural | 13.88 | V | 0 | P | 43.5018 | T | Gas Natural | 14.0981 | V | 0 | P
| 2025-01-20 10:00 | 51.1865 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 50.0276 | T | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 29.7425 | T | Gas Natural | 14.4472 | V | 0 | P | 29.7154 | T | Gas Natural | 14.7337 | V | 0 | P
| 2025-01-20 11:00 | 45.5018 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 45.1458 | T | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 24.415 | T | Gas Natural | 14.852 | V | 0 | P | 24.4196 | T | Gas Natural | 15.1246 | V | 0 | P
| 2025-01-20 12:00 | 48.1297 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 48.2726 | T | Gas Natural | 13.884 | V | 0 | P | 27.3086 | T | Gas Natural | 14.5938 | V | 0 | P | 27.3217 | T | Gas Natural | 14.9556 | V | 0 | P
| 2025-01-20 13:00 | 53.1349 | T | Gas Natural | 14.2017 | V | 0 | P | 54.01 | T | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 33.6509 | T | Gas Natural | 14.4306 | V | 0 | P | 33.5997 | T | Gas Natural | 14.6628 | V | 0 | P
| 2025-01-20 14:00 | 57.5927 | V | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P | 57.1994 | V | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 38.186 | T | Gas Natural | 14.1316 | V | 0 | P | 38.1567 | T | Gas Natural | 14.3535 | V | 0 | P
| 2025-01-20 15:00 | 57.4985 | V | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P | 57.8449 | V | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 38.0869 | T | Gas Natural | 14.2222 | V | 0 | P | 38.1265 | T | Gas Natural | 14.4285 | V | 0 | P
| 2025-01-20 16:00 | 61.2143 | V | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P | 61.394 | V | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 42.0075 | T | Gas Natural | 13.8969 | V | 0 | P | 41.9987 | T | Gas Natural | 14.2812 | V | 0 | P
| 2025-01-20 17:00 | 64.773 | V | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P | 65.6028 | V | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 46.4759 | T | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P | 46.4579 | T | Gas Natural | 14.1203 | V | 0 | P
| 2025-01-20 18:00 | 69.3583 | V | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P | 69.8599 | V | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 56.5645 | T | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P | 56.5208 | T | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-20 19:00 | 69.5245 | V | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P | 70.0063 | V | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 63.2762 | V | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P | 63.2472 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-20 20:00 | 69.1436 | V | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P | 69.3093 | V | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 67.846 | V | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P | 67.8402 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-20 21:00 | 65.1239 | V | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P | 63.7238 | V | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 56.8107 | T | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P | 56.8052 | T | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-20 22:00 | 38.8664 | T | Gas Natural | 14.5302 | V | 0 | P | 37.7848 | T | Gas Natural | 14.3944 | V | 0 | P | 64.8726 | V | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P | 64.8495 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-20 23:00 | 36.5058 | T | Gas Natural | 14.7578 | V | 0 | P | 35.6089 | T | Gas Natural | 14.5938 | V | 0 | P | 51.4839 | T | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P | 51.4657 | T | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-21 | 36.1564 | T | Gas Natural | 14.7578 | V | 0 | P | 35.4038 | T | Gas Natural | 14.5938 | V | 0 | P | 38.9855 | T | Gas Natural | 14.0287 | V | 0 | P | 39.0589 | T | Gas Natural | 14.2707 | V | 0 | P
| 2025-01-21 01:00 | 36.0609 | T | Gas Natural | 14.7578 | V | 0 | P | 35.4658 | T | Gas Natural | 14.5938 | V | 0 | P | 22.7767 | T | Gas Natural | 14.8469 | V | 0 | P | 22.766 | T | Gas Natural | 15.0338 | V | 0 | P
| 2025-01-21 02:00 | 35.9814 | T | Gas Natural | 14.7578 | V | 0 | P | 35.3808 | T | Gas Natural | 14.5938 | V | 0 | P | 20.5036 | T | Gas Natural | 15.0859 | V | 0 | P | 20.4902 | T | Gas Natural | 15.2812 | V | 0 | P
| 2025-01-21 03:00 | 36.1477 | T | Gas Natural | 14.7578 | V | 0 | P | 35.5834 | T | Gas Natural | 14.5938 | V | 0 | P | 20.6936 | T | Gas Natural | 15.0859 | V | 0 | P | 20.6265 | T | Gas Natural | 15.2812 | V | 0 | P
| 2025-01-21 04:00 | 36.2876 | T | Gas Natural | 14.7578 | V | 0 | P | 35.5155 | T | Gas Natural | 14.5938 | V | 0 | P | 20.8257 | T | Gas Natural | 15.0859 | V | 0 | P | 20.8165 | T | Gas Natural | 15.2812 | V | 0 | P
| 2025-01-21 05:00 | 37.2385 | T | Gas Natural | 14.7578 | V | 0 | P | 36.1798 | T | Gas Natural | 14.5938 | V | 0 | P | 24.1283 | T | Gas Natural | 14.8677 | V | 0 | P | 24.1081 | T | Gas Natural | 15.0828 | V | 0 | P
| 2025-01-21 06:00 | 42.2292 | T | Gas Natural | 14.3941 | V | 0 | P | 43.3832 | T | Gas Natural | 14.0428 | V | 0 | P | 36.6362 | T | Gas Natural | 14.3061 | V | 0 | P | 36.6333 | T | Gas Natural | 14.5855 | V | 0 | P
| 2025-01-21 07:00 | 58.3844 | T | Gas Natural | 14.0136 | V | 0 | P | 59.3544 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 56.7437 | T | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P | 56.6751 | T | Gas Natural | 14.034 | V | 0 | P
| 2025-01-21 08:00 | 62.7051 | V | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P | 62.8759 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 60.5167 | V | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P | 60.5459 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-21 09:00 | 63.8376 | V | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P | 64.2421 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 61.7725 | V | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P | 61.7904 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-21 10:00 | 67.8787 | V | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P | 68.4525 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 66.0648 | V | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P | 66.0316 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-21 11:00 | 67.7624 | V | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P | 67.0601 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 60.2704 | V | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P | 60.285 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-21 12:00 | 60.0496 | V | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P | 59.1698 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 43.2088 | T | Gas Natural | 13.9647 | V | 0 | P | 43.2117 | T | Gas Natural | 14.1804 | V | 0 | P
| 2025-01-21 13:00 | 52.7377 | T | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P | 52.6773 | T | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 32.1984 | T | Gas Natural | 14.3359 | V | 0 | P | 32.2085 | T | Gas Natural | 14.7366 | V | 0 | P
| 2025-01-21 14:00 | 58.7028 | V | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P | 59.0015 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 39.184 | T | Gas Natural | 14.1414 | V | 0 | P | 39.1942 | T | Gas Natural | 14.3712 | V | 0 | P
| 2025-01-21 15:00 | 62.6231 | V | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P | 62.6673 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 43.9959 | T | Gas Natural | 13.8687 | V | 0 | P | 43.9755 | T | Gas Natural | 14.0715 | V | 0 | P
| 2025-01-21 16:00 | 64.0477 | V | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P | 64.3667 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 41.9212 | T | Gas Natural | 14.0026 | V | 0 | P | 41.8996 | T | Gas Natural | 14.2125 | V | 0 | P
| 2025-01-21 17:00 | 67.8493 | V | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P | 68.1817 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 47.5385 | T | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 47.559 | T | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-21 18:00 | 69.8171 | V | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P | 69.8344 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 54.0527 | T | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 54.0398 | T | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-21 19:00 | 69.46 | V | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P | 69.4659 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 57.8701 | V | Gas Natural | 13.814 | V | 0 | P | 57.8473 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-21 20:00 | 69.1309 | V | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P | 68.8804 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 54.7505 | T | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 54.7452 | T | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-21 21:00 | 68.706 | V | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P | 68.5091 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 54.5804 | T | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 54.5532 | T | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-21 22:00 | 64.6493 | V | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P | 63.5899 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 42.7113 | T | Gas Natural | 13.8011 | V | 0 | P | 42.7151 | T | Gas Natural | 14.1201 | V | 0 | P
| 2025-01-21 23:00 | 58.9924 | V | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P | 57.8253 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 27.0924 | T | Gas Natural | 14.5708 | V | 0 | P | 27.0603 | T | Gas Natural | 14.7835 | V | 0 | P
| 2025-01-22 | 49.5889 | T | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P | 48.1819 | T | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 20.5059 | T | Gas Natural | 15.1016 | V | 0 | P | 20.4889 | T | Gas Natural | 15.2812 | V | 0 | P
| 2025-01-22 01:00 | 40.5803 | T | Gas Natural | 14.2228 | V | 0 | P | 39.0321 | T | Gas Natural | 14.1339 | V | 0 | P | 20.5577 | T | Gas Natural | 15.1016 | V | 0 | P | 20.5503 | T | Gas Natural | 15.2812 | V | 0 | P
| 2025-01-22 02:00 | 37.1704 | T | Gas Natural | 14.5842 | V | 0 | P | 35.6182 | T | Gas Natural | 14.5114 | V | 0 | P | 20.7084 | T | Gas Natural | 15.1016 | V | 0 | P | 20.6618 | T | Gas Natural | 15.2812 | V | 0 | P
| 2025-01-22 03:00 | 36.8438 | T | Gas Natural | 14.7578 | V | 0 | P | 35.4807 | T | Gas Natural | 14.5859 | V | 0 | P | 20.8304 | T | Gas Natural | 15.1016 | V | 0 | P | 20.7734 | T | Gas Natural | 15.2812 | V | 0 | P
| 2025-01-22 04:00 | 37.1782 | T | Gas Natural | 14.7578 | V | 0 | P | 35.6417 | T | Gas Natural | 14.5859 | V | 0 | P | 21.204 | T | Gas Natural | 15.1016 | V | 0 | P | 21.1737 | T | Gas Natural | 15.2812 | V | 0 | P
| 2025-01-22 05:00 | 38.2617 | T | Gas Natural | 14.703 | V | 0 | P | 38.5281 | T | Gas Natural | 14.422 | V | 0 | P | 23.746 | T | Gas Natural | 14.9459 | V | 0 | P | 23.7139 | T | Gas Natural | 15.1009 | V | 0 | P
| 2025-01-22 06:00 | 44.5127 | T | Gas Natural | 14.355 | V | 0 | P | 45.6257 | T | Gas Natural | 14.0258 | V | 0 | P | 34.5843 | T | Gas Natural | 14.3734 | V | 0 | P | 34.5685 | T | Gas Natural | 14.6586 | V | 0 | P
| 2025-01-22 07:00 | 57.7625 | V | Gas Natural | 14.1536 | V | 0 | P | 58.5991 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 51.2047 | T | Gas Natural | 13.8531 | V | 0 | P | 51.1444 | T | Gas Natural | 14.0493 | V | 0 | P
| 2025-01-22 08:00 | 64.0249 | V | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P | 64.3779 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 57.4489 | V | Gas Natural | 13.635 | V | 0 | P | 57.4389 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-22 09:00 | 61.2023 | V | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P | 60.447 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 46.509 | T | Gas Natural | 13.6457 | V | 0 | P | 46.4869 | T | Gas Natural | 14.0444 | V | 0 | P
| 2025-01-22 10:00 | 59.5613 | V | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P | 59.7937 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 40.5198 | T | Gas Natural | 14.0447 | V | 0 | P | 40.5044 | T | Gas Natural | 14.3316 | V | 0 | P
| 2025-01-22 11:00 | 59.5512 | V | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P | 59.0537 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 49.1439 | T | Gas Natural | 13.6681 | V | 0 | P | 49.1856 | T | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-22 12:00 | 52.5613 | T | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P | 52.1864 | T | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 40.5596 | T | Gas Natural | 13.9681 | V | 0 | P | 40.5762 | T | Gas Natural | 14.2507 | V | 0 | P
| 2025-01-22 13:00 | 49.0618 | T | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P | 48.7336 | T | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 37.7473 | T | Gas Natural | 14.1761 | V | 0 | P | 37.7463 | T | Gas Natural | 14.4078 | V | 0 | P
| 2025-01-22 14:00 | 49.9976 | T | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P | 50.5408 | T | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 49.2965 | T | Gas Natural | 13.9267 | V | 0 | P | 49.3497 | T | Gas Natural | 14.1509 | V | 0 | P
| 2025-01-22 15:00 | 50.0819 | T | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P | 49.9885 | T | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 62.0331 | V | Gas Natural | 13.629 | V | 0 | P | 61.9895 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-22 16:00 | 51.4809 | T | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P | 52.0355 | T | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 70.6075 | V | Gas Natural | 13.6094 | V | 0 | P | 70.6238 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-22 17:00 | 53.8124 | T | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P | 54.0001 | T | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 70.6864 | V | Gas Natural | 13.6094 | V | 0 | P | 70.7039 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-22 18:00 | 55.3153 | T | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P | 55.1506 | T | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 70.3358 | V | Gas Natural | 13.6094 | V | 0 | P | 70.3603 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-22 19:00 | 55.6246 | V | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P | 56.0816 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 71.5441 | V | Gas Natural | 13.6094 | V | 0 | P | 71.5503 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-22 20:00 | 55.8862 | V | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P | 55.9456 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 71.1398 | V | Gas Natural | 13.6094 | V | 0 | P | 71.1067 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-22 21:00 | 55.7117 | T | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P | 55.4434 | T | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 68.6652 | V | Gas Natural | 13.6094 | V | 0 | P | 68.6991 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-22 22:00 | 55.7597 | T | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P | 55.2279 | T | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 63.4716 | V | Gas Natural | 13.6094 | V | 0 | P | 63.4996 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-22 23:00 | 52.3986 | T | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P | 51.4128 | T | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 41.6975 | T | Gas Natural | 13.8584 | V | 0 | P | 41.7638 | T | Gas Natural | 14.1493 | V | 0 | P
| 2025-01-23 | 51.5367 | T | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P | 50.471 | T | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 26.8555 | T | Gas Natural | 14.5844 | V | 0 | P | 26.8629 | T | Gas Natural | 14.783 | V | 0 | P
| 2025-01-23 01:00 | 44.4051 | T | Gas Natural | 14.0714 | V | 0 | P | 43.0788 | T | Gas Natural | 13.9429 | V | 0 | P | 20.3977 | T | Gas Natural | 15.1172 | V | 0 | P | 20.365 | T | Gas Natural | 15.2812 | V | 0 | P
| 2025-01-23 02:00 | 37.4985 | T | Gas Natural | 14.4958 | V | 0 | P | 35.7877 | T | Gas Natural | 14.4783 | V | 0 | P | 20.3943 | T | Gas Natural | 15.1172 | V | 0 | P | 20.3707 | T | Gas Natural | 15.2812 | V | 0 | P
| 2025-01-23 03:00 | 36.9746 | T | Gas Natural | 14.6252 | V | 0 | P | 35.4587 | T | Gas Natural | 14.5859 | V | 0 | P | 20.5302 | T | Gas Natural | 15.1172 | V | 0 | P | 20.5077 | T | Gas Natural | 15.2812 | V | 0 | P
| 2025-01-23 04:00 | 37.4372 | T | Gas Natural | 14.7578 | V | 0 | P | 35.7431 | T | Gas Natural | 14.5859 | V | 0 | P | 21.4533 | T | Gas Natural | 15.1172 | V | 0 | P | 21.3889 | T | Gas Natural | 15.2812 | V | 0 | P
| 2025-01-23 05:00 | 37.9502 | T | Gas Natural | 14.7578 | V | 0 | P | 37.2221 | T | Gas Natural | 14.5859 | V | 0 | P | 27.1872 | T | Gas Natural | 14.7353 | V | 0 | P | 27.1883 | T | Gas Natural | 14.9703 | V | 0 | P
| 2025-01-23 06:00 | 39.497 | T | Gas Natural | 14.6517 | V | 0 | P | 40.1357 | T | Gas Natural | 14.311 | V | 0 | P | 53.4195 | T | Gas Natural | 13.881 | V | 0 | P | 53.4742 | T | Gas Natural | 14.1473 | V | 0 | P
| 2025-01-23 07:00 | 65.669 | V | Gas Natural | 14.0724 | V | 0 | P | 66.2633 | V | Gas Natural | 13.8434 | V | 0 | P | 72.1215 | V | Gas Natural | 13.6094 | V | 0 | P | 72.1287 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-01-23 08:00 | 68.3713 | V | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P | 67.7671 | V | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P | 65.0554 | V | Gas Natural | 13.6094 | V | 0 | P | 65.1065 | V | Gas Natural | 13.9721 | V | 0 | P
| 2025-01-23 09:00 | 59.27 | V | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P | 58.3238 | V | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P | 40.7161 | T | Gas Natural | 13.9265 | V | 0 | P | 40.7361 | T | Gas Natural | 14.2295 | V | 0 | P
| 2025-01-23 10:00 | 53.1536 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 52.5978 | T | Gas Natural | 13.836 | V | 0 | P | 25.4204 | T | Gas Natural | 14.7423 | V | 0 | P | 25.4322 | T | Gas Natural | 14.9614 | V | 0 | P
| 2025-01-23 11:00 | 41.9894 | T | Gas Natural | 14.1493 | V | 0 | P | 41.1871 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 21.2803 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 21.2817 | T | Gas Natural | 14.9973 | V | 0 | P
| 2025-01-23 12:00 | 38.1183 | T | Gas Natural | 14.4688 | V | 0 | P | 37.3335 | T | Gas Natural | 14.2786 | V | 0 | P | 21.5905 | T | Gas Natural | 15.0538 | V | 0 | P | 21.5983 | T | Gas Natural | 15.0785 | V | 0 | P
| 2025-01-23 13:00 | 36.9234 | T | Gas Natural | 14.7067 | V | 0 | P | 35.7595 | T | Gas Natural | 14.4644 | V | 0 | P | 21.0218 | T | Gas Natural | 15.1094 | V | 0 | P | 21.0142 | T | Gas Natural | 15.2109 | V | 0 | P
| 2025-01-23 14:00 | 36.8351 | T | Gas Natural | 14.5999 | V | 0 | P | 36.0424 | T | Gas Natural | 14.4115 | V | 0 | P | 21.7722 | T | Gas Natural | 14.995 | V | 0 | P | 21.7523 | T | Gas Natural | 15.2109 | V | 0 | P
| 2025-01-23 15:00 | 39.1358 | T | Gas Natural | 14.423 | V | 0 | P | 39.6379 | T | Gas Natural | 14.065 | V | 0 | P | 31.787 | T | Gas Natural | 14.6442 | V | 0 | P | 31.7698 | T | Gas Natural | 14.8171 | V | 0 | P
| 2025-01-23 16:00 | 44.7638 | T | Gas Natural | 14.2109 | V | 0 | P | 45.6017 | T | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 59.7181 | T | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P | 59.6605 | T | Gas Natural | 13.9752 | V | 0 | P
| 2025-01-23 17:00 | 59.5313 | T | Gas Natural | 14.1042 | V | 0 | P | 60.3189 | T | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 71.7043 | V | Gas Natural | 13.7712 | V | 0 | P | 71.7375 | V | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P
| 2025-01-23 18:00 | 70.3708 | V | Gas Natural | 13.9609 | V | 0 | P | 71.4484 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 72.2503 | V | Gas Natural | 13.6016 | V | 0 | P | 72.2775 | V | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P
| 2025-01-23 19:00 | 70.5512 | V | Gas Natural | 13.9609 | V | 0 | P | 72.8842 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 74.0382 | V | Gas Natural | 13.6016 | V | 0 | P | 74.1845 | V | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P
| 2025-01-23 20:00 | 70.4687 | V | Gas Natural | 13.9609 | V | 0 | P | 69.5393 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 66.9418 | V | Gas Natural | 13.6016 | V | 0 | P | 66.987 | V | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P
| 2025-01-23 21:00 | 69.1911 | V | Gas Natural | 13.9609 | V | 0 | P | 68.7543 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 59.4301 | V | Gas Natural | 13.6016 | V | 0 | P | 59.4432 | V | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P
| 2025-01-23 22:00 | 65.362 | V | Gas Natural | 13.9609 | V | 0 | P | 64.459 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 42.7779 | T | Gas Natural | 13.8332 | V | 0 | P | 42.8045 | T | Gas Natural | 14.1525 | V | 0 | P
| 2025-01-23 23:00 | 60.5992 | V | Gas Natural | 13.9609 | V | 0 | P | 59.3632 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 21.8308 | T | Gas Natural | 14.9587 | V | 0 | P | 21.8301 | T | Gas Natural | 15.1597 | V | 0 | P
| 2025-01-24 | 54.3455 | T | Gas Natural | 13.9727 | V | 0 | P | 53.1928 | T | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 20.3017 | T | Gas Natural | 15.1094 | V | 0 | P | 20.3021 | T | Gas Natural | 15.4688 | V | 0 | P
| 2025-01-24 01:00 | 45.4005 | T | Gas Natural | 14.2281 | V | 0 | P | 44.091 | T | Gas Natural | 13.9781 | V | 0 | P | 20.3432 | T | Gas Natural | 15.3509 | V | 0 | P | 20.3494 | T | Gas Natural | 15.4688 | V | 0 | P
| 2025-01-24 02:00 | 37.5333 | T | Gas Natural | 14.6261 | V | 0 | P | 36.2324 | T | Gas Natural | 14.4933 | V | 0 | P | 20.2825 | T | Gas Natural | 15.3594 | V | 0 | P | 20.2737 | T | Gas Natural | 15.4688 | V | 0 | P
| 2025-01-24 03:00 | 35.8621 | T | Gas Natural | 14.7188 | V | 0 | P | 34.8491 | T | Gas Natural | 14.5859 | V | 0 | P | 19.7961 | T | Gas Natural | 15.3594 | V | 0 | P | 19.716 | T | Gas Natural | 15.4688 | V | 0 | P
| 2025-01-24 04:00 | 36.0456 | T | Gas Natural | 14.7188 | V | 0 | P | 35.4368 | T | Gas Natural | 14.5859 | V | 0 | P | 20.1007 | T | Gas Natural | 15.3594 | V | 0 | P | 20.0825 | T | Gas Natural | 15.4688 | V | 0 | P
| 2025-01-24 05:00 | 37.306 | T | Gas Natural | 14.7188 | V | 0 | P | 36.3912 | T | Gas Natural | 14.5859 | V | 0 | P | 21.8247 | T | Gas Natural | 15.1399 | V | 0 | P | 21.8168 | T | Gas Natural | 15.3003 | V | 0 | P
| 2025-01-24 06:00 | 39.5514 | T | Gas Natural | 14.6271 | V | 0 | P | 40.1721 | T | Gas Natural | 14.3431 | V | 0 | P | 24.6961 | T | Gas Natural | 14.9546 | V | 0 | P | 24.6927 | T | Gas Natural | 15.1479 | V | 0 | P
| 2025-01-24 07:00 | 44.4534 | T | Gas Natural | 14.4688 | V | 0 | P | 45.167 | T | Gas Natural | 14.0859 | V | 0 | P | 55.1325 | T | Gas Natural | 13.9251 | V | 0 | P | 55.1149 | T | Gas Natural | 14.1044 | V | 0 | P
| 2025-01-24 08:00 | 45.98 | T | Gas Natural | 14.2833 | V | 0 | P | 46.2806 | T | Gas Natural | 14.0859 | V | 0 | P | 69.9098 | V | Gas Natural | 13.7587 | V | 0 | P | 69.9108 | V | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P
| 2025-01-24 09:00 | 44.0859 | T | Gas Natural | 14.2188 | V | 0 | P | 43.3445 | T | Gas Natural | 14.0859 | V | 0 | P | 57.3355 | T | Gas Natural | 13.5781 | V | 0 | P | 57.3242 | T | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P
| 2025-01-24 10:00 | 39.7529 | T | Gas Natural | 14.3701 | V | 0 | P | 38.7393 | T | Gas Natural | 14.2421 | V | 0 | P | 34.227 | T | Gas Natural | 14.1404 | V | 0 | P | 34.2417 | T | Gas Natural | 14.4466 | V | 0 | P
| 2025-01-24 11:00 | 35.3996 | T | Gas Natural | 14.7854 | V | 0 | P | 35.1759 | T | Gas Natural | 14.5498 | V | 0 | P | 20.2323 | T | Gas Natural | 15.124 | V | 0 | P | 20.2023 | T | Gas Natural | 15.3688 | V | 0 | P
| 2025-01-24 12:00 | 32.6329 | T | Gas Natural | 15.0073 | V | 0 | P | 32.8821 | T | Gas Natural | 14.6926 | V | 0 | P | 19.5904 | T | Gas Natural | 15.3281 | V | 0 | P | 19.6447 | T | Gas Natural | 15.4531 | V | 0 | P
| 2025-01-24 13:00 | 27.9796 | T | Gas Natural | 15.4116 | V | 0 | P | 27.4676 | T | Gas Natural | 15.2775 | V | 0 | P | 20.4059 | T | Gas Natural | 15.2928 | V | 0 | P | 20.443 | T | Gas Natural | 15.3967 | V | 0 | P
| 2025-01-24 14:00 | 26.6512 | T | Gas Natural | 15.6961 | V | 0 | P | 26.1102 | T | Gas Natural | 15.3644 | V | 0 | P | 21.8709 | T | Gas Natural | 15.0781 | V | 0 | P | 21.8579 | T | Gas Natural | 15.1953 | V | 0 | P
| 2025-01-24 15:00 | 36.1306 | T | Gas Natural | 14.7655 | V | 0 | P | 36.0162 | T | Gas Natural | 14.488 | V | 0 | P | 24.0368 | T | Gas Natural | 14.927 | V | 0 | P | 24.0388 | T | Gas Natural | 15.0988 | V | 0 | P
| 2025-01-24 16:00 | 38.8743 | T | Gas Natural | 14.4688 | V | 0 | P | 39.3014 | T | Gas Natural | 14.1094 | V | 0 | P | 37.5756 | T | Gas Natural | 14.292 | V | 0 | P | 37.5354 | T | Gas Natural | 14.5649 | V | 0 | P
| 2025-01-24 17:00 | 39.7772 | T | Gas Natural | 14.3239 | V | 0 | P | 40.3018 | T | Gas Natural | 13.9369 | V | 0 | P | 57.2723 | T | Gas Natural | 13.8203 | V | 0 | P | 57.2592 | T | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P
| 2025-01-24 18:00 | 43.6464 | T | Gas Natural | 14.1167 | V | 0 | P | 44.6582 | T | Gas Natural | 13.8594 | V | 0 | P | 70.0038 | V | Gas Natural | 13.8203 | V | 0 | P | 70.0258 | V | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P
| 2025-01-24 19:00 | 47.0968 | T | Gas Natural | 13.9688 | V | 0 | P | 47.4693 | T | Gas Natural | 13.8594 | V | 0 | P | 70.9493 | V | Gas Natural | 13.8203 | V | 0 | P | 70.956 | V | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P
| 2025-01-24 20:00 | 48.4925 | T | Gas Natural | 13.9688 | V | 0 | P | 48.5035 | T | Gas Natural | 13.8594 | V | 0 | P | 69.6504 | V | Gas Natural | 13.8203 | V | 0 | P | 69.6465 | V | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P
| 2025-01-24 21:00 | 49.3333 | T | Gas Natural | 13.9688 | V | 0 | P | 49.1264 | T | Gas Natural | 13.8594 | V | 0 | P | 67.0527 | V | Gas Natural | 13.8203 | V | 0 | P | 67.1102 | V | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P
| 2025-01-24 22:00 | 46.7694 | T | Gas Natural | 13.9688 | V | 0 | P | 45.7089 | T | Gas Natural | 13.8594 | V | 0 | P | 47.9599 | T | Gas Natural | 13.8388 | V | 0 | P | 47.953 | T | Gas Natural | 13.9911 | V | 0 | P
| 2025-01-24 23:00 | 45.0091 | T | Gas Natural | 14.0861 | V | 0 | P | 44.3543 | T | Gas Natural | 13.8594 | V | 0 | P | 33.2474 | T | Gas Natural | 14.2492 | V | 0 | P | 33.2473 | T | Gas Natural | 14.5033 | V | 0 | P
| 2025-01-25 | 38.5173 | T | Gas Natural | 14.5395 | V | 0 | P | 37.202 | T | Gas Natural | 14.423 | V | 0 | P | 20.5428 | T | Gas Natural | 15.2747 | V | 0 | P | 20.558 | T | Gas Natural | 15.2171 | V | 0 | P
| 2025-01-25 01:00 | 36.9706 | T | Gas Natural | 14.7188 | V | 0 | P | 35.2277 | T | Gas Natural | 14.6094 | V | 0 | P | 20.6521 | T | Gas Natural | 15.3203 | V | 0 | P | 20.607 | T | Gas Natural | 15.2188 | V | 0 | P
| 2025-01-25 02:00 | 37.0143 | T | Gas Natural | 14.7188 | V | 0 | P | 35.4853 | T | Gas Natural | 14.6094 | V | 0 | P | 20.7257 | T | Gas Natural | 15.3203 | V | 0 | P | 20.7142 | T | Gas Natural | 15.2188 | V | 0 | P
| 2025-01-25 03:00 | 37.0296 | T | Gas Natural | 14.7188 | V | 0 | P | 35.5175 | T | Gas Natural | 14.6094 | V | 0 | P | 20.6991 | T | Gas Natural | 15.3203 | V | 0 | P | 20.6911 | T | Gas Natural | 15.2333 | V | 0 | P
| 2025-01-25 04:00 | 34.4218 | T | Gas Natural | 14.9192 | V | 0 | P | 34.472 | T | Gas Natural | 14.6094 | V | 0 | P | 19.5617 | T | Gas Natural | 15.3203 | V | 0 | P | 19.6839 | T | Gas Natural | 15.4688 | V | 0 | P
| 2025-01-25 05:00 | 35.445 | T | Gas Natural | 14.9389 | V | 0 | P | 35.3583 | T | Gas Natural | 14.6094 | V | 0 | P | 20.229 | T | Gas Natural | 15.3203 | V | 0 | P | 20.3653 | T | Gas Natural | 15.4688 | V | 0 | P
| 2025-01-25 06:00 | 38.3082 | T | Gas Natural | 14.7188 | V | 0 | P | 38.1592 | T | Gas Natural | 14.3872 | V | 0 | P | 24.7616 | T | Gas Natural | 14.8677 | V | 0 | P | 24.7459 | T | Gas Natural | 15.0196 | V | 0 | P
| 2025-01-25 07:00 | 39.0126 | T | Gas Natural | 14.612 | V | 0 | P | 39.4128 | T | Gas Natural | 14.3594 | V | 0 | P | 34.3363 | T | Gas Natural | 14.4142 | V | 0 | P | 34.309 | T | Gas Natural | 14.6668 | V | 0 | P
| 2025-01-25 08:00 | 39.5344 | T | Gas Natural | 14.5492 | V | 0 | P | 39.5355 | T | Gas Natural | 14.4156 | V | 0 | P | 37.4928 | T | Gas Natural | 14.1468 | V | 0 | P | 37.3218 | T | Gas Natural | 14.4834 | V | 0 | P
| 2025-01-25 09:00 | 39.9039 | T | Gas Natural | 14.4637 | V | 0 | P | 39.9584 | T | Gas Natural | 14.2944 | V | 0 | P | 46.2591 | T | Gas Natural | 13.818 | V | 0 | P | 46.2058 | T | Gas Natural | 13.997 | V | 0 | P
| 2025-01-25 10:00 | 36.7569 | T | Gas Natural | 14.7098 | V | 0 | P | 36.1405 | T | Gas Natural | 14.5104 | V | 0 | P | 26.1203 | T | Gas Natural | 14.7041 | V | 0 | P | 26.1557 | T | Gas Natural | 14.9553 | V | 0 | P
| 2025-01-25 11:00 | 37.7148 | T | Gas Natural | 14.5193 | V | 0 | P | 37.0322 | T | Gas Natural | 14.3627 | V | 0 | P | 24.2347 | T | Gas Natural | 14.7964 | V | 0 | P | 24.2823 | T | Gas Natural | 15.0766 | V | 0 | P
| 2025-01-25 12:00 | 31.5449 | T | Gas Natural | 15.0582 | V | 0 | P | 31.2549 | T | Gas Natural | 14.8841 | V | 0 | P | 19.7969 | T | Gas Natural | 15.1747 | V | 0 | P | 19.8335 | T | Gas Natural | 15.3228 | V | 0 | P
| 2025-01-25 13:00 | 26.9967 | T | Gas Natural | 15.4672 | V | 0 | P | 26.3483 | T | Gas Natural | 15.3514 | V | 0 | P | 21.601 | T | Gas Natural | 15.0932 | V | 0 | P | 21.5804 | T | Gas Natural | 15.2134 | V | 0 | P
| 2025-01-25 14:00 | 26.1865 | T | Gas Natural | 15.7109 | V | 0 | P | 25.6198 | T | Gas Natural | 15.3672 | V | 0 | P | 23.6644 | T | Gas Natural | 14.8367 | V | 0 | P | 23.6687 | T | Gas Natural | 15.0321 | V | 0 | P
| 2025-01-25 15:00 | 31.9678 | T | Gas Natural | 15.1297 | V | 0 | P | 31.7341 | T | Gas Natural | 14.8661 | V | 0 | P | 31.8744 | T | Gas Natural | 14.4632 | V | 0 | P | 31.8375 | T | Gas Natural | 14.7767 | V | 0 | P
| 2025-01-25 16:00 | 38.5462 | T | Gas Natural | 14.4712 | V | 0 | P | 38.9694 | T | Gas Natural | 14.1514 | V | 0 | P | 41.068 | T | Gas Natural | 14.0901 | V | 0 | P | 41.021 | T | Gas Natural | 14.3254 | V | 0 | P
| 2025-01-25 17:00 | 37.6653 | T | Gas Natural | 14.4597 | V | 0 | P | 36.7627 | T | Gas Natural | 14.3295 | V | 0 | P | 41.039 | T | Gas Natural | 13.9341 | V | 0 | P | 40.9818 | T | Gas Natural | 14.1884 | V | 0 | P
| 2025-01-25 18:00 | 37.9381 | T | Gas Natural | 14.4688 | V | 0 | P | 37.7552 | T | Gas Natural | 14.2178 | V | 0 | P | 36.7851 | T | Gas Natural | 14.3459 | V | 0 | P | 36.7298 | T | Gas Natural | 14.4453 | V | 0 | P
| 2025-01-25 19:00 | 37.4075 | T | Gas Natural | 14.4688 | V | 0 | P | 36.6438 | T | Gas Natural | 14.3448 | V | 0 | P | 33.3016 | T | Gas Natural | 14.3594 | V | 0 | P | 33.2825 | T | Gas Natural | 14.4453 | V | 0 | P
| 2025-01-25 20:00 | 37.4438 | T | Gas Natural | 14.4688 | V | 0 | P | 36.6948 | T | Gas Natural | 14.3594 | V | 0 | P | 32.9486 | T | Gas Natural | 14.3594 | V | 0 | P | 32.8998 | T | Gas Natural | 14.5043 | V | 0 | P
| 2025-01-25 21:00 | 37.4231 | T | Gas Natural | 14.4688 | V | 0 | P | 36.9619 | T | Gas Natural | 14.2476 | V | 0 | P | 30.2532 | T | Gas Natural | 14.4293 | V | 0 | P | 30.2595 | T | Gas Natural | 14.7476 | V | 0 | P
| 2025-01-25 22:00 | 37.3165 | T | Gas Natural | 14.4688 | V | 0 | P | 36.8685 | T | Gas Natural | 14.2844 | V | 0 | P | 26.2393 | T | Gas Natural | 14.7144 | V | 0 | P | 26.241 | T | Gas Natural | 14.8817 | V | 0 | P
| 2025-01-25 23:00 | 37.7391 | T | Gas Natural | 14.4688 | V | 0 | P | 37.7132 | T | Gas Natural | 14.1817 | V | 0 | P | 26.0683 | T | Gas Natural | 14.7209 | V | 0 | P | 26.0732 | T | Gas Natural | 14.9859 | V | 0 | P
| 2025-01-26 | 36.8325 | T | Gas Natural | 14.5824 | V | 0 | P | 36.2424 | T | Gas Natural | 14.3516 | V | 0 | P | 21.216 | T | Gas Natural | 15.0325 | V | 0 | P | 21.1743 | T | Gas Natural | 15.141 | V | 0 | P
| 2025-01-26 01:00 | 36.61 | T | Gas Natural | 14.7188 | V | 0 | P | 35.4932 | T | Gas Natural | 14.3516 | V | 0 | P | 20.6472 | T | Gas Natural | 15.1172 | V | 0 | P | 20.6206 | T | Gas Natural | 15.2031 | V | 0 | P
| 2025-01-26 02:00 | 33.784 | T | Gas Natural | 14.8929 | V | 0 | P | 33.115 | T | Gas Natural | 14.6324 | V | 0 | P | 19.8921 | T | Gas Natural | 15.3038 | V | 0 | P | 19.931 | T | Gas Natural | 15.4085 | V | 0 | P
| 2025-01-26 03:00 | 27.6854 | T | Gas Natural | 15.5042 | V | 0 | P | 26.9445 | T | Gas Natural | 15.286 | V | 0 | P | 20.2903 | T | Gas Natural | 15.3672 | V | 0 | P | 20.2881 | T | Gas Natural | 15.4531 | V | 0 | P
| 2025-01-26 04:00 | 26.1241 | T | Gas Natural | 15.7188 | V | 0 | P | 25.5012 | T | Gas Natural | 15.375 | V | 0 | P | 20.242 | T | Gas Natural | 15.3672 | V | 0 | P | 20.1945 | T | Gas Natural | 15.4531 | V | 0 | P
| 2025-01-26 05:00 | 26.4909 | T | Gas Natural | 15.7188 | V | 0 | P | 25.7953 | T | Gas Natural | 15.375 | V | 0 | P | 20.5674 | T | Gas Natural | 15.3672 | V | 0 | P | 20.5521 | T | Gas Natural | 15.4531 | V | 0 | P
| 2025-01-26 06:00 | 26.1534 | T | Gas Natural | 15.7188 | V | 0 | P | 25.4726 | T | Gas Natural | 15.375 | V | 0 | P | 23.3972 | T | Gas Natural | 15.0539 | V | 0 | P | 23.3763 | T | Gas Natural | 15.1886 | V | 0 | P
| 2025-01-26 07:00 | 26.1265 | T | Gas Natural | 15.7188 | V | 0 | P | 25.5097 | T | Gas Natural | 15.5592 | V | 0 | P | 39.4102 | T | Gas Natural | 14.2764 | V | 0 | P | 39.3934 | T | Gas Natural | 14.5084 | V | 0 | P
| 2025-01-26 08:00 | 26.1416 | T | Gas Natural | 15.7188 | V | 0 | P | 25.6875 | T | Gas Natural | 15.6328 | V | 0 | P | 44.1389 | T | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 44.0542 | T | Gas Natural | 14.1454 | V | 0 | P
| 2025-01-26 09:00 | 26.3364 | T | Gas Natural | 15.7188 | V | 0 | P | 25.7396 | T | Gas Natural | 15.6328 | V | 0 | P | 32.2482 | T | Gas Natural | 14.2897 | V | 0 | P | 32.2437 | T | Gas Natural | 14.6164 | V | 0 | P
| 2025-01-26 10:00 | 26.2014 | T | Gas Natural | 15.7188 | V | 0 | P | 25.6499 | T | Gas Natural | 15.6328 | V | 0 | P | 39.2902 | T | Gas Natural | 14.1212 | V | 0 | P | 39.2643 | T | Gas Natural | 14.3696 | V | 0 | P
| 2025-01-26 11:00 | 26.2067 | T | Gas Natural | 15.7188 | V | 0 | P | 25.6618 | T | Gas Natural | 15.4792 | V | 0 | P | 26.7503 | T | Gas Natural | 14.67 | V | 0 | P | 26.7868 | T | Gas Natural | 14.9295 | V | 0 | P
| 2025-01-26 12:00 | 24.837 | T | Gas Natural | 15.7911 | V | 0 | P | 24.3454 | T | Gas Natural | 15.4794 | V | 0 | P | 20.0429 | T | Gas Natural | 15.2627 | V | 0 | P | 20.0325 | T | Gas Natural | 15.3921 | V | 0 | P
| 2025-01-26 13:00 | 21.6761 | T | Gas Natural | 16.0917 | V | 0 | P | 21.1658 | T | Gas Natural | 15.8828 | V | 0 | P | 21.4026 | T | Gas Natural | 15.0671 | V | 0 | P | 21.4456 | T | Gas Natural | 15.3373 | V | 0 | P
| 2025-01-26 14:00 | 21.902 | T | Gas Natural | 16.0657 | V | 0 | P | 21.2661 | T | Gas Natural | 15.8828 | V | 0 | P | 24.8493 | T | Gas Natural | 14.7934 | V | 0 | P | 24.7949 | T | Gas Natural | 14.9375 | V | 0 | P
| 2025-01-26 15:00 | 24.2284 | T | Gas Natural | 15.8404 | V | 0 | P | 23.7654 | T | Gas Natural | 15.6976 | V | 0 | P | 29.2102 | T | Gas Natural | 14.6886 | V | 0 | P | 29.1676 | T | Gas Natural | 14.8945 | V | 0 | P
| 2025-01-26 16:00 | 37.3112 | T | Gas Natural | 14.6322 | V | 0 | P | 37.5951 | T | Gas Natural | 14.3123 | V | 0 | P | 37.6347 | T | Gas Natural | 14.2638 | V | 0 | P | 37.6209 | T | Gas Natural | 14.4959 | V | 0 | P
| 2025-01-26 17:00 | 38.4298 | T | Gas Natural | 14.404 | V | 0 | P | 38.0138 | T | Gas Natural | 14.1884 | V | 0 | P | 38.1989 | T | Gas Natural | 14.1573 | V | 0 | P | 38.1589 | T | Gas Natural | 14.2883 | V | 0 | P
| 2025-01-26 18:00 | 38.3948 | T | Gas Natural | 14.4609 | V | 0 | P | 38.5616 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 35.5231 | T | Gas Natural | 14.3516 | V | 0 | P | 35.5326 | T | Gas Natural | 14.4219 | V | 0 | P
| 2025-01-26 19:00 | 38.2025 | T | Gas Natural | 14.4609 | V | 0 | P | 38.205 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 36.3041 | T | Gas Natural | 14.3516 | V | 0 | P | 36.2468 | T | Gas Natural | 14.4219 | V | 0 | P
| 2025-01-26 20:00 | 37.3286 | T | Gas Natural | 14.4609 | V | 0 | P | 36.9639 | T | Gas Natural | 14.2977 | V | 0 | P | 29.2073 | T | Gas Natural | 14.4657 | V | 0 | P | 29.2097 | T | Gas Natural | 14.6409 | V | 0 | P
| 2025-01-26 21:00 | 36.7403 | T | Gas Natural | 14.5941 | V | 0 | P | 35.8186 | T | Gas Natural | 14.3672 | V | 0 | P | 21.3765 | T | Gas Natural | 15.0364 | V | 0 | P | 21.4138 | T | Gas Natural | 15.1441 | V | 0 | P
| 2025-01-26 22:00 | 35.8226 | T | Gas Natural | 14.668 | V | 0 | P | 35.403 | T | Gas Natural | 14.4109 | V | 0 | P | 25.1443 | T | Gas Natural | 14.7413 | V | 0 | P | 25.1392 | T | Gas Natural | 14.9855 | V | 0 | P
| 2025-01-26 23:00 | 27.9344 | T | Gas Natural | 15.3599 | V | 0 | P | 27.5996 | T | Gas Natural | 15.1143 | V | 0 | P | 33.5616 | T | Gas Natural | 14.3203 | V | 0 | P | 33.5637 | T | Gas Natural | 14.5893 | V | 0 | P
| 2025-01-27 | 25.2078 | T | Gas Natural | 15.6989 | V | 0 | P | 24.4397 | T | Gas Natural | 15.3649 | V | 0 | P | 22.4066 | T | Gas Natural | 14.898 | V | 0 | P | 22.3874 | T | Gas Natural | 15.0893 | V | 0 | P
| 2025-01-27 01:00 | 25.383 | T | Gas Natural | 15.7422 | V | 0 | P | 24.3382 | T | Gas Natural | 15.375 | V | 0 | P | 20.9457 | T | Gas Natural | 15.1172 | V | 0 | P | 20.9289 | T | Gas Natural | 15.2109 | V | 0 | P
| 2025-01-27 02:00 | 25.1133 | T | Gas Natural | 15.7422 | V | 0 | P | 24.5051 | T | Gas Natural | 15.375 | V | 0 | P | 21.7567 | T | Gas Natural | 15.0703 | V | 0 | P | 21.7345 | T | Gas Natural | 15.0832 | V | 0 | P
| 2025-01-27 03:00 | 25.1447 | T | Gas Natural | 15.7422 | V | 0 | P | 24.6274 | T | Gas Natural | 15.375 | V | 0 | P | 20.3875 | T | Gas Natural | 15.1172 | V | 0 | P | 20.3806 | T | Gas Natural | 15.2109 | V | 0 | P
| 2025-01-27 04:00 | 25.3229 | T | Gas Natural | 15.7422 | V | 0 | P | 24.8483 | T | Gas Natural | 15.375 | V | 0 | P | 20.0719 | T | Gas Natural | 15.1172 | V | 0 | P | 20.0029 | T | Gas Natural | 15.2109 | V | 0 | P
| 2025-01-27 05:00 | 25.2465 | T | Gas Natural | 15.7422 | V | 0 | P | 24.5612 | T | Gas Natural | 15.375 | V | 0 | P | 21.0167 | T | Gas Natural | 15.1119 | V | 0 | P | 21.0405 | T | Gas Natural | 15.2109 | V | 0 | P
| 2025-01-27 06:00 | 25.1008 | T | Gas Natural | 15.7422 | V | 0 | P | 24.6016 | T | Gas Natural | 15.375 | V | 0 | P | 33.6161 | T | Gas Natural | 14.4643 | V | 0 | P | 33.525 | T | Gas Natural | 14.7211 | V | 0 | P
| 2025-01-27 07:00 | 25.1509 | T | Gas Natural | 15.7422 | V | 0 | P | 24.5534 | T | Gas Natural | 15.375 | V | 0 | P | 34.3592 | T | Gas Natural | 14.2906 | V | 0 | P | 34.3178 | T | Gas Natural | 14.6283 | V | 0 | P
| 2025-01-27 08:00 | 25.0986 | T | Gas Natural | 15.7422 | V | 0 | P | 24.6501 | T | Gas Natural | 15.375 | V | 0 | P | 25.9741 | T | Gas Natural | 14.5723 | V | 0 | P | 25.948 | T | Gas Natural | 14.8525 | V | 0 | P
| 2025-01-27 09:00 | 25.2405 | T | Gas Natural | 15.7422 | V | 0 | P | 24.5882 | T | Gas Natural | 15.375 | V | 0 | P | 21.9651 | T | Gas Natural | 14.9831 | V | 0 | P | 21.9785 | T | Gas Natural | 15.0752 | V | 0 | P
| 2025-01-27 10:00 | 25.1835 | T | Gas Natural | 15.7422 | V | 0 | P | 24.6273 | T | Gas Natural | 15.3769 | V | 0 | P | 23.1061 | T | Gas Natural | 14.8898 | V | 0 | P | 23.1451 | T | Gas Natural | 15.071 | V | 0 | P
| 2025-01-27 11:00 | 25.177 | T | Gas Natural | 15.7422 | V | 0 | P | 24.6602 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 22.5791 | T | Gas Natural | 14.9508 | V | 0 | P | 22.5383 | T | Gas Natural | 15.1099 | V | 0 | P
| 2025-01-27 12:00 | 25.1714 | T | Gas Natural | 15.7297 | V | 0 | P | 24.6367 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 27.7087 | T | Gas Natural | 14.6806 | V | 0 | P | 27.7488 | T | Gas Natural | 14.845 | V | 0 | P
| 2025-01-27 13:00 | 25.2154 | T | Gas Natural | 15.7422 | V | 0 | P | 24.586 | T | Gas Natural | 15.427 | V | 0 | P | 25.7512 | T | Gas Natural | 14.6496 | V | 0 | P | 25.7055 | T | Gas Natural | 14.9415 | V | 0 | P
| 2025-01-27 14:00 | 25.2024 | T | Gas Natural | 15.7422 | V | 0 | P | 24.6163 | T | Gas Natural | 15.342 | V | 0 | P | 20.0708 | T | Gas Natural | 15.163 | V | 0 | P | 20.0502 | T | Gas Natural | 15.3335 | V | 0 | P
| 2025-01-27 15:00 | 27.4338 | T | Gas Natural | 15.5344 | V | 0 | P | 26.8428 | T | Gas Natural | 15.1946 | V | 0 | P | 22.6486 | T | Gas Natural | 14.9753 | V | 0 | P | 22.6722 | T | Gas Natural | 15.1046 | V | 0 | P
| 2025-01-27 16:00 | 37.8601 | T | Gas Natural | 14.3892 | V | 0 | P | 37.6646 | T | Gas Natural | 14.1645 | V | 0 | P | 24.5899 | T | Gas Natural | 14.7244 | V | 0 | P | 24.6026 | T | Gas Natural | 14.9835 | V | 0 | P
| 2025-01-27 17:00 | 42.521 | T | Gas Natural | 14.2125 | V | 0 | P | 43.3583 | T | Gas Natural | 13.9696 | V | 0 | P | 22.1025 | T | Gas Natural | 14.9781 | V | 0 | P | 22.0894 | T | Gas Natural | 15.0682 | V | 0 | P
| 2025-01-27 18:00 | 61.7399 | V | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P | 62.573 | V | Gas Natural | 13.8047 | V | 0 | P | 21.5433 | T | Gas Natural | 15.0025 | V | 0 | P | 21.5573 | T | Gas Natural | 15.1245 | V | 0 | P
| 2025-01-27 19:00 | 69.6727 | V | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P | 70.271 | V | Gas Natural | 13.8047 | V | 0 | P | 22.7042 | T | Gas Natural | 14.9682 | V | 0 | P | 22.6787 | T | Gas Natural | 15.0519 | V | 0 | P
| 2025-01-27 20:00 | 69.8078 | V | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P | 69.1358 | V | Gas Natural | 13.8047 | V | 0 | P | 22.6192 | T | Gas Natural | 14.9244 | V | 0 | P | 22.6028 | T | Gas Natural | 15.0194 | V | 0 | P
| 2025-01-27 21:00 | 64.7097 | V | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P | 64.5109 | V | Gas Natural | 13.8047 | V | 0 | P | 20.4842 | T | Gas Natural | 15.1328 | V | 0 | P | 20.4477 | T | Gas Natural | 15.2266 | V | 0 | P
| 2025-01-27 22:00 | 46.593 | T | Gas Natural | 14.1316 | V | 0 | P | 45.9885 | T | Gas Natural | 13.9727 | V | 0 | P | 22.686 | T | Gas Natural | 14.921 | V | 0 | P | 22.6412 | T | Gas Natural | 15.075 | V | 0 | P
| 2025-01-27 23:00 | 36.1092 | T | Gas Natural | 14.6417 | V | 0 | P | 35.5285 | T | Gas Natural | 14.4582 | V | 0 | P | 26.8727 | T | Gas Natural | 14.6376 | V | 0 | P | 26.8897 | T | Gas Natural | 14.8778 | V | 0 | P
| 2025-01-28 | 29.8197 | T | Gas Natural | 15.1485 | V | 0 | P | 29.1602 | T | Gas Natural | 15.0058 | V | 0 | P | 21.4101 | T | Gas Natural | 15.1328 | V | 0 | P | 21.3753 | T | Gas Natural | 15.0889 | V | 0 | P
| 2025-01-28 01:00 | 25.2635 | T | Gas Natural | 15.7311 | V | 0 | P | 24.5934 | T | Gas Natural | 15.551 | V | 0 | P | 23.1565 | T | Gas Natural | 14.8834 | V | 0 | P | 23.2025 | T | Gas Natural | 15.101 | V | 0 | P
| 2025-01-28 02:00 | 25.5984 | T | Gas Natural | 15.7422 | V | 0 | P | 24.8146 | T | Gas Natural | 15.5625 | V | 0 | P | 21.2444 | T | Gas Natural | 15.1328 | V | 0 | P | 21.2155 | T | Gas Natural | 15.25 | V | 0 | P
| 2025-01-28 03:00 | 25.1285 | T | Gas Natural | 15.7422 | V | 0 | P | 24.3554 | T | Gas Natural | 15.5625 | V | 0 | P | 20.5189 | T | Gas Natural | 15.1328 | V | 0 | P | 20.5356 | T | Gas Natural | 15.25 | V | 0 | P
| 2025-01-28 04:00 | 24.9779 | T | Gas Natural | 15.7422 | V | 0 | P | 24.8873 | T | Gas Natural | 15.5625 | V | 0 | P | 20.2879 | T | Gas Natural | 15.1328 | V | 0 | P | 20.3273 | T | Gas Natural | 15.25 | V | 0 | P
| 2025-01-28 05:00 | 25.4065 | T | Gas Natural | 15.7422 | V | 0 | P | 24.6873 | T | Gas Natural | 15.5625 | V | 0 | P | 22.6467 | T | Gas Natural | 15.0682 | V | 0 | P | 22.5656 | T | Gas Natural | 15.2009 | V | 0 | P
| 2025-01-28 06:00 | 25.0893 | T | Gas Natural | 15.7422 | V | 0 | P | 24.6564 | T | Gas Natural | 15.5625 | V | 0 | P | 29.8518 | T | Gas Natural | 14.6685 | V | 0 | P | 29.7803 | T | Gas Natural | 14.9022 | V | 0 | P
| 2025-01-28 07:00 | 25.1415 | T | Gas Natural | 15.7422 | V | 0 | P | 24.6249 | T | Gas Natural | 15.5625 | V | 0 | P | 27.6812 | T | Gas Natural | 14.5913 | V | 0 | P | 27.6781 | T | Gas Natural | 14.8972 | V | 0 | P
| 2025-01-28 08:00 | 25.0943 | T | Gas Natural | 15.7422 | V | 0 | P | 24.6206 | T | Gas Natural | 15.5625 | V | 0 | P | 22.3293 | T | Gas Natural | 15.0334 | V | 0 | P | 22.3396 | T | Gas Natural | 15.139 | V | 0 | P
| 2025-01-28 09:00 | 25.2307 | T | Gas Natural | 15.7422 | V | 0 | P | 24.7105 | T | Gas Natural | 15.5625 | V | 0 | P | 20.1208 | T | Gas Natural | 15.284 | V | 0 | P | 20.1526 | T | Gas Natural | 15.3868 | V | 0 | P
| 2025-01-28 10:00 | 25.2976 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 24.7676 | T | Gas Natural | 15.5625 | V | 0 | P | 17.6696 | T | Gas Natural | 15.5421 | P | 0 | P | 19.7325 | T | Gas Natural | 15.4177 | V | 0 | P
| 2025-01-28 11:00 | 25.227 | T | Gas Natural | 15.8638 | V | 0 | P | 24.592 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 20.5929 | O | Gas Natural | 15.3737 | O | 15.3737 | O | 27.6242 | T | Gas Natural | 14.9654 | V | 0 | P
| 2025-01-28 12:00 | 30.6793 | T | Gas Natural | 15.5526 | V | 0 | P | 30.17 | T | Gas Natural | 15.0883 | V | 0 | P | 33.5576 | T | Gas Natural | 14.3832 | P | 14.3832 | V | 38.4167 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P
| 2025-01-28 13:00 | 35.1043 | T | Gas Natural | 15.113 | V | 0 | P | 34.7985 | T | Gas Natural | 14.5469 | V | 0 | P | 33.6662 | T | Gas Natural | 14.4062 | P | 14.4062 | V | 38.4458 | T | Gas Natural | 14.4053 | V | 0 | P
| 2025-01-28 14:00 | 37.3326 | T | Gas Natural | 14.8872 | V | 0 | P | 35.5926 | T | Gas Natural | 14.4689 | V | 0 | P | 18.1832 | T | Gas Natural | 15.4686 | P | 15.4902 | V | 27.9827 | T | Gas Natural | 14.7889 | V | 0 | P
| 2025-01-28 15:00 | 39.2505 | T | Gas Natural | 14.6953 | V | 0 | P | 34.3193 | T | Gas Natural | 14.5733 | V | 0 | P | 15.6029 | T | Gas Natural | 15.8692 | V | 0 | P | 22.1458 | T | Gas Natural | 15.1367 | V | 0 | P
| 2025-01-28 16:00 | 29.3582 | T | Gas Natural | 15.6154 | V | 0 | P | 26.9737 | T | Gas Natural | 15.3625 | V | 0 | P | 27.0498 | T | Gas Natural | 14.7996 | V | 0 | P | 26.9169 | T | Gas Natural | 15.0592 | V | 0 | P
| 2025-01-28 17:00 | 26.1141 | T | Gas Natural | 15.9609 | V | 0 | P | 25.6677 | T | Gas Natural | 15.5469 | V | 0 | P | 35.5706 | T | Gas Natural | 14.3481 | V | 0 | P | 35.6043 | T | Gas Natural | 14.5844 | V | 0 | P
| 2025-01-28 18:00 | 25.9829 | T | Gas Natural | 15.9609 | V | 0 | P | 25.5268 | T | Gas Natural | 15.5469 | V | 0 | P | 31.743 | T | Gas Natural | 14.4766 | V | 0 | P | 31.7204 | T | Gas Natural | 14.8024 | V | 0 | P
| 2025-01-28 19:00 | 26.0726 | T | Gas Natural | 15.9609 | V | 0 | P | 25.5187 | T | Gas Natural | 15.5469 | V | 0 | P | 42.1925 | T | Gas Natural | 14.0141 | V | 0 | P | 42.0798 | T | Gas Natural | 14.3435 | V | 0 | P
| 2025-01-28 20:00 | 26.1003 | T | Gas Natural | 15.9609 | V | 0 | P | 25.4411 | T | Gas Natural | 15.5469 | V | 0 | P | 47.8018 | T | Gas Natural | 13.7266 | V | 0 | P | 47.8477 | T | Gas Natural | 13.9456 | V | 0 | P
| 2025-01-28 21:00 | 26.066 | T | Gas Natural | 15.9609 | V | 0 | P | 25.583 | T | Gas Natural | 15.5469 | V | 0 | P | 32.9215 | T | Gas Natural | 14.2935 | V | 0 | P | 33.0366 | T | Gas Natural | 14.5384 | V | 0 | P
| 2025-01-28 22:00 | 26.2211 | T | Gas Natural | 15.9609 | V | 0 | P | 25.6875 | T | Gas Natural | 15.5469 | V | 0 | P | 23.2609 | T | Gas Natural | 14.9895 | V | 0 | P | 23.3594 | T | Gas Natural | 15.1033 | V | 0 | P
| 2025-01-28 23:00 | 26.2581 | T | Gas Natural | 15.9609 | V | 0 | P | 25.7164 | T | Gas Natural | 15.5469 | V | 0 | P | 27.232 | T | Gas Natural | 14.6732 | V | 0 | P | 27.136 | T | Gas Natural | 14.9071 | V | 0 | P
| 2025-01-29 | 25.9848 | T | Gas Natural | 15.9609 | V | 0 | P | 25.2562 | T | Gas Natural | 15.5469 | V | 0 | P | 20.9033 | T | Gas Natural | 15.2492 | V | 0 | P | 20.9784 | T | Gas Natural | 15.2266 | V | 0 | P
| 2025-01-29 01:00 | 26.0193 | T | Gas Natural | 15.9609 | V | 0 | P | 25.3545 | T | Gas Natural | 15.5469 | V | 0 | P | 21.1135 | T | Gas Natural | 15.2578 | V | 0 | P | 21.1992 | T | Gas Natural | 15.2266 | V | 0 | P
| 2025-01-29 02:00 | 26.2383 | T | Gas Natural | 15.9609 | V | 0 | P | 25.6816 | T | Gas Natural | 15.5469 | V | 0 | P | 22.3332 | T | Gas Natural | 14.9563 | V | 0 | P | 22.353 | T | Gas Natural | 15.1394 | V | 0 | P
| 2025-01-29 03:00 | 25.9924 | T | Gas Natural | 15.9609 | V | 0 | P | 25.3125 | T | Gas Natural | 15.5469 | V | 0 | P | 20.8778 | T | Gas Natural | 15.13 | V | 0 | P | 20.9125 | T | Gas Natural | 15.2266 | V | 0 | P
| 2025-01-29 04:00 | 26.2819 | T | Gas Natural | 15.9609 | V | 0 | P | 25.8648 | T | Gas Natural | 15.5469 | V | 0 | P | 20.7181 | T | Gas Natural | 15.2578 | V | 0 | P | 20.7787 | T | Gas Natural | 15.2266 | V | 0 | P
| 2025-01-29 05:00 | 26.4675 | T | Gas Natural | 15.9609 | V | 0 | P | 25.6873 | T | Gas Natural | 15.5469 | V | 0 | P | 22.6756 | T | Gas Natural | 15.0203 | V | 0 | P | 22.7317 | T | Gas Natural | 15.2078 | V | 0 | P
| 2025-01-29 06:00 | 26.2201 | T | Gas Natural | 15.9609 | V | 0 | P | 25.6317 | T | Gas Natural | 15.5469 | V | 0 | P | 31.317 | T | Gas Natural | 14.5716 | V | 0 | P | 31.4251 | T | Gas Natural | 14.837 | V | 0 | P
| 2025-01-29 07:00 | 26.1312 | T | Gas Natural | 15.9609 | V | 0 | P | 25.5814 | T | Gas Natural | 15.5469 | V | 0 | P | 31.6478 | T | Gas Natural | 14.4432 | V | 0 | P | 31.619 | T | Gas Natural | 14.6771 | V | 0 | P
| 2025-01-29 08:00 | 26.0706 | T | Gas Natural | 15.9609 | V | 0 | P | 25.5128 | T | Gas Natural | 15.5469 | V | 0 | P | 22.674 | T | Gas Natural | 14.9136 | V | 0 | P | 22.607 | T | Gas Natural | 15.0924 | V | 0 | P
| 2025-01-29 09:00 | 26.1986 | T | Gas Natural | 15.9609 | V | 0 | P | 25.5806 | T | Gas Natural | 15.5469 | V | 0 | P | 20.2761 | T | Gas Natural | 15.2734 | V | 0 | P | 20.3334 | T | Gas Natural | 15.299 | V | 0 | P
| 2025-01-29 10:00 | 24.6755 | T | Gas Natural | 16.045 | V | 0 | P | 24.023 | T | Gas Natural | 15.6295 | V | 0 | P | 19.8047 | T | Gas Natural | 15.3113 | V | 0 | P | 20.1531 | T | Gas Natural | 15.3641 | V | 0 | P
| 2025-01-29 11:00 | 21.9205 | T | Gas Natural | 16.3608 | V | 0 | P | 21.3907 | T | Gas Natural | 15.9355 | V | 0 | P | 19.8949 | T | Gas Natural | 15.2225 | V | 0 | P | 19.9261 | T | Gas Natural | 15.3799 | V | 0 | P
| 2025-01-29 12:00 | 21.3903 | T | Gas Natural | 16.4747 | V | 0 | P | 21.0325 | T | Gas Natural | 16.0031 | V | 0 | P | 30.3273 | T | Gas Natural | 14.6736 | V | 0 | P | 30.2973 | T | Gas Natural | 14.853 | V | 0 | P
| 2025-01-29 13:00 | 22.267 | T | Gas Natural | 16.4688 | V | 0 | P | 21.7228 | T | Gas Natural | 15.9489 | V | 0 | P | 35.8629 | T | Gas Natural | 14.25 | V | 0 | P | 35.9222 | T | Gas Natural | 14.5443 | V | 0 | P
| 2025-01-29 14:00 | 22.1922 | T | Gas Natural | 16.4688 | V | 0 | P | 21.6943 | T | Gas Natural | 15.7969 | V | 0 | P | 41.2208 | T | Gas Natural | 14.2135 | V | 0 | P | 41.1806 | T | Gas Natural | 14.4264 | V | 0 | P
| 2025-01-29 15:00 | 34.053 | T | Gas Natural | 15.2735 | V | 0 | P | 33.7432 | T | Gas Natural | 14.7782 | V | 0 | P | 42.8323 | T | Gas Natural | 13.9526 | V | 0 | P | 42.8841 | T | Gas Natural | 14.1751 | V | 0 | P
| 2025-01-29 16:00 | 38.3944 | T | Gas Natural | 14.8235 | V | 0 | P | 38.6623 | T | Gas Natural | 14.3237 | V | 0 | P | 35.1547 | T | Gas Natural | 14.2547 | V | 0 | P | 35.0871 | T | Gas Natural | 14.6319 | V | 0 | P
| 2025-01-29 17:00 | 36.697 | T | Gas Natural | 14.9942 | V | 0 | P | 36.6085 | T | Gas Natural | 14.4367 | V | 0 | P | 22.1528 | T | Gas Natural | 15.004 | V | 0 | P | 22.1779 | T | Gas Natural | 15.1995 | V | 0 | P
| 2025-01-29 18:00 | 38.2865 | T | Gas Natural | 14.9323 | V | 0 | P | 38.5843 | T | Gas Natural | 14.3293 | V | 0 | P | 26.1683 | T | Gas Natural | 14.7729 | V | 0 | P | 26.1527 | T | Gas Natural | 15.0264 | V | 0 | P
| 2025-01-29 19:00 | 40.7877 | T | Gas Natural | 14.6953 | V | 0 | P | 41.2858 | T | Gas Natural | 14.1273 | V | 0 | P | 37.8996 | T | Gas Natural | 14.2125 | V | 0 | P | 38.0847 | T | Gas Natural | 14.4996 | V | 0 | P
| 2025-01-29 20:00 | 41.3459 | T | Gas Natural | 14.6953 | V | 0 | P | 41.41 | T | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 36.1821 | T | Gas Natural | 14.2465 | V | 0 | P | 36.2737 | T | Gas Natural | 14.4523 | V | 0 | P
| 2025-01-29 21:00 | 41.0389 | T | Gas Natural | 14.6953 | V | 0 | P | 40.7503 | T | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 27.8351 | T | Gas Natural | 14.5628 | V | 0 | P | 27.8486 | T | Gas Natural | 14.8042 | V | 0 | P
| 2025-01-29 22:00 | 42.7965 | T | Gas Natural | 14.4467 | V | 0 | P | 43.6859 | T | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 32.7289 | T | Gas Natural | 14.5525 | V | 0 | P | 32.4605 | T | Gas Natural | 14.7725 | V | 0 | P
| 2025-01-29 23:00 | 54.0658 | T | Gas Natural | 14.2599 | V | 0 | P | 54.1284 | T | Gas Natural | 13.7995 | V | 0 | P | 43.5427 | T | Gas Natural | 13.9547 | V | 0 | P | 43.4983 | T | Gas Natural | 14.1849 | V | 0 | P
| 2025-01-30 | 52.7027 | T | Gas Natural | 14.1953 | V | 0 | P | 51.3262 | T | Gas Natural | 13.7891 | V | 0 | P | 23.824 | T | Gas Natural | 14.7838 | V | 0 | P | 23.9288 | T | Gas Natural | 14.9832 | V | 0 | P
| 2025-01-30 01:00 | 41.1316 | T | Gas Natural | 14.454 | V | 0 | P | 38.9528 | T | Gas Natural | 14.0668 | V | 0 | P | 18.8023 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P | 18.9059 | T | Gas Natural | 15.4766 | V | 0 | P
| 2025-01-30 02:00 | 37.7845 | T | Gas Natural | 14.6953 | V | 0 | P | 37.2166 | T | Gas Natural | 14.3043 | V | 0 | P | 19.876 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P | 19.9016 | T | Gas Natural | 15.3203 | V | 0 | P
| 2025-01-30 03:00 | 36.6878 | T | Gas Natural | 14.8613 | V | 0 | P | 35.4336 | T | Gas Natural | 14.4839 | V | 0 | P | 18.5795 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P | 18.655 | T | Gas Natural | 15.4766 | V | 0 | P
| 2025-01-30 04:00 | 35.983 | T | Gas Natural | 14.9453 | V | 0 | P | 34.9859 | T | Gas Natural | 14.5391 | V | 0 | P | 18.1062 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P | 18.1695 | T | Gas Natural | 15.4766 | V | 0 | P
| 2025-01-30 05:00 | 35.8773 | T | Gas Natural | 15.0513 | V | 0 | P | 36.0705 | T | Gas Natural | 14.4939 | V | 0 | P | 19.1523 | T | Gas Natural | 15.4478 | V | 0 | P | 19.0517 | T | Gas Natural | 15.4544 | V | 0 | P
| 2025-01-30 06:00 | 43.4859 | T | Gas Natural | 14.5508 | V | 0 | P | 44.7449 | T | Gas Natural | 14.0153 | V | 0 | P | 40.2001 | T | Gas Natural | 14.1702 | V | 0 | P | 40.1019 | T | Gas Natural | 14.4274 | V | 0 | P
| 2025-01-30 07:00 | 51.9655 | T | Gas Natural | 14.4453 | V | 0 | P | 52.5614 | T | Gas Natural | 13.7812 | V | 0 | P | 59.745 | V | Gas Natural | 13.7734 | V | 0 | P | 59.6947 | V | Gas Natural | 13.9688 | V | 0 | P
| 2025-01-30 08:00 | 51.0475 | T | Gas Natural | 14.4453 | V | 0 | P | 50.6618 | T | Gas Natural | 13.7812 | V | 0 | P | 56.3321 | T | Gas Natural | 13.7734 | V | 0 | P | 56.3811 | T | Gas Natural | 13.9688 | V | 0 | P
| 2025-01-30 09:00 | 41.7227 | T | Gas Natural | 14.5898 | V | 0 | P | 40.6307 | T | Gas Natural | 14.1143 | V | 0 | P | 40.6817 | T | Gas Natural | 13.9691 | V | 0 | P | 40.6742 | T | Gas Natural | 14.2206 | V | 0 | P
| 2025-01-30 10:00 | 37.699 | T | Gas Natural | 14.8861 | V | 0 | P | 37.8382 | T | Gas Natural | 14.3678 | V | 0 | P | 24.6787 | T | Gas Natural | 14.9007 | V | 0 | P | 24.6383 | T | Gas Natural | 15.0949 | V | 0 | P
| 2025-01-30 11:00 | 40.0578 | T | Gas Natural | 14.71 | V | 0 | P | 40.017 | T | Gas Natural | 14.2291 | V | 0 | P | 19.4106 | T | Gas Natural | 15.2805 | V | 0 | P | 21.0419 | T | Gas Natural | 15.2477 | V | 0 | P
| 2025-01-30 12:00 | 48.0398 | T | Gas Natural | 14.4297 | V | 0 | P | 48.2224 | T | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 11.8767 | T | Gas Natural | 16.2889 | P | 16.2889 | V | 23.3843 | T | Gas Natural | 15.1131 | V | 0 | P
| 2025-01-30 13:00 | 44.277 | T | Gas Natural | 14.4311 | V | 0 | P | 44.0666 | T | Gas Natural | 13.9873 | V | 0 | P | 11.7484 | T | Gas Natural | 16.2602 | P | 16.257 | V | 20.7752 | T | Gas Natural | 15.2951 | V | 0 | P
| 2025-01-30 14:00 | 40.1168 | T | Gas Natural | 14.6769 | V | 0 | P | 40.284 | T | Gas Natural | 14.1462 | V | 0 | P | 11.9526 | T | Gas Natural | 16.2372 | P | 16.2372 | V | 23.0513 | T | Gas Natural | 15.1372 | V | 0 | P
| 2025-01-30 15:00 | 48.83 | T | Gas Natural | 14.4901 | V | 0 | P | 49.7568 | T | Gas Natural | 13.9396 | V | 0 | P | 12.1807 | O | Gas Natural | 16.337 | P | 0 | P | 20.8052 | T | Gas Natural | 15.2281 | V | 0 | P
| 2025-01-30 16:00 | 48.0716 | T | Gas Natural | 14.4297 | V | 0 | P | 48.3383 | T | Gas Natural | 13.875 | V | 0 | P | 24.7492 | O | Gas Natural | 14.8682 | O | 0 | O | 24.0343 | T | Gas Natural | 15.1363 | V | 0 | P
| 2025-01-30 17:00 | 46.7245 | T | Gas Natural | 14.4297 | V | 0 | P | 46.0232 | T | Gas Natural | 13.9369 | V | 0 | P | 24.2066 | T | Gas Natural | 14.9383 | V | 0 | P | 24.7902 | T | Gas Natural | 15.0603 | V | 0 | P
| 2025-01-30 18:00 | 55.1416 | T | Gas Natural | 14.3767 | V | 0 | P | 55.9811 | T | Gas Natural | 13.875 | V | 0 | P | 34.1648 | T | Gas Natural | 14.3984 | V | 0 | P | 34.1611 | T | Gas Natural | 14.6775 | V | 0 | P
| 2025-01-30 19:00 | 61.4124 | V | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 61.8555 | V | Gas Natural | 13.875 | V | 0 | P | 39.3703 | T | Gas Natural | 14.1136 | V | 0 | P | 39.3395 | T | Gas Natural | 14.4531 | V | 0 | P
| 2025-01-30 20:00 | 64.6726 | V | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 65.4666 | V | Gas Natural | 13.875 | V | 0 | P | 43.4553 | T | Gas Natural | 13.8517 | V | 0 | P | 43.463 | T | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P
| 2025-01-30 21:00 | 63.6825 | V | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 62.382 | V | Gas Natural | 13.875 | V | 0 | P | 39.5398 | T | Gas Natural | 13.9111 | V | 0 | P | 39.4782 | T | Gas Natural | 14.3046 | V | 0 | P
| 2025-01-30 22:00 | 57.9347 | V | Gas Natural | 14.2014 | V | 0 | P | 55.6643 | T | Gas Natural | 13.875 | V | 0 | P | 27.5168 | T | Gas Natural | 14.4916 | V | 0 | P | 27.5892 | T | Gas Natural | 14.8065 | V | 0 | P
| 2025-01-30 23:00 | 50.0871 | T | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 48.2517 | T | Gas Natural | 13.9292 | V | 0 | P | 22.6075 | T | Gas Natural | 15.0005 | V | 0 | P | 22.6181 | T | Gas Natural | 15.1493 | V | 0 | P
| 2025-01-31 | 49.6115 | T | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 49.0371 | T | Gas Natural | 13.9567 | V | 0 | P | 28.075 | T | Gas Natural | 14.5794 | V | 0 | P | 28.0783 | T | Gas Natural | 14.8581 | V | 0 | P
| 2025-01-31 01:00 | 46.5771 | T | Gas Natural | 14.4238 | V | 0 | P | 45.7955 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 22.335 | T | Gas Natural | 14.9657 | V | 0 | P | 22.2893 | T | Gas Natural | 15.1319 | V | 0 | P
| 2025-01-31 02:00 | 40.1971 | T | Gas Natural | 14.7467 | V | 0 | P | 38.1079 | T | Gas Natural | 14.3484 | V | 0 | P | 20.7781 | T | Gas Natural | 15.2344 | V | 0 | P | 20.7474 | T | Gas Natural | 15.25 | V | 0 | P
| 2025-01-31 03:00 | 36.8424 | T | Gas Natural | 14.9141 | V | 0 | P | 34.9759 | T | Gas Natural | 14.6172 | V | 0 | P | 20.1763 | T | Gas Natural | 15.2344 | V | 0 | P | 20.1697 | T | Gas Natural | 15.3978 | V | 0 | P
| 2025-01-31 04:00 | 36.6342 | T | Gas Natural | 14.9141 | V | 0 | P | 34.7988 | T | Gas Natural | 14.6172 | V | 0 | P | 20.1531 | T | Gas Natural | 15.2344 | V | 0 | P | 20.1692 | T | Gas Natural | 15.5 | V | 0 | P
| 2025-01-31 05:00 | 39.4552 | T | Gas Natural | 14.8974 | V | 0 | P | 40.0749 | T | Gas Natural | 14.3936 | V | 0 | P | 23.5073 | T | Gas Natural | 15.0516 | V | 0 | P | 23.4374 | T | Gas Natural | 15.1965 | V | 0 | P
| 2025-01-31 06:00 | 53.6376 | T | Gas Natural | 14.5717 | V | 0 | P | 55.4233 | T | Gas Natural | 13.9242 | V | 0 | P | 37.6202 | T | Gas Natural | 14.2495 | V | 0 | P | 37.6453 | T | Gas Natural | 14.5259 | V | 0 | P
| 2025-01-31 07:00 | 55.9883 | T | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 55.8918 | T | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 38.0186 | T | Gas Natural | 14.0984 | V | 0 | P | 38.0806 | T | Gas Natural | 14.391 | V | 0 | P
| 2025-01-31 08:00 | 51.4643 | T | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 51.5213 | T | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 33.6621 | T | Gas Natural | 14.2148 | V | 0 | P | 33.7576 | T | Gas Natural | 14.7157 | V | 0 | P
| 2025-01-31 09:00 | 47.4877 | T | Gas Natural | 14.4695 | V | 0 | P | 47.2139 | T | Gas Natural | 13.9289 | V | 0 | P | 28.1503 | T | Gas Natural | 14.5195 | V | 0 | P | 28.1674 | T | Gas Natural | 14.9039 | V | 0 | P
| 2025-01-31 10:00 | 46.8794 | T | Gas Natural | 14.4307 | V | 0 | P | 47.1245 | T | Gas Natural | 13.9394 | V | 0 | P | 28.1199 | T | Gas Natural | 14.5988 | V | 0 | P | 28.1918 | T | Gas Natural | 14.9309 | V | 0 | P
| 2025-01-31 11:00 | 59.7722 | V | Gas Natural | 14.1948 | V | 0 | P | 59.9981 | V | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 40.0865 | T | Gas Natural | 14.0577 | V | 0 | P | 40.1366 | T | Gas Natural | 14.3941 | V | 0 | P
| 2025-01-31 12:00 | 62.2224 | V | Gas Natural | 14.1467 | V | 0 | P | 62.7545 | V | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 42.5625 | T | Gas Natural | 13.9941 | V | 0 | P | 42.6166 | T | Gas Natural | 14.25 | V | 0 | P
| 2025-01-31 13:00 | 64.8663 | V | Gas Natural | 13.9922 | V | 0 | P | 64.7135 | V | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 43.9013 | T | Gas Natural | 13.8103 | V | 0 | P | 43.9191 | T | Gas Natural | 14.0654 | V | 0 | P
| 2025-01-31 14:00 | 66.2814 | V | Gas Natural | 13.9922 | V | 0 | P | 66.4314 | V | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 42.7219 | T | Gas Natural | 13.9451 | V | 0 | P | 42.7195 | T | Gas Natural | 14.2019 | V | 0 | P
| 2025-01-31 15:00 | 67.4075 | V | Gas Natural | 13.9922 | V | 0 | P | 67.7141 | V | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 41.9175 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 41.9181 | T | Gas Natural | 14.25 | V | 0 | P
| 2025-01-31 16:00 | 62.9835 | V | Gas Natural | 13.9922 | V | 0 | P | 63.2291 | V | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 37.001 | T | Gas Natural | 14.2235 | V | 0 | P | 37.0912 | T | Gas Natural | 14.4791 | V | 0 | P
| 2025-01-31 17:00 | 63.5141 | V | Gas Natural | 13.9922 | V | 0 | P | 63.695 | V | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 36.7855 | T | Gas Natural | 14.2259 | V | 0 | P | 36.8192 | T | Gas Natural | 14.4875 | V | 0 | P
| 2025-01-31 18:00 | 66.9123 | V | Gas Natural | 13.9922 | V | 0 | P | 67.6164 | V | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 40.5111 | T | Gas Natural | 14.0681 | V | 0 | P | 40.497 | T | Gas Natural | 14.3331 | V | 0 | P
| 2025-01-31 19:00 | 69.1944 | V | Gas Natural | 13.9922 | V | 0 | P | 69.1275 | V | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 42.0257 | T | Gas Natural | 13.9259 | V | 0 | P | 41.9869 | T | Gas Natural | 14.25 | V | 0 | P
| 2025-01-31 20:00 | 69.6155 | V | Gas Natural | 13.9922 | V | 0 | P | 70.0517 | V | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 45.0179 | T | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P | 45.0463 | T | Gas Natural | 14.0743 | V | 0 | P
| 2025-01-31 21:00 | 68.2234 | V | Gas Natural | 14.2234 | V | 0 | P | 67.7456 | V | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 52.654 | T | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P | 52.6816 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P
| 2025-01-31 22:00 | 67.1658 | V | Gas Natural | 14.25 | V | 0 | P | 66.8922 | V | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 54.466 | T | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P | 54.4493 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P
| 2025-01-31 23:00 | 66.0115 | V | Gas Natural | 14.25 | V | 0 | P | 65.2127 | V | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 51.1754 | T | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P | 51.2215 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P
| 2025-02-01 | 60.6053 | V | Gas Natural | 14.25 | V | 0 | P | 59.0533 | V | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 35.6588 | T | Gas Natural | 14.0846 | V | 0 | P | 35.6457 | T | Gas Natural | 14.3808 | V | 0 | P
| 2025-02-01 01:00 | 54.9052 | T | Gas Natural | 14.4576 | V | 0 | P | 52.5881 | T | Gas Natural | 13.9589 | V | 0 | P | 21.8392 | T | Gas Natural | 15.0604 | V | 0 | P | 21.8707 | T | Gas Natural | 15.2727 | V | 0 | P
| 2025-02-01 02:00 | 44.3249 | T | Gas Natural | 14.5924 | V | 0 | P | 42.5326 | T | Gas Natural | 14.22 | V | 0 | P | 20.5819 | T | Gas Natural | 15.25 | V | 0 | P | 20.5484 | T | Gas Natural | 15.5 | V | 0 | P
| 2025-02-01 03:00 | 38.368 | T | Gas Natural | 14.8576 | V | 0 | P | 36.5415 | T | Gas Natural | 14.5839 | V | 0 | P | 20.7497 | T | Gas Natural | 15.25 | V | 0 | P | 20.7243 | T | Gas Natural | 15.5 | V | 0 | P
| 2025-02-01 04:00 | 36.4505 | T | Gas Natural | 15 | V | 0 | P | 35.3318 | T | Gas Natural | 14.6172 | V | 0 | P | 20.3617 | T | Gas Natural | 15.25 | V | 0 | P | 20.3004 | T | Gas Natural | 15.5 | V | 0 | P
| 2025-02-01 05:00 | 37.8092 | T | Gas Natural | 15 | V | 0 | P | 37.2168 | T | Gas Natural | 14.5998 | V | 0 | P | 22.2256 | T | Gas Natural | 15.2229 | V | 0 | P | 22.1983 | T | Gas Natural | 15.3878 | V | 0 | P
| 2025-02-01 06:00 | 43.8479 | T | Gas Natural | 14.7633 | V | 0 | P | 45.4295 | T | Gas Natural | 14.2673 | V | 0 | P | 29.4562 | T | Gas Natural | 14.6521 | V | 0 | P | 29.3575 | T | Gas Natural | 14.9125 | V | 0 | P
| 2025-02-01 07:00 | 55.2363 | T | Gas Natural | 14.5472 | V | 0 | P | 56.409 | T | Gas Natural | 13.9617 | V | 0 | P | 40.8242 | T | Gas Natural | 14.1002 | V | 0 | P | 40.7987 | T | Gas Natural | 14.3708 | V | 0 | P
| 2025-02-01 08:00 | 49.1724 | T | Gas Natural | 14.5 | V | 0 | P | 49.1004 | T | Gas Natural | 14.0686 | V | 0 | P | 32.5305 | T | Gas Natural | 14.3717 | V | 0 | P | 32.5342 | T | Gas Natural | 14.6525 | V | 0 | P
| 2025-02-01 09:00 | 38.5811 | T | Gas Natural | 14.8524 | V | 0 | P | 37.922 | T | Gas Natural | 14.3929 | V | 0 | P | 21.6433 | T | Gas Natural | 15.0442 | V | 0 | P | 21.6887 | T | Gas Natural | 15.2932 | V | 0 | P
| 2025-02-01 10:00 | 36.608 | T | Gas Natural | 15.028 | V | 0 | P | 35.917 | T | Gas Natural | 14.577 | V | 0 | P | 21.2235 | T | Gas Natural | 15.1903 | V | 0 | P | 21.2416 | T | Gas Natural | 15.3029 | V | 0 | P
| 2025-02-01 11:00 | 36.4332 | T | Gas Natural | 15.045 | V | 0 | P | 36.3615 | T | Gas Natural | 14.5277 | V | 0 | P | 21.6612 | T | Gas Natural | 15.1358 | V | 0 | P | 21.6612 | T | Gas Natural | 15.2751 | V | 0 | P
| 2025-02-01 12:00 | 46.8997 | T | Gas Natural | 14.5135 | V | 0 | P | 47.7707 | T | Gas Natural | 13.9866 | V | 0 | P | 33.0396 | T | Gas Natural | 14.498 | V | 0 | P | 32.9862 | T | Gas Natural | 14.7736 | V | 0 | P
| 2025-02-01 13:00 | 55.1005 | T | Gas Natural | 14.4152 | V | 0 | P | 56.1997 | T | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 41.3373 | T | Gas Natural | 13.9977 | V | 0 | P | 41.1774 | T | Gas Natural | 14.387 | V | 0 | P
| 2025-02-01 14:00 | 60.0429 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 60.8277 | V | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 46.5221 | T | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P | 46.5124 | T | Gas Natural | 14.0597 | V | 0 | P
| 2025-02-01 15:00 | 67.5171 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 67.3899 | V | Gas Natural | 13.6362 | V | 0 | P | 58.9164 | V | Gas Natural | 13.719 | V | 0 | P | 58.8425 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P
| 2025-02-01 16:00 | 61.5704 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 61.1679 | V | Gas Natural | 13.6016 | V | 0 | P | 54.551 | T | Gas Natural | 13.7109 | V | 0 | P | 54.5631 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P
| 2025-02-01 17:00 | 62.6693 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 63.8321 | V | Gas Natural | 13.6016 | V | 0 | P | 56.3291 | T | Gas Natural | 13.7109 | V | 0 | P | 56.3174 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P
| 2025-02-01 18:00 | 65.8112 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 66.1234 | V | Gas Natural | 13.6016 | V | 0 | P | 60.2075 | V | Gas Natural | 13.7109 | V | 0 | P | 60.3004 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P
| 2025-02-01 19:00 | 64.4166 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 63.8595 | V | Gas Natural | 13.6016 | V | 0 | P | 55.9142 | V | Gas Natural | 13.7109 | V | 0 | P | 55.8736 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P
| 2025-02-01 20:00 | 63.7768 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 63.201 | V | Gas Natural | 13.6016 | V | 0 | P | 52.6991 | T | Gas Natural | 13.7109 | V | 0 | P | 52.7411 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P
| 2025-02-01 21:00 | 57.1698 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 56.0256 | T | Gas Natural | 13.7155 | V | 0 | P | 41.0799 | T | Gas Natural | 13.8429 | V | 0 | P | 41.1486 | T | Gas Natural | 14.1313 | V | 0 | P
| 2025-02-01 22:00 | 53.3512 | T | Gas Natural | 14.3836 | V | 0 | P | 52.7324 | T | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P | 34.5644 | T | Gas Natural | 14.1607 | V | 0 | P | 34.6406 | T | Gas Natural | 14.461 | V | 0 | P
| 2025-02-01 23:00 | 55.7424 | T | Gas Natural | 14.4844 | V | 0 | P | 55.6491 | T | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P | 31.652 | T | Gas Natural | 14.3764 | V | 0 | P | 31.6663 | T | Gas Natural | 14.6611 | V | 0 | P
| 2025-02-02 | 65.6885 | V | Gas Natural | 14.2615 | V | 0 | P | 65.0576 | V | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P | 34.9513 | T | Gas Natural | 14.2358 | V | 0 | P | 35.0036 | T | Gas Natural | 14.5238 | V | 0 | P
| 2025-02-02 01:00 | 59.4995 | T | Gas Natural | 14.3042 | V | 0 | P | 58.1245 | T | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P | 21.5763 | T | Gas Natural | 15.0239 | V | 0 | P | 21.6249 | T | Gas Natural | 15.178 | V | 0 | P
| 2025-02-02 02:00 | 45.9745 | T | Gas Natural | 14.4844 | V | 0 | P | 44.308 | T | Gas Natural | 14.0452 | V | 0 | P | 20.6934 | T | Gas Natural | 15.1875 | V | 0 | P | 20.6694 | T | Gas Natural | 15.2734 | V | 0 | P
| 2025-02-02 03:00 | 39.7735 | T | Gas Natural | 14.6467 | V | 0 | P | 38.4814 | T | Gas Natural | 14.272 | V | 0 | P | 20.6787 | T | Gas Natural | 15.1875 | V | 0 | P | 20.6608 | T | Gas Natural | 15.2734 | V | 0 | P
| 2025-02-02 04:00 | 36.6162 | T | Gas Natural | 14.9661 | V | 0 | P | 35.3443 | T | Gas Natural | 14.5961 | V | 0 | P | 20.5321 | T | Gas Natural | 15.1875 | V | 0 | P | 20.5326 | T | Gas Natural | 15.2734 | V | 0 | P
| 2025-02-02 05:00 | 36.9755 | T | Gas Natural | 14.9844 | V | 0 | P | 35.622 | T | Gas Natural | 14.6094 | V | 0 | P | 21.1347 | T | Gas Natural | 15.1875 | V | 0 | P | 21.1079 | T | Gas Natural | 15.2734 | V | 0 | P
| 2025-02-02 06:00 | 36.0174 | T | Gas Natural | 15.1219 | V | 0 | P | 35.9773 | T | Gas Natural | 14.6094 | V | 0 | P | 21.0454 | T | Gas Natural | 15.1875 | V | 0 | P | 21.1679 | T | Gas Natural | 15.419 | V | 0 | P
| 2025-02-02 07:00 | 37.9439 | T | Gas Natural | 14.9448 | V | 0 | P | 38.1189 | T | Gas Natural | 14.5059 | V | 0 | P | 23.2216 | T | Gas Natural | 14.9788 | V | 0 | P | 23.1859 | T | Gas Natural | 15.2151 | V | 0 | P
| 2025-02-02 08:00 | 39.9444 | T | Gas Natural | 14.8281 | V | 0 | P | 40.4948 | T | Gas Natural | 14.4187 | V | 0 | P | 25.1461 | T | Gas Natural | 14.9002 | V | 0 | P | 25.0714 | T | Gas Natural | 15.1087 | V | 0 | P
| 2025-02-02 09:00 | 43.2271 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 43.9902 | T | Gas Natural | 14.2573 | V | 0 | P | 28.3172 | T | Gas Natural | 14.6585 | V | 0 | P | 28.3877 | T | Gas Natural | 14.9189 | V | 0 | P
| 2025-02-02 10:00 | 39.9219 | T | Gas Natural | 14.7225 | V | 0 | P | 39.7155 | T | Gas Natural | 14.3278 | V | 0 | P | 24.6596 | T | Gas Natural | 14.7938 | V | 0 | P | 24.6375 | T | Gas Natural | 15.0056 | V | 0 | P
| 2025-02-02 11:00 | 36.1485 | T | Gas Natural | 14.9909 | V | 0 | P | 35.6123 | T | Gas Natural | 14.5516 | V | 0 | P | 20.6111 | T | Gas Natural | 15.1282 | V | 0 | P | 20.594 | T | Gas Natural | 15.3762 | V | 0 | P
| 2025-02-02 12:00 | 37.1706 | T | Gas Natural | 14.938 | V | 0 | P | 37.0303 | T | Gas Natural | 14.4523 | V | 0 | P | 22.4089 | T | Gas Natural | 15.0071 | V | 0 | P | 22.4619 | T | Gas Natural | 15.2266 | V | 0 | P
| 2025-02-02 13:00 | 38.9317 | T | Gas Natural | 14.8025 | V | 0 | P | 38.7885 | T | Gas Natural | 14.3161 | V | 0 | P | 24.1922 | T | Gas Natural | 14.8248 | V | 0 | P | 24.2239 | T | Gas Natural | 15.0983 | V | 0 | P
| 2025-02-02 14:00 | 45.6246 | T | Gas Natural | 14.5152 | V | 0 | P | 46.0016 | T | Gas Natural | 13.9624 | V | 0 | P | 32.2059 | T | Gas Natural | 14.4631 | V | 0 | P | 32.1676 | T | Gas Natural | 14.8022 | V | 0 | P
| 2025-02-02 15:00 | 46.6465 | T | Gas Natural | 14.4844 | V | 0 | P | 46.624 | T | Gas Natural | 13.8594 | V | 0 | P | 31.9259 | T | Gas Natural | 14.4297 | V | 0 | P | 31.8911 | T | Gas Natural | 14.7812 | V | 0 | P
| 2025-02-02 16:00 | 49.9001 | T | Gas Natural | 14.4844 | V | 0 | P | 50.5363 | T | Gas Natural | 13.8594 | V | 0 | P | 35.8256 | T | Gas Natural | 14.2408 | V | 0 | P | 35.8204 | T | Gas Natural | 14.5743 | V | 0 | P
| 2025-02-02 17:00 | 53.2181 | T | Gas Natural | 14.308 | V | 0 | P | 53.9574 | T | Gas Natural | 13.8594 | V | 0 | P | 39.4851 | T | Gas Natural | 14.0422 | V | 0 | P | 39.4701 | T | Gas Natural | 14.3651 | V | 0 | P
| 2025-02-02 18:00 | 63.0455 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 64.3541 | V | Gas Natural | 13.8594 | V | 0 | P | 51.3781 | T | Gas Natural | 13.7207 | V | 0 | P | 51.3488 | T | Gas Natural | 14.0589 | V | 0 | P
| 2025-02-02 19:00 | 69.5617 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 70.2741 | V | Gas Natural | 13.8594 | V | 0 | P | 63.2012 | V | Gas Natural | 13.6797 | V | 0 | P | 63.1627 | V | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P
| 2025-02-02 20:00 | 69.6056 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 70.0542 | V | Gas Natural | 13.8594 | V | 0 | P | 71.3275 | V | Gas Natural | 13.6797 | V | 0 | P | 71.2988 | V | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P
| 2025-02-02 21:00 | 59.0629 | T | Gas Natural | 14.2536 | V | 0 | P | 58.0837 | T | Gas Natural | 13.8594 | V | 0 | P | 65.8673 | V | Gas Natural | 13.6797 | V | 0 | P | 65.9012 | V | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P
| 2025-02-02 22:00 | 33.8761 | T | Gas Natural | 15.1808 | V | 0 | P | 33.1074 | T | Gas Natural | 14.7434 | V | 0 | P | 60.4129 | V | Gas Natural | 13.6797 | V | 0 | P | 60.4652 | V | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P
| 2025-02-02 23:00 | 30.054 | T | Gas Natural | 15.6013 | V | 0 | P | 27.4944 | T | Gas Natural | 15.414 | V | 0 | P | 49.6422 | T | Gas Natural | 13.7283 | V | 0 | P | 49.7271 | T | Gas Natural | 14.0728 | V | 0 | P
| 2025-02-03 | 28.5529 | T | Gas Natural | 15.68 | V | 0 | P | 0.21095 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 42.8499 | T | Gas Natural | 13.9298 | V | 0 | P | 42.8177 | T | Gas Natural | 14.2222 | V | 0 | P
| 2025-02-03 01:00 | 13.1976 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 36.4922 | T | Gas Natural | 14.129 | V | 0 | P | 36.5874 | T | Gas Natural | 14.4399 | V | 0 | P
| 2025-02-03 02:00 | 0.34375 | O | Gas Natural | 0 | O | 0 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 29.8363 | T | Gas Natural | 14.3873 | V | 0 | P | 29.8809 | T | Gas Natural | 14.649 | V | 0 | P
| 2025-02-03 03:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 26.9493 | T | Gas Natural | 14.5801 | V | 0 | P | 26.896 | T | Gas Natural | 14.9332 | V | 0 | P
| 2025-02-03 04:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 27.3408 | T | Gas Natural | 14.6875 | V | 0 | P | 27.295 | T | Gas Natural | 15.0234 | V | 0 | P
| 2025-02-03 05:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 37.3203 | T | Gas Natural | 14.2801 | V | 0 | P | 37.2032 | T | Gas Natural | 14.5774 | V | 0 | P
| 2025-02-03 06:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 65.357 | V | Gas Natural | 13.6797 | V | 0 | P | 65.2169 | V | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P
| 2025-02-03 07:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 70.0206 | V | Gas Natural | 13.6797 | V | 0 | P | 70.048 | V | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P
| 2025-02-03 08:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 70.9695 | V | Gas Natural | 13.6797 | V | 0 | P | 71.0046 | V | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P
| 2025-02-03 09:00 | 0.3421 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 34.4228 | T | Gas Natural | 14.2274 | V | 0 | P | 34.4686 | T | Gas Natural | 14.498 | V | 0 | P
| 2025-02-03 10:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.2151 | T | Gas Natural | 15.1538 | V | 0 | P | 21.2465 | T | Gas Natural | 15.3199 | V | 0 | P
| 2025-02-03 11:00 | 0.34283 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 19.9318 | T | Gas Natural | 15.2787 | P | 0 | P | 19.8919 | T | Gas Natural | 15.515 | V | 0 | P
| 2025-02-03 12:00 | 0.34342 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 15.6315 | O | Gas Natural | 15.7175 | O | 15.7175 | O | 19.6774 | T | Gas Natural | 15.5391 | V | 0 | P
| 2025-02-03 13:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 9.9604 | O | Gas Natural | 16.5003 | P | 16.5003 | O | 20.0932 | T | Gas Natural | 15.4972 | V | 0 | P
| 2025-02-03 14:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 10.9948 | T | Gas Natural | 16.3544 | P | 16.3544 | V | 20.498 | T | Gas Natural | 15.3141 | V | 0 | P
| 2025-02-03 15:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 10.2294 | O | Gas Natural | 16.4425 | P | 0 | P | 21.5046 | T | Gas Natural | 15.2527 | V | 0 | P
| 2025-02-03 16:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 12.4995 | O | Gas Natural | 16.2236 | O | 0 | P | 20.7392 | T | Gas Natural | 15.3574 | V | 0 | P
| 2025-02-03 17:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 30.7193 | T | Gas Natural | 14.6715 | V | 0 | P | 30.8413 | T | Gas Natural | 14.9147 | V | 0 | P
| 2025-02-03 18:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 56.8094 | T | Gas Natural | 13.7713 | V | 0 | P | 56.6291 | T | Gas Natural | 14.0894 | V | 0 | P
| 2025-02-03 19:00 | 0.34316 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 58.5894 | V | Gas Natural | 13.7109 | V | 0 | P | 58.5215 | V | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P
| 2025-02-03 20:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 59.2994 | V | Gas Natural | 13.7109 | V | 0 | P | 59.1893 | V | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P
| 2025-02-03 21:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 56.6719 | T | Gas Natural | 13.7109 | V | 0 | P | 56.5692 | T | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P
| 2025-02-03 22:00 | 0.3428 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 44.9258 | T | Gas Natural | 13.7248 | V | 0 | P | 44.9241 | T | Gas Natural | 14.053 | V | 0 | P
| 2025-02-03 23:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 42.0699 | T | Gas Natural | 13.8808 | V | 0 | P | 42.1237 | T | Gas Natural | 14.1889 | V | 0 | P
| 2025-02-04 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 29.0815 | T | Gas Natural | 14.4491 | V | 0 | P | 29.02 | T | Gas Natural | 14.7512 | V | 0 | P
| 2025-02-04 01:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.7325 | T | Gas Natural | 15.2109 | V | 0 | P | 20.7801 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P
| 2025-02-04 02:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.5614 | T | Gas Natural | 15.2109 | V | 0 | P | 20.5845 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P
| 2025-02-04 03:00 | 0.34247 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.7841 | T | Gas Natural | 15.2109 | V | 0 | P | 20.8307 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P
| 2025-02-04 04:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.3566 | T | Gas Natural | 15.2109 | V | 0 | P | 21.4375 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P
| 2025-02-04 05:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.7476 | T | Gas Natural | 15.1009 | V | 0 | P | 23.6557 | T | Gas Natural | 15.2503 | V | 0 | P
| 2025-02-04 06:00 | 0.34298 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 39.435 | T | Gas Natural | 14.2313 | V | 0 | P | 39.4861 | T | Gas Natural | 14.5185 | V | 0 | P
| 2025-02-04 07:00 | 0.34346 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 47.3525 | T | Gas Natural | 13.7771 | V | 0 | P | 47.2624 | T | Gas Natural | 14.0999 | V | 0 | P
| 2025-02-04 08:00 | 0.3425 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 43.0759 | T | Gas Natural | 13.8097 | V | 0 | P | 42.9883 | T | Gas Natural | 14.1418 | V | 0 | P
| 2025-02-04 09:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 34.7357 | T | Gas Natural | 14.2893 | V | 0 | P | 34.7254 | T | Gas Natural | 14.5645 | V | 0 | P
| 2025-02-04 10:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.245 | T | Gas Natural | 15.211 | V | 0 | P | 21.2187 | T | Gas Natural | 15.3524 | V | 0 | P
| 2025-02-04 11:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.6998 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 21.6951 | T | Gas Natural | 15.324 | V | 0 | P
| 2025-02-04 12:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.9181 | T | Gas Natural | 15.1205 | V | 0 | P | 20.9879 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P
| 2025-02-04 13:00 | 0.34064 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.9269 | T | Gas Natural | 15.0181 | V | 0 | P | 21.9128 | T | Gas Natural | 15.288 | V | 0 | P
| 2025-02-04 14:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 26.8928 | T | Gas Natural | 14.6531 | V | 0 | P | 26.8468 | T | Gas Natural | 15 | V | 0 | P
| 2025-02-04 15:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.3104 | T | Gas Natural | 14.8522 | V | 0 | P | 23.3397 | T | Gas Natural | 15.0591 | V | 0 | P
| 2025-02-04 16:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 28.5626 | T | Gas Natural | 14.6857 | V | 0 | P | 28.5383 | T | Gas Natural | 14.9373 | V | 0 | P
| 2025-02-04 17:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 35.5879 | T | Gas Natural | 14.2769 | V | 0 | P | 35.4624 | T | Gas Natural | 14.6354 | V | 0 | P
| 2025-02-04 18:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 41.3337 | T | Gas Natural | 14.0872 | V | 0 | P | 41.2278 | T | Gas Natural | 14.3399 | V | 0 | P
| 2025-02-04 19:00 | 0.34342 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 48.2358 | T | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 48.1738 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P
| 2025-02-04 20:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 57.0872 | V | Gas Natural | 13.7062 | V | 0 | P | 57.0196 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P
| 2025-02-04 21:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 57.3756 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 57.3618 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P
| 2025-02-04 22:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 46.3351 | T | Gas Natural | 13.6901 | V | 0 | P | 46.2934 | T | Gas Natural | 14.0541 | V | 0 | P
| 2025-02-04 23:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 43.1354 | T | Gas Natural | 13.9303 | V | 0 | P | 43.1494 | T | Gas Natural | 14.1159 | V | 0 | P
| 2025-02-05 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 31.8506 | T | Gas Natural | 14.3047 | V | 0 | P | 31.8249 | T | Gas Natural | 14.635 | V | 0 | P
| 2025-02-05 01:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.8388 | T | Gas Natural | 15.0994 | V | 0 | P | 20.8533 | T | Gas Natural | 15.2457 | V | 0 | P
| 2025-02-05 02:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.4528 | T | Gas Natural | 15.2738 | V | 0 | P | 20.5106 | T | Gas Natural | 15.5 | V | 0 | P
| 2025-02-05 03:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.7441 | T | Gas Natural | 15.3828 | V | 0 | P | 20.8152 | T | Gas Natural | 15.5 | V | 0 | P
| 2025-02-05 04:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.0912 | T | Gas Natural | 15.3828 | V | 0 | P | 21.1967 | T | Gas Natural | 15.5 | V | 0 | P
| 2025-02-05 05:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.6503 | T | Gas Natural | 15.0894 | V | 0 | P | 23.7009 | T | Gas Natural | 15.1939 | V | 0 | P
| 2025-02-05 06:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 37.8555 | T | Gas Natural | 14.3205 | V | 0 | P | 37.8199 | T | Gas Natural | 14.5555 | V | 0 | P
| 2025-02-05 07:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 62.7177 | V | Gas Natural | 13.875 | V | 0 | P | 62.6567 | V | Gas Natural | 13.9922 | V | 0 | P
| 2025-02-05 08:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 63.1283 | V | Gas Natural | 13.875 | V | 0 | P | 63.0432 | V | Gas Natural | 13.9922 | V | 0 | P
| 2025-02-05 09:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 41.5081 | T | Gas Natural | 14.0282 | V | 0 | P | 41.5097 | T | Gas Natural | 14.2188 | V | 0 | P
| 2025-02-05 10:00 | 0.34309 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.5497 | T | Gas Natural | 14.9246 | V | 0 | P | 23.5354 | T | Gas Natural | 15.1253 | V | 0 | P
| 2025-02-05 11:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 19.7351 | T | Gas Natural | 15.375 | V | 0 | P | 19.6797 | T | Gas Natural | 15.5 | V | 0 | P
| 2025-02-05 12:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 19.8605 | T | Gas Natural | 15.3242 | V | 0 | P | 19.8989 | T | Gas Natural | 15.4647 | V | 0 | P
| 2025-02-05 13:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.2522 | T | Gas Natural | 15.3079 | V | 0 | P | 20.2323 | T | Gas Natural | 15.4391 | V | 0 | P
| 2025-02-05 14:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.304 | T | Gas Natural | 15.1378 | V | 0 | P | 21.2949 | T | Gas Natural | 15.2872 | V | 0 | P
| 2025-02-05 15:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.3748 | T | Gas Natural | 14.866 | V | 0 | P | 23.2759 | T | Gas Natural | 14.9912 | V | 0 | P
| 2025-02-05 16:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.9581 | T | Gas Natural | 14.8692 | V | 0 | P | 23.9594 | T | Gas Natural | 15.0752 | V | 0 | P
| 2025-02-05 17:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 35.3243 | T | Gas Natural | 14.3818 | V | 0 | P | 35.196 | T | Gas Natural | 14.6239 | V | 0 | P
| 2025-02-05 18:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 55.169 | T | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 55.0735 | T | Gas Natural | 13.9766 | V | 0 | P
| 2025-02-05 19:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 54.757 | T | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 54.6838 | T | Gas Natural | 13.9766 | V | 0 | P
| 2025-02-05 20:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 56.8327 | V | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 56.8762 | V | Gas Natural | 13.9766 | V | 0 | P
| 2025-02-05 21:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 66.8043 | V | Gas Natural | 13.6687 | V | 0 | P | 66.694 | V | Gas Natural | 13.9766 | V | 0 | P
| 2025-02-05 22:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 60.3215 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 60.2805 | V | Gas Natural | 13.9766 | V | 0 | P
| 2025-02-05 23:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 50.1964 | T | Gas Natural | 13.6053 | V | 0 | P | 50.1646 | T | Gas Natural | 13.9766 | V | 0 | P
| 2025-02-06 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 38.0709 | T | Gas Natural | 14.0422 | V | 0 | P | 38.0091 | T | Gas Natural | 14.2865 | V | 0 | P
| 2025-02-06 01:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 26.1305 | T | Gas Natural | 14.5755 | V | 0 | P | 26.0513 | T | Gas Natural | 14.8819 | V | 0 | P
| 2025-02-06 02:00 | 0.34342 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.7896 | T | Gas Natural | 15.3372 | V | 0 | P | 20.8663 | T | Gas Natural | 15.3544 | V | 0 | P
| 2025-02-06 03:00 | 0.34342 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.0751 | T | Gas Natural | 15.2872 | V | 0 | P | 21.1369 | T | Gas Natural | 15.4131 | V | 0 | P
| 2025-02-06 04:00 | 0.34346 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.1314 | T | Gas Natural | 15.2622 | V | 0 | P | 21.1816 | T | Gas Natural | 15.4044 | V | 0 | P
| 2025-02-06 05:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.3556 | T | Gas Natural | 15.1115 | V | 0 | P | 23.4123 | T | Gas Natural | 15.2366 | V | 0 | P
| 2025-02-06 06:00 | 0.34295 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 33.9029 | T | Gas Natural | 14.5007 | V | 0 | P | 33.7805 | T | Gas Natural | 14.7557 | V | 0 | P
| 2025-02-06 07:00 | 0.34313 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 59.8782 | T | Gas Natural | 13.8203 | V | 0 | P | 59.789 | T | Gas Natural | 14.0019 | V | 0 | P
| 2025-02-06 08:00 | 0.3436 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 66.3493 | V | Gas Natural | 13.8203 | V | 0 | P | 66.2866 | V | Gas Natural | 13.9922 | V | 0 | P
| 2025-02-06 09:00 | 0.34342 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 54.2261 | T | Gas Natural | 13.8203 | V | 0 | P | 54.2149 | T | Gas Natural | 13.9922 | V | 0 | P
| 2025-02-06 10:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 31.271 | T | Gas Natural | 14.4318 | V | 0 | P | 31.2587 | T | Gas Natural | 14.6493 | V | 0 | P
| 2025-02-06 11:00 | 0.34342 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.5778 | T | Gas Natural | 14.9506 | V | 0 | P | 23.6233 | T | Gas Natural | 15.1281 | V | 0 | P
| 2025-02-06 12:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 29.4518 | T | Gas Natural | 14.521 | V | 0 | P | 29.4156 | T | Gas Natural | 14.8472 | V | 0 | P
| 2025-02-06 13:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.5964 | T | Gas Natural | 14.7067 | V | 0 | P | 25.5281 | T | Gas Natural | 15.0216 | V | 0 | P
| 2025-02-06 14:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.2691 | T | Gas Natural | 14.8569 | V | 0 | P | 23.2885 | T | Gas Natural | 15.0907 | V | 0 | P
| 2025-02-06 15:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 27.4473 | T | Gas Natural | 14.7014 | V | 0 | P | 27.428 | T | Gas Natural | 14.9593 | V | 0 | P
| 2025-02-06 16:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 32.69 | T | Gas Natural | 14.4964 | V | 0 | P | 32.651 | T | Gas Natural | 14.7042 | V | 0 | P
| 2025-02-06 17:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 45.7532 | T | Gas Natural | 13.9213 | V | 0 | P | 45.8026 | T | Gas Natural | 14.2677 | V | 0 | P
| 2025-02-06 18:00 | 0.34346 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 54.2463 | T | Gas Natural | 13.6094 | V | 0 | P | 54.1138 | T | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-02-06 19:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 55.1731 | T | Gas Natural | 13.6094 | V | 0 | P | 55.1996 | T | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-02-06 20:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 64.2949 | V | Gas Natural | 13.6094 | V | 0 | P | 64.1882 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-02-06 21:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 67.7632 | V | Gas Natural | 13.6094 | V | 0 | P | 67.7093 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-02-06 22:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 61.1363 | V | Gas Natural | 13.6094 | V | 0 | P | 60.9379 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-02-06 23:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 51.3146 | T | Gas Natural | 13.6135 | V | 0 | P | 51.2973 | T | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-02-07 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 33.851 | T | Gas Natural | 14.2497 | V | 0 | P | 33.7854 | T | Gas Natural | 14.4569 | V | 0 | P
| 2025-02-07 01:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.7862 | T | Gas Natural | 14.8868 | V | 0 | P | 23.7663 | T | Gas Natural | 15.0461 | V | 0 | P
| 2025-02-07 02:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.3808 | T | Gas Natural | 15.3672 | V | 0 | P | 20.4543 | T | Gas Natural | 15.3191 | V | 0 | P
| 2025-02-07 03:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.7832 | T | Gas Natural | 15.3672 | V | 0 | P | 20.8231 | T | Gas Natural | 15.5469 | V | 0 | P
| 2025-02-07 04:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.9883 | T | Gas Natural | 15.3672 | V | 0 | P | 21.0375 | T | Gas Natural | 15.5469 | V | 0 | P
| 2025-02-07 05:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.8673 | T | Gas Natural | 14.9568 | V | 0 | P | 24.8019 | T | Gas Natural | 15.1487 | V | 0 | P
| 2025-02-07 06:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 37.5217 | T | Gas Natural | 14.3008 | V | 0 | P | 37.3758 | T | Gas Natural | 14.5145 | V | 0 | P
| 2025-02-07 07:00 | 0.34342 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 55.3626 | T | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 55.3371 | T | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P
| 2025-02-07 08:00 | 0.34316 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 67.6645 | V | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 67.611 | V | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P
| 2025-02-07 09:00 | 0.34232 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 58.7381 | T | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 58.7061 | T | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P
| 2025-02-07 10:00 | 0.34225 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 39.5643 | T | Gas Natural | 14.0981 | V | 0 | P | 39.4024 | T | Gas Natural | 14.3076 | V | 0 | P
| 2025-02-07 11:00 | 0.34313 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 36.2118 | T | Gas Natural | 14.2054 | V | 0 | P | 36.1315 | T | Gas Natural | 14.4767 | V | 0 | P
| 2025-02-07 12:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 31.5734 | T | Gas Natural | 14.3713 | V | 0 | P | 31.5407 | T | Gas Natural | 14.7962 | V | 0 | P
| 2025-02-07 13:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 26.4653 | T | Gas Natural | 14.6408 | V | 0 | P | 26.4534 | T | Gas Natural | 14.9267 | V | 0 | P
| 2025-02-07 14:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.258 | T | Gas Natural | 14.8103 | V | 0 | P | 24.2131 | T | Gas Natural | 15.0253 | V | 0 | P
| 2025-02-07 15:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.4165 | T | Gas Natural | 14.8614 | V | 0 | P | 23.3544 | T | Gas Natural | 15.0659 | V | 0 | P
| 2025-02-07 16:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 26.129 | T | Gas Natural | 14.7245 | V | 0 | P | 26.1537 | T | Gas Natural | 15.0451 | V | 0 | P
| 2025-02-07 17:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 48.9092 | T | Gas Natural | 13.9945 | V | 0 | P | 48.7844 | T | Gas Natural | 14.2837 | V | 0 | P
| 2025-02-07 18:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 58.7767 | V | Gas Natural | 13.8047 | V | 0 | P | 58.7241 | V | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P
| 2025-02-07 19:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 58.7879 | V | Gas Natural | 13.8047 | V | 0 | P | 58.7112 | V | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P
| 2025-02-07 20:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 57.234 | V | Gas Natural | 13.8047 | V | 0 | P | 57.1993 | V | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P
| 2025-02-07 21:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 52.904 | T | Gas Natural | 13.8047 | V | 0 | P | 52.8637 | T | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P
| 2025-02-07 22:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 53.2626 | T | Gas Natural | 13.8047 | V | 0 | P | 53.1851 | T | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P
| 2025-02-07 23:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 47.2771 | T | Gas Natural | 13.8047 | V | 0 | P | 47.3278 | T | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P
| 2025-02-08 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 39.3105 | T | Gas Natural | 13.9828 | V | 0 | P | 39.3094 | T | Gas Natural | 14.2551 | V | 0 | P
| 2025-02-08 01:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.7987 | T | Gas Natural | 14.7991 | V | 0 | P | 22.8184 | T | Gas Natural | 15.0594 | V | 0 | P
| 2025-02-08 02:00 | 0.34342 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.3419 | T | Gas Natural | 15.0625 | V | 0 | P | 20.3961 | T | Gas Natural | 15.2812 | V | 0 | P
| 2025-02-08 03:00 | 1.822 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 41.1804 | T | Gas Natural | 14.0427 | V | 0 | P | 41.2448 | T | Gas Natural | 14.3055 | V | 0 | P
| 2025-02-08 04:00 | 19.6291 | T | Gas Natural | 16.6786 | P | 16.6786 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 37.9087 | T | Gas Natural | 14.0668 | V | 0 | P | 37.9089 | T | Gas Natural | 14.3851 | V | 0 | P
| 2025-02-08 05:00 | 23.7959 | T | Gas Natural | 16.1267 | P | 16.1267 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 40.0869 | T | Gas Natural | 14.1266 | V | 0 | P | 39.9346 | T | Gas Natural | 14.3982 | V | 0 | P
| 2025-02-08 06:00 | 23.8702 | T | Gas Natural | 16.1094 | P | 16.1094 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 52.9463 | T | Gas Natural | 13.6968 | V | 0 | P | 52.6063 | T | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P
| 2025-02-08 07:00 | 23.6293 | T | Gas Natural | 16.1413 | P | 16.1413 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 51.0397 | T | Gas Natural | 13.6875 | V | 0 | P | 51.0927 | T | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P
| 2025-02-08 08:00 | 23.9449 | T | Gas Natural | 16.1016 | P | 16.1016 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 49.7023 | T | Gas Natural | 13.6875 | V | 0 | P | 49.5932 | T | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P
| 2025-02-08 09:00 | 24.2309 | T | Gas Natural | 16.1016 | P | 16.1016 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 58.4331 | V | Gas Natural | 13.6875 | V | 0 | P | 58.3565 | V | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P
| 2025-02-08 10:00 | 24.3638 | T | Gas Natural | 16.0795 | P | 16.0795 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 66.05 | V | Gas Natural | 13.6875 | V | 0 | P | 65.8836 | V | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P
| 2025-02-08 11:00 | 23.6522 | T | Gas Natural | 16.1667 | P | 16.1667 | V | 0 | O | Gas Natural | 0 | O | 0 | O | 61.1154 | T | Gas Natural | 13.6875 | V | 0 | P | 61.0971 | T | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P
| 2025-02-08 12:00 | 21.2499 | T | Gas Natural | 16.3909 | P | 16.3909 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 43.4432 | T | Gas Natural | 13.8997 | V | 0 | P | 43.3341 | T | Gas Natural | 14.2269 | V | 0 | P
| 2025-02-08 13:00 | 20.955 | T | Gas Natural | 16.3957 | P | 16.3957 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 33.3724 | T | Gas Natural | 14.2569 | V | 0 | P | 33.2751 | T | Gas Natural | 14.5856 | V | 0 | P
| 2025-02-08 14:00 | 13.3761 | O | Gas Natural | 17.0783 | P | 17.0783 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.5708 | T | Gas Natural | 15.0344 | V | 0 | P | 21.5125 | T | Gas Natural | 15.2333 | V | 0 | P
| 2025-02-08 15:00 | 7.19 | O | Gas Natural | 17.8027 | O | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.5933 | T | Gas Natural | 14.951 | V | 0 | P | 22.51 | T | Gas Natural | 15.1707 | V | 0 | P
| 2025-02-08 16:00 | 7.293 | O | Gas Natural | 17.7422 | O | 0 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 28.043 | T | Gas Natural | 14.7535 | V | 0 | P | 27.9438 | T | Gas Natural | 15.0002 | V | 0 | P
| 2025-02-08 17:00 | 7.1196 | O | Gas Natural | 17.7422 | O | 0 | P | 6.496 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 67.6853 | V | Gas Natural | 13.6719 | V | 0 | P | 67.5735 | V | Gas Natural | 14.025 | V | 0 | P
| 2025-02-08 18:00 | 11.3124 | O | Gas Natural | 17.4197 | O | 0 | P | 44.2123 | T | Gas Natural | 14.2202 | P | 14.2202 | V | 62.1764 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 62.1149 | V | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P
| 2025-02-08 19:00 | 24.0118 | T | Gas Natural | 16.2447 | V | 0 | P | 48.4665 | T | Gas Natural | 14.0703 | P | 14.0703 | V | 49.1909 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 49.1445 | T | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P
| 2025-02-08 20:00 | 32.2437 | T | Gas Natural | 15.4803 | V | 0 | P | 36.6107 | T | Gas Natural | 14.7014 | P | 14.7014 | V | 49.457 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 49.2949 | T | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P
| 2025-02-08 21:00 | 34.9609 | T | Gas Natural | 15.2266 | V | 0 | P | 9.8392 | O | Gas Natural | 17.0929 | O | 0 | P | 50.928 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 50.7965 | T | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P
| 2025-02-08 22:00 | 34.9321 | T | Gas Natural | 15.2327 | V | 0 | P | 11.4857 | O | Gas Natural | 17.1048 | O | 0 | O | 44.7574 | T | Gas Natural | 13.8038 | V | 0 | P | 44.6294 | T | Gas Natural | 14.1119 | V | 0 | P
| 2025-02-08 23:00 | 29.6902 | T | Gas Natural | 15.6665 | V | 0 | P | 25.2221 | T | Gas Natural | 15.8241 | V | 0 | P | 42.6406 | T | Gas Natural | 13.9416 | V | 0 | P | 42.529 | T | Gas Natural | 14.2859 | V | 0 | P
| 2025-02-09 | 44.9466 | T | Gas Natural | 14.7485 | V | 0 | P | 45.5701 | T | Gas Natural | 14.3233 | V | 0 | P | 12.8401 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 16.5817 | T | Gas Natural | 15.8617 | V | 0 | P
| 2025-02-09 01:00 | 44.3701 | T | Gas Natural | 14.5665 | V | 0 | P | 42.6929 | T | Gas Natural | 14.3327 | V | 0 | P | 0.13594 | O | Gas Natural | 0 | O | 0 | O | 1.8277 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 02:00 | 37.5221 | T | Gas Natural | 14.9352 | V | 0 | P | 35.5193 | T | Gas Natural | 14.7208 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 03:00 | 37.0048 | T | Gas Natural | 14.9609 | V | 0 | P | 35.2248 | T | Gas Natural | 14.7891 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 04:00 | 36.8618 | T | Gas Natural | 14.9609 | V | 0 | P | 35.3174 | T | Gas Natural | 14.7891 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 05:00 | 37.6002 | T | Gas Natural | 14.9609 | V | 0 | P | 36.5158 | T | Gas Natural | 14.7411 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 06:00 | 39.1003 | T | Gas Natural | 14.9609 | V | 0 | P | 39.8709 | T | Gas Natural | 14.5391 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 07:00 | 39.2967 | T | Gas Natural | 14.9609 | V | 0 | P | 38.7315 | T | Gas Natural | 14.5391 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 08:00 | 43.646 | T | Gas Natural | 14.7901 | V | 0 | P | 43.4183 | T | Gas Natural | 14.3835 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 09:00 | 37.5996 | T | Gas Natural | 14.9163 | V | 0 | P | 36.2212 | T | Gas Natural | 14.6806 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 10:00 | 33.2769 | T | Gas Natural | 15.2 | V | 0 | P | 32.9508 | T | Gas Natural | 14.9224 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 11:00 | 26.5579 | T | Gas Natural | 15.7774 | V | 0 | P | 26.1251 | T | Gas Natural | 15.531 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 12:00 | 25.1609 | T | Gas Natural | 15.9609 | V | 0 | P | 24.6105 | T | Gas Natural | 15.7891 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 13:00 | 25.2765 | T | Gas Natural | 15.9609 | V | 0 | P | 24.7127 | T | Gas Natural | 15.605 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 14:00 | 25.1676 | T | Gas Natural | 15.9609 | V | 0 | P | 24.6155 | T | Gas Natural | 15.5391 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 15:00 | 25.1963 | T | Gas Natural | 15.9609 | V | 0 | P | 24.6024 | T | Gas Natural | 15.5391 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 16:00 | 25.2585 | T | Gas Natural | 15.9609 | V | 0 | P | 24.8107 | T | Gas Natural | 15.5391 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 17:00 | 25.686 | T | Gas Natural | 15.9609 | V | 0 | P | 25.0902 | T | Gas Natural | 15.5391 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 18:00 | 43.8622 | T | Gas Natural | 14.7341 | V | 0 | P | 43.7049 | T | Gas Natural | 14.3777 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 19:00 | 60.7746 | V | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 61.6548 | V | Gas Natural | 13.7734 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 20:00 | 68.6686 | V | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 69.4899 | V | Gas Natural | 13.7734 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 21:00 | 62.2335 | V | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 60.3966 | V | Gas Natural | 13.7734 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 22:00 | 56.3156 | V | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 55.8697 | V | Gas Natural | 13.7734 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 23:00 | 49.8667 | T | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 48.0874 | T | Gas Natural | 13.888 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 | 39.6121 | T | Gas Natural | 14.6716 | V | 0 | P | 38.2564 | T | Gas Natural | 14.3468 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 01:00 | 36.1811 | T | Gas Natural | 14.9531 | V | 0 | P | 35.5053 | T | Gas Natural | 14.5234 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 02:00 | 35.3168 | T | Gas Natural | 15.0128 | V | 0 | P | 34.9883 | T | Gas Natural | 14.7658 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 03:00 | 32.8141 | T | Gas Natural | 15.2592 | V | 0 | P | 33.2009 | T | Gas Natural | 14.8376 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 04:00 | 30.2245 | T | Gas Natural | 15.4531 | V | 0 | P | 29.6864 | T | Gas Natural | 15.1401 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 05:00 | 30.2563 | T | Gas Natural | 15.4531 | V | 0 | P | 29.7379 | T | Gas Natural | 15.2891 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 06:00 | 38.9763 | T | Gas Natural | 15.0652 | V | 0 | P | 39.0853 | T | Gas Natural | 14.7478 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 07:00 | 52.073 | T | Gas Natural | 14.4453 | V | 0 | P | 52.3376 | T | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 08:00 | 49.4451 | T | Gas Natural | 14.4453 | V | 0 | P | 49.0292 | T | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 09:00 | 40.1987 | T | Gas Natural | 14.7321 | V | 0 | P | 39.5079 | T | Gas Natural | 14.3712 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 10:00 | 43.0918 | T | Gas Natural | 14.4978 | V | 0 | P | 42.5402 | T | Gas Natural | 14.1254 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 11:00 | 37.6974 | T | Gas Natural | 14.8055 | V | 0 | P | 37.1634 | T | Gas Natural | 14.4359 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 12:00 | 39.9315 | T | Gas Natural | 14.6164 | V | 0 | P | 39.9092 | T | Gas Natural | 14.1897 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 13:00 | 40.0504 | T | Gas Natural | 14.5484 | V | 0 | P | 40.1373 | T | Gas Natural | 14.1218 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 14:00 | 41.5672 | T | Gas Natural | 14.4297 | V | 0 | P | 41.8585 | T | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 15:00 | 38.8657 | T | Gas Natural | 14.6026 | V | 0 | P | 38.2269 | T | Gas Natural | 14.2092 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 16:00 | 39.4608 | T | Gas Natural | 14.6752 | V | 0 | P | 40.2664 | T | Gas Natural | 14.2165 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 17:00 | 52.4606 | T | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 53.4902 | T | Gas Natural | 13.7891 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 18:00 | 54.8445 | T | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 55.3753 | T | Gas Natural | 13.7891 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 19:00 | 58.2255 | V | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 58.251 | V | Gas Natural | 13.7891 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 20:00 | 63.0513 | V | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 63.3634 | V | Gas Natural | 13.7891 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 21:00 | 56.8287 | T | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 54.986 | T | Gas Natural | 13.7891 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 22:00 | 49.4869 | T | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 48.8633 | T | Gas Natural | 13.8587 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 23:00 | 47.8451 | T | Gas Natural | 14.1849 | V | 0 | P | 46.9383 | T | Gas Natural | 13.9476 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 | 39.909 | T | Gas Natural | 14.6252 | V | 0 | P | 38.847 | T | Gas Natural | 14.3038 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 01:00 | 36.9923 | T | Gas Natural | 14.9141 | V | 0 | P | 35.4257 | T | Gas Natural | 14.5469 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 02:00 | 34.9142 | T | Gas Natural | 15.0394 | V | 0 | P | 34.6383 | T | Gas Natural | 14.5469 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 03:00 | 36.5238 | T | Gas Natural | 14.9699 | V | 0 | P | 36.259 | T | Gas Natural | 14.5469 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 04:00 | 37.2615 | T | Gas Natural | 14.9141 | V | 0 | P | 35.914 | T | Gas Natural | 14.5469 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 05:00 | 39.2375 | T | Gas Natural | 14.8074 | V | 0 | P | 39.7101 | T | Gas Natural | 14.3441 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 06:00 | 47.9865 | T | Gas Natural | 14.4523 | V | 0 | P | 49.7272 | T | Gas Natural | 13.9716 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 07:00 | 54.4149 | T | Gas Natural | 14.2661 | V | 0 | P | 54.6368 | T | Gas Natural | 13.7969 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 08:00 | 49.6931 | T | Gas Natural | 14.1988 | V | 0 | P | 48.8472 | T | Gas Natural | 13.8729 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 09:00 | 36.4219 | T | Gas Natural | 14.894 | V | 0 | P | 35.355 | T | Gas Natural | 14.5465 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 10:00 | 34.5753 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 33.7376 | T | Gas Natural | 14.6611 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 11:00 | 28.9899 | T | Gas Natural | 15.6495 | V | 0 | P | 28.4559 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 12:00 | 25.6801 | T | Gas Natural | 15.9062 | V | 0 | P | 25.1583 | T | Gas Natural | 15.4922 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 13:00 | 25.1421 | T | Gas Natural | 15.9904 | V | 0 | P | 24.6489 | T | Gas Natural | 15.4922 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 14:00 | 25.2808 | T | Gas Natural | 15.9219 | V | 0 | P | 24.6946 | T | Gas Natural | 15.4922 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 15:00 | 25.2307 | T | Gas Natural | 15.9219 | V | 0 | P | 24.8124 | T | Gas Natural | 15.4922 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 16:00 | 25.3456 | T | Gas Natural | 15.9219 | V | 0 | P | 24.7859 | T | Gas Natural | 15.4922 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 17:00 | 34.3478 | T | Gas Natural | 15.2163 | V | 0 | P | 33.6314 | T | Gas Natural | 14.7337 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 18:00 | 52.6348 | T | Gas Natural | 14.2671 | V | 0 | P | 54.1674 | T | Gas Natural | 13.8262 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 19:00 | 59.9104 | V | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 60.127 | V | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 20:00 | 58.9427 | V | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 58.7254 | V | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 21:00 | 55.544 | T | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 54.7415 | T | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 22:00 | 45.3893 | T | Gas Natural | 14.2388 | V | 0 | P | 44.1872 | T | Gas Natural | 13.992 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 23:00 | 48.0286 | T | Gas Natural | 14.4168 | V | 0 | P | 47.2656 | T | Gas Natural | 13.8494 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 | 41.3575 | T | Gas Natural | 14.5446 | V | 0 | P | 40.2011 | T | Gas Natural | 14.1801 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 01:00 | 36.4982 | T | Gas Natural | 14.9141 | V | 0 | P | 35.4425 | T | Gas Natural | 14.4844 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 02:00 | 36.6441 | T | Gas Natural | 14.9141 | V | 0 | P | 35.5922 | T | Gas Natural | 14.4844 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 03:00 | 36.6862 | T | Gas Natural | 14.9141 | V | 0 | P | 35.6159 | T | Gas Natural | 14.4844 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 04:00 | 37.1322 | T | Gas Natural | 14.9141 | V | 0 | P | 36.1265 | T | Gas Natural | 14.4844 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 05:00 | 37.9212 | T | Gas Natural | 14.9141 | V | 0 | P | 38.5693 | T | Gas Natural | 14.3783 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 06:00 | 47.8778 | T | Gas Natural | 14.5706 | V | 0 | P | 49.5674 | T | Gas Natural | 14.0464 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 07:00 | 54.4427 | T | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 54.7007 | T | Gas Natural | 13.8726 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 08:00 | 50.6126 | T | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 50.038 | T | Gas Natural | 13.7858 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 09:00 | 48.5472 | T | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 48.007 | T | Gas Natural | 13.8802 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 10:00 | 39.5805 | T | Gas Natural | 14.6509 | V | 0 | P | 39.1179 | T | Gas Natural | 14.1662 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 11:00 | 36.2307 | T | Gas Natural | 14.9936 | V | 0 | P | 36.2249 | T | Gas Natural | 14.4176 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 12:00 | 38.96 | T | Gas Natural | 14.6645 | V | 0 | P | 38.4418 | T | Gas Natural | 14.2156 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 13:00 | 35.8712 | T | Gas Natural | 14.9728 | V | 0 | P | 36.0007 | T | Gas Natural | 14.4015 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 14:00 | 35.8724 | T | Gas Natural | 14.9586 | V | 0 | P | 35.3078 | T | Gas Natural | 14.4625 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 15:00 | 36.7249 | T | Gas Natural | 14.9087 | V | 0 | P | 35.8948 | T | Gas Natural | 14.4125 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 16:00 | 40.8791 | T | Gas Natural | 14.5378 | V | 0 | P | 41.0829 | T | Gas Natural | 13.8993 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 17:00 | 47.853 | T | Gas Natural | 14.1767 | V | 0 | P | 49.2904 | T | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 18:00 | 46.4587 | T | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 47.0469 | T | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 19:00 | 49.2318 | T | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 49.4192 | T | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 20:00 | 48.5243 | T | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 47.4974 | T | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 21:00 | 47.8363 | T | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 47.432 | T | Gas Natural | 13.7448 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 22:00 | 39.3325 | T | Gas Natural | 14.5678 | V | 0 | P | 37.5511 | T | Gas Natural | 14.2378 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 23:00 | 43.8235 | T | Gas Natural | 14.2523 | V | 0 | P | 43.5162 | T | Gas Natural | 13.8784 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 | 37.043 | T | Gas Natural | 14.7976 | V | 0 | P | 36.2814 | T | Gas Natural | 14.3841 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 01:00 | 29.7526 | T | Gas Natural | 15.5063 | V | 0 | P | 29.1223 | T | Gas Natural | 15.0392 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 02:00 | 26.2306 | T | Gas Natural | 15.9373 | V | 0 | P | 25.6946 | T | Gas Natural | 15.4247 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 03:00 | 26.3138 | T | Gas Natural | 15.9375 | V | 0 | P | 25.846 | T | Gas Natural | 15.4844 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 04:00 | 26.0148 | T | Gas Natural | 15.9375 | V | 0 | P | 25.7716 | T | Gas Natural | 15.4844 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 05:00 | 26.3433 | T | Gas Natural | 15.9375 | V | 0 | P | 25.801 | T | Gas Natural | 15.4844 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 06:00 | 30.322 | T | Gas Natural | 15.6196 | V | 0 | P | 29.963 | T | Gas Natural | 15.1708 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 07:00 | 60.3667 | V | Gas Natural | 14.2868 | V | 0 | P | 61.495 | V | Gas Natural | 13.7761 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 08:00 | 65.3077 | V | Gas Natural | 14.1562 | V | 0 | P | 64.8833 | V | Gas Natural | 13.7266 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 09:00 | 61.2426 | V | Gas Natural | 14.1562 | V | 0 | P | 60.5625 | V | Gas Natural | 13.7266 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 10:00 | 49.7067 | T | Gas Natural | 14.1562 | V | 0 | P | 48.6986 | T | Gas Natural | 13.7266 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 11:00 | 38.4568 | T | Gas Natural | 14.6798 | V | 0 | P | 38.3437 | T | Gas Natural | 14.2151 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 12:00 | 31.7209 | T | Gas Natural | 15.4177 | V | 0 | P | 31.1324 | T | Gas Natural | 14.9792 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 13:00 | 31.1422 | T | Gas Natural | 15.4219 | V | 0 | P | 30.547 | T | Gas Natural | 14.9844 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 14:00 | 31.2742 | T | Gas Natural | 15.4219 | V | 0 | P | 30.6027 | T | Gas Natural | 14.9844 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 15:00 | 31.4329 | T | Gas Natural | 15.4219 | V | 0 | P | 30.778 | T | Gas Natural | 14.9844 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 16:00 | 33.468 | T | Gas Natural | 15.1981 | V | 0 | P | 32.852 | T | Gas Natural | 14.7429 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 17:00 | 37.5402 | T | Gas Natural | 14.9701 | V | 0 | P | 38.5742 | T | Gas Natural | 14.2524 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 18:00 | 48.2572 | T | Gas Natural | 14.4389 | V | 0 | P | 49.8098 | T | Gas Natural | 13.8378 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 19:00 | 50.8989 | T | Gas Natural | 14.4062 | V | 0 | P | 50.7235 | T | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 20:00 | 49.6958 | T | Gas Natural | 14.4062 | V | 0 | P | 49.3038 | T | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 21:00 | 45.4 | T | Gas Natural | 14.4389 | V | 0 | P | 44.2318 | T | Gas Natural | 13.9028 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 22:00 | 40.8288 | T | Gas Natural | 14.6833 | V | 0 | P | 40.86 | T | Gas Natural | 14.2615 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 23:00 | 44.2431 | T | Gas Natural | 14.4639 | V | 0 | P | 43.6897 | T | Gas Natural | 14.0713 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 | 38.9734 | T | Gas Natural | 14.713 | V | 0 | P | 37.2726 | T | Gas Natural | 14.4267 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 01:00 | 36.6768 | T | Gas Natural | 14.9062 | V | 0 | P | 35.4517 | T | Gas Natural | 14.4844 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 02:00 | 36.7036 | T | Gas Natural | 14.9062 | V | 0 | P | 35.5685 | T | Gas Natural | 14.4844 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 03:00 | 36.7052 | T | Gas Natural | 14.9062 | V | 0 | P | 35.663 | T | Gas Natural | 14.4844 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 04:00 | 37.1375 | T | Gas Natural | 14.9062 | V | 0 | P | 36.4321 | T | Gas Natural | 14.4844 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 05:00 | 38.2704 | T | Gas Natural | 14.9062 | V | 0 | P | 38.9325 | T | Gas Natural | 14.4658 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 06:00 | 50.2862 | T | Gas Natural | 14.6279 | V | 0 | P | 51.5766 | T | Gas Natural | 14.0679 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 07:00 | 63.9277 | V | Gas Natural | 14.2808 | V | 0 | P | 64.298 | V | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 08:00 | 65.0798 | V | Gas Natural | 14.1562 | V | 0 | P | 64.3686 | V | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 09:00 | 52.4976 | T | Gas Natural | 14.1562 | V | 0 | P | 51.5798 | T | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 10:00 | 41.4942 | T | Gas Natural | 14.4516 | V | 0 | P | 40.5842 | T | Gas Natural | 14.0885 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 11:00 | 36.3858 | T | Gas Natural | 14.9501 | V | 0 | P | 36.024 | T | Gas Natural | 14.4089 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 12:00 | 32.6007 | T | Gas Natural | 15.1829 | V | 0 | P | 32.9992 | T | Gas Natural | 14.6053 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 13:00 | 24.8364 | T | Gas Natural | 15.9423 | V | 0 | P | 24.1883 | T | Gas Natural | 15.4448 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 14:00 | 20.2291 | T | Gas Natural | 16.5193 | P | 0 | P | 25.9724 | T | Gas Natural | 15.3828 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 15:00 | 13.0621 | O | Gas Natural | 17.1784 | O | 17.1863 | O | 31.3861 | T | Gas Natural | 14.8727 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 16:00 | 17.5222 | O | Gas Natural | 16.8146 | O | 0 | P | 25.3521 | T | Gas Natural | 15.3612 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 17:00 | 38.7649 | T | Gas Natural | 14.7915 | V | 0 | P | 39.7593 | T | Gas Natural | 14.1711 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 18:00 | 50.1954 | T | Gas Natural | 14.3203 | V | 0 | P | 52.0273 | T | Gas Natural | 13.7188 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 19:00 | 59.8343 | V | Gas Natural | 14.3203 | V | 0 | P | 60.1939 | V | Gas Natural | 13.7188 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 20:00 | 63.5997 | V | Gas Natural | 14.3203 | V | 0 | P | 63.4858 | V | Gas Natural | 13.7188 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 21:00 | 62.2912 | V | Gas Natural | 14.3203 | V | 0 | P | 61.7519 | V | Gas Natural | 13.7188 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 22:00 | 57.1693 | V | Gas Natural | 14.3203 | V | 0 | P | 57.0424 | V | Gas Natural | 13.7188 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 23:00 | 56.8399 | V | Gas Natural | 14.3203 | V | 0 | P | 56.6054 | T | Gas Natural | 13.7188 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 | 48.8833 | T | Gas Natural | 14.3203 | V | 0 | P | 46.9751 | T | Gas Natural | 13.8305 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 01:00 | 38.9697 | T | Gas Natural | 14.6356 | V | 0 | P | 36.926 | T | Gas Natural | 14.2915 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 02:00 | 37.0143 | T | Gas Natural | 14.8203 | V | 0 | P | 35.5514 | T | Gas Natural | 14.4688 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 03:00 | 37.1062 | T | Gas Natural | 14.8203 | V | 0 | P | 35.6321 | T | Gas Natural | 14.4688 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 04:00 | 37.2559 | T | Gas Natural | 14.8203 | V | 0 | P | 35.7866 | T | Gas Natural | 14.4688 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 05:00 | 38.0959 | T | Gas Natural | 14.8203 | V | 0 | P | 37.55 | T | Gas Natural | 14.4688 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 06:00 | 38.0099 | T | Gas Natural | 14.8203 | V | 0 | P | 37.8809 | T | Gas Natural | 14.4333 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 07:00 | 37.1865 | T | Gas Natural | 14.9166 | V | 0 | P | 36.9766 | T | Gas Natural | 14.5219 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 08:00 | 37.3907 | T | Gas Natural | 14.9214 | V | 0 | P | 36.7574 | T | Gas Natural | 14.4688 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 09:00 | 34.1771 | T | Gas Natural | 15.2171 | V | 0 | P | 35.0816 | T | Gas Natural | 14.6794 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 10:00 | 32.2066 | T | Gas Natural | 15.3211 | V | 0 | P | 31.7656 | T | Gas Natural | 14.7909 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 11:00 | 32.2523 | T | Gas Natural | 15.3927 | V | 0 | P | 31.9658 | T | Gas Natural | 14.7929 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 12:00 | 31.216 | T | Gas Natural | 15.449 | V | 0 | P | 31.546 | T | Gas Natural | 14.7954 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 13:00 | 26.034 | T | Gas Natural | 15.8877 | V | 0 | P | 25.3967 | T | Gas Natural | 15.4171 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 14:00 | 26.7754 | T | Gas Natural | 15.8565 | V | 0 | P | 24.1214 | T | Gas Natural | 15.6453 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 15:00 | 29.1994 | T | Gas Natural | 15.5859 | V | 0 | P | 19.0981 | O | Gas Natural | 15.7569 | O | 15.8405 | O | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 16:00 | 25.7118 | T | Gas Natural | 15.9082 | V | 0 | P | 15.9433 | O | Gas Natural | 16.4455 | O | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 17:00 | 32.3338 | T | Gas Natural | 15.4243 | V | 0 | P | 32.0482 | T | Gas Natural | 14.8678 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 18:00 | 42.1587 | T | Gas Natural | 14.558 | V | 0 | P | 43.0883 | T | Gas Natural | 14.0081 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 19:00 | 50.3507 | T | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 51.8832 | T | Gas Natural | 13.7188 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 20:00 | 56.1947 | V | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 57.359 | V | Gas Natural | 13.7188 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 21:00 | 52.0622 | T | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 51.0482 | T | Gas Natural | 13.7729 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 22:00 | 47.7635 | T | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 47.7981 | T | Gas Natural | 13.86 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 23:00 | 35.4284 | T | Gas Natural | 14.9977 | V | 0 | P | 34.4688 | T | Gas Natural | 14.5307 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 | 28.9129 | T | Gas Natural | 15.641 | V | 0 | P | 28.3883 | T | Gas Natural | 15.1198 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 01:00 | 25.7131 | T | Gas Natural | 15.9356 | V | 0 | P | 25.1381 | T | Gas Natural | 15.4628 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 02:00 | 25.37 | T | Gas Natural | 16.1016 | V | 0 | P | 24.8747 | T | Gas Natural | 15.4844 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 03:00 | 25.2004 | T | Gas Natural | 16.1016 | V | 0 | P | 24.1802 | T | Gas Natural | 15.4844 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 04:00 | 25.4251 | T | Gas Natural | 16.1016 | V | 0 | P | 24.2877 | T | Gas Natural | 15.4844 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 05:00 | 25.3115 | T | Gas Natural | 16.1016 | V | 0 | P | 24.7786 | T | Gas Natural | 15.4844 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 06:00 | 25.2332 | T | Gas Natural | 16.1016 | V | 0 | P | 24.684 | T | Gas Natural | 15.4844 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 07:00 | 25.1139 | T | Gas Natural | 16.1016 | V | 0 | P | 24.6001 | T | Gas Natural | 15.4844 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 08:00 | 25.3129 | T | Gas Natural | 16.1016 | V | 0 | P | 24.6641 | T | Gas Natural | 15.4844 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 09:00 | 25.1904 | T | Gas Natural | 16.1016 | V | 0 | P | 24.5846 | T | Gas Natural | 15.4844 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 10:00 | 25.1183 | T | Gas Natural | 16.1016 | V | 0 | P | 24.3588 | T | Gas Natural | 15.4858 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 11:00 | 21.1203 | T | Gas Natural | 16.3935 | V | 0 | P | 20.5746 | T | Gas Natural | 15.8775 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 12:00 | 20.2944 | T | Gas Natural | 16.4283 | V | 0 | P | 21.0469 | T | Gas Natural | 15.9556 | P | 15.9556 | V | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 13:00 | 20.3036 | T | Gas Natural | 16.3594 | V | 0 | P | 55.1757 | T | Gas Natural | 13.6734 | P | 13.6734 | V | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 14:00 | 28.4734 | T | Gas Natural | 15.7774 | V | 0 | P | 49.1651 | T | Gas Natural | 13.5547 | P | 13.5547 | V | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 15:00 | 28.2694 | T | Gas Natural | 15.673 | V | 0 | P | 24.3315 | T | Gas Natural | 15.369 | P | 14.945 | V | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 16:00 | 26.6818 | T | Gas Natural | 15.7942 | V | 0 | P | 20.6239 | T | Gas Natural | 15.9976 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 17:00 | 54.513 | T | Gas Natural | 14.4366 | V | 0 | P | 55.5668 | T | Gas Natural | 13.7687 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 18:00 | 70.3379 | V | Gas Natural | 14.0781 | V | 0 | P | 72.8583 | V | Gas Natural | 13.5781 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 19:00 | 69.9365 | V | Gas Natural | 14.0781 | V | 0 | P | 70.3456 | V | Gas Natural | 13.5781 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 20:00 | 69.4186 | V | Gas Natural | 14.0781 | V | 0 | P | 69.6116 | V | Gas Natural | 13.5781 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 21:00 | 62.7943 | V | Gas Natural | 14.0781 | V | 0 | P | 61.3996 | V | Gas Natural | 13.5781 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 22:00 | 63.534 | V | Gas Natural | 14.0781 | V | 0 | P | 62.9598 | V | Gas Natural | 13.5781 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 23:00 | 47.8321 | T | Gas Natural | 14.383 | V | 0 | P | 46.9414 | T | Gas Natural | 14.0017 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 | 33.1495 | T | Gas Natural | 15.224 | V | 0 | P | 31.3637 | T | Gas Natural | 14.9058 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 01:00 | 28.6007 | T | Gas Natural | 15.6641 | V | 0 | P | 26.2086 | T | Gas Natural | 15.3615 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 02:00 | 26.0176 | T | Gas Natural | 15.8281 | V | 0 | P | 24.6257 | T | Gas Natural | 15.5781 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 03:00 | 25.02 | T | Gas Natural | 15.9934 | V | 0 | P | 22.6717 | T | Gas Natural | 15.683 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 04:00 | 23.9262 | T | Gas Natural | 16.0781 | V | 0 | P | 21.7174 | T | Gas Natural | 15.8281 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 05:00 | 24.3819 | T | Gas Natural | 16.0781 | V | 0 | P | 21.6717 | T | Gas Natural | 15.8281 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 06:00 | 24.493 | T | Gas Natural | 16.074 | V | 0 | P | 22.5063 | T | Gas Natural | 15.7976 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 07:00 | 45.237 | T | Gas Natural | 14.7456 | V | 0 | P | 45.0072 | T | Gas Natural | 14.2526 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 08:00 | 37.9974 | T | Gas Natural | 14.8845 | V | 0 | P | 36.9832 | T | Gas Natural | 14.4179 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 09:00 | 29.2971 | T | Gas Natural | 15.6346 | V | 0 | P | 28.6337 | T | Gas Natural | 15.1374 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 10:00 | 22.1861 | T | Gas Natural | 16.2462 | V | 0 | P | 13.0819 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 11:00 | 2.2569 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | O | Gas Natural | 0 | O | 0 | O | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 12:00 | 0.25469 | O | Gas Natural | 0 | O | 0 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 13:00 | 0.25469 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 14:00 | 0.25469 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 15:00 | 0.25469 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 16:00 | 0.25469 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 17:00 | 0.25469 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 18:00 | 0.25469 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 19:00 | 0.25502 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 20:00 | 0.25469 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 21:00 | 0.25469 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 22:00 | 0.29393 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 23:00 | 9.274 | O | Gas Natural | 18.3273 | P | 18.3273 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 | 10.405 | T | Gas Natural | 18.1953 | P | 18.1953 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 01:00 | 10.1347 | O | Gas Natural | 18.1953 | P | 18.1953 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 02:00 | 9.9646 | O | Gas Natural | 18.1953 | P | 18.1953 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 03:00 | 9.9902 | O | Gas Natural | 18.1953 | P | 18.1953 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 04:00 | 10.4595 | T | Gas Natural | 18.1953 | P | 18.1953 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 05:00 | 10.474 | T | Gas Natural | 18.1953 | P | 18.1953 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 06:00 | 10.1851 | O | Gas Natural | 18.1953 | P | 18.1953 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 07:00 | 10.1443 | O | Gas Natural | 18.1953 | P | 18.1953 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 08:00 | 10.2075 | T | Gas Natural | 18.1967 | P | 18.1967 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 09:00 | 0.29266 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 10:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 11:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 12:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 13:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 14:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 15:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 16:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 17:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 18:00 | 2.6517 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 19:00 | 15.2335 | T | Gas Natural | 17.6432 | P | 17.6432 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 20:00 | 10.1695 | O | Gas Natural | 18.085 | P | 18.085 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 21:00 | 10.2625 | O | Gas Natural | 18.1303 | P | 18.1303 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 22:00 | 9.3389 | O | Gas Natural | 18.1678 | P | 18.1678 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 23:00 | 10.9441 | T | Gas Natural | 18.1072 | P | 18.1072 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 | 10.5442 | T | Gas Natural | 18.0832 | P | 18.0832 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 01:00 | 10.3132 | T | Gas Natural | 18.2109 | P | 18.2109 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 02:00 | 8.1781 | O | Gas Natural | 18.2109 | P | 18.2109 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 03:00 | 8.1893 | O | Gas Natural | 18.2109 | P | 18.2109 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 04:00 | 9.2676 | O | Gas Natural | 18.2109 | P | 18.2109 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 05:00 | 12.2152 | T | Gas Natural | 18.0394 | P | 18.0394 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 06:00 | 12.7053 | T | Gas Natural | 17.9574 | P | 17.9574 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 07:00 | 12.5441 | T | Gas Natural | 17.9212 | P | 17.9212 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 08:00 | 10.4877 | O | Gas Natural | 18.0886 | P | 18.0886 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 09:00 | 5.9349 | O | Gas Natural | 18.1978 | P | 18.1978 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 10:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 11:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 12:00 | 1.1577 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 13:00 | 7.2303 | O | Gas Natural | 18.4576 | P | 18.4576 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 14:00 | 7.2389 | O | Gas Natural | 18.2778 | O | 0 | P | 1.1246 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 15:00 | 7.2747 | O | Gas Natural | 18.4897 | O | 0 | P | 6.688 | O | Gas Natural | 17.1172 | P | 17.1172 | O | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 16:00 | 7.1428 | O | Gas Natural | 18.4984 | O | 0 | P | 6.6439 | O | Gas Natural | 17.122 | P | 17.122 | O | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 17:00 | 7.3139 | O | Gas Natural | 18.4924 | O | 0 | P | 6.7519 | O | Gas Natural | 17.1094 | P | 17.1094 | O | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 18:00 | 7.2356 | O | Gas Natural | 18.5078 | O | 0 | P | 9.698 | O | Gas Natural | 16.8336 | P | 16.8336 | O | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 19:00 | 7.1757 | O | Gas Natural | 18.5078 | O | 0 | P | 47.0319 | T | Gas Natural | 14.1076 | P | 14.1076 | V | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 20:00 | 21.8955 | T | Gas Natural | 16.9756 | V | 0 | P | 61.3133 | V | Gas Natural | 13.5625 | P | 13.5625 | V | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 21:00 | 34.1496 | T | Gas Natural | 15.6797 | V | 0 | P | 21.9233 | O | Gas Natural | 15.6532 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 22:00 | 32.8527 | T | Gas Natural | 15.8288 | V | 0 | P | 9.4175 | O | Gas Natural | 17.0119 | O | 0 | O | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 23:00 | 30.3232 | T | Gas Natural | 16.1797 | V | 0 | P | 29.1371 | T | Gas Natural | 15.1668 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 | 30.1968 | T | Gas Natural | 16.1797 | V | 0 | P | 29.5042 | T | Gas Natural | 15.1094 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 01:00 | 35.4421 | T | Gas Natural | 15.745 | V | 0 | P | 35.0629 | T | Gas Natural | 14.4816 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 02:00 | 36.5489 | T | Gas Natural | 15.6797 | V | 0 | P | 35.8559 | T | Gas Natural | 14.3594 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 03:00 | 36.1943 | T | Gas Natural | 15.6797 | V | 0 | P | 35.2152 | T | Gas Natural | 14.3594 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 04:00 | 36.2385 | T | Gas Natural | 15.6797 | V | 0 | P | 35.311 | T | Gas Natural | 14.399 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 05:00 | 37.793 | T | Gas Natural | 15.5207 | V | 0 | P | 36.9361 | T | Gas Natural | 14.5033 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 06:00 | 34.2405 | T | Gas Natural | 15.7692 | V | 0 | P | 33.754 | T | Gas Natural | 14.6513 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 07:00 | 25.7827 | T | Gas Natural | 16.623 | V | 0 | P | 25.0677 | T | Gas Natural | 15.5372 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 08:00 | 19.9224 | T | Gas Natural | 17.1518 | V | 0 | P | 4.2563 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 09:00 | 7.2824 | O | Gas Natural | 18.2109 | P | 18.3564 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 10:00 | 6.2137 | O | Gas Natural | 17.0648 | P | 17.0648 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 11:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 12:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 13:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 14:00 | 0.30349 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 15:00 | 4.5348 | O | Gas Natural | 17.7655 | P | 17.7655 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 16:00 | 7.8175 | O | Gas Natural | 17.7656 | P | 17.7656 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 17:00 | 7.5575 | O | Gas Natural | 17.7435 | P | 17.7656 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 18:00 | 7.316 | O | Gas Natural | 17.8377 | O | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 19:00 | 14.1984 | T | Gas Natural | 17.1961 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 20:00 | 14.7238 | O | Gas Natural | 17.1063 | O | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 21:00 | 30.1259 | T | Gas Natural | 15.6071 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 22:00 | 30.2851 | T | Gas Natural | 15.6016 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 23:00 | 34.1128 | T | Gas Natural | 15.3051 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-21 | 33.9826 | T | Gas Natural | 15.2064 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-21 01:00 | 29.6694 | T | Gas Natural | 15.505 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-21 02:00 | 27.1616 | T | Gas Natural | 15.7321 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-21 03:00 | 25.2314 | T | Gas Natural | 16.1016 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-21 04:00 | 25.4389 | T | Gas Natural | 16.1016 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-21 05:00 | 25.2796 | T | Gas Natural | 16.1016 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-21 06:00 | 25.9753 | T | Gas Natural | 16.0205 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-21 07:00 | 34.4525 | T | Gas Natural | 15.1843 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-21 08:00 | 34.6797 | T | Gas Natural | 15.0859 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-21 09:00 | 40.977 | T | Gas Natural | 14.5984 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-21 10:00 | 50.277 | T | Gas Natural | 14.3289 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-21 11:00 | 53.8641 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-21 12:00 | 54.1456 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-21 13:00 | 58.0596 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-21 14:00 | 56.2814 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-21 15:00 | 51.2062 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-21 16:00 | 46.0056 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-21 17:00 | 43.3887 | T | Gas Natural | 14.3433 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-21 18:00 | 41.9519 | T | Gas Natural | 14.3971 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-21 19:00 | 37.5243 | T | Gas Natural | 14.7576 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-21 20:00 | 37.3718 | T | Gas Natural | 14.8203 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-21 21:00 | 32.217 | T | Gas Natural | 15.2745 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-21 22:00 | 29.2336 | T | Gas Natural | 15.5703 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-21 23:00 | 17.1576 | O | Gas Natural | 16.7817 | P | 17.4693 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-22 | 7.3015 | O | Gas Natural | 17.8125 | O | 17.8125 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-22 01:00 | 7.7905 | O | Gas Natural | 17.5808 | P | 17.5808 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-22 02:00 | 7.116 | O | Gas Natural | 17.6067 | P | 17.6067 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-22 03:00 | 5.1256 | O | Gas Natural | 17.8125 | P | 17.8125 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-22 04:00 | 5.1833 | O | Gas Natural | 17.8125 | P | 17.8125 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-22 05:00 | 7.5986 | O | Gas Natural | 17.7791 | P | 17.7791 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-22 06:00 | 11.2408 | T | Gas Natural | 17.332 | P | 17.332 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-22 07:00 | 11.44 | T | Gas Natural | 17.3125 | P | 17.3125 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-22 08:00 | 12.3804 | T | Gas Natural | 17.3125 | P | 17.3125 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-22 09:00 | 6.1121 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-22 10:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-22 11:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-22 12:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-22 13:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-22 14:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-22 15:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-22 16:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-22 17:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-22 18:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-22 19:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-22 20:00 | 0.25834 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-22 21:00 | 6.6676 | O | Gas Natural | 17.579 | P | 17.579 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-22 22:00 | 9.1846 | O | Gas Natural | 17.5703 | P | 17.5703 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-22 23:00 | 9.0393 | O | Gas Natural | 17.5703 | P | 17.5703 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-23 | 8.9752 | O | Gas Natural | 17.5703 | P | 17.5703 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-23 01:00 | 8.955 | O | Gas Natural | 17.5703 | P | 17.5703 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-23 02:00 | 5.651 | O | Gas Natural | 17.7714 | P | 17.7714 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-23 03:00 | 7.1571 | O | Gas Natural | 17.6974 | P | 17.6974 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-23 04:00 | 7.803 | O | Gas Natural | 17.5703 | P | 17.5703 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-23 05:00 | 8.5831 | O | Gas Natural | 17.5703 | P | 17.5703 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-23 06:00 | 9.7102 | O | Gas Natural | 17.5703 | P | 17.5703 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-23 07:00 | 9.363 | O | Gas Natural | 17.5703 | P | 17.5703 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-23 08:00 | 9.4429 | O | Gas Natural | 17.5703 | P | 17.5703 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-23 09:00 | 6.8462 | O | Gas Natural | 17.5748 | P | 17.5748 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-23 10:00 | 0.25469 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-23 11:00 | 0.25469 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-23 12:00 | 0.25469 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-23 13:00 | 0.25469 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-23 14:00 | 0.25469 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-23 15:00 | 0.25469 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-23 16:00 | 2.4855 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-23 17:00 | 9.8184 | O | Gas Natural | 17.4967 | P | 17.4967 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-23 18:00 | 16.2659 | T | Gas Natural | 16.9545 | P | 16.9545 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-23 19:00 | 31.3731 | T | Gas Natural | 15.5112 | P | 15.5112 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-23 20:00 | 40.7251 | T | Gas Natural | 14.4878 | P | 14.4878 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-23 21:00 | 41.1415 | T | Gas Natural | 14.4036 | P | 14.4036 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-23 22:00 | 53.4292 | T | Gas Natural | 14.1641 | P | 14.1641 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-23 23:00 | 54.2938 | T | Gas Natural | 14.1641 | P | 14.1641 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-24 | 17.9065 | O | Gas Natural | 16.5622 | P | 16.5622 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-24 01:00 | 8.6403 | O | Gas Natural | 17.5293 | P | 17.5293 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-24 02:00 | 7.58 | O | Gas Natural | 17.7266 | P | 17.7266 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-24 03:00 | 7.6779 | O | Gas Natural | 17.7266 | P | 17.7266 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-24 04:00 | 8.2905 | O | Gas Natural | 17.7266 | P | 17.7266 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-24 05:00 | 11.4099 | O | Gas Natural | 17.4922 | P | 17.4922 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-24 06:00 | 22.4846 | T | Gas Natural | 16.2871 | P | 16.2871 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-24 07:00 | 21.6337 | T | Gas Natural | 16.3866 | P | 16.3866 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-24 08:00 | 21.2428 | T | Gas Natural | 16.3401 | P | 16.3401 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-24 09:00 | 20.1215 | T | Gas Natural | 16.3984 | P | 16.3984 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-24 10:00 | 6.2059 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-24 11:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-24 12:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-24 13:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 6.4289 | O | Gas Natural | 17.1912 | P | 17.1912 | O | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-24 14:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 6.5942 | O | Gas Natural | 17.3426 | O | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-24 15:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 6.8525 | O | Gas Natural | 17.1219 | O | 0 | O | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-24 16:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 7.6535 | O | Gas Natural | 17.1016 | O | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-24 17:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 11.6765 | O | Gas Natural | 16.7607 | O | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-24 18:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 31.6974 | T | Gas Natural | 14.8227 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-24 19:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 53.4769 | T | Gas Natural | 13.6477 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 6.9432 | O | Gas Natural | 16.748 | P | 16.748 | O
| 2025-02-24 20:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 55.9785 | T | Gas Natural | 13.5625 | V | 0 | P | 0.081665 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 7.3996 | O | Gas Natural | 16.9219 | P | 16.9219 | O
| 2025-02-24 21:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 43.1392 | T | Gas Natural | 13.7393 | V | 0 | P | 6.5428 | O | Gas Natural | 16.6857 | P | 16.6857 | O | 7.378 | O | Gas Natural | 16.9219 | P | 16.9219 | O
| 2025-02-24 22:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 41.8432 | T | Gas Natural | 13.856 | V | 0 | P | 7.2618 | O | Gas Natural | 16.75 | P | 16.75 | O | 6.9531 | O | Gas Natural | 16.7165 | O | 0 | P
| 2025-02-24 23:00 | 0.34342 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 37.1962 | T | Gas Natural | 14.1687 | V | 0 | P | 7.2615 | O | Gas Natural | 16.75 | P | 16.75 | O | 7.2494 | O | Gas Natural | 16.9844 | O | 0 | P
| 2025-02-25 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 35.5853 | T | Gas Natural | 14.3125 | V | 0 | P | 7.1592 | O | Gas Natural | 16.75 | P | 16.75 | O | 8.035 | O | Gas Natural | 16.6157 | O | 0 | P
| 2025-02-25 01:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 35.2653 | T | Gas Natural | 14.4123 | V | 0 | P | 7.2588 | O | Gas Natural | 16.8953 | P | 16.75 | O | 18.9781 | T | Gas Natural | 15.3964 | V | 0 | P
| 2025-02-25 02:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 33.4192 | T | Gas Natural | 14.6087 | V | 0 | P | 8.224 | O | Gas Natural | 16.768 | O | 16.5329 | O | 18.5428 | T | Gas Natural | 15.4026 | V | 0 | P
| 2025-02-25 03:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 30.7945 | T | Gas Natural | 14.8203 | V | 0 | P | 7.0529 | O | Gas Natural | 16.6875 | P | 16.6875 | O | 7.2449 | O | Gas Natural | 16.7397 | P | 16.7397 | O
| 2025-02-25 04:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 31.054 | T | Gas Natural | 14.8203 | V | 0 | P | 7.2685 | O | Gas Natural | 16.6875 | P | 16.6875 | O | 7.0129 | O | Gas Natural | 16.7969 | P | 16.7969 | O
| 2025-02-25 05:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 30.5652 | T | Gas Natural | 14.8203 | V | 0 | P | 7.1252 | O | Gas Natural | 16.6875 | P | 16.6875 | O | 6.8386 | O | Gas Natural | 16.7969 | P | 16.7969 | O
| 2025-02-25 06:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 33.7353 | T | Gas Natural | 14.6134 | V | 0 | P | 7.2198 | O | Gas Natural | 16.6875 | P | 16.6875 | O | 6.9075 | O | Gas Natural | 16.7969 | P | 16.7969 | O
| 2025-02-25 07:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 49.5676 | T | Gas Natural | 13.6526 | V | 0 | P | 12.1439 | O | Gas Natural | 16.1656 | P | 16.1656 | O | 11.9287 | O | Gas Natural | 16.259 | P | 16.259 | O
| 2025-02-25 08:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 40.0115 | T | Gas Natural | 14.1055 | V | 0 | P | 20.0734 | T | Gas Natural | 15.1328 | P | 15.1328 | V | 19.8793 | T | Gas Natural | 15.2578 | P | 15.2578 | V
| 2025-02-25 09:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 35.4137 | T | Gas Natural | 14.3125 | V | 0 | P | 20.1991 | T | Gas Natural | 15.1328 | P | 15.1328 | V | 19.9055 | T | Gas Natural | 15.2578 | P | 15.2578 | V
| 2025-02-25 10:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 34.8272 | T | Gas Natural | 14.4419 | V | 0 | P | 20.1809 | T | Gas Natural | 15.1328 | P | 15.1328 | V | 10.4482 | O | Gas Natural | 16.4046 | O | 15.9935 | O
| 2025-02-25 11:00 | 0.34346 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 34.7659 | T | Gas Natural | 14.3583 | V | 0 | P | 19.9805 | T | Gas Natural | 15.1328 | P | 15.1328 | V | 6.8209 | O | Gas Natural | 16.9609 | O | 0 | P
| 2025-02-25 12:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 33.9478 | T | Gas Natural | 14.4639 | V | 0 | P | 20.2276 | T | Gas Natural | 15.1328 | P | 15.1328 | V | 6.982 | O | Gas Natural | 16.9609 | O | 0 | P
| 2025-02-25 13:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 35.6123 | T | Gas Natural | 14.6687 | V | 0 | P | 20.1426 | T | Gas Natural | 15.1328 | P | 15.1328 | V | 6.866 | O | Gas Natural | 16.9609 | O | 0 | P
| 2025-02-25 14:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 35.5263 | T | Gas Natural | 14.7734 | V | 0 | P | 13.2271 | O | Gas Natural | 15.9203 | P | 15.9203 | O | 8.1253 | O | Gas Natural | 16.7531 | O | 0 | P
| 2025-02-25 15:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 35.6845 | T | Gas Natural | 14.7734 | V | 0 | P | 7.322 | O | Gas Natural | 16.4791 | O | 0 | P | 12.5356 | T | Gas Natural | 16.3115 | V | 0 | P
| 2025-02-25 16:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 35.6036 | T | Gas Natural | 14.7734 | V | 0 | P | 17.0535 | T | Gas Natural | 15.5605 | V | 0 | P | 22.7273 | T | Gas Natural | 15.081 | V | 0 | P
| 2025-02-25 17:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 35.6728 | T | Gas Natural | 14.7734 | V | 0 | P | 25.4951 | T | Gas Natural | 14.7651 | V | 0 | P | 25.4732 | T | Gas Natural | 14.9742 | V | 0 | P
| 2025-02-25 18:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 35.5264 | T | Gas Natural | 14.7734 | V | 0 | P | 47.6872 | T | Gas Natural | 13.9065 | V | 0 | P | 47.6004 | T | Gas Natural | 14.2287 | V | 0 | P
| 2025-02-25 19:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 35.5676 | T | Gas Natural | 14.7734 | V | 0 | P | 71.8566 | V | Gas Natural | 13.5781 | V | 0 | P | 71.8277 | V | Gas Natural | 13.9297 | V | 0 | P
| 2025-02-25 20:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 35.6727 | T | Gas Natural | 14.7734 | V | 0 | P | 73.907 | V | Gas Natural | 13.5781 | V | 0 | P | 73.9012 | V | Gas Natural | 13.9297 | V | 0 | P
| 2025-02-25 21:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 35.611 | T | Gas Natural | 14.7734 | V | 0 | P | 66.3355 | V | Gas Natural | 13.5781 | V | 0 | P | 66.3878 | V | Gas Natural | 13.9297 | V | 0 | P
| 2025-02-25 22:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 35.5083 | T | Gas Natural | 14.7734 | V | 0 | P | 53.7839 | T | Gas Natural | 13.5781 | V | 0 | P | 53.7515 | T | Gas Natural | 13.9297 | V | 0 | P
| 2025-02-25 23:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 34.6293 | T | Gas Natural | 14.8965 | V | 0 | P | 35.2198 | T | Gas Natural | 14.0374 | V | 0 | P | 35.2818 | T | Gas Natural | 14.3797 | V | 0 | P
| 2025-02-26 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 31.059 | T | Gas Natural | 15.3142 | V | 0 | P | 25.0372 | T | Gas Natural | 14.6136 | V | 0 | P | 25.0228 | T | Gas Natural | 14.9095 | V | 0 | P
| 2025-02-26 01:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 27.8234 | T | Gas Natural | 15.5387 | V | 0 | P | 21.3564 | T | Gas Natural | 14.9831 | V | 0 | P | 21.3921 | T | Gas Natural | 15.1383 | V | 0 | P
| 2025-02-26 02:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.3996 | T | Gas Natural | 16.0118 | V | 0 | P | 20.7675 | T | Gas Natural | 15.0781 | V | 0 | P | 20.7323 | T | Gas Natural | 15.1797 | V | 0 | P
| 2025-02-26 03:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.4672 | T | Gas Natural | 16.0312 | V | 0 | P | 21.0626 | T | Gas Natural | 15.0781 | V | 0 | P | 20.9762 | T | Gas Natural | 15.1797 | V | 0 | P
| 2025-02-26 04:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.9884 | T | Gas Natural | 16.0312 | V | 0 | P | 21.6112 | T | Gas Natural | 15.0781 | V | 0 | P | 21.532 | T | Gas Natural | 15.1797 | V | 0 | P
| 2025-02-26 05:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.5071 | T | Gas Natural | 16.0312 | V | 0 | P | 22.647 | T | Gas Natural | 14.9927 | V | 0 | P | 22.6131 | T | Gas Natural | 15.2624 | V | 0 | P
| 2025-02-26 06:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.4706 | T | Gas Natural | 16.0312 | V | 0 | P | 31.7998 | T | Gas Natural | 14.4722 | V | 0 | P | 31.7861 | T | Gas Natural | 14.7408 | V | 0 | P
| 2025-02-26 07:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 32.2423 | T | Gas Natural | 15.393 | V | 0 | P | 44.1278 | T | Gas Natural | 13.8468 | V | 0 | P | 44.0614 | T | Gas Natural | 14.0333 | V | 0 | P
| 2025-02-26 08:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 34.4478 | T | Gas Natural | 15.0312 | V | 0 | P | 35.385 | T | Gas Natural | 14.0396 | V | 0 | P | 35.3928 | T | Gas Natural | 14.3795 | V | 0 | P
| 2025-02-26 09:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 34.0663 | T | Gas Natural | 15.1713 | V | 0 | P | 22.3943 | T | Gas Natural | 14.9699 | V | 0 | P | 22.3925 | T | Gas Natural | 15.2145 | V | 0 | P
| 2025-02-26 10:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 33.3079 | T | Gas Natural | 15.0981 | V | 0 | P | 20.3627 | T | Gas Natural | 15.1216 | V | 0 | P | 20.3876 | T | Gas Natural | 15.3456 | V | 0 | P
| 2025-02-26 11:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 34.2911 | T | Gas Natural | 15.0702 | V | 0 | P | 21.6242 | T | Gas Natural | 14.987 | V | 0 | P | 21.648 | T | Gas Natural | 15.2174 | V | 0 | P
| 2025-02-26 12:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 33.9564 | T | Gas Natural | 15.0562 | V | 0 | P | 21.1679 | T | Gas Natural | 15.0997 | V | 0 | P | 20.9045 | T | Gas Natural | 15.199 | V | 0 | P
| 2025-02-26 13:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 34.1456 | T | Gas Natural | 15.0471 | V | 0 | P | 21.1332 | T | Gas Natural | 15.0781 | V | 0 | P | 20.874 | T | Gas Natural | 15.1981 | V | 0 | P
| 2025-02-26 14:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 29.6765 | T | Gas Natural | 15.485 | V | 0 | P | 21.1755 | T | Gas Natural | 15.0781 | V | 0 | P | 20.8233 | T | Gas Natural | 15.1719 | V | 0 | P
| 2025-02-26 15:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 30.3752 | T | Gas Natural | 15.4576 | V | 0 | P | 21.1414 | T | Gas Natural | 15.0781 | V | 0 | P | 20.8812 | T | Gas Natural | 15.1719 | V | 0 | P
| 2025-02-26 16:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 35.2509 | T | Gas Natural | 14.9922 | V | 0 | P | 22.8542 | T | Gas Natural | 14.9348 | V | 0 | P | 22.5683 | T | Gas Natural | 15.0959 | V | 0 | P
| 2025-02-26 17:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 35.7195 | T | Gas Natural | 14.9851 | V | 0 | P | 25.9611 | T | Gas Natural | 14.7113 | V | 0 | P | 25.9214 | T | Gas Natural | 15.0238 | V | 0 | P
| 2025-02-26 18:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 43.4559 | T | Gas Natural | 14.483 | V | 0 | P | 32.8288 | T | Gas Natural | 14.4244 | V | 0 | P | 32.7577 | T | Gas Natural | 14.7494 | V | 0 | P
| 2025-02-26 19:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 55.5086 | T | Gas Natural | 14.1417 | V | 0 | P | 44.6503 | T | Gas Natural | 13.9024 | V | 0 | P | 44.6211 | T | Gas Natural | 14.1526 | V | 0 | P
| 2025-02-26 20:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 63.2172 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 52.1087 | T | Gas Natural | 13.7297 | V | 0 | P | 52.1121 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P
| 2025-02-26 21:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 62.5378 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 50.8826 | T | Gas Natural | 13.5781 | V | 0 | P | 50.9586 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P
| 2025-02-26 22:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 56.1472 | T | Gas Natural | 14.0505 | V | 0 | P | 43.0426 | T | Gas Natural | 13.6862 | V | 0 | P | 43.0717 | T | Gas Natural | 14.021 | V | 0 | P
| 2025-02-26 23:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 34.6555 | T | Gas Natural | 15.081 | V | 0 | P | 28.8238 | T | Gas Natural | 14.3795 | V | 0 | P | 28.8429 | T | Gas Natural | 14.7394 | V | 0 | P
| 2025-02-27 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 17.823 | T | Gas Natural | 16.6627 | V | 0 | P | 23.2037 | T | Gas Natural | 14.8628 | V | 0 | P | 23.2517 | T | Gas Natural | 15.0866 | V | 0 | P
| 2025-02-27 01:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 9.3082 | O | Gas Natural | 17.5421 | P | 17.5421 | O | 22.278 | T | Gas Natural | 14.9653 | V | 0 | P | 22.2 | T | Gas Natural | 15.1592 | V | 0 | P
| 2025-02-27 02:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 9.0916 | O | Gas Natural | 17.5312 | P | 17.5312 | O | 20.808 | T | Gas Natural | 15.0781 | V | 0 | P | 20.785 | T | Gas Natural | 15.4297 | V | 0 | P
| 2025-02-27 03:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 9.2318 | O | Gas Natural | 17.5312 | P | 17.5312 | O | 20.9336 | T | Gas Natural | 15.0781 | V | 0 | P | 20.909 | T | Gas Natural | 15.4297 | V | 0 | P
| 2025-02-27 04:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 9.3681 | O | Gas Natural | 17.5312 | P | 17.5312 | O | 21.12 | T | Gas Natural | 15.0781 | V | 0 | P | 21.102 | T | Gas Natural | 15.4297 | V | 0 | P
| 2025-02-27 05:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 10.5779 | T | Gas Natural | 17.5312 | P | 17.5312 | V | 22.8086 | T | Gas Natural | 15.0423 | V | 0 | P | 22.8694 | T | Gas Natural | 15.2634 | V | 0 | P
| 2025-02-27 06:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 8.435 | T | Gas Natural | 17.543 | P | 17.543 | V | 35.1137 | T | Gas Natural | 14.3766 | V | 0 | P | 35.0528 | T | Gas Natural | 14.6155 | V | 0 | P
| 2025-02-27 07:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 41.9038 | T | Gas Natural | 13.9432 | V | 0 | P | 41.8155 | T | Gas Natural | 14.1936 | V | 0 | P
| 2025-02-27 08:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 30.5936 | T | Gas Natural | 14.2992 | V | 0 | P | 30.6623 | T | Gas Natural | 14.6474 | V | 0 | P
| 2025-02-27 09:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.6453 | T | Gas Natural | 15.0959 | V | 0 | P | 21.7646 | T | Gas Natural | 15.2571 | V | 0 | P
| 2025-02-27 10:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 32.5789 | T | Gas Natural | 14.4087 | V | 0 | P | 32.5411 | T | Gas Natural | 14.7488 | V | 0 | P
| 2025-02-27 11:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 27.7182 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 27.6098 | T | Gas Natural | 14.8124 | V | 0 | P
| 2025-02-27 12:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.2143 | T | Gas Natural | 15.1057 | V | 0 | P | 22.2028 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P
| 2025-02-27 13:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.6053 | T | Gas Natural | 15.0159 | V | 0 | P | 22.6731 | T | Gas Natural | 15.1415 | V | 0 | P
| 2025-02-27 14:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.3445 | T | Gas Natural | 14.8721 | V | 0 | P | 25.332 | T | Gas Natural | 14.9845 | V | 0 | P
| 2025-02-27 15:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 29.2624 | T | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 29.2487 | T | Gas Natural | 14.8281 | V | 0 | P
| 2025-02-27 16:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 26.2204 | T | Gas Natural | 14.7464 | V | 0 | P | 26.2092 | T | Gas Natural | 14.9101 | V | 0 | P
| 2025-02-27 17:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 29.3314 | T | Gas Natural | 14.6312 | V | 0 | P | 29.3224 | T | Gas Natural | 14.8024 | V | 0 | P
| 2025-02-27 18:00 | 0.18662 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 39.5024 | T | Gas Natural | 14.2212 | V | 0 | P | 39.3012 | T | Gas Natural | 14.395 | V | 0 | P
| 2025-02-27 19:00 | 11.6253 | T | Gas Natural | 17.2759 | P | 17.2759 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 45.653 | T | Gas Natural | 13.8906 | V | 0 | P | 45.6538 | T | Gas Natural | 14.0781 | V | 0 | P
| 2025-02-27 20:00 | 19.3175 | T | Gas Natural | 16.6759 | P | 16.6759 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 46.3032 | T | Gas Natural | 13.8906 | V | 0 | P | 46.2557 | T | Gas Natural | 14.0781 | V | 0 | P
| 2025-02-27 21:00 | 27.0289 | T | Gas Natural | 15.8523 | P | 15.8523 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 43.9446 | T | Gas Natural | 13.9351 | V | 0 | P | 43.9234 | T | Gas Natural | 14.1272 | V | 0 | P
| 2025-02-27 22:00 | 22.7027 | T | Gas Natural | 16.2273 | P | 16.2273 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 35.1626 | T | Gas Natural | 14.2516 | V | 0 | P | 35.1355 | T | Gas Natural | 14.449 | V | 0 | P
| 2025-02-27 23:00 | 31.3665 | T | Gas Natural | 15.4578 | P | 15.4578 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 29.5191 | T | Gas Natural | 14.487 | V | 0 | P | 29.554 | T | Gas Natural | 14.6594 | V | 0 | P
| 2025-02-28 | 16.4761 | T | Gas Natural | 16.7361 | P | 16.7361 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.5369 | T | Gas Natural | 15.1484 | V | 0 | P | 20.5279 | T | Gas Natural | 15.3267 | V | 0 | P
| 2025-02-28 01:00 | 14.5355 | T | Gas Natural | 17.147 | P | 17.147 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.9215 | T | Gas Natural | 15.1484 | V | 0 | P | 21.8833 | T | Gas Natural | 15.3281 | V | 0 | P
| 2025-02-28 02:00 | 12.5204 | T | Gas Natural | 17.125 | P | 17.125 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.9828 | T | Gas Natural | 15.1484 | V | 0 | P | 20.9446 | T | Gas Natural | 15.3281 | V | 0 | P
| 2025-02-28 03:00 | 12.4228 | T | Gas Natural | 17.125 | P | 17.125 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.8748 | T | Gas Natural | 15.3124 | V | 0 | P | 20.8177 | T | Gas Natural | 15.3281 | V | 0 | P
| 2025-02-28 04:00 | 12.3968 | T | Gas Natural | 17.125 | P | 17.125 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.8474 | T | Gas Natural | 15.4062 | V | 0 | P | 20.8629 | T | Gas Natural | 15.3281 | V | 0 | P
| 2025-02-28 05:00 | 15.0582 | T | Gas Natural | 17.0377 | P | 17.0377 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.2335 | T | Gas Natural | 15.1812 | V | 0 | P | 22.3221 | T | Gas Natural | 15.3281 | V | 0 | P
| 2025-02-28 06:00 | 17.237 | T | Gas Natural | 16.8908 | P | 16.8908 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.0283 | T | Gas Natural | 14.9937 | V | 0 | P | 25.0282 | T | Gas Natural | 15.0555 | V | 0 | P
| 2025-02-28 07:00 | 3.6247 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 42.7444 | T | Gas Natural | 14.096 | V | 0 | P | 42.8018 | T | Gas Natural | 14.2454 | V | 0 | P
| 2025-02-28 08:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 39.9043 | T | Gas Natural | 14.0188 | V | 0 | P | 39.8906 | T | Gas Natural | 14.1894 | V | 0 | P
| 2025-02-28 09:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 36.7932 | T | Gas Natural | 14.1782 | V | 0 | P | 36.8185 | T | Gas Natural | 14.3513 | V | 0 | P
| 2025-02-28 10:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 30.1976 | T | Gas Natural | 14.5472 | V | 0 | P | 30.1706 | T | Gas Natural | 14.7241 | V | 0 | P
| 2025-02-28 11:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.9033 | T | Gas Natural | 14.7588 | V | 0 | P | 25.8917 | T | Gas Natural | 14.8895 | V | 0 | P
| 2025-02-28 12:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.8467 | T | Gas Natural | 15.1599 | V | 0 | P | 20.8632 | T | Gas Natural | 15.2659 | V | 0 | P
| 2025-02-28 13:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.0271 | T | Gas Natural | 15.0431 | V | 0 | P | 22.0271 | T | Gas Natural | 15.1213 | V | 0 | P
| 2025-02-28 14:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.0063 | T | Gas Natural | 15.0438 | V | 0 | P | 22.0226 | T | Gas Natural | 15.1422 | V | 0 | P
| 2025-02-28 15:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.3825 | T | Gas Natural | 15.0609 | V | 0 | P | 22.4085 | T | Gas Natural | 15.1217 | V | 0 | P
| 2025-02-28 16:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 30.0667 | T | Gas Natural | 14.6562 | V | 0 | P | 30.0843 | T | Gas Natural | 14.8483 | V | 0 | P
| 2025-02-28 17:00 | 0.21771 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 46.0893 | T | Gas Natural | 14.1938 | V | 0 | P | 46.1605 | T | Gas Natural | 14.3389 | V | 0 | P
| 2025-02-28 18:00 | 15.5735 | T | Gas Natural | 16.6829 | P | 16.6829 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 72.3298 | V | Gas Natural | 13.7875 | V | 0 | P | 72.3491 | V | Gas Natural | 14.0469 | V | 0 | P
| 2025-02-28 19:00 | 11.0856 | T | Gas Natural | 17.2934 | P | 17.2934 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 71.7494 | V | Gas Natural | 13.6562 | V | 0 | P | 71.7254 | V | Gas Natural | 14.0469 | V | 0 | P
| 2025-02-28 20:00 | 10.5508 | T | Gas Natural | 17.5462 | P | 17.5462 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 65.3369 | V | Gas Natural | 13.6562 | V | 0 | P | 65.2915 | V | Gas Natural | 14.0469 | V | 0 | P
| 2025-02-28 21:00 | 10.341 | T | Gas Natural | 17.5469 | P | 17.5469 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 61.2603 | V | Gas Natural | 13.6562 | V | 0 | P | 61.2728 | V | Gas Natural | 14.0469 | V | 0 | P
| 2025-02-28 22:00 | 10.2947 | T | Gas Natural | 17.4588 | P | 17.4588 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 50.2034 | T | Gas Natural | 13.6978 | V | 0 | P | 50.2084 | T | Gas Natural | 14.0469 | V | 0 | P
| 2025-02-28 23:00 | 10.2911 | T | Gas Natural | 17.465 | P | 17.4636 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 44.6488 | T | Gas Natural | 13.9434 | V | 0 | P | 44.6782 | T | Gas Natural | 14.116 | V | 0 | P
| 2025-03-01 | 9.8834 | T | Gas Natural | 17.5469 | P | 17.5469 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 28.3306 | T | Gas Natural | 14.5352 | V | 0 | P | 28.2572 | T | Gas Natural | 14.7256 | V | 0 | P
| 2025-03-01 01:00 | 9.9175 | T | Gas Natural | 17.5469 | P | 17.5469 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.6968 | T | Gas Natural | 15.1562 | V | 0 | P | 20.6582 | T | Gas Natural | 15.3125 | V | 0 | P
| 2025-03-01 02:00 | 10.1062 | O | Gas Natural | 17.5469 | P | 17.5469 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.1172 | T | Gas Natural | 15.1562 | V | 0 | P | 21.1351 | T | Gas Natural | 15.2653 | V | 0 | P
| 2025-03-01 03:00 | 9.9233 | O | Gas Natural | 17.5469 | P | 17.5469 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.6618 | T | Gas Natural | 15.1562 | V | 0 | P | 20.6462 | T | Gas Natural | 15.3125 | V | 0 | P
| 2025-03-01 04:00 | 10.3735 | T | Gas Natural | 17.5469 | P | 17.5469 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.1951 | T | Gas Natural | 15.1562 | V | 0 | P | 21.1416 | T | Gas Natural | 15.3125 | V | 0 | P
| 2025-03-01 05:00 | 11.0167 | T | Gas Natural | 17.5469 | P | 17.5469 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.4884 | T | Gas Natural | 15.1562 | V | 0 | P | 22.4367 | T | Gas Natural | 15.1792 | V | 0 | P
| 2025-03-01 06:00 | 10.9265 | T | Gas Natural | 17.5469 | P | 17.5469 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 26.0673 | T | Gas Natural | 14.7485 | V | 0 | P | 25.9882 | T | Gas Natural | 14.8715 | V | 0 | P
| 2025-03-01 07:00 | 10.6773 | T | Gas Natural | 17.5469 | P | 17.5469 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 27.2361 | T | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 27.2172 | T | Gas Natural | 14.8125 | V | 0 | P
| 2025-03-01 08:00 | 10.8046 | T | Gas Natural | 17.5469 | P | 17.5469 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 26.5477 | T | Gas Natural | 14.7771 | V | 0 | P | 26.5 | T | Gas Natural | 14.9306 | V | 0 | P
| 2025-03-01 09:00 | 10.1904 | O | Gas Natural | 17.477 | P | 17.477 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.2123 | T | Gas Natural | 15.0051 | V | 0 | P | 23.2087 | T | Gas Natural | 15.0678 | V | 0 | P
| 2025-03-01 10:00 | 2.2509 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.3235 | T | Gas Natural | 15.3347 | V | 0 | P | 20.3038 | T | Gas Natural | 15.276 | V | 0 | P
| 2025-03-01 11:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.0333 | T | Gas Natural | 15.4062 | V | 0 | P | 19.9924 | T | Gas Natural | 15.3125 | V | 0 | P
| 2025-03-01 12:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.676 | T | Gas Natural | 15.0702 | V | 0 | P | 17.0202 | T | Gas Natural | 15.6741 | P | 15.7405 | V
| 2025-03-01 13:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.477 | T | Gas Natural | 15.1794 | V | 0 | P | 13.8883 | T | Gas Natural | 16.0779 | P | 16.0779 | V
| 2025-03-01 14:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 34.0138 | T | Gas Natural | 14.483 | V | 0 | P | 16.1123 | T | Gas Natural | 15.7949 | P | 15.7949 | V
| 2025-03-01 15:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 33.3619 | T | Gas Natural | 14.4274 | V | 0 | P | 15.1225 | T | Gas Natural | 15.898 | P | 15.898 | V
| 2025-03-01 16:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.4468 | T | Gas Natural | 14.8559 | V | 0 | P | 13.6738 | O | Gas Natural | 16.2359 | O | 0 | P
| 2025-03-01 17:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.8932 | T | Gas Natural | 14.9558 | V | 0 | P | 23.8567 | T | Gas Natural | 15.1093 | V | 0 | P
| 2025-03-01 18:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 27.7914 | T | Gas Natural | 14.6641 | V | 0 | P | 27.8742 | T | Gas Natural | 14.9316 | V | 0 | P
| 2025-03-01 19:00 | 2.4227 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 34.0876 | T | Gas Natural | 14.4635 | V | 0 | P | 34.036 | T | Gas Natural | 14.7188 | V | 0 | P
| 2025-03-01 20:00 | 12.1566 | T | Gas Natural | 17.1328 | P | 17.1328 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 33.2974 | T | Gas Natural | 14.4062 | V | 0 | P | 33.3281 | T | Gas Natural | 14.7188 | V | 0 | P
| 2025-03-01 21:00 | 12.1062 | T | Gas Natural | 17.2571 | P | 17.2571 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 27.9065 | T | Gas Natural | 14.5069 | V | 0 | P | 28.0058 | T | Gas Natural | 14.8122 | V | 0 | P
| 2025-03-01 22:00 | 12.0513 | T | Gas Natural | 17.3828 | P | 17.3828 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 30.1338 | T | Gas Natural | 14.5185 | V | 0 | P | 30.1875 | T | Gas Natural | 14.7958 | V | 0 | P
| 2025-03-01 23:00 | 12.2736 | T | Gas Natural | 17.2884 | P | 17.2884 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 32.5273 | T | Gas Natural | 14.4453 | V | 0 | P | 32.5945 | T | Gas Natural | 14.6849 | V | 0 | P
| 2025-03-02 | 11.5092 | T | Gas Natural | 17.3828 | P | 17.3828 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.2533 | T | Gas Natural | 14.8532 | V | 0 | P | 23.2793 | T | Gas Natural | 15.0293 | V | 0 | P
| 2025-03-02 01:00 | 11.4608 | T | Gas Natural | 17.3828 | P | 17.3828 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.6193 | T | Gas Natural | 15.1484 | V | 0 | P | 20.6678 | T | Gas Natural | 15.2266 | V | 0 | P
| 2025-03-02 02:00 | 11.5284 | T | Gas Natural | 17.3828 | P | 17.3828 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.5898 | T | Gas Natural | 15.1484 | V | 0 | P | 20.6688 | T | Gas Natural | 15.2266 | V | 0 | P
| 2025-03-02 03:00 | 11.3191 | T | Gas Natural | 17.3828 | P | 17.3828 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.4837 | T | Gas Natural | 15.1484 | V | 0 | P | 20.5648 | T | Gas Natural | 15.2266 | V | 0 | P
| 2025-03-02 04:00 | 11.1438 | T | Gas Natural | 17.3828 | P | 17.3828 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.3416 | T | Gas Natural | 15.1484 | V | 0 | P | 20.4168 | T | Gas Natural | 15.2266 | V | 0 | P
| 2025-03-02 05:00 | 12.0486 | T | Gas Natural | 17.3828 | P | 17.3828 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.5507 | T | Gas Natural | 15.1484 | V | 0 | P | 21.6348 | T | Gas Natural | 15.2266 | V | 0 | P
| 2025-03-02 06:00 | 12.1101 | T | Gas Natural | 17.3828 | P | 17.3828 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.2018 | T | Gas Natural | 14.9869 | V | 0 | P | 23.284 | T | Gas Natural | 15.0439 | V | 0 | P
| 2025-03-02 07:00 | 11.4764 | T | Gas Natural | 17.3834 | P | 17.3835 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.4165 | T | Gas Natural | 14.8477 | V | 0 | P | 24.4742 | T | Gas Natural | 14.98 | V | 0 | P
| 2025-03-02 08:00 | 8.9428 | O | Gas Natural | 17.591 | P | 17.591 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 19.7425 | T | Gas Natural | 15.3766 | V | 0 | P | 19.7849 | T | Gas Natural | 15.4606 | V | 0 | P
| 2025-03-02 09:00 | 8.1717 | O | Gas Natural | 17.6406 | P | 17.6406 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 19.4922 | T | Gas Natural | 15.3984 | V | 0 | P | 19.6159 | T | Gas Natural | 15.4766 | V | 0 | P
| 2025-03-02 10:00 | 6.0966 | O | Gas Natural | 17.6406 | P | 17.6406 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 19.9736 | T | Gas Natural | 15.3984 | V | 0 | P | 14.5324 | T | Gas Natural | 16.0106 | P | 0 | P
| 2025-03-02 11:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.3502 | T | Gas Natural | 15.3612 | V | 0 | P | 10.3252 | O | Gas Natural | 16.466 | O | 16.466 | O
| 2025-03-02 12:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 27.1411 | T | Gas Natural | 14.6943 | V | 0 | P | 18.4565 | T | Gas Natural | 15.5306 | P | 15.5306 | V
| 2025-03-02 13:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 41.9987 | T | Gas Natural | 14.1095 | V | 0 | P | 35.3866 | T | Gas Natural | 14.4336 | P | 14.4336 | V
| 2025-03-02 14:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 36.6519 | T | Gas Natural | 14.1455 | V | 0 | P | 34.1918 | T | Gas Natural | 14.3677 | P | 14.3677 | V
| 2025-03-02 15:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.5096 | T | Gas Natural | 14.9907 | V | 0 | P | 22.7004 | T | Gas Natural | 15.0365 | P | 15.0365 | V
| 2025-03-02 16:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.098 | T | Gas Natural | 14.9444 | V | 0 | P | 13.5735 | O | Gas Natural | 16.1565 | O | 0 | P
| 2025-03-02 17:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.0048 | T | Gas Natural | 14.9936 | V | 0 | P | 22.1727 | T | Gas Natural | 15.2248 | V | 0 | P
| 2025-03-02 18:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.8299 | T | Gas Natural | 14.8859 | V | 0 | P | 23.5648 | T | Gas Natural | 15.0912 | V | 0 | P
| 2025-03-02 19:00 | 1.5652 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.8408 | T | Gas Natural | 14.9373 | V | 0 | P | 22.6711 | T | Gas Natural | 15.1318 | V | 0 | P
| 2025-03-02 20:00 | 12.9037 | T | Gas Natural | 17.3203 | P | 17.3203 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.9384 | T | Gas Natural | 15.1172 | V | 0 | P | 20.9436 | T | Gas Natural | 15.2694 | V | 0 | P
| 2025-03-02 21:00 | 12.2565 | T | Gas Natural | 17.3136 | P | 17.3136 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.4639 | T | Gas Natural | 15.1151 | V | 0 | P | 19.5911 | T | Gas Natural | 15.4412 | V | 0 | P
| 2025-03-02 22:00 | 18.8173 | T | Gas Natural | 16.5469 | P | 16.5469 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.0304 | T | Gas Natural | 14.8551 | V | 0 | P | 23.9549 | T | Gas Natural | 15.0717 | V | 0 | P
| 2025-03-02 23:00 | 16.3848 | T | Gas Natural | 16.7936 | P | 16.7936 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.8768 | T | Gas Natural | 14.8419 | V | 0 | P | 23.891 | T | Gas Natural | 15.016 | V | 0 | P
| 2025-03-03 | 11.3699 | T | Gas Natural | 17.3014 | P | 17.3014 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.4653 | T | Gas Natural | 15.0926 | V | 0 | P | 21.4277 | T | Gas Natural | 15.1797 | V | 0 | P
| 2025-03-03 01:00 | 11.3456 | T | Gas Natural | 17.3359 | P | 17.3359 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.4817 | T | Gas Natural | 15.1094 | V | 0 | P | 21.473 | T | Gas Natural | 15.1797 | V | 0 | P
| 2025-03-03 02:00 | 10.5959 | T | Gas Natural | 17.3359 | P | 17.3359 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.632 | T | Gas Natural | 15.1094 | V | 0 | P | 20.6157 | T | Gas Natural | 15.1797 | V | 0 | P
| 2025-03-03 03:00 | 9.5323 | T | Gas Natural | 17.3359 | P | 17.3359 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 19.9129 | T | Gas Natural | 15.2622 | V | 0 | P | 19.8557 | T | Gas Natural | 15.3519 | V | 0 | P
| 2025-03-03 04:00 | 9.8238 | T | Gas Natural | 17.3359 | P | 17.3359 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.1949 | T | Gas Natural | 15.3524 | V | 0 | P | 20.1883 | T | Gas Natural | 15.4297 | V | 0 | P
| 2025-03-03 05:00 | 12.1663 | T | Gas Natural | 17.3359 | P | 17.3359 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.5017 | T | Gas Natural | 15.0892 | V | 0 | P | 22.5018 | T | Gas Natural | 15.1852 | V | 0 | P
| 2025-03-03 06:00 | 12.2308 | T | Gas Natural | 17.3359 | P | 17.3359 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 27.1695 | T | Gas Natural | 14.7097 | V | 0 | P | 27.0319 | T | Gas Natural | 14.9572 | V | 0 | P
| 2025-03-03 07:00 | 11.2352 | T | Gas Natural | 17.3491 | P | 17.3491 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.5507 | T | Gas Natural | 14.8413 | V | 0 | P | 23.5924 | T | Gas Natural | 15.0507 | V | 0 | P
| 2025-03-03 08:00 | 8.0155 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.9481 | T | Gas Natural | 15.0428 | V | 0 | P | 21.9507 | T | Gas Natural | 15.1503 | V | 0 | P
| 2025-03-03 09:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.5089 | T | Gas Natural | 15.1538 | V | 0 | P | 20.5925 | T | Gas Natural | 15.2482 | V | 0 | P
| 2025-03-03 10:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.083 | T | Gas Natural | 14.8806 | V | 0 | P | 24.0767 | T | Gas Natural | 15.0269 | V | 0 | P
| 2025-03-03 11:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 32.5547 | T | Gas Natural | 14.5223 | V | 0 | P | 32.5593 | T | Gas Natural | 14.6947 | V | 0 | P
| 2025-03-03 12:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 32.0545 | T | Gas Natural | 14.5029 | V | 0 | P | 32.1027 | T | Gas Natural | 14.6911 | V | 0 | P
| 2025-03-03 13:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 27.41 | T | Gas Natural | 14.6692 | V | 0 | P | 27.4432 | T | Gas Natural | 14.8969 | V | 0 | P
| 2025-03-03 14:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 29.6007 | T | Gas Natural | 14.6582 | V | 0 | P | 29.6388 | T | Gas Natural | 14.8809 | V | 0 | P
| 2025-03-03 15:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 42.0851 | T | Gas Natural | 14.1472 | V | 0 | P | 42.0629 | T | Gas Natural | 14.3182 | V | 0 | P
| 2025-03-03 16:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 43.0234 | T | Gas Natural | 13.995 | V | 0 | P | 42.9735 | T | Gas Natural | 14.1639 | V | 0 | P
| 2025-03-03 17:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 45.5702 | T | Gas Natural | 13.8594 | V | 0 | P | 45.5852 | T | Gas Natural | 13.95 | V | 0 | P
| 2025-03-03 18:00 | 4.4146 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 39.4774 | T | Gas Natural | 14.0822 | V | 0 | P | 39.4785 | T | Gas Natural | 14.2528 | V | 0 | P
| 2025-03-03 19:00 | 12.0313 | T | Gas Natural | 17.1155 | P | 17.1155 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 52.1377 | T | Gas Natural | 13.8865 | V | 0 | P | 52.0856 | T | Gas Natural | 14.0003 | V | 0 | P
| 2025-03-03 20:00 | 11.4112 | T | Gas Natural | 17.3594 | P | 17.3594 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 50.6352 | T | Gas Natural | 13.8594 | V | 0 | P | 50.6285 | T | Gas Natural | 13.9375 | V | 0 | P
| 2025-03-03 21:00 | 11.1524 | T | Gas Natural | 17.3594 | P | 17.3594 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 40.2873 | T | Gas Natural | 14.0031 | V | 0 | P | 40.1795 | T | Gas Natural | 14.1617 | V | 0 | P
| 2025-03-03 22:00 | 11.5002 | T | Gas Natural | 17.3594 | P | 17.3594 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 32.1921 | T | Gas Natural | 14.3594 | V | 0 | P | 32.0381 | T | Gas Natural | 14.6875 | V | 0 | P
| 2025-03-03 23:00 | 11.4468 | T | Gas Natural | 17.3374 | P | 17.3374 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 32.8681 | T | Gas Natural | 14.3594 | V | 0 | P | 32.9125 | T | Gas Natural | 14.6875 | V | 0 | P
| 2025-03-04 | 10.9907 | T | Gas Natural | 17.3516 | P | 17.3516 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.0906 | T | Gas Natural | 14.6832 | V | 0 | P | 25.1984 | T | Gas Natural | 14.9035 | V | 0 | P
| 2025-03-04 01:00 | 11.1273 | T | Gas Natural | 17.3516 | P | 17.3516 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.2823 | T | Gas Natural | 15.1328 | V | 0 | P | 21.2363 | T | Gas Natural | 15.1875 | V | 0 | P
| 2025-03-04 02:00 | 10.9308 | T | Gas Natural | 17.3516 | P | 17.3516 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.1009 | T | Gas Natural | 15.1328 | V | 0 | P | 21.0727 | T | Gas Natural | 15.1875 | V | 0 | P
| 2025-03-04 03:00 | 11.111 | T | Gas Natural | 17.3516 | P | 17.3516 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.2915 | T | Gas Natural | 15.1328 | V | 0 | P | 21.2826 | T | Gas Natural | 15.1875 | V | 0 | P
| 2025-03-04 04:00 | 11.3914 | T | Gas Natural | 17.3516 | P | 17.3516 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.682 | T | Gas Natural | 15.1328 | V | 0 | P | 21.6263 | T | Gas Natural | 15.1875 | V | 0 | P
| 2025-03-04 05:00 | 12.0235 | T | Gas Natural | 17.3516 | P | 17.3516 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.1165 | T | Gas Natural | 14.9203 | V | 0 | P | 23.0761 | T | Gas Natural | 15.139 | V | 0 | P
| 2025-03-04 06:00 | 11.8477 | T | Gas Natural | 17.3516 | P | 17.3516 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 30.3283 | T | Gas Natural | 14.5967 | V | 0 | P | 30.2082 | T | Gas Natural | 14.8197 | V | 0 | P
| 2025-03-04 07:00 | 10.9698 | T | Gas Natural | 17.3552 | P | 17.3552 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 28.753 | T | Gas Natural | 14.5389 | V | 0 | P | 28.563 | T | Gas Natural | 14.8201 | V | 0 | P
| 2025-03-04 08:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 27.8432 | T | Gas Natural | 14.5597 | V | 0 | P | 27.831 | T | Gas Natural | 14.8037 | V | 0 | P
| 2025-03-04 09:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.0522 | T | Gas Natural | 15.0381 | V | 0 | P | 22.0261 | T | Gas Natural | 15.1488 | V | 0 | P
| 2025-03-04 10:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.9217 | T | Gas Natural | 14.7044 | V | 0 | P | 25.9408 | T | Gas Natural | 14.9718 | V | 0 | P
| 2025-03-04 11:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 34.8533 | T | Gas Natural | 14.3239 | V | 0 | P | 34.7915 | T | Gas Natural | 14.5744 | V | 0 | P
| 2025-03-04 12:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 31.3491 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 31.3523 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P
| 2025-03-04 13:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 35.3234 | T | Gas Natural | 14.3455 | V | 0 | P | 35.3557 | T | Gas Natural | 14.5059 | V | 0 | P
| 2025-03-04 14:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 36.9252 | T | Gas Natural | 14.2392 | V | 0 | P | 36.8972 | T | Gas Natural | 14.4556 | V | 0 | P
| 2025-03-04 15:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 46.4034 | T | Gas Natural | 13.7946 | V | 0 | P | 46.2535 | T | Gas Natural | 13.9924 | V | 0 | P
| 2025-03-04 16:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 38.9094 | T | Gas Natural | 14.0839 | V | 0 | P | 38.8714 | T | Gas Natural | 14.2743 | V | 0 | P
| 2025-03-04 17:00 | 0.34342 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 39.1672 | T | Gas Natural | 14.1885 | V | 0 | P | 39.0417 | T | Gas Natural | 14.3642 | V | 0 | P
| 2025-03-04 18:00 | 4.5349 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 35.694 | T | Gas Natural | 14.2427 | V | 0 | P | 35.6699 | T | Gas Natural | 14.4072 | V | 0 | P
| 2025-03-04 19:00 | 13.991 | T | Gas Natural | 17.0931 | P | 17.0931 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 47.419 | T | Gas Natural | 13.9034 | V | 0 | P | 47.3411 | T | Gas Natural | 14.0806 | V | 0 | P
| 2025-03-04 20:00 | 13.5409 | T | Gas Natural | 17 | P | 17 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 55.9899 | T | Gas Natural | 13.7656 | V | 0 | P | 55.8641 | T | Gas Natural | 13.9219 | V | 0 | P
| 2025-03-04 21:00 | 12.7104 | T | Gas Natural | 17.2144 | P | 17.2144 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 44.5398 | T | Gas Natural | 13.858 | V | 0 | P | 44.5615 | T | Gas Natural | 14.0587 | V | 0 | P
| 2025-03-04 22:00 | 13.0896 | T | Gas Natural | 17.0847 | P | 17.0847 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 36.7408 | T | Gas Natural | 14.0921 | V | 0 | P | 36.7763 | T | Gas Natural | 14.3746 | V | 0 | P
| 2025-03-04 23:00 | 12.9482 | T | Gas Natural | 17.2 | P | 17.2 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 34.8667 | T | Gas Natural | 14.2499 | V | 0 | P | 34.9861 | T | Gas Natural | 14.5307 | V | 0 | P
| 2025-03-05 | 12.3505 | T | Gas Natural | 17.25 | P | 17.25 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.9389 | T | Gas Natural | 14.8042 | V | 0 | P | 22.9498 | T | Gas Natural | 14.991 | V | 0 | P
| 2025-03-05 01:00 | 12.4986 | T | Gas Natural | 17.25 | P | 17.25 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.0218 | T | Gas Natural | 15 | V | 0 | P | 20.9975 | T | Gas Natural | 15.1719 | V | 0 | P
| 2025-03-05 02:00 | 12.6697 | T | Gas Natural | 17.25 | P | 17.25 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.1908 | T | Gas Natural | 15.1024 | V | 0 | P | 21.1371 | T | Gas Natural | 15.1719 | V | 0 | P
| 2025-03-05 03:00 | 12.7873 | T | Gas Natural | 17.25 | P | 17.25 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.2965 | T | Gas Natural | 15 | V | 0 | P | 21.2137 | T | Gas Natural | 15.1719 | V | 0 | P
| 2025-03-05 04:00 | 13.3464 | T | Gas Natural | 17.25 | P | 17.25 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.0833 | T | Gas Natural | 15 | V | 0 | P | 21.9839 | T | Gas Natural | 15.1719 | V | 0 | P
| 2025-03-05 05:00 | 13.606 | T | Gas Natural | 17.25 | P | 17.25 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.1755 | T | Gas Natural | 14.7834 | V | 0 | P | 24.7526 | T | Gas Natural | 14.9448 | V | 0 | P
| 2025-03-05 06:00 | 13.5745 | T | Gas Natural | 17.189 | P | 17.189 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 32.7264 | T | Gas Natural | 14.4738 | V | 0 | P | 32.7846 | T | Gas Natural | 14.7444 | V | 0 | P
| 2025-03-05 07:00 | 12.5175 | T | Gas Natural | 17.25 | P | 17.25 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 32.2199 | T | Gas Natural | 14.3948 | V | 0 | P | 32.2908 | T | Gas Natural | 14.6108 | V | 0 | P
| 2025-03-05 08:00 | 9.8481 | T | Gas Natural | 17.2665 | P | 17.2665 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 30.4247 | T | Gas Natural | 14.5 | V | 0 | P | 30.3938 | T | Gas Natural | 14.6719 | V | 0 | P
| 2025-03-05 09:00 | 0.25469 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 35.8277 | T | Gas Natural | 14.2618 | V | 0 | P | 35.7959 | T | Gas Natural | 14.4656 | V | 0 | P
| 2025-03-05 10:00 | 0.2556 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 40.0487 | T | Gas Natural | 14.0262 | V | 0 | P | 40.0129 | T | Gas Natural | 14.2094 | V | 0 | P
| 2025-03-05 11:00 | 0.25513 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 46.9073 | T | Gas Natural | 13.7702 | V | 0 | P | 46.9596 | T | Gas Natural | 13.9556 | V | 0 | P
| 2025-03-05 12:00 | 0.25469 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 65.8842 | V | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P | 65.9233 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P
| 2025-03-05 13:00 | 0.25542 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 69.0482 | V | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P | 69.092 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P
| 2025-03-05 14:00 | 0.25469 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 66.9072 | V | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P | 66.8726 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P
| 2025-03-05 15:00 | 0.25469 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 63.6178 | V | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P | 63.6507 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P
| 2025-03-05 16:00 | 0.25469 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 58.6204 | V | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P | 58.6477 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P
| 2025-03-05 17:00 | 0.25469 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 51.2751 | T | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P | 51.2827 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P
| 2025-03-05 18:00 | 1.0792 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 44.2685 | T | Gas Natural | 13.8587 | V | 0 | P | 44.2805 | T | Gas Natural | 14.0509 | V | 0 | P
| 2025-03-05 19:00 | 12.3663 | T | Gas Natural | 17.1797 | P | 17.1797 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 49.5057 | T | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P | 49.5239 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P
| 2025-03-05 20:00 | 11.8898 | T | Gas Natural | 17.1797 | P | 17.1797 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 45.4721 | T | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P | 45.4392 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P
| 2025-03-05 21:00 | 11.7861 | T | Gas Natural | 17.1797 | P | 17.1797 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 36.7109 | T | Gas Natural | 14.0476 | V | 0 | P | 36.7247 | T | Gas Natural | 14.2871 | V | 0 | P
| 2025-03-05 22:00 | 12.0278 | T | Gas Natural | 17.1797 | P | 17.1797 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 30.7736 | T | Gas Natural | 14.4844 | V | 0 | P | 30.8277 | T | Gas Natural | 14.6719 | V | 0 | P
| 2025-03-05 23:00 | 11.9401 | T | Gas Natural | 17.1797 | P | 17.1797 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 32.316 | T | Gas Natural | 14.3351 | V | 0 | P | 32.4195 | T | Gas Natural | 14.6041 | V | 0 | P
| 2025-03-06 | 11.2701 | T | Gas Natural | 17.1797 | P | 17.1797 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.0318 | T | Gas Natural | 14.9441 | V | 0 | P | 21.0345 | T | Gas Natural | 15.1278 | V | 0 | P
| 2025-03-06 01:00 | 11.7034 | T | Gas Natural | 17.1797 | P | 17.1797 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.0808 | T | Gas Natural | 14.9922 | V | 0 | P | 21.0539 | T | Gas Natural | 15.1719 | V | 0 | P
| 2025-03-06 02:00 | 11.4695 | T | Gas Natural | 17.1797 | P | 17.1797 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.6987 | T | Gas Natural | 14.9922 | V | 0 | P | 20.6648 | T | Gas Natural | 15.1719 | V | 0 | P
| 2025-03-06 03:00 | 11.3683 | T | Gas Natural | 17.1797 | P | 17.1797 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.6143 | T | Gas Natural | 14.9922 | V | 0 | P | 20.5767 | T | Gas Natural | 15.1719 | V | 0 | P
| 2025-03-06 04:00 | 11.4273 | T | Gas Natural | 17.1797 | P | 17.1797 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.7992 | T | Gas Natural | 15.2344 | V | 0 | P | 20.7333 | T | Gas Natural | 15.1719 | V | 0 | P
| 2025-03-06 05:00 | 12.7298 | T | Gas Natural | 17.1797 | P | 17.1797 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.2071 | T | Gas Natural | 14.893 | V | 0 | P | 24.178 | T | Gas Natural | 15.024 | V | 0 | P
| 2025-03-06 06:00 | 10.1061 | T | Gas Natural | 17.1828 | P | 17.1828 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 33.7413 | T | Gas Natural | 14.4251 | V | 0 | P | 33.7045 | T | Gas Natural | 14.6901 | V | 0 | P
| 2025-03-06 07:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 35.571 | T | Gas Natural | 14.1797 | V | 0 | P | 35.4981 | T | Gas Natural | 14.5434 | V | 0 | P
| 2025-03-06 08:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 26.8732 | T | Gas Natural | 14.5191 | V | 0 | P | 26.848 | T | Gas Natural | 14.7419 | V | 0 | P
| 2025-03-06 09:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.1973 | T | Gas Natural | 15.045 | V | 0 | P | 21.2317 | T | Gas Natural | 15.1719 | V | 0 | P
| 2025-03-06 10:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.9623 | T | Gas Natural | 14.8 | V | 0 | P | 23.9935 | T | Gas Natural | 14.974 | V | 0 | P
| 2025-03-06 11:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.2941 | T | Gas Natural | 14.9533 | V | 0 | P | 22.3328 | T | Gas Natural | 15.0921 | V | 0 | P
| 2025-03-06 12:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.3082 | T | Gas Natural | 14.7188 | V | 0 | P | 25.3159 | T | Gas Natural | 14.9297 | V | 0 | P
| 2025-03-06 13:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 30.3055 | T | Gas Natural | 14.5854 | V | 0 | P | 30.2913 | T | Gas Natural | 14.8294 | V | 0 | P
| 2025-03-06 14:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 33.87 | T | Gas Natural | 14.4688 | V | 0 | P | 33.9205 | T | Gas Natural | 14.6719 | V | 0 | P
| 2025-03-06 15:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 30.1264 | T | Gas Natural | 14.4688 | V | 0 | P | 30.0822 | T | Gas Natural | 14.6719 | V | 0 | P
| 2025-03-06 16:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 30.9657 | T | Gas Natural | 14.4688 | V | 0 | P | 30.946 | T | Gas Natural | 14.6719 | V | 0 | P
| 2025-03-06 17:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 29.9999 | T | Gas Natural | 14.4688 | V | 0 | P | 29.9904 | T | Gas Natural | 14.6719 | V | 0 | P
| 2025-03-06 18:00 | 0.17533 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 33.116 | T | Gas Natural | 14.3968 | V | 0 | P | 33.1521 | T | Gas Natural | 14.6149 | V | 0 | P
| 2025-03-06 19:00 | 12.1113 | T | Gas Natural | 17.2172 | P | 17.2172 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 42.9058 | T | Gas Natural | 13.8897 | V | 0 | P | 42.8624 | T | Gas Natural | 14.2085 | V | 0 | P
| 2025-03-06 20:00 | 11.7236 | T | Gas Natural | 17.3567 | P | 17.3567 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 43.5167 | T | Gas Natural | 13.7485 | V | 0 | P | 43.4564 | T | Gas Natural | 13.9613 | V | 0 | P
| 2025-03-06 21:00 | 11.6043 | T | Gas Natural | 17.375 | P | 17.375 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 35.0254 | T | Gas Natural | 14.1387 | V | 0 | P | 35.0052 | T | Gas Natural | 14.3747 | V | 0 | P
| 2025-03-06 22:00 | 11.803 | T | Gas Natural | 17.2502 | P | 17.2502 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 28.424 | T | Gas Natural | 14.484 | V | 0 | P | 28.3759 | T | Gas Natural | 14.6966 | V | 0 | P
| 2025-03-06 23:00 | 11.9034 | T | Gas Natural | 17.125 | P | 17.125 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 26.6399 | T | Gas Natural | 14.6297 | V | 0 | P | 26.7468 | T | Gas Natural | 14.849 | V | 0 | P
| 2025-03-07 | 11.591 | T | Gas Natural | 17.125 | P | 17.125 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.7443 | T | Gas Natural | 15.1465 | V | 0 | P | 20.6791 | T | Gas Natural | 15.1875 | V | 0 | P
| 2025-03-07 01:00 | 11.3272 | T | Gas Natural | 17.125 | P | 17.125 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.8324 | T | Gas Natural | 14.9995 | V | 0 | P | 20.7925 | T | Gas Natural | 15.1875 | V | 0 | P
| 2025-03-07 02:00 | 11.223 | T | Gas Natural | 17.125 | P | 17.125 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.7442 | T | Gas Natural | 14.9766 | V | 0 | P | 20.7071 | T | Gas Natural | 15.1875 | V | 0 | P
| 2025-03-07 03:00 | 11.2955 | T | Gas Natural | 17.125 | P | 17.125 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.8603 | T | Gas Natural | 14.9766 | V | 0 | P | 20.7896 | T | Gas Natural | 15.1875 | V | 0 | P
| 2025-03-07 04:00 | 11.8539 | T | Gas Natural | 17.125 | P | 17.125 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.4908 | T | Gas Natural | 14.9766 | V | 0 | P | 21.4332 | T | Gas Natural | 15.1875 | V | 0 | P
| 2025-03-07 05:00 | 12.3506 | T | Gas Natural | 17.125 | P | 17.125 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.1473 | T | Gas Natural | 14.7495 | V | 0 | P | 25.0837 | T | Gas Natural | 14.9302 | V | 0 | P
| 2025-03-07 06:00 | 12.7282 | T | Gas Natural | 17.125 | P | 17.125 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 34.5606 | T | Gas Natural | 14.3907 | V | 0 | P | 34.4631 | T | Gas Natural | 14.6461 | V | 0 | P
| 2025-03-07 07:00 | 11.0387 | T | Gas Natural | 17.2122 | P | 17.2122 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 33.5877 | T | Gas Natural | 14.3678 | V | 0 | P | 33.6068 | T | Gas Natural | 14.5763 | V | 0 | P
| 2025-03-07 08:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 29.1947 | T | Gas Natural | 14.4807 | V | 0 | P | 29.2325 | T | Gas Natural | 14.6983 | V | 0 | P
| 2025-03-07 09:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.0545 | T | Gas Natural | 14.8311 | V | 0 | P | 23.0614 | T | Gas Natural | 14.9851 | V | 0 | P
| 2025-03-07 10:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.6669 | T | Gas Natural | 15.0506 | V | 0 | P | 21.6817 | T | Gas Natural | 15.1297 | V | 0 | P
| 2025-03-07 11:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.5318 | T | Gas Natural | 14.7745 | V | 0 | P | 25.5167 | T | Gas Natural | 14.9316 | V | 0 | P
| 2025-03-07 12:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 27.4649 | T | Gas Natural | 14.5897 | V | 0 | P | 27.4595 | T | Gas Natural | 14.8632 | V | 0 | P
| 2025-03-07 13:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.817 | T | Gas Natural | 14.7264 | V | 0 | P | 25.821 | T | Gas Natural | 14.9531 | V | 0 | P
| 2025-03-07 14:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 35.5761 | T | Gas Natural | 14.3398 | V | 0 | P | 35.5872 | T | Gas Natural | 14.567 | V | 0 | P
| 2025-03-07 15:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 41.4737 | T | Gas Natural | 14.0066 | V | 0 | P | 41.4485 | T | Gas Natural | 14.2171 | V | 0 | P
| 2025-03-07 16:00 | 2.488 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 51.6613 | T | Gas Natural | 13.7188 | V | 0 | P | 51.6422 | T | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P
| 2025-03-07 17:00 | 11.621 | T | Gas Natural | 17.1875 | P | 17.1875 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 54.071 | T | Gas Natural | 13.7188 | V | 0 | P | 54.0778 | T | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P
| 2025-03-07 18:00 | 11.2509 | T | Gas Natural | 17.1875 | P | 17.1875 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 46.3593 | T | Gas Natural | 13.8122 | V | 0 | P | 46.4251 | T | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P
| 2025-03-07 19:00 | 11.7037 | T | Gas Natural | 17.1875 | P | 17.1875 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 40.5006 | T | Gas Natural | 13.9688 | V | 0 | P | 40.4561 | T | Gas Natural | 14.1953 | V | 0 | P
| 2025-03-07 20:00 | 11.4942 | T | Gas Natural | 17.1875 | P | 17.1875 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 38.6537 | T | Gas Natural | 14.0393 | V | 0 | P | 38.6583 | T | Gas Natural | 14.2694 | V | 0 | P
| 2025-03-07 21:00 | 11.1158 | T | Gas Natural | 17.1875 | P | 17.1875 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 27.7676 | T | Gas Natural | 14.4821 | V | 0 | P | 27.7636 | T | Gas Natural | 14.7422 | V | 0 | P
| 2025-03-07 22:00 | 13.3476 | T | Gas Natural | 17.0845 | P | 17.0845 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.947 | T | Gas Natural | 14.7494 | V | 0 | P | 24.9604 | T | Gas Natural | 15.001 | V | 0 | P
| 2025-03-07 23:00 | 18.7007 | T | Gas Natural | 16.5751 | P | 16.5751 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 27.8548 | T | Gas Natural | 14.6125 | V | 0 | P | 27.8543 | T | Gas Natural | 14.8547 | V | 0 | P
| 2025-03-08 | 17.6561 | T | Gas Natural | 16.5318 | P | 16.5318 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.6204 | T | Gas Natural | 14.9509 | V | 0 | P | 20.5727 | T | Gas Natural | 15.167 | V | 0 | P
| 2025-03-08 01:00 | 14.6194 | T | Gas Natural | 16.8794 | P | 16.8794 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.916 | T | Gas Natural | 15.1076 | V | 0 | P | 20.9015 | T | Gas Natural | 15.2031 | V | 0 | P
| 2025-03-08 02:00 | 12.0041 | T | Gas Natural | 17.1797 | P | 17.1797 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.5881 | T | Gas Natural | 15.2188 | V | 0 | P | 20.5321 | T | Gas Natural | 15.2031 | V | 0 | P
| 2025-03-08 03:00 | 12.0883 | T | Gas Natural | 17.1797 | P | 17.1797 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.7126 | T | Gas Natural | 15.2188 | V | 0 | P | 20.6787 | T | Gas Natural | 15.2031 | V | 0 | P
| 2025-03-08 04:00 | 11.7952 | T | Gas Natural | 17.1797 | P | 17.1797 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.4401 | T | Gas Natural | 15.2188 | V | 0 | P | 20.3831 | T | Gas Natural | 15.2031 | V | 0 | P
| 2025-03-08 05:00 | 13.1953 | T | Gas Natural | 17.1797 | P | 17.1797 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.3284 | T | Gas Natural | 14.9884 | V | 0 | P | 22.2831 | T | Gas Natural | 15.1844 | V | 0 | P
| 2025-03-08 06:00 | 14.836 | T | Gas Natural | 17.0457 | P | 17.0457 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 26.344 | T | Gas Natural | 14.7288 | V | 0 | P | 26.2884 | T | Gas Natural | 14.9531 | V | 0 | P
| 2025-03-08 07:00 | 12.0497 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 28.8431 | T | Gas Natural | 14.6234 | V | 0 | P | 28.823 | T | Gas Natural | 14.8972 | V | 0 | P
| 2025-03-08 08:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.8096 | T | Gas Natural | 14.6781 | V | 0 | P | 25.7888 | T | Gas Natural | 14.9366 | V | 0 | P
| 2025-03-08 09:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 28.9326 | T | Gas Natural | 14.5394 | V | 0 | P | 28.896 | T | Gas Natural | 14.8237 | V | 0 | P
| 2025-03-08 10:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 30.1837 | T | Gas Natural | 14.4672 | V | 0 | P | 30.1657 | T | Gas Natural | 14.7266 | V | 0 | P
| 2025-03-08 11:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 26.0241 | T | Gas Natural | 14.5982 | V | 0 | P | 26.0513 | T | Gas Natural | 14.7906 | V | 0 | P
| 2025-03-08 12:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.5097 | T | Gas Natural | 14.9942 | V | 0 | P | 21.4941 | T | Gas Natural | 15.0818 | V | 0 | P
| 2025-03-08 13:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.4075 | T | Gas Natural | 14.8971 | V | 0 | P | 22.4058 | T | Gas Natural | 15.0264 | V | 0 | P
| 2025-03-08 14:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.7487 | T | Gas Natural | 14.8322 | V | 0 | P | 22.7903 | T | Gas Natural | 14.9931 | V | 0 | P
| 2025-03-08 15:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 28.0119 | T | Gas Natural | 14.5994 | V | 0 | P | 27.9943 | T | Gas Natural | 14.8167 | V | 0 | P
| 2025-03-08 16:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 43.6999 | T | Gas Natural | 13.9546 | V | 0 | P | 43.6583 | T | Gas Natural | 14.1972 | V | 0 | P
| 2025-03-08 17:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 34.3311 | T | Gas Natural | 14.2971 | V | 0 | P | 34.3411 | T | Gas Natural | 14.3931 | V | 0 | P
| 2025-03-08 18:00 | 2.0932 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 30.5644 | T | Gas Natural | 14.4453 | V | 0 | P | 30.5618 | T | Gas Natural | 14.7106 | V | 0 | P
| 2025-03-08 19:00 | 11.9915 | T | Gas Natural | 17.1562 | P | 17.1562 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 28.0463 | T | Gas Natural | 14.4453 | V | 0 | P | 28.0263 | T | Gas Natural | 14.7266 | V | 0 | P
| 2025-03-08 20:00 | 12.1759 | T | Gas Natural | 17.1562 | P | 17.1562 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 28.8659 | T | Gas Natural | 14.4453 | V | 0 | P | 28.8131 | T | Gas Natural | 14.7266 | V | 0 | P
| 2025-03-08 21:00 | 11.44 | T | Gas Natural | 17.1562 | P | 17.1562 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.0169 | T | Gas Natural | 14.8047 | V | 0 | P | 21.9971 | T | Gas Natural | 15.0107 | V | 0 | P
| 2025-03-08 22:00 | 16.6085 | T | Gas Natural | 16.6882 | P | 16.6882 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 27.7136 | T | Gas Natural | 14.5437 | V | 0 | P | 27.6999 | T | Gas Natural | 14.7502 | V | 0 | P
| 2025-03-08 23:00 | 20.1473 | T | Gas Natural | 16.2588 | P | 16.2588 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 28.9269 | T | Gas Natural | 14.4418 | V | 0 | P | 28.9543 | T | Gas Natural | 14.6668 | V | 0 | P
| 2025-03-09 | 18.6761 | T | Gas Natural | 16.438 | P | 16.438 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.6366 | T | Gas Natural | 14.9609 | V | 0 | P | 20.6458 | T | Gas Natural | 15.1988 | V | 0 | P
| 2025-03-09 01:00 | 13.6459 | T | Gas Natural | 16.9276 | P | 16.9276 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.9498 | T | Gas Natural | 14.9609 | V | 0 | P | 20.8519 | T | Gas Natural | 15.1604 | V | 0 | P
| 2025-03-09 02:00 | 12.0625 | T | Gas Natural | 17.1286 | P | 17.1286 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.8515 | T | Gas Natural | 14.9609 | V | 0 | P | 20.8676 | T | Gas Natural | 15.2266 | V | 0 | P
| 2025-03-09 03:00 | 11.4696 | T | Gas Natural | 17.1484 | P | 17.1484 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.7667 | T | Gas Natural | 14.9609 | V | 0 | P | 20.7599 | T | Gas Natural | 15.2266 | V | 0 | P
| 2025-03-09 04:00 | 11.4717 | T | Gas Natural | 17.1484 | P | 17.1484 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.8183 | T | Gas Natural | 14.9609 | V | 0 | P | 20.7804 | T | Gas Natural | 15.2266 | V | 0 | P
| 2025-03-09 05:00 | 12.4453 | T | Gas Natural | 17.1484 | P | 17.1484 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.1933 | T | Gas Natural | 14.9609 | V | 0 | P | 22.1483 | T | Gas Natural | 15.0831 | V | 0 | P
| 2025-03-09 06:00 | 12.7983 | T | Gas Natural | 17.1484 | P | 17.1484 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.6596 | T | Gas Natural | 14.7457 | V | 0 | P | 24.6693 | T | Gas Natural | 14.9766 | V | 0 | P
| 2025-03-09 07:00 | 9.9681 | T | Gas Natural | 17.1761 | P | 17.1761 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.9264 | T | Gas Natural | 14.8088 | V | 0 | P | 23.8721 | T | Gas Natural | 14.9766 | V | 0 | P
| 2025-03-09 08:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.5971 | T | Gas Natural | 14.7685 | V | 0 | P | 25.532 | T | Gas Natural | 14.9745 | V | 0 | P
| 2025-03-09 09:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 37.3896 | T | Gas Natural | 14.2992 | V | 0 | P | 37.3615 | T | Gas Natural | 14.4781 | V | 0 | P
| 2025-03-09 10:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 51.5325 | T | Gas Natural | 13.8339 | V | 0 | P | 51.5027 | T | Gas Natural | 14.0762 | V | 0 | P
| 2025-03-09 11:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 65.0853 | V | Gas Natural | 13.7109 | V | 0 | P | 65.0664 | V | Gas Natural | 13.9609 | V | 0 | P
| 2025-03-09 12:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 54.9669 | T | Gas Natural | 13.7109 | V | 0 | P | 55.0134 | T | Gas Natural | 13.9609 | V | 0 | P
| 2025-03-09 13:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 49.3253 | T | Gas Natural | 13.7287 | V | 0 | P | 49.3143 | T | Gas Natural | 13.98 | V | 0 | P
| 2025-03-09 14:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 34.3419 | T | Gas Natural | 14.1882 | V | 0 | P | 34.3116 | T | Gas Natural | 14.4417 | V | 0 | P
| 2025-03-09 15:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.7068 | T | Gas Natural | 14.9391 | V | 0 | P | 21.758 | T | Gas Natural | 15.1132 | V | 0 | P
| 2025-03-09 16:00 | 0.75392 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.8841 | T | Gas Natural | 14.8977 | V | 0 | P | 23.8201 | T | Gas Natural | 15.0202 | V | 0 | P
| 2025-03-09 17:00 | 13.4223 | T | Gas Natural | 17.049 | P | 17.049 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.6267 | T | Gas Natural | 14.8432 | V | 0 | P | 25.6533 | T | Gas Natural | 14.99 | V | 0 | P
| 2025-03-09 18:00 | 14.3669 | T | Gas Natural | 16.9601 | P | 16.9601 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 31.4717 | T | Gas Natural | 14.5105 | V | 0 | P | 31.4375 | T | Gas Natural | 14.6765 | V | 0 | P
| 2025-03-09 19:00 | 14.6198 | T | Gas Natural | 16.9219 | P | 16.9219 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 44.7996 | T | Gas Natural | 13.8726 | V | 0 | P | 44.7763 | T | Gas Natural | 14.1196 | V | 0 | P
| 2025-03-09 20:00 | 13.6625 | T | Gas Natural | 16.9219 | P | 16.9219 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 43.9045 | T | Gas Natural | 13.7491 | V | 0 | P | 43.8129 | T | Gas Natural | 13.9866 | V | 0 | P
| 2025-03-09 21:00 | 13.263 | T | Gas Natural | 16.9219 | P | 16.9219 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 28.7494 | T | Gas Natural | 14.4469 | V | 0 | P | 28.7646 | T | Gas Natural | 14.6768 | V | 0 | P
| 2025-03-09 22:00 | 13.5281 | T | Gas Natural | 16.9774 | P | 16.9774 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.2842 | T | Gas Natural | 14.8664 | V | 0 | P | 23.3064 | T | Gas Natural | 15.0052 | V | 0 | P
| 2025-03-09 23:00 | 13.7662 | T | Gas Natural | 17.0786 | P | 17.0786 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 29.5925 | T | Gas Natural | 14.4801 | V | 0 | P | 29.5654 | T | Gas Natural | 14.7132 | V | 0 | P
| 2025-03-10 | 13.0757 | T | Gas Natural | 17.1719 | P | 17.1719 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.5809 | T | Gas Natural | 14.9922 | V | 0 | P | 20.5403 | T | Gas Natural | 15.2188 | V | 0 | P
| 2025-03-10 01:00 | 13.2042 | T | Gas Natural | 17.1719 | P | 17.1719 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.4168 | T | Gas Natural | 14.9412 | V | 0 | P | 21.3943 | T | Gas Natural | 15.0757 | V | 0 | P
| 2025-03-10 02:00 | 11.1865 | T | Gas Natural | 17.2302 | P | 17.2302 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 19.6702 | T | Gas Natural | 15.1832 | V | 0 | P | 19.7187 | T | Gas Natural | 15.2188 | V | 0 | P
| 2025-03-10 03:00 | 9.0583 | O | Gas Natural | 17.4219 | P | 17.4219 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 19.4622 | T | Gas Natural | 15.2422 | V | 0 | P | 19.5507 | T | Gas Natural | 15.2188 | V | 0 | P
| 2025-03-10 04:00 | 11.9712 | T | Gas Natural | 17.3016 | P | 17.3016 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.4431 | T | Gas Natural | 15.2422 | V | 0 | P | 20.4856 | T | Gas Natural | 15.2188 | V | 0 | P
| 2025-03-10 05:00 | 13.2769 | T | Gas Natural | 17.0892 | P | 17.0892 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.9331 | T | Gas Natural | 15.147 | V | 0 | P | 20.9512 | T | Gas Natural | 15.1736 | V | 0 | P
| 2025-03-10 06:00 | 14.5263 | T | Gas Natural | 16.9141 | P | 16.9141 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 27.2058 | T | Gas Natural | 14.688 | V | 0 | P | 27.1865 | T | Gas Natural | 14.9285 | V | 0 | P
| 2025-03-10 07:00 | 7.7592 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 37.7004 | T | Gas Natural | 14.1896 | V | 0 | P | 37.6734 | T | Gas Natural | 14.4543 | V | 0 | P
| 2025-03-10 08:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 42.9716 | T | Gas Natural | 13.8302 | V | 0 | P | 42.951 | T | Gas Natural | 14.084 | V | 0 | P
| 2025-03-10 09:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.6884 | T | Gas Natural | 14.749 | V | 0 | P | 23.7239 | T | Gas Natural | 14.9249 | V | 0 | P
| 2025-03-10 10:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.1112 | T | Gas Natural | 14.9236 | V | 0 | P | 23.1116 | T | Gas Natural | 15.06 | V | 0 | P
| 2025-03-10 11:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.2034 | T | Gas Natural | 14.8444 | V | 0 | P | 24.2037 | T | Gas Natural | 15.0574 | V | 0 | P
| 2025-03-10 12:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 45.6391 | T | Gas Natural | 13.8906 | V | 0 | P | 45.6193 | T | Gas Natural | 14.0802 | V | 0 | P
| 2025-03-10 13:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 62.9587 | V | Gas Natural | 13.7266 | V | 0 | P | 62.9206 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P
| 2025-03-10 14:00 | 0.22785 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 70.7546 | V | Gas Natural | 13.7266 | V | 0 | P | 70.743 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P
| 2025-03-10 15:00 | 7.8716 | O | Gas Natural | 17.3721 | P | 17.3721 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 46.4403 | T | Gas Natural | 13.906 | V | 0 | P | 46.6102 | T | Gas Natural | 14.1228 | V | 0 | P
| 2025-03-10 16:00 | 11.9715 | T | Gas Natural | 17.2305 | P | 17.2305 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 27.533 | T | Gas Natural | 14.5196 | V | 0 | P | 27.5452 | T | Gas Natural | 14.746 | V | 0 | P
| 2025-03-10 17:00 | 13.6932 | T | Gas Natural | 17.0192 | P | 17.0192 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.4011 | T | Gas Natural | 14.885 | V | 0 | P | 23.4008 | T | Gas Natural | 15.0341 | V | 0 | P
| 2025-03-10 18:00 | 19.3269 | T | Gas Natural | 16.5516 | P | 16.5516 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 29.4032 | T | Gas Natural | 14.6082 | V | 0 | P | 29.4354 | T | Gas Natural | 14.8241 | V | 0 | P
| 2025-03-10 19:00 | 19.4581 | T | Gas Natural | 16.4127 | P | 16.4127 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 30.721 | T | Gas Natural | 14.3834 | V | 0 | P | 30.6873 | T | Gas Natural | 14.7304 | V | 0 | P
| 2025-03-10 20:00 | 19.9398 | T | Gas Natural | 16.4922 | P | 16.4922 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 40.1552 | T | Gas Natural | 14.0587 | V | 0 | P | 40.1344 | T | Gas Natural | 14.283 | V | 0 | P
| 2025-03-10 21:00 | 18.7768 | T | Gas Natural | 16.5164 | P | 16.5164 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 32.2875 | T | Gas Natural | 14.2908 | V | 0 | P | 32.3404 | T | Gas Natural | 14.5152 | V | 0 | P
| 2025-03-10 22:00 | 13.3486 | T | Gas Natural | 17.0765 | P | 17.0765 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.5206 | T | Gas Natural | 15.0953 | V | 0 | P | 21.5033 | T | Gas Natural | 15.1263 | V | 0 | P
| 2025-03-10 23:00 | 13.4259 | T | Gas Natural | 17.0354 | P | 17.0354 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 29.9063 | T | Gas Natural | 14.4393 | V | 0 | P | 29.9025 | T | Gas Natural | 14.75 | V | 0 | P
| 2025-03-11 | 11.8788 | T | Gas Natural | 17.1201 | P | 17.1201 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.5165 | T | Gas Natural | 14.9741 | V | 0 | P | 21.5291 | T | Gas Natural | 15.1115 | V | 0 | P
| 2025-03-11 01:00 | 11.636 | T | Gas Natural | 17.25 | P | 17.25 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.0722 | T | Gas Natural | 15.1371 | V | 0 | P | 21.0279 | T | Gas Natural | 15.1797 | V | 0 | P
| 2025-03-11 02:00 | 11.4803 | T | Gas Natural | 17.25 | P | 17.25 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.8252 | T | Gas Natural | 15.1953 | V | 0 | P | 20.7593 | T | Gas Natural | 15.1797 | V | 0 | P
| 2025-03-11 03:00 | 11.7699 | T | Gas Natural | 17.25 | P | 17.25 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.104 | T | Gas Natural | 15.1953 | V | 0 | P | 21.0543 | T | Gas Natural | 15.1797 | V | 0 | P
| 2025-03-11 04:00 | 11.9449 | T | Gas Natural | 17.25 | P | 17.25 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.4379 | T | Gas Natural | 15.1668 | V | 0 | P | 21.4139 | T | Gas Natural | 15.1797 | V | 0 | P
| 2025-03-11 05:00 | 12.9167 | T | Gas Natural | 17.25 | P | 17.25 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.4689 | T | Gas Natural | 14.9453 | V | 0 | P | 22.4715 | T | Gas Natural | 15.1306 | V | 0 | P
| 2025-03-11 06:00 | 13.3218 | T | Gas Natural | 17.0995 | P | 17.0995 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.6809 | T | Gas Natural | 14.7365 | V | 0 | P | 25.6652 | T | Gas Natural | 14.9774 | V | 0 | P
| 2025-03-11 07:00 | 10.7813 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 34.2944 | T | Gas Natural | 14.2733 | V | 0 | P | 34.2646 | T | Gas Natural | 14.5099 | V | 0 | P
| 2025-03-11 08:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 28.7373 | T | Gas Natural | 14.4691 | V | 0 | P | 28.7259 | T | Gas Natural | 14.6969 | V | 0 | P
| 2025-03-11 09:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.8045 | T | Gas Natural | 14.9366 | V | 0 | P | 21.8004 | T | Gas Natural | 15.0454 | V | 0 | P
| 2025-03-11 10:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.2932 | T | Gas Natural | 14.8377 | V | 0 | P | 23.3197 | T | Gas Natural | 15.0217 | V | 0 | P
| 2025-03-11 11:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.8873 | T | Gas Natural | 14.931 | V | 0 | P | 22.8883 | T | Gas Natural | 15.0544 | V | 0 | P
| 2025-03-11 12:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 32.6179 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 32.58 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P
| 2025-03-11 13:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 27.1405 | T | Gas Natural | 14.6402 | V | 0 | P | 27.2172 | T | Gas Natural | 14.8317 | V | 0 | P
| 2025-03-11 14:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.1888 | T | Gas Natural | 14.9617 | V | 0 | P | 22.2778 | T | Gas Natural | 15.0659 | V | 0 | P
| 2025-03-11 15:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.4402 | T | Gas Natural | 14.784 | V | 0 | P | 23.4858 | T | Gas Natural | 14.9551 | V | 0 | P
| 2025-03-11 16:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.2871 | T | Gas Natural | 14.7591 | V | 0 | P | 25.2185 | T | Gas Natural | 14.9239 | V | 0 | P
| 2025-03-11 17:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.7552 | T | Gas Natural | 14.7476 | V | 0 | P | 23.7591 | T | Gas Natural | 14.8849 | V | 0 | P
| 2025-03-11 18:00 | 2.2739 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 30.1137 | T | Gas Natural | 14.5819 | V | 0 | P | 30.0903 | T | Gas Natural | 14.7406 | V | 0 | P
| 2025-03-11 19:00 | 12.9655 | T | Gas Natural | 17.141 | P | 17.141 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 41.5432 | T | Gas Natural | 14.0217 | V | 0 | P | 41.5056 | T | Gas Natural | 14.2303 | V | 0 | P
| 2025-03-11 20:00 | 14.9773 | T | Gas Natural | 16.8047 | P | 16.8047 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 44.8619 | T | Gas Natural | 13.6484 | V | 0 | P | 44.9818 | T | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P
| 2025-03-11 21:00 | 13.3782 | T | Gas Natural | 16.9483 | P | 16.9483 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 38.9183 | T | Gas Natural | 13.9404 | V | 0 | P | 38.8802 | T | Gas Natural | 14.1688 | V | 0 | P
| 2025-03-11 22:00 | 12.699 | T | Gas Natural | 17.0547 | P | 17.0547 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 28.0996 | T | Gas Natural | 14.5354 | V | 0 | P | 28.0998 | T | Gas Natural | 14.6474 | V | 0 | P
| 2025-03-11 23:00 | 14.6552 | T | Gas Natural | 16.8465 | P | 16.8465 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.3018 | T | Gas Natural | 14.6746 | V | 0 | P | 25.2651 | T | Gas Natural | 14.8523 | V | 0 | P
| 2025-03-12 | 11.7336 | T | Gas Natural | 17.0457 | P | 17.0457 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.9194 | T | Gas Natural | 15.0881 | V | 0 | P | 20.9155 | T | Gas Natural | 15.1452 | V | 0 | P
| 2025-03-12 01:00 | 11.8977 | T | Gas Natural | 17.0547 | P | 17.0547 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.956 | T | Gas Natural | 15.085 | V | 0 | P | 20.9132 | T | Gas Natural | 15.2031 | V | 0 | P
| 2025-03-12 02:00 | 11.907 | T | Gas Natural | 17.0547 | P | 17.0547 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.0169 | T | Gas Natural | 15.1562 | V | 0 | P | 20.9463 | T | Gas Natural | 15.2031 | V | 0 | P
| 2025-03-12 03:00 | 11.8219 | T | Gas Natural | 17.0547 | P | 17.0547 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.8681 | T | Gas Natural | 15.1562 | V | 0 | P | 20.8604 | T | Gas Natural | 15.2031 | V | 0 | P
| 2025-03-12 04:00 | 12.3092 | T | Gas Natural | 17.0547 | P | 17.0547 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.4614 | T | Gas Natural | 15.1562 | V | 0 | P | 21.3948 | T | Gas Natural | 15.2031 | V | 0 | P
| 2025-03-12 05:00 | 13.1359 | T | Gas Natural | 17.0547 | P | 17.0547 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.5757 | T | Gas Natural | 14.9243 | V | 0 | P | 22.5788 | T | Gas Natural | 15.1323 | V | 0 | P
| 2025-03-12 06:00 | 14.861 | T | Gas Natural | 16.9269 | P | 16.9269 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 27.5974 | T | Gas Natural | 14.7019 | V | 0 | P | 27.5411 | T | Gas Natural | 14.9105 | V | 0 | P
| 2025-03-12 07:00 | 3.7191 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 29.3174 | T | Gas Natural | 14.4178 | V | 0 | P | 29.2792 | T | Gas Natural | 14.7654 | V | 0 | P
| 2025-03-12 08:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.1727 | T | Gas Natural | 14.9898 | V | 0 | P | 21.2226 | T | Gas Natural | 15.155 | V | 0 | P
| 2025-03-12 09:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.6274 | T | Gas Natural | 14.9177 | V | 0 | P | 22.6556 | T | Gas Natural | 15.1031 | V | 0 | P
| 2025-03-12 10:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 30.425 | T | Gas Natural | 14.5101 | V | 0 | P | 30.3953 | T | Gas Natural | 14.7475 | V | 0 | P
| 2025-03-12 11:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 32.404 | T | Gas Natural | 14.336 | V | 0 | P | 32.4466 | T | Gas Natural | 14.6057 | V | 0 | P
| 2025-03-12 12:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.2341 | T | Gas Natural | 14.9272 | V | 0 | P | 22.2232 | T | Gas Natural | 15.0531 | V | 0 | P
| 2025-03-12 13:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.109 | T | Gas Natural | 14.9582 | V | 0 | P | 22.0909 | T | Gas Natural | 15.1454 | V | 0 | P
| 2025-03-12 14:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.2412 | T | Gas Natural | 15.1238 | V | 0 | P | 20.2515 | T | Gas Natural | 15.2239 | V | 0 | P
| 2025-03-12 15:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.6281 | T | Gas Natural | 15.087 | V | 0 | P | 20.6607 | T | Gas Natural | 15.1972 | V | 0 | P
| 2025-03-12 16:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 27.0234 | T | Gas Natural | 14.7029 | V | 0 | P | 26.9569 | T | Gas Natural | 14.8924 | V | 0 | P
| 2025-03-12 17:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 28.4368 | T | Gas Natural | 14.615 | V | 0 | P | 28.4052 | T | Gas Natural | 14.8008 | V | 0 | P
| 2025-03-12 18:00 | 1.9039 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 31.1205 | T | Gas Natural | 14.5172 | V | 0 | P | 31.0809 | T | Gas Natural | 14.6903 | V | 0 | P
| 2025-03-12 19:00 | 12.3862 | T | Gas Natural | 17.1328 | P | 17.1328 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 41.327 | T | Gas Natural | 14.1091 | V | 0 | P | 41.2696 | T | Gas Natural | 14.2912 | V | 0 | P
| 2025-03-12 20:00 | 12.1039 | T | Gas Natural | 17.1328 | P | 17.1328 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 51.2888 | T | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 51.2947 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P
| 2025-03-12 21:00 | 11.5406 | T | Gas Natural | 17.1328 | P | 17.1328 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 41.6523 | T | Gas Natural | 13.9554 | V | 0 | P | 41.7 | T | Gas Natural | 14.1694 | V | 0 | P
| 2025-03-12 22:00 | 11.287 | T | Gas Natural | 17.1328 | P | 17.1328 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 36.0309 | T | Gas Natural | 14.1144 | V | 0 | P | 36.0752 | T | Gas Natural | 14.4096 | V | 0 | P
| 2025-03-12 23:00 | 11.841 | T | Gas Natural | 17.2793 | P | 17.2793 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 38.9405 | T | Gas Natural | 14.043 | V | 0 | P | 38.8627 | T | Gas Natural | 14.3169 | V | 0 | P
| 2025-03-13 | 10.7689 | T | Gas Natural | 17.3828 | P | 17.3828 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 26.7768 | T | Gas Natural | 14.5303 | V | 0 | P | 26.9306 | T | Gas Natural | 14.7583 | V | 0 | P
| 2025-03-13 01:00 | 11.0388 | T | Gas Natural | 17.1523 | P | 17.1523 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.8273 | T | Gas Natural | 14.9527 | V | 0 | P | 21.7675 | T | Gas Natural | 15.1023 | V | 0 | P
| 2025-03-13 02:00 | 10.6789 | T | Gas Natural | 17.1328 | P | 17.1328 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.8223 | T | Gas Natural | 15.1016 | V | 0 | P | 20.7754 | T | Gas Natural | 15.25 | V | 0 | P
| 2025-03-13 03:00 | 10.6996 | T | Gas Natural | 17.1328 | P | 17.1328 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.8722 | T | Gas Natural | 15.1016 | V | 0 | P | 20.8554 | T | Gas Natural | 15.25 | V | 0 | P
| 2025-03-13 04:00 | 11.8209 | T | Gas Natural | 17.1328 | P | 17.1328 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.9042 | T | Gas Natural | 14.9812 | V | 0 | P | 22.8395 | T | Gas Natural | 15.134 | V | 0 | P
| 2025-03-13 05:00 | 12.4267 | T | Gas Natural | 17.1328 | P | 17.1328 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 30.5929 | T | Gas Natural | 14.4927 | V | 0 | P | 30.3942 | T | Gas Natural | 14.829 | V | 0 | P
| 2025-03-13 06:00 | 12.5147 | T | Gas Natural | 17.1328 | P | 17.1328 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 58.3709 | T | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 58.2007 | T | Gas Natural | 14.0191 | V | 0 | P
| 2025-03-13 07:00 | 10.9124 | T | Gas Natural | 17.2785 | P | 17.2785 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 61.8566 | V | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 62.0137 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P
| 2025-03-13 08:00 | 19.2321 | T | Gas Natural | 16.5383 | P | 16.5383 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 36.3162 | O | Gas Natural | 0 | O | 14.1 | O | 36.633 | T | Gas Natural | 14.3621 | V | 0 | P
| 2025-03-13 09:00 | 26.9456 | T | Gas Natural | 15.7481 | P | 15.7481 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 19.8043 | T | Gas Natural | 15.2309 | V | 0 | P | 20.3939 | T | Gas Natural | 15.2163 | V | 0 | P
| 2025-03-13 10:00 | 10.1661 | O | Gas Natural | 17.3278 | P | 17.3278 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.7494 | T | Gas Natural | 14.9795 | V | 0 | P | 21.7332 | T | Gas Natural | 15.1115 | V | 0 | P
| 2025-03-13 11:00 | 11.382 | T | Gas Natural | 17.1726 | P | 17.1726 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 27.7919 | T | Gas Natural | 14.6738 | V | 0 | P | 27.7213 | T | Gas Natural | 14.8988 | V | 0 | P
| 2025-03-13 12:00 | 7.2326 | O | Gas Natural | 17.6804 | P | 17.6016 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.705 | T | Gas Natural | 14.6524 | V | 0 | P | 25.6934 | T | Gas Natural | 14.8762 | V | 0 | P
| 2025-03-13 13:00 | 7.2471 | O | Gas Natural | 17.7422 | O | 0 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 26.284 | T | Gas Natural | 14.7896 | V | 0 | P | 26.1741 | T | Gas Natural | 14.9808 | V | 0 | P
| 2025-03-13 14:00 | 6.6965 | O | Gas Natural | 17.7422 | O | 0 | P | 3.033 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 66.4615 | V | Gas Natural | 13.7116 | V | 0 | P | 66.6453 | V | Gas Natural | 13.8987 | V | 0 | P
| 2025-03-13 15:00 | 10.5138 | O | Gas Natural | 17.4107 | O | 0 | P | 49.6085 | T | Gas Natural | 14.0512 | P | 14.0512 | V | 73.9399 | V | Gas Natural | 13.6484 | V | 0 | P | 74.6179 | V | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P
| 2025-03-13 16:00 | 23.697 | T | Gas Natural | 16.0783 | V | 0 | P | 55.6543 | T | Gas Natural | 13.5856 | P | 13.5856 | V | 72.9978 | V | Gas Natural | 13.6484 | V | 0 | P | 72.9537 | V | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P
| 2025-03-13 17:00 | 33.1261 | T | Gas Natural | 15.1588 | V | 0 | P | 42.1761 | T | Gas Natural | 14.2473 | P | 14.2473 | V | 74.1628 | V | Gas Natural | 13.6484 | V | 0 | P | 74.8517 | V | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P
| 2025-03-13 18:00 | 45.0904 | T | Gas Natural | 14.4027 | V | 0 | P | 42.4917 | T | Gas Natural | 13.7793 | P | 13.7793 | V | 71.9943 | V | Gas Natural | 13.6484 | V | 0 | P | 71.957 | V | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P
| 2025-03-13 19:00 | 65.2713 | V | Gas Natural | 14.2109 | V | 0 | P | 45.2078 | T | Gas Natural | 13.8516 | P | 13.8516 | V | 70.8227 | V | Gas Natural | 13.6484 | V | 0 | P | 70.8206 | V | Gas Natural | 13.976 | V | 0 | P
| 2025-03-13 20:00 | 65.5921 | V | Gas Natural | 14.2109 | V | 0 | P | 48.1111 | T | Gas Natural | 13.8516 | P | 13.8516 | V | 68.1574 | V | Gas Natural | 13.6484 | V | 0 | P | 68.1561 | V | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P
| 2025-03-13 21:00 | 64.6533 | V | Gas Natural | 14.2109 | V | 0 | P | 18.7571 | T | Gas Natural | 15.9897 | P | 15.9897 | V | 57.9302 | T | Gas Natural | 13.6484 | V | 0 | P | 58.0127 | T | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P
| 2025-03-13 22:00 | 41.7328 | T | Gas Natural | 14.5333 | V | 0 | P | 6.5645 | O | Gas Natural | 17.5057 | O | 0 | P | 60.0745 | V | Gas Natural | 13.6484 | V | 0 | P | 60.0144 | V | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P
| 2025-03-13 23:00 | 31.0931 | T | Gas Natural | 15.2213 | V | 0 | P | 18.9655 | T | Gas Natural | 16.2433 | V | 0 | P | 42.9717 | T | Gas Natural | 13.8604 | V | 0 | P | 43.0894 | T | Gas Natural | 14.1677 | V | 0 | P
| 2025-03-14 | 29.3545 | T | Gas Natural | 15.4688 | V | 0 | P | 28.6638 | T | Gas Natural | 15.1797 | V | 0 | P | 29.5681 | T | Gas Natural | 14.364 | V | 0 | P | 29.6253 | T | Gas Natural | 14.6645 | V | 0 | P
| 2025-03-14 01:00 | 29.5192 | T | Gas Natural | 15.4106 | V | 0 | P | 26.2228 | O | Gas Natural | 15.3625 | O | 15.5268 | O | 21.9116 | T | Gas Natural | 14.9503 | V | 0 | P | 21.9432 | T | Gas Natural | 15.1404 | V | 0 | P
| 2025-03-14 02:00 | 26.3252 | T | Gas Natural | 15.6949 | V | 0 | P | 18.9213 | T | Gas Natural | 16.0402 | P | 16.0402 | V | 20.5279 | T | Gas Natural | 15.07 | V | 0 | P | 20.5289 | T | Gas Natural | 15.2344 | V | 0 | P
| 2025-03-14 03:00 | 25.2286 | T | Gas Natural | 15.7188 | V | 0 | P | 14.4053 | T | Gas Natural | 16.4975 | P | 16.4975 | V | 20.6429 | T | Gas Natural | 15.1484 | V | 0 | P | 20.6135 | T | Gas Natural | 15.2344 | V | 0 | P
| 2025-03-14 04:00 | 25.0008 | T | Gas Natural | 15.853 | V | 0 | P | 11.7341 | T | Gas Natural | 16.8906 | P | 16.8906 | V | 21.8511 | T | Gas Natural | 14.9262 | V | 0 | P | 21.7701 | T | Gas Natural | 15.2344 | V | 0 | P
| 2025-03-14 05:00 | 25.0852 | T | Gas Natural | 15.9688 | V | 0 | P | 13.4942 | T | Gas Natural | 16.7826 | P | 16.7826 | V | 25.8589 | T | Gas Natural | 14.7401 | V | 0 | P | 25.8279 | T | Gas Natural | 15.0115 | V | 0 | P
| 2025-03-14 06:00 | 25.2407 | T | Gas Natural | 15.9688 | V | 0 | P | 14.5954 | T | Gas Natural | 16.6406 | P | 16.6406 | V | 46.8749 | T | Gas Natural | 13.911 | V | 0 | P | 46.8344 | T | Gas Natural | 14.2027 | V | 0 | P
| 2025-03-14 07:00 | 25.2899 | T | Gas Natural | 15.9688 | V | 0 | P | 9.8235 | O | Gas Natural | 16.8822 | O | 17.0055 | O | 51.1889 | T | Gas Natural | 13.6484 | V | 0 | P | 51.2151 | T | Gas Natural | 13.9688 | V | 0 | P
| 2025-03-14 08:00 | 25.226 | T | Gas Natural | 15.9688 | V | 0 | P | 14.8914 | T | Gas Natural | 16.738 | V | 0 | P | 37.3854 | T | Gas Natural | 13.9479 | V | 0 | P | 37.4051 | T | Gas Natural | 14.2275 | V | 0 | P
| 2025-03-14 09:00 | 25.1527 | T | Gas Natural | 15.9519 | V | 0 | P | 24.6342 | T | Gas Natural | 15.7079 | V | 0 | P | 21.7064 | T | Gas Natural | 14.9867 | V | 0 | P | 21.7221 | T | Gas Natural | 15.1487 | V | 0 | P
| 2025-03-14 10:00 | 25.1365 | T | Gas Natural | 15.9262 | V | 0 | P | 24.6454 | T | Gas Natural | 15.5215 | V | 0 | P | 32.0989 | T | Gas Natural | 14.4685 | V | 0 | P | 32.0963 | T | Gas Natural | 14.7276 | V | 0 | P
| 2025-03-14 11:00 | 27.7252 | T | Gas Natural | 15.6612 | V | 0 | P | 27.2229 | T | Gas Natural | 15.3639 | V | 0 | P | 33.5973 | T | Gas Natural | 14.2034 | V | 0 | P | 33.5842 | T | Gas Natural | 14.4289 | V | 0 | P
| 2025-03-14 12:00 | 31.4502 | T | Gas Natural | 15.2653 | V | 0 | P | 31.008 | T | Gas Natural | 14.9562 | V | 0 | P | 21.5879 | T | Gas Natural | 14.9785 | V | 0 | P | 21.5785 | T | Gas Natural | 15.1017 | V | 0 | P
| 2025-03-14 13:00 | 32.2434 | T | Gas Natural | 15.2109 | V | 0 | P | 32.6521 | T | Gas Natural | 14.7109 | V | 0 | P | 26.7154 | T | Gas Natural | 14.7479 | V | 0 | P | 26.7218 | T | Gas Natural | 14.9503 | V | 0 | P
| 2025-03-14 14:00 | 32.3542 | T | Gas Natural | 15.1967 | V | 0 | P | 32.5367 | T | Gas Natural | 14.7109 | V | 0 | P | 36.6268 | T | Gas Natural | 14.2135 | V | 0 | P | 36.6606 | T | Gas Natural | 14.4258 | V | 0 | P
| 2025-03-14 15:00 | 33.1628 | T | Gas Natural | 15.099 | V | 0 | P | 32.6055 | T | Gas Natural | 14.7109 | V | 0 | P | 33.7227 | T | Gas Natural | 14.1929 | V | 0 | P | 33.7007 | T | Gas Natural | 14.4567 | V | 0 | P
| 2025-03-14 16:00 | 33.1561 | T | Gas Natural | 15.2109 | V | 0 | P | 32.5867 | T | Gas Natural | 14.7109 | V | 0 | P | 30.588 | T | Gas Natural | 14.4664 | V | 0 | P | 30.6204 | T | Gas Natural | 14.7106 | V | 0 | P
| 2025-03-14 17:00 | 33.2184 | T | Gas Natural | 15.0598 | V | 0 | P | 32.5434 | T | Gas Natural | 14.7109 | V | 0 | P | 26.6688 | T | Gas Natural | 14.5157 | V | 0 | P | 26.6871 | T | Gas Natural | 14.8067 | V | 0 | P
| 2025-03-14 18:00 | 33.0985 | T | Gas Natural | 14.9609 | V | 0 | P | 32.475 | T | Gas Natural | 14.7109 | V | 0 | P | 35.5422 | T | Gas Natural | 14.314 | V | 0 | P | 35.5206 | T | Gas Natural | 14.5818 | V | 0 | P
| 2025-03-14 19:00 | 33.1903 | T | Gas Natural | 14.9609 | V | 0 | P | 32.5572 | T | Gas Natural | 14.7109 | V | 0 | P | 54.3767 | T | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 54.351 | T | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P
| 2025-03-14 20:00 | 33.1397 | T | Gas Natural | 14.9609 | V | 0 | P | 32.4604 | T | Gas Natural | 14.7109 | V | 0 | P | 56.2983 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 56.3405 | V | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P
| 2025-03-14 21:00 | 33.2568 | T | Gas Natural | 14.9609 | V | 0 | P | 32.4674 | T | Gas Natural | 14.7109 | V | 0 | P | 40.2205 | T | Gas Natural | 13.9792 | V | 0 | P | 40.2261 | T | Gas Natural | 14.1934 | V | 0 | P
| 2025-03-14 22:00 | 33.1655 | T | Gas Natural | 14.9609 | V | 0 | P | 32.5581 | T | Gas Natural | 14.7109 | V | 0 | P | 35.2842 | T | Gas Natural | 14.1654 | V | 0 | P | 35.26 | T | Gas Natural | 14.4449 | V | 0 | P
| 2025-03-14 23:00 | 32.9637 | T | Gas Natural | 15.1977 | V | 0 | P | 32.4754 | T | Gas Natural | 14.7109 | V | 0 | P | 42.3584 | T | Gas Natural | 13.9549 | V | 0 | P | 42.4006 | T | Gas Natural | 14.109 | V | 0 | P
| 2025-03-15 | 32.738 | T | Gas Natural | 15.2109 | V | 0 | P | 32.2042 | T | Gas Natural | 14.7109 | V | 0 | P | 26.3799 | T | Gas Natural | 14.5513 | V | 0 | P | 26.4036 | T | Gas Natural | 14.8261 | V | 0 | P
| 2025-03-15 01:00 | 33.2185 | T | Gas Natural | 15.2109 | V | 0 | P | 32.6543 | T | Gas Natural | 14.7109 | V | 0 | P | 20.9878 | T | Gas Natural | 15.0439 | V | 0 | P | 20.959 | T | Gas Natural | 15.1596 | V | 0 | P
| 2025-03-15 02:00 | 33.1398 | T | Gas Natural | 15.2109 | V | 0 | P | 32.4544 | T | Gas Natural | 14.7109 | V | 0 | P | 20.4808 | T | Gas Natural | 15.1016 | V | 0 | P | 20.4546 | T | Gas Natural | 15.2109 | V | 0 | P
| 2025-03-15 03:00 | 33.1465 | T | Gas Natural | 15.2109 | V | 0 | P | 32.427 | T | Gas Natural | 14.7109 | V | 0 | P | 20.5144 | T | Gas Natural | 15.1016 | V | 0 | P | 20.4504 | T | Gas Natural | 15.2109 | V | 0 | P
| 2025-03-15 04:00 | 33.4666 | T | Gas Natural | 15.2109 | V | 0 | P | 32.7487 | T | Gas Natural | 14.7234 | V | 0 | P | 21.074 | T | Gas Natural | 15.1016 | V | 0 | P | 21.0302 | T | Gas Natural | 15.2109 | V | 0 | P
| 2025-03-15 05:00 | 33.4021 | T | Gas Natural | 15.2109 | V | 0 | P | 32.7384 | T | Gas Natural | 14.9609 | V | 0 | P | 24.2312 | T | Gas Natural | 14.8189 | V | 0 | P | 24.1886 | T | Gas Natural | 14.9787 | V | 0 | P
| 2025-03-15 06:00 | 33.358 | T | Gas Natural | 15.2109 | V | 0 | P | 32.6535 | T | Gas Natural | 14.9609 | V | 0 | P | 35.5696 | T | Gas Natural | 14.3546 | V | 0 | P | 35.5796 | T | Gas Natural | 14.6414 | V | 0 | P
| 2025-03-15 07:00 | 34.3641 | T | Gas Natural | 15.1124 | V | 0 | P | 34.2861 | T | Gas Natural | 14.8294 | V | 0 | P | 38.7097 | T | Gas Natural | 14.0185 | V | 0 | P | 38.6133 | T | Gas Natural | 14.3538 | V | 0 | P
| 2025-03-15 08:00 | 41.8522 | T | Gas Natural | 14.5559 | V | 0 | P | 42.3043 | T | Gas Natural | 14.2724 | V | 0 | P | 13.3962 | O | Gas Natural | 0 | O | 15.2821 | O | 22.0335 | T | Gas Natural | 15.1752 | V | 0 | P
| 2025-03-15 09:00 | 44.4626 | T | Gas Natural | 14.2925 | V | 0 | P | 44.7283 | T | Gas Natural | 14.1165 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.76 | T | Gas Natural | 15.2188 | V | 0 | P
| 2025-03-15 10:00 | 51.8778 | T | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 51.957 | T | Gas Natural | 13.9749 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.1889 | T | Gas Natural | 15.2897 | V | 0 | P
| 2025-03-15 11:00 | 39.1814 | T | Gas Natural | 14.6086 | V | 0 | P | 38.6573 | T | Gas Natural | 14.3668 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.9592 | T | Gas Natural | 15.1512 | V | 0 | P
| 2025-03-15 12:00 | 38.0192 | T | Gas Natural | 14.7195 | V | 0 | P | 37.6355 | T | Gas Natural | 14.4585 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.0976 | T | Gas Natural | 15.1683 | V | 0 | P
| 2025-03-15 13:00 | 38.4173 | T | Gas Natural | 14.7205 | V | 0 | P | 38.5291 | T | Gas Natural | 14.4493 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.1684 | T | Gas Natural | 15.123 | V | 0 | P
| 2025-03-15 14:00 | 38.037 | T | Gas Natural | 14.715 | V | 0 | P | 37.6883 | T | Gas Natural | 14.394 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.546 | T | Gas Natural | 15.1202 | V | 0 | P
| 2025-03-15 15:00 | 36.4128 | T | Gas Natural | 14.8878 | V | 0 | P | 36.1897 | T | Gas Natural | 14.5936 | V | 0 | P | 1.2579 | O | Gas Natural | 0 | O | 16.7015 | O | 21.253 | T | Gas Natural | 15.2695 | V | 0 | P
| 2025-03-15 16:00 | 38.2164 | T | Gas Natural | 14.7346 | V | 0 | P | 38.2913 | T | Gas Natural | 14.4446 | V | 0 | P | 7.3636 | O | Gas Natural | 16.8105 | O | 0 | P | 24.2192 | T | Gas Natural | 15.1093 | V | 0 | P
| 2025-03-15 17:00 | 40.0194 | T | Gas Natural | 14.4844 | V | 0 | P | 40.3347 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 14.2533 | T | Gas Natural | 16.0786 | V | 0 | P | 25.5063 | T | Gas Natural | 15.0011 | V | 0 | P
| 2025-03-15 18:00 | 42.1048 | T | Gas Natural | 14.4844 | V | 0 | P | 42.804 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 25.2419 | T | Gas Natural | 14.8935 | V | 0 | P | 25.049 | T | Gas Natural | 15.1436 | V | 0 | P
| 2025-03-15 19:00 | 46.726 | T | Gas Natural | 14.2689 | V | 0 | P | 47.8276 | T | Gas Natural | 14.0645 | V | 0 | P | 34.7596 | T | Gas Natural | 14.4159 | V | 0 | P | 34.7223 | T | Gas Natural | 14.7043 | V | 0 | P
| 2025-03-15 20:00 | 48.1401 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 48.8107 | T | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P | 38.5964 | T | Gas Natural | 14.1853 | V | 0 | P | 38.6232 | T | Gas Natural | 14.4922 | V | 0 | P
| 2025-03-15 21:00 | 46.6873 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 45.8169 | T | Gas Natural | 14.0493 | V | 0 | P | 30.7572 | T | Gas Natural | 14.3493 | V | 0 | P | 30.7259 | T | Gas Natural | 14.6498 | V | 0 | P
| 2025-03-15 22:00 | 48.9735 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 48.9329 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 28.9512 | T | Gas Natural | 14.5788 | V | 0 | P | 28.8578 | T | Gas Natural | 14.8222 | V | 0 | P
| 2025-03-15 23:00 | 56.0128 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 55.452 | T | Gas Natural | 14.0064 | V | 0 | P | 29.7999 | T | Gas Natural | 14.4503 | V | 0 | P | 29.7789 | T | Gas Natural | 14.7228 | V | 0 | P
| 2025-03-16 | 52.3066 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 50.7544 | T | Gas Natural | 14.083 | V | 0 | P | 20.9815 | T | Gas Natural | 15.2216 | V | 0 | P | 20.9375 | T | Gas Natural | 15.3267 | V | 0 | P
| 2025-03-16 01:00 | 46.1364 | T | Gas Natural | 14.2787 | V | 0 | P | 44.1746 | T | Gas Natural | 14.2868 | V | 0 | P | 20.6656 | T | Gas Natural | 15.2812 | V | 0 | P | 20.5279 | T | Gas Natural | 15.446 | V | 0 | P
| 2025-03-16 02:00 | 38.3047 | T | Gas Natural | 14.6674 | V | 0 | P | 36.219 | T | Gas Natural | 14.6455 | V | 0 | P | 20.6176 | T | Gas Natural | 15.2812 | V | 0 | P | 20.4957 | T | Gas Natural | 15.4922 | V | 0 | P
| 2025-03-16 03:00 | 37.0599 | T | Gas Natural | 14.9705 | V | 0 | P | 35.4814 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 20.5769 | T | Gas Natural | 15.2812 | V | 0 | P | 20.475 | T | Gas Natural | 15.4922 | V | 0 | P
| 2025-03-16 04:00 | 37.1662 | T | Gas Natural | 14.9844 | V | 0 | P | 35.6529 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 20.9782 | T | Gas Natural | 15.2812 | V | 0 | P | 20.8385 | T | Gas Natural | 15.4922 | V | 0 | P
| 2025-03-16 05:00 | 37.6366 | T | Gas Natural | 14.9844 | V | 0 | P | 36.9442 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 22.2101 | T | Gas Natural | 15.2812 | V | 0 | P | 22.1935 | T | Gas Natural | 15.3718 | V | 0 | P
| 2025-03-16 06:00 | 38.0283 | T | Gas Natural | 14.9844 | V | 0 | P | 38.7792 | T | Gas Natural | 14.5983 | V | 0 | P | 23.9541 | T | Gas Natural | 15.0627 | V | 0 | P | 23.9989 | T | Gas Natural | 15.1068 | V | 0 | P
| 2025-03-16 07:00 | 37.3222 | T | Gas Natural | 14.9844 | V | 0 | P | 37.1879 | T | Gas Natural | 14.598 | V | 0 | P | 21.7299 | T | Gas Natural | 15.0976 | V | 0 | P | 21.7094 | T | Gas Natural | 15.2392 | V | 0 | P
| 2025-03-16 08:00 | 35.7253 | T | Gas Natural | 15.0404 | V | 0 | P | 35.8709 | T | Gas Natural | 14.7017 | V | 0 | P | 11.0576 | O | Gas Natural | 0 | O | 15.7675 | O | 20.343 | T | Gas Natural | 15.3981 | V | 0 | P
| 2025-03-16 09:00 | 36.4857 | T | Gas Natural | 14.9685 | V | 0 | P | 36.1003 | T | Gas Natural | 14.6266 | V | 0 | P | 0.10625 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 17.996 | T | Gas Natural | 15.5914 | V | 0 | P
| 2025-03-16 10:00 | 39.6465 | T | Gas Natural | 14.5791 | V | 0 | P | 39.0868 | T | Gas Natural | 14.3276 | V | 0 | P | 0.10625 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 1.1665 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 11:00 | 33.5688 | T | Gas Natural | 15.1248 | V | 0 | P | 33.0553 | T | Gas Natural | 14.8367 | V | 0 | P | 0.10625 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 12:00 | 28.9716 | T | Gas Natural | 15.5925 | V | 0 | P | 26.325 | T | Gas Natural | 15.5116 | V | 0 | P | 0.10625 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 13:00 | 25.1323 | T | Gas Natural | 15.9688 | V | 0 | P | 24.5154 | T | Gas Natural | 15.6512 | V | 0 | P | 0.10625 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 14:00 | 25.3413 | T | Gas Natural | 15.9698 | V | 0 | P | 24.7783 | T | Gas Natural | 15.6385 | V | 0 | P | 0.10625 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 15:00 | 35.1654 | T | Gas Natural | 15.0015 | V | 0 | P | 34.5912 | T | Gas Natural | 14.6885 | V | 0 | P | 0.10625 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.99393 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 16:00 | 38.2741 | T | Gas Natural | 14.6844 | V | 0 | P | 38.2226 | T | Gas Natural | 14.2972 | V | 0 | P | 1.2757 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 6.8931 | O | Gas Natural | 16.875 | P | 16.875 | O
| 2025-03-16 17:00 | 45.1969 | T | Gas Natural | 14.2881 | V | 0 | P | 45.8716 | T | Gas Natural | 13.8966 | V | 0 | P | 7.1982 | O | Gas Natural | 16.75 | P | 16.75 | O | 8.3127 | O | Gas Natural | 16.7757 | O | 0 | P
| 2025-03-16 18:00 | 57.6913 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 58.4805 | T | Gas Natural | 13.7188 | V | 0 | P | 7.3165 | O | Gas Natural | 16.75 | P | 16.75 | O | 11.6322 | O | Gas Natural | 16.3158 | O | 0 | P
| 2025-03-16 19:00 | 70.2153 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 70.843 | V | Gas Natural | 13.7188 | V | 0 | P | 7.1532 | O | Gas Natural | 16.75 | P | 16.75 | O | 10.6473 | O | Gas Natural | 16.4731 | O | 0 | P
| 2025-03-16 20:00 | 70.5765 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 70.9451 | V | Gas Natural | 13.7188 | V | 0 | P | 7.4922 | O | Gas Natural | 16.5546 | O | 0 | P | 19.0941 | T | Gas Natural | 15.4783 | V | 0 | P
| 2025-03-16 21:00 | 59.9692 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 58.0546 | T | Gas Natural | 13.7188 | V | 0 | P | 19.4597 | T | Gas Natural | 15.4414 | V | 0 | P | 21.3003 | T | Gas Natural | 15.2396 | V | 0 | P
| 2025-03-16 22:00 | 49.3292 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 48.982 | T | Gas Natural | 13.7188 | V | 0 | P | 25.5028 | T | Gas Natural | 14.7266 | V | 0 | P | 25.3725 | T | Gas Natural | 14.8672 | V | 0 | P
| 2025-03-16 23:00 | 50.8468 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 50.3099 | T | Gas Natural | 13.7188 | V | 0 | P | 25.3444 | T | Gas Natural | 14.7085 | V | 0 | P | 25.3617 | T | Gas Natural | 14.9176 | V | 0 | P
| 2025-03-17 | 42.4506 | T | Gas Natural | 14.3323 | V | 0 | P | 41.0419 | T | Gas Natural | 14.0809 | V | 0 | P | 20.56 | T | Gas Natural | 15.2266 | V | 0 | P | 20.6556 | T | Gas Natural | 15.1172 | V | 0 | P
| 2025-03-17 01:00 | 37.6019 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 36.5372 | T | Gas Natural | 14.4688 | V | 0 | P | 21.0377 | T | Gas Natural | 15.1441 | V | 0 | P | 21.0945 | T | Gas Natural | 15.1638 | V | 0 | P
| 2025-03-17 02:00 | 37.1294 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 35.4551 | T | Gas Natural | 14.4688 | V | 0 | P | 20.6409 | T | Gas Natural | 15.2266 | V | 0 | P | 20.7107 | T | Gas Natural | 15.3672 | V | 0 | P
| 2025-03-17 03:00 | 37.1306 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 35.5904 | T | Gas Natural | 14.4688 | V | 0 | P | 20.7793 | T | Gas Natural | 15.2266 | V | 0 | P | 20.855 | T | Gas Natural | 15.3672 | V | 0 | P
| 2025-03-17 04:00 | 37.4167 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 36.1982 | T | Gas Natural | 14.4688 | V | 0 | P | 21.5897 | T | Gas Natural | 15.1774 | V | 0 | P | 21.6761 | T | Gas Natural | 15.3075 | V | 0 | P
| 2025-03-17 05:00 | 37.6922 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 37.519 | T | Gas Natural | 14.4576 | V | 0 | P | 22.629 | T | Gas Natural | 15.0693 | V | 0 | P | 22.7021 | T | Gas Natural | 15.1928 | V | 0 | P
| 2025-03-17 06:00 | 44.275 | T | Gas Natural | 14.4208 | V | 0 | P | 45.399 | T | Gas Natural | 14.1295 | V | 0 | P | 32.4214 | T | Gas Natural | 14.4834 | V | 0 | P | 32.4167 | T | Gas Natural | 14.7639 | V | 0 | P
| 2025-03-17 07:00 | 41.9349 | T | Gas Natural | 14.4005 | V | 0 | P | 41.4062 | T | Gas Natural | 14.1493 | V | 0 | P | 26.8126 | T | Gas Natural | 14.5793 | V | 0 | P | 26.7863 | T | Gas Natural | 14.7944 | V | 0 | P
| 2025-03-17 08:00 | 38.5406 | T | Gas Natural | 14.631 | V | 0 | P | 37.9095 | T | Gas Natural | 14.3798 | V | 0 | P | 21.9706 | T | Gas Natural | 15.0185 | V | 0 | P | 22.0378 | T | Gas Natural | 15.1498 | V | 0 | P
| 2025-03-17 09:00 | 37.1177 | T | Gas Natural | 14.7676 | V | 0 | P | 36.7085 | T | Gas Natural | 14.4901 | V | 0 | P | 22.1703 | T | Gas Natural | 15.0989 | V | 0 | P | 22.2419 | T | Gas Natural | 15.1791 | V | 0 | P
| 2025-03-17 10:00 | 37.3369 | T | Gas Natural | 14.8057 | V | 0 | P | 37.3767 | T | Gas Natural | 14.5243 | V | 0 | P | 22.5734 | T | Gas Natural | 14.9686 | V | 0 | P | 22.627 | T | Gas Natural | 15.1014 | V | 0 | P
| 2025-03-17 11:00 | 38.0783 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 37.1345 | T | Gas Natural | 14.466 | V | 0 | P | 21.5469 | T | Gas Natural | 15.0776 | V | 0 | P | 21.6635 | T | Gas Natural | 15.1913 | V | 0 | P
| 2025-03-17 12:00 | 33.2062 | T | Gas Natural | 15.1842 | V | 0 | P | 34.4874 | T | Gas Natural | 14.7188 | V | 0 | P | 19.7841 | T | Gas Natural | 15.2422 | V | 0 | P | 19.7822 | T | Gas Natural | 15.3672 | V | 0 | P
| 2025-03-17 13:00 | 37.0252 | T | Gas Natural | 14.8992 | V | 0 | P | 37.6228 | T | Gas Natural | 14.4677 | V | 0 | P | 15.077 | T | Gas Natural | 15.8451 | P | 15.9707 | V | 24.0462 | T | Gas Natural | 15.1358 | V | 0 | P
| 2025-03-17 14:00 | 44.7441 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 44.6972 | T | Gas Natural | 13.9688 | V | 0 | P | 12.154 | T | Gas Natural | 16.2283 | P | 16.2283 | V | 31.55 | T | Gas Natural | 14.633 | V | 0 | P
| 2025-03-17 15:00 | 45.1275 | T | Gas Natural | 14.3037 | V | 0 | P | 44.8955 | T | Gas Natural | 13.9361 | V | 0 | P | 12.195 | T | Gas Natural | 16.1746 | P | 16.1747 | V | 25.5122 | T | Gas Natural | 14.8516 | V | 0 | P
| 2025-03-17 16:00 | 43.2836 | T | Gas Natural | 14.4107 | V | 0 | P | 43.7511 | T | Gas Natural | 14.0559 | V | 0 | P | 10.3245 | O | Gas Natural | 16.4467 | O | 16.3757 | O | 22.1666 | T | Gas Natural | 15.1057 | V | 0 | P
| 2025-03-17 17:00 | 50.8011 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 51.372 | T | Gas Natural | 13.7188 | V | 0 | P | 22.5764 | T | Gas Natural | 14.9349 | V | 0 | P | 22.4656 | T | Gas Natural | 15.1016 | V | 0 | P
| 2025-03-17 18:00 | 51.8538 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 51.973 | T | Gas Natural | 13.7188 | V | 0 | P | 24.6669 | T | Gas Natural | 14.704 | V | 0 | P | 24.7732 | T | Gas Natural | 15.0043 | V | 0 | P
| 2025-03-17 19:00 | 58.5516 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 59.6163 | V | Gas Natural | 13.7188 | V | 0 | P | 33.607 | T | Gas Natural | 14.4352 | V | 0 | P | 33.6709 | T | Gas Natural | 14.6943 | V | 0 | P
| 2025-03-17 20:00 | 59.1139 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 58.2799 | V | Gas Natural | 13.7188 | V | 0 | P | 32.141 | T | Gas Natural | 14.2969 | V | 0 | P | 32.1996 | T | Gas Natural | 14.6016 | V | 0 | P
| 2025-03-17 21:00 | 53.1934 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 52.0501 | T | Gas Natural | 13.733 | V | 0 | P | 24.1303 | T | Gas Natural | 14.7447 | V | 0 | P | 24.1501 | T | Gas Natural | 14.9111 | V | 0 | P
| 2025-03-17 22:00 | 41.8191 | T | Gas Natural | 14.3935 | V | 0 | P | 40.392 | T | Gas Natural | 14.1479 | V | 0 | P | 21.9104 | T | Gas Natural | 15.0625 | V | 0 | P | 21.9662 | T | Gas Natural | 15.1016 | V | 0 | P
| 2025-03-17 23:00 | 37.7315 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 36.937 | T | Gas Natural | 14.3988 | V | 0 | P | 22.8421 | T | Gas Natural | 14.9376 | V | 0 | P | 22.876 | T | Gas Natural | 15.0347 | V | 0 | P
| 2025-03-18 | 41.1126 | T | Gas Natural | 14.5207 | V | 0 | P | 41.089 | T | Gas Natural | 14.1157 | V | 0 | P | 27.7312 | T | Gas Natural | 14.5873 | V | 0 | P | 27.8033 | T | Gas Natural | 14.851 | V | 0 | P
| 2025-03-18 01:00 | 40.8884 | T | Gas Natural | 14.4844 | V | 0 | P | 40.7278 | T | Gas Natural | 14.2188 | V | 0 | P | 24.6746 | T | Gas Natural | 14.6826 | V | 0 | P | 24.6475 | T | Gas Natural | 14.8907 | V | 0 | P
| 2025-03-18 02:00 | 38.4027 | T | Gas Natural | 14.5868 | V | 0 | P | 37.3891 | T | Gas Natural | 14.3292 | V | 0 | P | 21.855 | T | Gas Natural | 15.0625 | V | 0 | P | 21.9452 | T | Gas Natural | 15.0859 | V | 0 | P
| 2025-03-18 03:00 | 37.3148 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 35.8538 | T | Gas Natural | 14.4688 | V | 0 | P | 22.0567 | T | Gas Natural | 15.0625 | V | 0 | P | 22.1478 | T | Gas Natural | 15.0859 | V | 0 | P
| 2025-03-18 04:00 | 37.3594 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 36.0896 | T | Gas Natural | 14.4688 | V | 0 | P | 22.4732 | T | Gas Natural | 15.0625 | V | 0 | P | 22.5481 | T | Gas Natural | 15.0859 | V | 0 | P
| 2025-03-18 05:00 | 38.69 | T | Gas Natural | 14.7182 | V | 0 | P | 39.356 | T | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 25.6517 | T | Gas Natural | 14.728 | V | 0 | P | 25.6642 | T | Gas Natural | 14.9081 | V | 0 | P
| 2025-03-18 06:00 | 38.9361 | T | Gas Natural | 14.6456 | V | 0 | P | 39.204 | T | Gas Natural | 14.3431 | V | 0 | P | 26.2607 | T | Gas Natural | 14.6978 | V | 0 | P | 26.2256 | T | Gas Natural | 14.9116 | V | 0 | P
| 2025-03-18 07:00 | 39.0202 | T | Gas Natural | 14.6905 | V | 0 | P | 38.9338 | T | Gas Natural | 14.29 | V | 0 | P | 25.7126 | T | Gas Natural | 14.6439 | V | 0 | P | 25.6304 | T | Gas Natural | 14.8359 | V | 0 | P
| 2025-03-18 08:00 | 37.1125 | T | Gas Natural | 14.7386 | V | 0 | P | 36.1577 | T | Gas Natural | 14.473 | V | 0 | P | 22.1502 | T | Gas Natural | 14.9875 | V | 0 | P | 22.0903 | T | Gas Natural | 15.0833 | V | 0 | P
| 2025-03-18 09:00 | 34.8798 | T | Gas Natural | 14.8713 | V | 0 | P | 33.5597 | T | Gas Natural | 14.6078 | V | 0 | P | 21.3225 | T | Gas Natural | 15.069 | V | 0 | P | 20.9223 | T | Gas Natural | 15.0903 | V | 0 | P
| 2025-03-18 10:00 | 33.4681 | T | Gas Natural | 15.0646 | V | 0 | P | 32.0447 | T | Gas Natural | 14.8041 | V | 0 | P | 21.057 | T | Gas Natural | 15.0782 | V | 0 | P | 20.8877 | T | Gas Natural | 15.0964 | V | 0 | P
| 2025-03-18 11:00 | 31.5109 | T | Gas Natural | 15.2336 | V | 0 | P | 29.4525 | T | Gas Natural | 15.1177 | V | 0 | P | 21.4105 | T | Gas Natural | 15.0095 | V | 0 | P | 21.4043 | T | Gas Natural | 15.0918 | V | 0 | P
| 2025-03-18 12:00 | 29.2792 | T | Gas Natural | 15.4844 | V | 0 | P | 24.9288 | T | Gas Natural | 15.4844 | V | 0 | P | 37.2148 | T | Gas Natural | 14.2537 | V | 0 | P | 37.2021 | T | Gas Natural | 14.4769 | V | 0 | P
| 2025-03-18 13:00 | 29.1916 | T | Gas Natural | 15.4844 | V | 0 | P | 24.5836 | T | Gas Natural | 15.4844 | V | 0 | P | 31.9773 | T | Gas Natural | 14.3067 | V | 0 | P | 32.0253 | T | Gas Natural | 14.4981 | V | 0 | P
| 2025-03-18 14:00 | 29.2982 | T | Gas Natural | 15.48 | V | 0 | P | 24.6074 | T | Gas Natural | 15.5043 | V | 0 | P | 23.9761 | T | Gas Natural | 14.7664 | V | 0 | P | 24.1116 | T | Gas Natural | 14.9244 | V | 0 | P
| 2025-03-18 15:00 | 29.2212 | T | Gas Natural | 15.4844 | V | 0 | P | 24.6385 | T | Gas Natural | 15.5101 | V | 0 | P | 35.0012 | T | Gas Natural | 14.2994 | V | 0 | P | 34.8726 | T | Gas Natural | 14.5563 | V | 0 | P
| 2025-03-18 16:00 | 29.1272 | T | Gas Natural | 15.4844 | V | 0 | P | 24.6476 | T | Gas Natural | 15.4844 | V | 0 | P | 35.6506 | T | Gas Natural | 14.2474 | V | 0 | P | 35.5182 | T | Gas Natural | 14.5172 | V | 0 | P
| 2025-03-18 17:00 | 29.173 | T | Gas Natural | 15.4844 | V | 0 | P | 24.6264 | T | Gas Natural | 15.4844 | V | 0 | P | 32.5908 | T | Gas Natural | 14.3401 | V | 0 | P | 32.6054 | T | Gas Natural | 14.5795 | V | 0 | P
| 2025-03-18 18:00 | 29.1545 | T | Gas Natural | 15.4844 | V | 0 | P | 24.6202 | T | Gas Natural | 15.4844 | V | 0 | P | 45.0838 | T | Gas Natural | 13.9551 | V | 0 | P | 45.0467 | T | Gas Natural | 14.2213 | V | 0 | P
| 2025-03-18 19:00 | 35.8133 | T | Gas Natural | 14.9447 | V | 0 | P | 35.5584 | T | Gas Natural | 14.6443 | V | 0 | P | 51.0862 | T | Gas Natural | 13.8047 | V | 0 | P | 51.0633 | T | Gas Natural | 14.0859 | V | 0 | P
| 2025-03-18 20:00 | 40.4986 | T | Gas Natural | 14.5088 | V | 0 | P | 41.0695 | T | Gas Natural | 14.0557 | V | 0 | P | 53.5567 | T | Gas Natural | 13.8047 | V | 0 | P | 53.4529 | T | Gas Natural | 14.0859 | V | 0 | P
| 2025-03-18 21:00 | 38.0136 | T | Gas Natural | 14.6255 | V | 0 | P | 36.8045 | T | Gas Natural | 14.3567 | V | 0 | P | 45.2949 | T | Gas Natural | 13.827 | V | 0 | P | 45.3198 | T | Gas Natural | 14.1114 | V | 0 | P
| 2025-03-18 22:00 | 38.0881 | T | Gas Natural | 14.6544 | V | 0 | P | 37.5627 | T | Gas Natural | 14.325 | V | 0 | P | 36.7791 | T | Gas Natural | 14.0689 | V | 0 | P | 36.7073 | T | Gas Natural | 14.367 | V | 0 | P
| 2025-03-18 23:00 | 39.9534 | T | Gas Natural | 14.4438 | V | 0 | P | 39.5817 | T | Gas Natural | 14.1357 | V | 0 | P | 32.8009 | T | Gas Natural | 14.3047 | V | 0 | P | 32.7576 | T | Gas Natural | 14.5859 | V | 0 | P
| 2025-03-19 | 36.8391 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 35.5714 | T | Gas Natural | 14.4844 | V | 0 | P | 23.3881 | T | Gas Natural | 14.7285 | V | 0 | P | 23.5329 | T | Gas Natural | 14.9331 | V | 0 | P
| 2025-03-19 01:00 | 36.8376 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 35.7568 | T | Gas Natural | 14.4844 | V | 0 | P | 21.8405 | T | Gas Natural | 15.0263 | V | 0 | P | 21.9005 | T | Gas Natural | 15.0859 | V | 0 | P
| 2025-03-19 02:00 | 36.8049 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 35.6579 | T | Gas Natural | 14.4844 | V | 0 | P | 21.8307 | T | Gas Natural | 15.0625 | V | 0 | P | 21.9081 | T | Gas Natural | 15.0859 | V | 0 | P
| 2025-03-19 03:00 | 36.9327 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 35.6148 | T | Gas Natural | 14.4844 | V | 0 | P | 21.9739 | T | Gas Natural | 15.0625 | V | 0 | P | 22.0549 | T | Gas Natural | 15.0859 | V | 0 | P
| 2025-03-19 04:00 | 37.5502 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 36.3531 | T | Gas Natural | 14.4844 | V | 0 | P | 22.6045 | T | Gas Natural | 15.0215 | V | 0 | P | 22.676 | T | Gas Natural | 15.0859 | V | 0 | P
| 2025-03-19 05:00 | 38.3272 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 38.4514 | T | Gas Natural | 14.2902 | V | 0 | P | 24.1086 | T | Gas Natural | 14.7903 | V | 0 | P | 24.1951 | T | Gas Natural | 15.0665 | V | 0 | P
| 2025-03-19 06:00 | 43.2332 | T | Gas Natural | 14.3442 | V | 0 | P | 44.2473 | T | Gas Natural | 13.9187 | V | 0 | P | 30.9224 | T | Gas Natural | 14.5049 | V | 0 | P | 30.9224 | T | Gas Natural | 14.7555 | V | 0 | P
| 2025-03-19 07:00 | 45.6163 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 45.1036 | T | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P | 31.3412 | T | Gas Natural | 14.3168 | V | 0 | P | 31.4038 | T | Gas Natural | 14.5988 | V | 0 | P
| 2025-03-19 08:00 | 46.7304 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 47.2737 | T | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P | 17.4128 | T | Gas Natural | 15.1434 | P | 0 | P | 21.7563 | T | Gas Natural | 15.1913 | V | 0 | P
| 2025-03-19 09:00 | 53.021 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 52.8359 | T | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P | 0.13594 | O | Gas Natural | 0 | O | 0 | O | 26.9907 | T | Gas Natural | 14.9119 | V | 0 | P
| 2025-03-19 10:00 | 46.5879 | T | Gas Natural | 14.2486 | V | 0 | P | 45.9796 | T | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.2403 | T | Gas Natural | 15.0163 | V | 0 | P
| 2025-03-19 11:00 | 40.4363 | T | Gas Natural | 14.3094 | V | 0 | P | 39.8583 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.585 | T | Gas Natural | 15.1094 | V | 0 | P
| 2025-03-19 12:00 | 38.2412 | T | Gas Natural | 14.5118 | V | 0 | P | 37.9165 | T | Gas Natural | 14.1339 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.9114 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P
| 2025-03-19 13:00 | 37.2092 | T | Gas Natural | 14.6341 | V | 0 | P | 36.5551 | T | Gas Natural | 14.2825 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.7048 | T | Gas Natural | 15.0607 | V | 0 | P
| 2025-03-19 14:00 | 36.4998 | T | Gas Natural | 14.7088 | V | 0 | P | 36.2379 | T | Gas Natural | 14.315 | V | 0 | P | 1.0956 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.3179 | T | Gas Natural | 15.0671 | V | 0 | P
| 2025-03-19 15:00 | 36.9849 | T | Gas Natural | 14.7266 | V | 0 | P | 36.6911 | T | Gas Natural | 14.298 | V | 0 | P | 8.0667 | O | Gas Natural | 16.7248 | P | 16.7812 | O | 23.022 | T | Gas Natural | 15.0339 | V | 0 | P
| 2025-03-19 16:00 | 38.2201 | T | Gas Natural | 14.605 | V | 0 | P | 38.4045 | T | Gas Natural | 14.1292 | V | 0 | P | 14.8415 | O | Gas Natural | 15.8451 | O | 0 | O | 24.7199 | T | Gas Natural | 15.0234 | V | 0 | P
| 2025-03-19 17:00 | 41.6103 | T | Gas Natural | 14.28 | V | 0 | P | 42.0789 | T | Gas Natural | 13.781 | V | 0 | P | 21.5383 | T | Gas Natural | 15.0736 | V | 0 | P | 22.3094 | T | Gas Natural | 15.1241 | V | 0 | P
| 2025-03-19 18:00 | 40.2196 | T | Gas Natural | 14.3947 | V | 0 | P | 40.7565 | T | Gas Natural | 13.9523 | V | 0 | P | 24.3093 | T | Gas Natural | 14.8038 | V | 0 | P | 24.3096 | T | Gas Natural | 15.0234 | V | 0 | P
| 2025-03-19 19:00 | 44.5313 | T | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 45.8149 | T | Gas Natural | 13.6642 | V | 0 | P | 32.0153 | T | Gas Natural | 14.5235 | V | 0 | P | 32.0581 | T | Gas Natural | 14.8129 | V | 0 | P
| 2025-03-19 20:00 | 47.4314 | T | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 48.1606 | T | Gas Natural | 13.6016 | V | 0 | P | 36.0374 | T | Gas Natural | 14.375 | V | 0 | P | 36.1753 | T | Gas Natural | 14.5156 | V | 0 | P
| 2025-03-19 21:00 | 44.0469 | T | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 42.3762 | T | Gas Natural | 13.7564 | V | 0 | P | 27.1437 | T | Gas Natural | 14.557 | V | 0 | P | 27.3043 | T | Gas Natural | 14.7382 | V | 0 | P
| 2025-03-19 22:00 | 45.0889 | T | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 44.5818 | T | Gas Natural | 13.853 | V | 0 | P | 26.761 | T | Gas Natural | 14.7106 | V | 0 | P | 26.707 | T | Gas Natural | 14.8713 | V | 0 | P
| 2025-03-19 23:00 | 44.3121 | T | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 43.6692 | T | Gas Natural | 13.8566 | V | 0 | P | 24.1446 | T | Gas Natural | 14.7921 | V | 0 | P | 24.177 | T | Gas Natural | 15.0589 | V | 0 | P
| 2025-03-20 | 37.9838 | T | Gas Natural | 14.5725 | V | 0 | P | 36.5637 | T | Gas Natural | 14.2836 | V | 0 | P | 20.7291 | T | Gas Natural | 15.1328 | V | 0 | P | 20.7188 | T | Gas Natural | 15.2734 | V | 0 | P
| 2025-03-20 01:00 | 36.7895 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 35.8481 | T | Gas Natural | 14.3594 | V | 0 | P | 20.9589 | T | Gas Natural | 15.1328 | V | 0 | P | 20.8979 | T | Gas Natural | 15.2734 | V | 0 | P
| 2025-03-20 02:00 | 36.5975 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 35.5722 | T | Gas Natural | 14.3594 | V | 0 | P | 20.734 | T | Gas Natural | 15.1328 | V | 0 | P | 20.6914 | T | Gas Natural | 15.2734 | V | 0 | P
| 2025-03-20 03:00 | 36.6747 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 35.5564 | T | Gas Natural | 14.3594 | V | 0 | P | 20.8516 | T | Gas Natural | 15.1328 | V | 0 | P | 20.8331 | T | Gas Natural | 15.2734 | V | 0 | P
| 2025-03-20 04:00 | 37.1887 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 36.0196 | T | Gas Natural | 14.3594 | V | 0 | P | 21.4341 | T | Gas Natural | 15.1328 | V | 0 | P | 21.3799 | T | Gas Natural | 15.2734 | V | 0 | P
| 2025-03-20 05:00 | 38.2795 | T | Gas Natural | 14.6753 | V | 0 | P | 38.783 | T | Gas Natural | 14.2254 | V | 0 | P | 23.8914 | T | Gas Natural | 14.8645 | V | 0 | P | 23.8576 | T | Gas Natural | 15.0325 | V | 0 | P
| 2025-03-20 06:00 | 39.0285 | T | Gas Natural | 14.5439 | V | 0 | P | 39.2295 | T | Gas Natural | 14.1292 | V | 0 | P | 24.2715 | T | Gas Natural | 14.8347 | V | 0 | P | 24.3366 | T | Gas Natural | 15.0592 | V | 0 | P
| 2025-03-20 07:00 | 40.4323 | T | Gas Natural | 14.3394 | V | 0 | P | 40.5649 | T | Gas Natural | 13.9027 | V | 0 | P | 27.3237 | T | Gas Natural | 14.6562 | V | 0 | P | 27.3689 | T | Gas Natural | 14.9328 | V | 0 | P
| 2025-03-20 08:00 | 37.9287 | T | Gas Natural | 14.4844 | V | 0 | P | 37.786 | T | Gas Natural | 14.2398 | V | 0 | P | 23.5498 | T | Gas Natural | 14.7889 | V | 0 | P | 23.5626 | T | Gas Natural | 15.0066 | V | 0 | P
| 2025-03-20 09:00 | 40.1106 | T | Gas Natural | 14.326 | V | 0 | P | 39.6332 | T | Gas Natural | 13.984 | V | 0 | P | 24.308 | T | Gas Natural | 14.7666 | V | 0 | P | 24.2859 | T | Gas Natural | 15.0503 | V | 0 | P
| 2025-03-20 10:00 | 41.9814 | T | Gas Natural | 14.2539 | V | 0 | P | 41.6519 | T | Gas Natural | 13.8772 | V | 0 | P | 26.4686 | T | Gas Natural | 14.6762 | V | 0 | P | 26.4961 | T | Gas Natural | 15.0234 | V | 0 | P
| 2025-03-20 11:00 | 34.5405 | T | Gas Natural | 14.8586 | V | 0 | P | 33.5453 | T | Gas Natural | 14.628 | V | 0 | P | 23.0646 | T | Gas Natural | 14.8193 | V | 0 | P | 23.2109 | T | Gas Natural | 15.0738 | V | 0 | P
| 2025-03-20 12:00 | 30.6121 | T | Gas Natural | 15.2422 | V | 0 | P | 27.3557 | T | Gas Natural | 15.1534 | V | 0 | P | 19.867 | T | Gas Natural | 15.1484 | V | 0 | P | 19.7188 | T | Gas Natural | 15.2734 | V | 0 | P
| 2025-03-20 13:00 | 30.0947 | T | Gas Natural | 15.2422 | V | 0 | P | 25.533 | T | Gas Natural | 15.3516 | V | 0 | P | 21.0542 | T | Gas Natural | 15.0955 | P | 15.0955 | V | 28.1737 | T | Gas Natural | 14.9844 | V | 0 | P
| 2025-03-20 14:00 | 27.4376 | T | Gas Natural | 15.5717 | V | 0 | P | 25.5213 | T | Gas Natural | 15.3516 | V | 0 | P | 17.6313 | T | Gas Natural | 15.5104 | P | 15.5104 | V | 21.9161 | T | Gas Natural | 15.1673 | V | 0 | P
| 2025-03-20 15:00 | 26.1562 | T | Gas Natural | 15.75 | V | 0 | P | 25.5556 | T | Gas Natural | 15.3516 | V | 0 | P | 7.9129 | O | Gas Natural | 16.4231 | P | 0 | P | 22.2959 | T | Gas Natural | 15.0373 | V | 0 | P
| 2025-03-20 16:00 | 26.2084 | T | Gas Natural | 15.75 | V | 0 | P | 25.612 | T | Gas Natural | 15.3516 | V | 0 | P | 17.9086 | O | Gas Natural | 15.519 | O | 0 | O | 20.8663 | T | Gas Natural | 15.2596 | V | 0 | P
| 2025-03-20 17:00 | 26.1601 | T | Gas Natural | 15.75 | V | 0 | P | 25.4806 | T | Gas Natural | 15.3516 | V | 0 | P | 24.4385 | T | Gas Natural | 14.8112 | V | 0 | P | 23.9974 | T | Gas Natural | 15.0312 | V | 0 | P
| 2025-03-20 18:00 | 26.2134 | T | Gas Natural | 15.75 | V | 0 | P | 25.6451 | T | Gas Natural | 15.3516 | V | 0 | P | 29.73 | T | Gas Natural | 14.6148 | V | 0 | P | 28.7112 | T | Gas Natural | 14.9196 | V | 0 | P
| 2025-03-20 19:00 | 27.3956 | T | Gas Natural | 15.6347 | V | 0 | P | 26.7751 | T | Gas Natural | 15.2942 | V | 0 | P | 43.0365 | T | Gas Natural | 14.0243 | V | 0 | P | 40.9413 | T | Gas Natural | 14.3913 | V | 0 | P
| 2025-03-20 20:00 | 30.1863 | T | Gas Natural | 15.25 | V | 0 | P | 29.6746 | T | Gas Natural | 15.1016 | V | 0 | P | 52.7036 | T | Gas Natural | 13.8828 | V | 0 | P | 52.6391 | T | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P
| 2025-03-20 21:00 | 30.1872 | T | Gas Natural | 15.25 | V | 0 | P | 29.565 | T | Gas Natural | 15.1016 | V | 0 | P | 47.0209 | T | Gas Natural | 13.8828 | V | 0 | P | 47.0119 | T | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P
| 2025-03-20 22:00 | 30.2879 | T | Gas Natural | 15.25 | V | 0 | P | 29.6898 | T | Gas Natural | 15.1016 | V | 0 | P | 34.2244 | T | Gas Natural | 14.2149 | V | 0 | P | 34.4419 | T | Gas Natural | 14.5178 | V | 0 | P
| 2025-03-20 23:00 | 30.3649 | T | Gas Natural | 15.25 | V | 0 | P | 29.2393 | T | Gas Natural | 15.1016 | V | 0 | P | 37.8028 | T | Gas Natural | 14.146 | V | 0 | P | 37.8549 | T | Gas Natural | 14.4407 | V | 0 | P
| 2025-03-21 | 30.492 | T | Gas Natural | 15.25 | V | 0 | P | 29.5454 | T | Gas Natural | 15.1016 | V | 0 | P | 24.5813 | T | Gas Natural | 14.7033 | V | 0 | P | 24.7128 | T | Gas Natural | 14.9168 | V | 0 | P
| 2025-03-21 01:00 | 30.6089 | T | Gas Natural | 15.25 | V | 0 | P | 29.7359 | T | Gas Natural | 15.1016 | V | 0 | P | 21.4338 | T | Gas Natural | 15.0478 | V | 0 | P | 21.4983 | T | Gas Natural | 15.1816 | V | 0 | P
| 2025-03-21 02:00 | 30.4507 | T | Gas Natural | 15.25 | V | 0 | P | 29.4337 | T | Gas Natural | 15.1016 | V | 0 | P | 21.0634 | T | Gas Natural | 15.1406 | V | 0 | P | 21.1187 | T | Gas Natural | 15.2812 | V | 0 | P
| 2025-03-21 03:00 | 30.3563 | T | Gas Natural | 15.25 | V | 0 | P | 29.9933 | T | Gas Natural | 15.1016 | V | 0 | P | 21.0922 | T | Gas Natural | 15.1406 | V | 0 | P | 21.1503 | T | Gas Natural | 15.2812 | V | 0 | P
| 2025-03-21 04:00 | 30.5144 | T | Gas Natural | 15.25 | V | 0 | P | 29.2995 | T | Gas Natural | 15.1016 | V | 0 | P | 22.0301 | T | Gas Natural | 15.0652 | V | 0 | P | 22.0948 | T | Gas Natural | 15.2008 | V | 0 | P
| 2025-03-21 05:00 | 30.3096 | T | Gas Natural | 15.25 | V | 0 | P | 29.4273 | T | Gas Natural | 15.1016 | V | 0 | P | 24.9163 | T | Gas Natural | 14.7836 | V | 0 | P | 24.8895 | T | Gas Natural | 15.0312 | V | 0 | P
| 2025-03-21 06:00 | 30.1896 | T | Gas Natural | 15.25 | V | 0 | P | 29.529 | T | Gas Natural | 15.1016 | V | 0 | P | 25.0233 | T | Gas Natural | 14.7353 | V | 0 | P | 24.9831 | T | Gas Natural | 15.0892 | V | 0 | P
| 2025-03-21 07:00 | 32.3661 | T | Gas Natural | 15.0741 | V | 0 | P | 31.9669 | T | Gas Natural | 14.8177 | V | 0 | P | 28.1867 | T | Gas Natural | 14.6707 | V | 0 | P | 28.2123 | T | Gas Natural | 14.8562 | V | 0 | P
| 2025-03-21 08:00 | 35.0537 | T | Gas Natural | 14.7889 | V | 0 | P | 35.5958 | T | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 23.2883 | T | Gas Natural | 14.8672 | V | 0 | P | 23.3591 | T | Gas Natural | 15.0312 | V | 0 | P
| 2025-03-21 09:00 | 36.427 | T | Gas Natural | 14.7279 | V | 0 | P | 36.4474 | T | Gas Natural | 14.2808 | V | 0 | P | 20.1144 | T | Gas Natural | 15.0899 | P | 0 | P | 21.032 | T | Gas Natural | 15.211 | V | 0 | P
| 2025-03-21 10:00 | 36.9707 | T | Gas Natural | 14.6762 | V | 0 | P | 36.8808 | T | Gas Natural | 14.2054 | V | 0 | P | 5.5149 | O | Gas Natural | 16.6223 | O | 16.6223 | O | 21.7811 | T | Gas Natural | 15.1227 | V | 0 | P
| 2025-03-21 11:00 | 44.3222 | T | Gas Natural | 14.272 | V | 0 | P | 44.5701 | T | Gas Natural | 13.6537 | V | 0 | P | 0.10625 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 29.6159 | T | Gas Natural | 14.81 | V | 0 | P
| 2025-03-21 12:00 | 46.7224 | T | Gas Natural | 14.2422 | V | 0 | P | 46.8225 | T | Gas Natural | 13.6606 | V | 0 | P | 0.10625 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 28.0116 | T | Gas Natural | 14.8158 | V | 0 | P
| 2025-03-21 13:00 | 41.2911 | T | Gas Natural | 14.4498 | V | 0 | P | 40.6997 | T | Gas Natural | 14.0408 | V | 0 | P | 0.063749 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.4107 | T | Gas Natural | 15.14 | V | 0 | P
| 2025-03-21 14:00 | 30.7523 | T | Gas Natural | 15.2391 | V | 0 | P | 30.9133 | T | Gas Natural | 14.9248 | V | 0 | P | 6.1943 | O | Gas Natural | 16.5137 | O | 0 | P | 19.9213 | T | Gas Natural | 15.2891 | V | 0 | P
| 2025-03-21 15:00 | 25.8161 | T | Gas Natural | 15.7697 | V | 0 | P | 25.2332 | T | Gas Natural | 15.426 | V | 0 | P | 14.9781 | O | Gas Natural | 15.8461 | O | 0 | O | 19.9414 | T | Gas Natural | 15.2981 | V | 0 | P
| 2025-03-21 16:00 | 25.6627 | T | Gas Natural | 15.7665 | V | 0 | P | 24.9999 | T | Gas Natural | 15.5809 | V | 0 | P | 20.2666 | T | Gas Natural | 15.1401 | V | 0 | P | 19.9887 | T | Gas Natural | 15.3074 | V | 0 | P
| 2025-03-21 17:00 | 35.7044 | T | Gas Natural | 14.8334 | V | 0 | P | 35.4466 | T | Gas Natural | 14.436 | V | 0 | P | 21.7861 | T | Gas Natural | 15.0405 | V | 0 | P | 21.7582 | T | Gas Natural | 15.1065 | V | 0 | P
| 2025-03-21 18:00 | 35.7922 | T | Gas Natural | 14.7578 | V | 0 | P | 35.4513 | T | Gas Natural | 14.3672 | V | 0 | P | 20.9608 | T | Gas Natural | 15.1172 | V | 0 | P | 20.9999 | T | Gas Natural | 15.2891 | V | 0 | P
| 2025-03-21 19:00 | 36.9918 | T | Gas Natural | 14.7578 | V | 0 | P | 37.053 | T | Gas Natural | 14.2845 | V | 0 | P | 22.7267 | T | Gas Natural | 14.8924 | V | 0 | P | 22.7004 | T | Gas Natural | 15.0495 | V | 0 | P
| 2025-03-21 20:00 | 37.9308 | T | Gas Natural | 14.5467 | V | 0 | P | 38.1364 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 24.1223 | T | Gas Natural | 14.7315 | V | 0 | P | 24.0935 | T | Gas Natural | 15.0391 | V | 0 | P
| 2025-03-21 21:00 | 36.4306 | T | Gas Natural | 14.7182 | V | 0 | P | 35.3858 | T | Gas Natural | 14.367 | V | 0 | P | 20.725 | T | Gas Natural | 15.0982 | V | 0 | P | 20.7638 | T | Gas Natural | 15.2363 | V | 0 | P
| 2025-03-21 22:00 | 37.494 | T | Gas Natural | 14.6441 | V | 0 | P | 36.754 | T | Gas Natural | 14.2823 | V | 0 | P | 22.0462 | T | Gas Natural | 14.9716 | V | 0 | P | 21.997 | T | Gas Natural | 15.1843 | V | 0 | P
| 2025-03-21 23:00 | 38.7019 | T | Gas Natural | 14.4749 | V | 0 | P | 38.32 | T | Gas Natural | 14.1295 | V | 0 | P | 23.4796 | T | Gas Natural | 14.8352 | V | 0 | P | 23.4559 | T | Gas Natural | 15.0938 | V | 0 | P
| 2025-03-22 | 29.3407 | T | Gas Natural | 15.3222 | V | 0 | P | 28.8147 | T | Gas Natural | 15.0066 | V | 0 | P | 20.8267 | T | Gas Natural | 15.1016 | V | 0 | P | 20.8008 | T | Gas Natural | 15.2891 | V | 0 | P
| 2025-03-22 01:00 | 26.3277 | T | Gas Natural | 15.7578 | V | 0 | P | 25.4067 | T | Gas Natural | 15.3672 | V | 0 | P | 20.4919 | T | Gas Natural | 15.1016 | V | 0 | P | 20.8058 | T | Gas Natural | 15.2891 | V | 0 | P
| 2025-03-22 02:00 | 26.5702 | T | Gas Natural | 15.7578 | V | 0 | P | 25.253 | T | Gas Natural | 15.3672 | V | 0 | P | 20.0817 | T | Gas Natural | 15.1016 | V | 0 | P | 20.7365 | T | Gas Natural | 15.2891 | V | 0 | P
| 2025-03-22 03:00 | 26.5505 | T | Gas Natural | 15.7578 | V | 0 | P | 25.4307 | T | Gas Natural | 15.3672 | V | 0 | P | 20.2448 | T | Gas Natural | 15.1016 | V | 0 | P | 21.0387 | T | Gas Natural | 15.2891 | V | 0 | P
| 2025-03-22 04:00 | 26.1722 | T | Gas Natural | 15.7578 | V | 0 | P | 25.7442 | T | Gas Natural | 15.3672 | V | 0 | P | 21.3563 | T | Gas Natural | 15.1016 | V | 0 | P | 21.6883 | T | Gas Natural | 15.2862 | V | 0 | P
| 2025-03-22 05:00 | 26.2716 | T | Gas Natural | 15.7578 | V | 0 | P | 25.3232 | T | Gas Natural | 15.3672 | V | 0 | P | 26.11 | T | Gas Natural | 14.704 | V | 0 | P | 26.0689 | T | Gas Natural | 15.0312 | V | 0 | P
| 2025-03-22 06:00 | 30.0451 | T | Gas Natural | 15.469 | V | 0 | P | 29.2254 | T | Gas Natural | 15.095 | V | 0 | P | 32.7516 | T | Gas Natural | 14.3745 | V | 0 | P | 32.7733 | T | Gas Natural | 14.7035 | V | 0 | P
| 2025-03-22 07:00 | 35.3367 | T | Gas Natural | 14.8467 | V | 0 | P | 35.165 | T | Gas Natural | 14.4783 | V | 0 | P | 23.7539 | T | Gas Natural | 14.7717 | V | 0 | P | 23.2756 | T | Gas Natural | 14.9594 | V | 0 | P
| 2025-03-22 08:00 | 35.3764 | T | Gas Natural | 14.7578 | V | 0 | P | 35.5247 | T | Gas Natural | 14.3672 | V | 0 | P | 21.1918 | T | Gas Natural | 15.1016 | V | 0 | P | 21.1663 | T | Gas Natural | 15.2414 | V | 0 | P
| 2025-03-22 09:00 | 36.246 | T | Gas Natural | 14.7817 | V | 0 | P | 36.2631 | T | Gas Natural | 14.3109 | V | 0 | P | 19.9656 | T | Gas Natural | 15.1135 | V | 0 | P | 20.1451 | T | Gas Natural | 15.2812 | V | 0 | P
| 2025-03-22 10:00 | 36.9724 | T | Gas Natural | 14.7182 | V | 0 | P | 36.3829 | T | Gas Natural | 14.3395 | V | 0 | P | 0.23716 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.0869 | T | Gas Natural | 15.2118 | V | 0 | P
| 2025-03-22 11:00 | 36.378 | T | Gas Natural | 14.7986 | V | 0 | P | 35.8395 | T | Gas Natural | 14.4124 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.7798 | T | Gas Natural | 15.249 | V | 0 | P
| 2025-03-22 12:00 | 34.4738 | T | Gas Natural | 14.9622 | V | 0 | P | 34.438 | T | Gas Natural | 14.5349 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.2365 | T | Gas Natural | 15.209 | V | 0 | P
| 2025-03-22 13:00 | 33.903 | T | Gas Natural | 15.1087 | V | 0 | P | 33.3166 | T | Gas Natural | 14.7394 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 59.0651 | T | Gas Natural | 14.1418 | V | 0 | P
| 2025-03-22 14:00 | 43.6727 | T | Gas Natural | 14.2646 | V | 0 | P | 43.2989 | T | Gas Natural | 13.8733 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 68.0853 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P
| 2025-03-22 15:00 | 33.6952 | T | Gas Natural | 14.9725 | V | 0 | P | 34.7933 | T | Gas Natural | 14.588 | V | 0 | P | 0.60352 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 29.6566 | T | Gas Natural | 14.7576 | V | 0 | P
| 2025-03-22 16:00 | 34.6499 | T | Gas Natural | 14.9234 | V | 0 | P | 35.5084 | T | Gas Natural | 14.5492 | V | 0 | P | 8.4519 | O | Gas Natural | 16.7208 | O | 0 | P | 19.9907 | T | Gas Natural | 15.2734 | V | 0 | P
| 2025-03-22 17:00 | 36.4542 | T | Gas Natural | 14.8195 | V | 0 | P | 36.5356 | T | Gas Natural | 14.4211 | V | 0 | P | 19.0217 | O | Gas Natural | 15.4251 | O | 0 | O | 20.1961 | T | Gas Natural | 15.2734 | V | 0 | P
| 2025-03-22 18:00 | 36.6931 | T | Gas Natural | 14.7639 | V | 0 | P | 36.1314 | T | Gas Natural | 14.3714 | V | 0 | P | 20.9754 | T | Gas Natural | 15.1419 | V | 0 | P | 20.8402 | T | Gas Natural | 15.2734 | V | 0 | P
| 2025-03-22 19:00 | 36.8253 | T | Gas Natural | 14.75 | V | 0 | P | 36.2404 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 21.1283 | T | Gas Natural | 15.1112 | V | 0 | P | 20.9973 | T | Gas Natural | 15.2734 | V | 0 | P
| 2025-03-22 20:00 | 37.4648 | T | Gas Natural | 14.75 | V | 0 | P | 37.7383 | T | Gas Natural | 14.1844 | V | 0 | P | 22.1962 | T | Gas Natural | 14.9297 | V | 0 | P | 22.1667 | T | Gas Natural | 15.0715 | V | 0 | P
| 2025-03-22 21:00 | 36.5892 | T | Gas Natural | 14.75 | V | 0 | P | 35.4226 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 20.8064 | T | Gas Natural | 15.0557 | V | 0 | P | 20.7915 | T | Gas Natural | 15.2668 | V | 0 | P
| 2025-03-22 22:00 | 36.3284 | T | Gas Natural | 14.75 | V | 0 | P | 35.3618 | T | Gas Natural | 14.3705 | V | 0 | P | 20.6328 | T | Gas Natural | 15.1875 | V | 0 | P | 20.6412 | T | Gas Natural | 15.2734 | V | 0 | P
| 2025-03-22 23:00 | 37.1169 | T | Gas Natural | 14.7312 | V | 0 | P | 36.7248 | T | Gas Natural | 14.2902 | V | 0 | P | 26.0748 | T | Gas Natural | 14.7347 | V | 0 | P | 26.0415 | T | Gas Natural | 15.0266 | V | 0 | P
| 2025-03-23 | 30.2317 | T | Gas Natural | 15.3364 | V | 0 | P | 29.4063 | T | Gas Natural | 14.9325 | V | 0 | P | 25.0875 | T | Gas Natural | 14.5854 | V | 0 | P | 25.0601 | T | Gas Natural | 14.8615 | V | 0 | P
| 2025-03-23 01:00 | 26.1043 | T | Gas Natural | 15.7441 | V | 0 | P | 25.2015 | T | Gas Natural | 15.3203 | V | 0 | P | 20.9591 | T | Gas Natural | 14.9453 | V | 0 | P | 20.9626 | T | Gas Natural | 15.2531 | V | 0 | P
| 2025-03-23 02:00 | 26.2255 | T | Gas Natural | 15.7656 | V | 0 | P | 25.3111 | T | Gas Natural | 15.3203 | V | 0 | P | 21.1523 | T | Gas Natural | 14.9453 | V | 0 | P | 21.1168 | T | Gas Natural | 15.2812 | V | 0 | P
| 2025-03-23 03:00 | 26.1146 | T | Gas Natural | 15.7656 | V | 0 | P | 25.2232 | T | Gas Natural | 15.3203 | V | 0 | P | 21.0204 | T | Gas Natural | 14.9453 | V | 0 | P | 21.0041 | T | Gas Natural | 15.2812 | V | 0 | P
| 2025-03-23 04:00 | 26.1332 | T | Gas Natural | 15.7656 | V | 0 | P | 25.2434 | T | Gas Natural | 15.3203 | V | 0 | P | 21.045 | T | Gas Natural | 15.0905 | V | 0 | P | 21.015 | T | Gas Natural | 15.2812 | V | 0 | P
| 2025-03-23 05:00 | 26.2103 | T | Gas Natural | 15.7656 | V | 0 | P | 25.3001 | T | Gas Natural | 15.3203 | V | 0 | P | 21.1413 | T | Gas Natural | 15.2109 | V | 0 | P | 21.1125 | T | Gas Natural | 15.2812 | V | 0 | P
| 2025-03-23 06:00 | 26.2151 | T | Gas Natural | 15.7656 | V | 0 | P | 25.3224 | T | Gas Natural | 15.3203 | V | 0 | P | 21.0406 | T | Gas Natural | 15.2109 | V | 0 | P | 21.0449 | T | Gas Natural | 15.2812 | V | 0 | P
| 2025-03-23 07:00 | 26.1969 | T | Gas Natural | 15.7656 | V | 0 | P | 25.5698 | T | Gas Natural | 15.4526 | V | 0 | P | 20.915 | T | Gas Natural | 15.165 | V | 0 | P | 20.889 | T | Gas Natural | 15.2812 | V | 0 | P
| 2025-03-23 08:00 | 26.0711 | T | Gas Natural | 15.7656 | V | 0 | P | 25.6119 | T | Gas Natural | 15.5626 | V | 0 | P | 9.901 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 19.8667 | T | Gas Natural | 15.4742 | V | 0 | P
| 2025-03-23 09:00 | 26.2523 | T | Gas Natural | 15.7656 | V | 0 | P | 25.6309 | T | Gas Natural | 15.5633 | V | 0 | P | 0.13594 | O | Gas Natural | 0 | O | 0 | O | 19.4228 | T | Gas Natural | 15.5625 | V | 0 | P
| 2025-03-23 10:00 | 26.1702 | T | Gas Natural | 15.767 | V | 0 | P | 25.7131 | T | Gas Natural | 15.4031 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.091287 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 11:00 | 25.4345 | T | Gas Natural | 15.7656 | V | 0 | P | 24.8165 | T | Gas Natural | 15.5413 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 12:00 | 25.3323 | T | Gas Natural | 15.793 | V | 0 | P | 24.5616 | T | Gas Natural | 15.5833 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 13:00 | 25.1977 | T | Gas Natural | 15.7951 | V | 0 | P | 24.4762 | T | Gas Natural | 15.5799 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 14:00 | 25.263 | T | Gas Natural | 15.851 | V | 0 | P | 24.6334 | T | Gas Natural | 15.5666 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 15:00 | 28.2619 | T | Gas Natural | 15.5962 | V | 0 | P | 26.6179 | T | Gas Natural | 15.4002 | V | 0 | P | 0.13294 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 16:00 | 38.5025 | T | Gas Natural | 14.6121 | V | 0 | P | 37.4871 | T | Gas Natural | 14.3219 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 17:00 | 44.8509 | T | Gas Natural | 14.2918 | V | 0 | P | 45.8516 | T | Gas Natural | 13.8734 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 18:00 | 43.8194 | T | Gas Natural | 14.2734 | V | 0 | P | 43.9663 | T | Gas Natural | 13.98 | V | 0 | P | 0.082104 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 19:00 | 57.8612 | T | Gas Natural | 14.2734 | V | 0 | P | 59.0374 | T | Gas Natural | 13.8125 | V | 0 | P | 16.5386 | T | Gas Natural | 15.4903 | P | 15.4903 | V | 6.3076 | O | Gas Natural | 16.8633 | P | 16.8633 | O
| 2025-03-23 20:00 | 61.5635 | V | Gas Natural | 14.2734 | V | 0 | P | 61.1826 | V | Gas Natural | 13.8125 | V | 0 | P | 20.7006 | T | Gas Natural | 15.2879 | P | 15.2879 | V | 6.9144 | O | Gas Natural | 16.8516 | P | 16.8516 | O
| 2025-03-23 21:00 | 61.2606 | V | Gas Natural | 14.2734 | V | 0 | P | 60.7276 | V | Gas Natural | 13.8125 | V | 0 | P | 20.2406 | T | Gas Natural | 15.176 | P | 15.176 | V | 6.8776 | O | Gas Natural | 16.9307 | P | 16.8516 | O
| 2025-03-23 22:00 | 60.7843 | V | Gas Natural | 14.2734 | V | 0 | P | 59.9286 | V | Gas Natural | 13.8125 | V | 0 | P | 20.3624 | T | Gas Natural | 15.3119 | P | 15.3119 | V | 8.2617 | O | Gas Natural | 16.9012 | O | 0 | P
| 2025-03-23 23:00 | 55.9018 | T | Gas Natural | 14.2734 | V | 0 | P | 55 | T | Gas Natural | 13.8125 | V | 0 | P | 13.6423 | O | Gas Natural | 15.9019 | P | 0 | P | 22.4425 | T | Gas Natural | 15.659 | V | 0 | P
| 2025-03-24 | 42.4768 | T | Gas Natural | 14.4797 | V | 0 | P | 41.7511 | T | Gas Natural | 14.1574 | V | 0 | P | 17.9062 | O | Gas Natural | 15.6135 | O | 0 | O | 26.1855 | T | Gas Natural | 14.8916 | V | 0 | P
| 2025-03-24 01:00 | 32.7344 | T | Gas Natural | 15.1927 | V | 0 | P | 32.2899 | T | Gas Natural | 14.8103 | V | 0 | P | 21.0947 | T | Gas Natural | 15.0932 | V | 0 | P | 21.1503 | T | Gas Natural | 15.3323 | V | 0 | P
| 2025-03-24 02:00 | 26.9204 | T | Gas Natural | 15.6995 | V | 0 | P | 22.0304 | T | Gas Natural | 15.7543 | V | 0 | P | 22.3828 | T | Gas Natural | 15.0499 | V | 0 | P | 22.737 | T | Gas Natural | 15.2216 | V | 0 | P
| 2025-03-24 03:00 | 25.8443 | T | Gas Natural | 15.7891 | V | 0 | P | 25.6569 | T | Gas Natural | 15.3516 | V | 0 | P | 21.1148 | T | Gas Natural | 15.2578 | V | 0 | P | 21.1791 | T | Gas Natural | 15.1797 | V | 0 | P
| 2025-03-24 04:00 | 26.097 | T | Gas Natural | 15.7891 | V | 0 | P | 25.6486 | T | Gas Natural | 15.3516 | V | 0 | P | 21.2402 | T | Gas Natural | 15.2578 | V | 0 | P | 21.3372 | T | Gas Natural | 15.1797 | V | 0 | P
| 2025-03-24 05:00 | 26.1832 | T | Gas Natural | 15.7891 | V | 0 | P | 25.8725 | T | Gas Natural | 15.3516 | V | 0 | P | 21.5108 | T | Gas Natural | 15.0205 | V | 0 | P | 21.5737 | T | Gas Natural | 15.1797 | V | 0 | P
| 2025-03-24 06:00 | 30.1012 | T | Gas Natural | 15.4724 | V | 0 | P | 29.6204 | T | Gas Natural | 15.0763 | V | 0 | P | 21.4816 | T | Gas Natural | 15.0318 | V | 0 | P | 21.6019 | T | Gas Natural | 15.1797 | V | 0 | P
| 2025-03-24 07:00 | 39.539 | T | Gas Natural | 14.585 | V | 0 | P | 40.3737 | T | Gas Natural | 14.1977 | V | 0 | P | 28.168 | T | Gas Natural | 14.6336 | V | 0 | P | 28.2333 | T | Gas Natural | 14.9215 | V | 0 | P
| 2025-03-24 08:00 | 44.7753 | T | Gas Natural | 14.2734 | V | 0 | P | 45.1765 | T | Gas Natural | 14.0859 | V | 0 | P | 35.7038 | T | Gas Natural | 14.2688 | V | 0 | P | 35.7278 | T | Gas Natural | 14.6719 | V | 0 | P
| 2025-03-24 09:00 | 47.4674 | T | Gas Natural | 14.2734 | V | 0 | P | 47.9073 | T | Gas Natural | 13.8724 | V | 0 | P | 39.8269 | T | Gas Natural | 14.1075 | V | 0 | P | 39.726 | T | Gas Natural | 14.449 | V | 0 | P
| 2025-03-24 10:00 | 45.7083 | T | Gas Natural | 14.2734 | V | 0 | P | 45.1508 | T | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 35.6231 | T | Gas Natural | 14.1075 | V | 0 | P | 35.6114 | T | Gas Natural | 14.4913 | V | 0 | P
| 2025-03-24 11:00 | 38.5602 | T | Gas Natural | 14.5892 | V | 0 | P | 37.5796 | T | Gas Natural | 14.2828 | V | 0 | P | 23.6209 | T | Gas Natural | 14.845 | V | 0 | P | 23.6841 | T | Gas Natural | 15.0098 | V | 0 | P
| 2025-03-24 12:00 | 36.8139 | T | Gas Natural | 14.7734 | V | 0 | P | 35.7312 | T | Gas Natural | 14.5786 | V | 0 | P | 21.2086 | T | Gas Natural | 15.1217 | V | 0 | P | 21.2859 | T | Gas Natural | 15.2125 | V | 0 | P
| 2025-03-24 13:00 | 36.1041 | T | Gas Natural | 14.834 | V | 0 | P | 35.5534 | T | Gas Natural | 14.4948 | V | 0 | P | 20.8943 | T | Gas Natural | 15.1502 | V | 0 | P | 20.966 | T | Gas Natural | 15.2474 | V | 0 | P
| 2025-03-24 14:00 | 36.7325 | T | Gas Natural | 14.788 | V | 0 | P | 36.3036 | T | Gas Natural | 14.4328 | V | 0 | P | 21.5634 | T | Gas Natural | 15.0715 | V | 0 | P | 21.6901 | T | Gas Natural | 15.2019 | V | 0 | P
| 2025-03-24 15:00 | 36.0378 | T | Gas Natural | 14.8617 | V | 0 | P | 35.7611 | T | Gas Natural | 14.5013 | V | 0 | P | 21.0124 | T | Gas Natural | 15.1246 | V | 0 | P | 21.0599 | T | Gas Natural | 15.2594 | V | 0 | P
| 2025-03-24 16:00 | 36.6013 | T | Gas Natural | 14.8219 | V | 0 | P | 36.027 | T | Gas Natural | 14.467 | V | 0 | P | 21.1587 | T | Gas Natural | 15.1026 | V | 0 | P | 21.2918 | T | Gas Natural | 15.2628 | V | 0 | P
| 2025-03-24 17:00 | 35.8286 | T | Gas Natural | 14.8746 | V | 0 | P | 35.507 | T | Gas Natural | 14.5273 | V | 0 | P | 20.6915 | T | Gas Natural | 15.1665 | V | 0 | P | 20.7665 | T | Gas Natural | 15.3062 | V | 0 | P
| 2025-03-24 18:00 | 37.8552 | T | Gas Natural | 14.7891 | V | 0 | P | 37.5691 | T | Gas Natural | 14.3745 | V | 0 | P | 22.1248 | T | Gas Natural | 15.0078 | V | 0 | P | 22.206 | T | Gas Natural | 15.1875 | V | 0 | P
| 2025-03-24 19:00 | 41.0776 | T | Gas Natural | 14.4795 | V | 0 | P | 41.9357 | T | Gas Natural | 14.1103 | V | 0 | P | 26.727 | T | Gas Natural | 14.7567 | V | 0 | P | 26.7443 | T | Gas Natural | 15.0333 | V | 0 | P
| 2025-03-24 20:00 | 45.5804 | T | Gas Natural | 14.2863 | V | 0 | P | 45.8039 | T | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P | 31.0475 | T | Gas Natural | 14.5078 | V | 0 | P | 31.0456 | T | Gas Natural | 14.6875 | V | 0 | P
| 2025-03-24 21:00 | 45.5044 | T | Gas Natural | 14.0931 | V | 0 | P | 45.0311 | T | Gas Natural | 13.8802 | V | 0 | P | 28.7356 | T | Gas Natural | 14.502 | V | 0 | P | 28.731 | T | Gas Natural | 14.8187 | V | 0 | P
| 2025-03-24 22:00 | 36.5259 | T | Gas Natural | 14.7968 | V | 0 | P | 35.603 | T | Gas Natural | 14.5365 | V | 0 | P | 20.9821 | T | Gas Natural | 15.1514 | V | 0 | P | 21.0331 | T | Gas Natural | 15.3248 | V | 0 | P
| 2025-03-24 23:00 | 37.2617 | T | Gas Natural | 14.8047 | V | 0 | P | 36.3488 | T | Gas Natural | 14.5046 | V | 0 | P | 21.5241 | T | Gas Natural | 15.0056 | V | 0 | P | 21.6033 | T | Gas Natural | 15.1818 | V | 0 | P
| 2025-03-25 | 38.8269 | T | Gas Natural | 14.6678 | V | 0 | P | 38.4595 | T | Gas Natural | 14.3034 | V | 0 | P | 23.3566 | T | Gas Natural | 14.8276 | V | 0 | P | 23.4041 | T | Gas Natural | 15.0989 | V | 0 | P
| 2025-03-25 01:00 | 37.0891 | T | Gas Natural | 14.8047 | V | 0 | P | 35.6655 | T | Gas Natural | 14.5547 | V | 0 | P | 21.1182 | T | Gas Natural | 15.0312 | V | 0 | P | 21.2266 | T | Gas Natural | 15.2188 | V | 0 | P
| 2025-03-25 02:00 | 37.0939 | T | Gas Natural | 14.8047 | V | 0 | P | 35.5794 | T | Gas Natural | 14.5547 | V | 0 | P | 21.088 | T | Gas Natural | 15.0312 | V | 0 | P | 21.1386 | T | Gas Natural | 15.2188 | V | 0 | P
| 2025-03-25 03:00 | 37.1614 | T | Gas Natural | 14.8047 | V | 0 | P | 35.7112 | T | Gas Natural | 14.5547 | V | 0 | P | 21.2366 | T | Gas Natural | 15.0312 | V | 0 | P | 21.3139 | T | Gas Natural | 15.2188 | V | 0 | P
| 2025-03-25 04:00 | 37.1191 | T | Gas Natural | 14.8047 | V | 0 | P | 35.6753 | T | Gas Natural | 14.5547 | V | 0 | P | 21.1887 | T | Gas Natural | 15.0312 | V | 0 | P | 21.2409 | T | Gas Natural | 15.2188 | V | 0 | P
| 2025-03-25 05:00 | 37.2813 | T | Gas Natural | 14.8047 | V | 0 | P | 35.7944 | T | Gas Natural | 14.5547 | V | 0 | P | 21.35 | T | Gas Natural | 15.0312 | V | 0 | P | 21.4257 | T | Gas Natural | 15.2188 | V | 0 | P
| 2025-03-25 06:00 | 40.0424 | T | Gas Natural | 14.6219 | V | 0 | P | 40.8713 | T | Gas Natural | 14.2258 | V | 0 | P | 25.0668 | T | Gas Natural | 14.8326 | V | 0 | P | 25.0729 | T | Gas Natural | 15.1065 | V | 0 | P
| 2025-03-25 07:00 | 38.0043 | T | Gas Natural | 14.6717 | V | 0 | P | 36.9314 | T | Gas Natural | 14.4203 | V | 0 | P | 22.1165 | T | Gas Natural | 14.9463 | V | 0 | P | 22.2212 | T | Gas Natural | 15.1946 | V | 0 | P
| 2025-03-25 08:00 | 34.2839 | T | Gas Natural | 14.9909 | V | 0 | P | 34.8192 | T | Gas Natural | 14.5547 | V | 0 | P | 19.9882 | T | Gas Natural | 15.2891 | V | 0 | P | 19.9391 | T | Gas Natural | 15.4766 | V | 0 | P
| 2025-03-25 09:00 | 37.5787 | T | Gas Natural | 14.7287 | V | 0 | P | 37.1961 | T | Gas Natural | 14.3964 | V | 0 | P | 1.0542 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.8896 | T | Gas Natural | 15.3752 | V | 0 | P
| 2025-03-25 10:00 | 38.6077 | T | Gas Natural | 14.6275 | V | 0 | P | 38.6968 | T | Gas Natural | 14.258 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.8262 | T | Gas Natural | 15.0631 | V | 0 | P
| 2025-03-25 11:00 | 36.7493 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 36.1715 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.5926 | T | Gas Natural | 15.2642 | V | 0 | P
| 2025-03-25 12:00 | 38.0107 | T | Gas Natural | 14.6679 | V | 0 | P | 37.4982 | T | Gas Natural | 14.5045 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.483 | T | Gas Natural | 15.1004 | V | 0 | P
| 2025-03-25 13:00 | 37.1154 | T | Gas Natural | 14.7307 | V | 0 | P | 36.7539 | T | Gas Natural | 14.548 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.5107 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P
| 2025-03-25 14:00 | 40.4009 | T | Gas Natural | 14.4041 | V | 0 | P | 40.9468 | T | Gas Natural | 14.1608 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.3159 | T | Gas Natural | 14.981 | V | 0 | P
| 2025-03-25 15:00 | 42.0374 | T | Gas Natural | 14.2389 | V | 0 | P | 42.0528 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.0802 | T | Gas Natural | 15.0391 | V | 0 | P
| 2025-03-25 16:00 | 37.3434 | T | Gas Natural | 14.7548 | V | 0 | P | 36.6476 | T | Gas Natural | 14.5336 | V | 0 | P | 2.01 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.9841 | T | Gas Natural | 15.1997 | V | 0 | P
| 2025-03-25 17:00 | 42.9191 | T | Gas Natural | 14.4335 | V | 0 | P | 43.5532 | T | Gas Natural | 14.264 | V | 0 | P | 12.3559 | O | Gas Natural | 16.3207 | O | 0 | P | 19.8419 | T | Gas Natural | 15.2891 | V | 0 | P
| 2025-03-25 18:00 | 43.3456 | T | Gas Natural | 14.3648 | V | 0 | P | 42.2198 | T | Gas Natural | 14.1877 | V | 0 | P | 20.5404 | T | Gas Natural | 15.1719 | V | 0 | P | 20.5833 | T | Gas Natural | 15.2891 | V | 0 | P
| 2025-03-25 19:00 | 40.5365 | T | Gas Natural | 14.4921 | V | 0 | P | 41.0378 | T | Gas Natural | 14.3647 | V | 0 | P | 24.207 | T | Gas Natural | 14.9316 | V | 0 | P | 24.2572 | T | Gas Natural | 15.1145 | V | 0 | P
| 2025-03-25 20:00 | 47.1435 | T | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 47.9105 | T | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 31.3814 | T | Gas Natural | 14.4247 | V | 0 | P | 31.3562 | T | Gas Natural | 14.7891 | V | 0 | P
| 2025-03-25 21:00 | 39.8612 | T | Gas Natural | 14.4441 | V | 0 | P | 38.4242 | T | Gas Natural | 14.3743 | V | 0 | P | 28.5595 | T | Gas Natural | 14.47 | V | 0 | P | 28.4988 | T | Gas Natural | 14.7981 | V | 0 | P
| 2025-03-25 22:00 | 37.2846 | T | Gas Natural | 14.808 | V | 0 | P | 36.5052 | T | Gas Natural | 14.5813 | V | 0 | P | 21.8618 | T | Gas Natural | 15.0665 | V | 0 | P | 21.9007 | T | Gas Natural | 15.1667 | V | 0 | P
| 2025-03-25 23:00 | 39.2607 | T | Gas Natural | 14.5787 | V | 0 | P | 39.0023 | T | Gas Natural | 14.438 | V | 0 | P | 26.3686 | T | Gas Natural | 14.5825 | V | 0 | P | 26.3183 | T | Gas Natural | 14.8468 | V | 0 | P
| 2025-03-26 | 36.7381 | T | Gas Natural | 14.6719 | V | 0 | P | 35.5088 | T | Gas Natural | 14.6406 | V | 0 | P | 22.0602 | T | Gas Natural | 14.9612 | V | 0 | P | 22.047 | T | Gas Natural | 15.0916 | V | 0 | P
| 2025-03-26 01:00 | 36.9018 | T | Gas Natural | 14.6719 | V | 0 | P | 35.5755 | T | Gas Natural | 14.6406 | V | 0 | P | 21.0581 | T | Gas Natural | 15.1953 | V | 0 | P | 21.0517 | T | Gas Natural | 15.2891 | V | 0 | P
| 2025-03-26 02:00 | 36.9293 | T | Gas Natural | 14.6719 | V | 0 | P | 35.6675 | T | Gas Natural | 14.6406 | V | 0 | P | 21.0834 | T | Gas Natural | 15.1953 | V | 0 | P | 21.0785 | T | Gas Natural | 15.2891 | V | 0 | P
| 2025-03-26 03:00 | 36.9753 | T | Gas Natural | 14.6719 | V | 0 | P | 35.6764 | T | Gas Natural | 14.6406 | V | 0 | P | 21.1392 | T | Gas Natural | 15.1953 | V | 0 | P | 21.1338 | T | Gas Natural | 15.2891 | V | 0 | P
| 2025-03-26 04:00 | 37.0328 | T | Gas Natural | 14.6719 | V | 0 | P | 35.684 | T | Gas Natural | 14.6406 | V | 0 | P | 21.2636 | T | Gas Natural | 15.1953 | V | 0 | P | 21.2327 | T | Gas Natural | 15.2891 | V | 0 | P
| 2025-03-26 05:00 | 37.1119 | T | Gas Natural | 14.6719 | V | 0 | P | 35.8016 | T | Gas Natural | 14.6406 | V | 0 | P | 21.4096 | T | Gas Natural | 15.1953 | V | 0 | P | 21.4132 | T | Gas Natural | 15.2891 | V | 0 | P
| 2025-03-26 06:00 | 38.0247 | T | Gas Natural | 14.6527 | V | 0 | P | 37.8873 | T | Gas Natural | 14.5723 | V | 0 | P | 23.4033 | T | Gas Natural | 14.9107 | V | 0 | P | 23.3849 | T | Gas Natural | 15.1793 | V | 0 | P
| 2025-03-26 07:00 | 43.9292 | T | Gas Natural | 14.31 | V | 0 | P | 43.7275 | T | Gas Natural | 14.1684 | V | 0 | P | 31.8779 | T | Gas Natural | 14.3816 | V | 0 | P | 31.8977 | T | Gas Natural | 14.6299 | V | 0 | P
| 2025-03-26 08:00 | 37.1914 | T | Gas Natural | 14.8021 | V | 0 | P | 36.457 | T | Gas Natural | 14.6325 | V | 0 | P | 18.2195 | T | Gas Natural | 15.3865 | P | 0 | P | 20.0656 | T | Gas Natural | 15.2597 | V | 0 | P
| 2025-03-26 09:00 | 38.1241 | T | Gas Natural | 14.6845 | V | 0 | P | 37.4809 | T | Gas Natural | 14.5497 | V | 0 | P | 0.32741 | O | Gas Natural | 0 | O | 16.6562 | O | 20.6562 | T | Gas Natural | 15.2719 | V | 0 | P
| 2025-03-26 10:00 | 39.2646 | T | Gas Natural | 14.5035 | V | 0 | P | 38.6893 | T | Gas Natural | 14.3597 | V | 0 | P | 0.10625 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.8392 | T | Gas Natural | 15.0765 | V | 0 | P
| 2025-03-26 11:00 | 44.6965 | T | Gas Natural | 14.3732 | V | 0 | P | 44.7347 | T | Gas Natural | 14.1282 | V | 0 | P | 0.076145 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 30.2117 | T | Gas Natural | 14.8076 | V | 0 | P
| 2025-03-26 12:00 | 37.0292 | T | Gas Natural | 14.7163 | V | 0 | P | 37.1296 | T | Gas Natural | 14.4597 | V | 0 | P | 3.6819 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.4262 | T | Gas Natural | 15.0939 | V | 0 | P
| 2025-03-26 13:00 | 32.7588 | T | Gas Natural | 15.1562 | V | 0 | P | 33.0634 | T | Gas Natural | 14.8119 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.9502 | T | Gas Natural | 15.2058 | V | 0 | P
| 2025-03-26 14:00 | 28.6546 | T | Gas Natural | 15.5518 | V | 0 | P | 28.0763 | T | Gas Natural | 15.3611 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.5633 | T | Gas Natural | 14.9306 | V | 0 | P
| 2025-03-26 15:00 | 28.1232 | T | Gas Natural | 15.6562 | V | 0 | P | 27.5558 | T | Gas Natural | 15.4062 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.6314 | T | Gas Natural | 15.0101 | V | 0 | P
| 2025-03-26 16:00 | 32.0248 | T | Gas Natural | 15.2649 | V | 0 | P | 31.4516 | T | Gas Natural | 15.0793 | V | 0 | P | 1.5857 | O | Gas Natural | 0 | O | 16.8808 | O | 21.6936 | T | Gas Natural | 15.1366 | V | 0 | P
| 2025-03-26 17:00 | 36.7833 | T | Gas Natural | 14.7493 | V | 0 | P | 36.1639 | T | Gas Natural | 14.6136 | V | 0 | P | 18.7236 | O | Gas Natural | 15.4304 | O | 0 | O | 21.5129 | T | Gas Natural | 15.1888 | V | 0 | P
| 2025-03-26 18:00 | 36.976 | T | Gas Natural | 14.7539 | V | 0 | P | 35.9322 | T | Gas Natural | 14.6719 | V | 0 | P | 21.4234 | T | Gas Natural | 15.1484 | V | 0 | P | 21.2558 | T | Gas Natural | 15.2578 | V | 0 | P
| 2025-03-26 19:00 | 38.8223 | T | Gas Natural | 14.6463 | V | 0 | P | 39.355 | T | Gas Natural | 14.3619 | V | 0 | P | 25.3074 | T | Gas Natural | 14.8158 | V | 0 | P | 25.2703 | T | Gas Natural | 14.9924 | V | 0 | P
| 2025-03-26 20:00 | 40.7538 | T | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 41.8614 | T | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 30.4953 | T | Gas Natural | 14.5677 | V | 0 | P | 30.4688 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P
| 2025-03-26 21:00 | 39.1235 | T | Gas Natural | 14.4995 | V | 0 | P | 38.5491 | T | Gas Natural | 14.3444 | V | 0 | P | 22.0325 | T | Gas Natural | 14.9554 | V | 0 | P | 22.0532 | T | Gas Natural | 15.11 | V | 0 | P
| 2025-03-26 22:00 | 36.6964 | T | Gas Natural | 14.7758 | V | 0 | P | 35.5414 | T | Gas Natural | 14.6641 | V | 0 | P | 21.0167 | T | Gas Natural | 15.1406 | V | 0 | P | 21.024 | T | Gas Natural | 15.2344 | V | 0 | P
| 2025-03-26 23:00 | 38.1989 | T | Gas Natural | 14.737 | V | 0 | P | 38.0327 | T | Gas Natural | 14.5121 | V | 0 | P | 23.6313 | T | Gas Natural | 14.8939 | V | 0 | P | 23.6109 | T | Gas Natural | 15.0719 | V | 0 | P
| 2025-03-27 | 36.9547 | T | Gas Natural | 14.6641 | V | 0 | P | 35.5908 | T | Gas Natural | 14.6641 | V | 0 | P | 20.9695 | T | Gas Natural | 15.1328 | V | 0 | P | 20.9334 | T | Gas Natural | 15.2344 | V | 0 | P
| 2025-03-27 01:00 | 37.225 | T | Gas Natural | 14.6641 | V | 0 | P | 35.6828 | T | Gas Natural | 14.6641 | V | 0 | P | 21.2785 | T | Gas Natural | 15.1328 | V | 0 | P | 21.2454 | T | Gas Natural | 15.2344 | V | 0 | P
| 2025-03-27 02:00 | 37.2376 | T | Gas Natural | 14.6641 | V | 0 | P | 35.6654 | T | Gas Natural | 14.6641 | V | 0 | P | 21.2354 | T | Gas Natural | 15.1328 | V | 0 | P | 21.2223 | T | Gas Natural | 15.2344 | V | 0 | P
| 2025-03-27 03:00 | 37.2062 | T | Gas Natural | 14.6641 | V | 0 | P | 35.6648 | T | Gas Natural | 14.6641 | V | 0 | P | 21.2278 | T | Gas Natural | 15.1328 | V | 0 | P | 21.1927 | T | Gas Natural | 15.2344 | V | 0 | P
| 2025-03-27 04:00 | 37.2573 | T | Gas Natural | 14.6641 | V | 0 | P | 35.6933 | T | Gas Natural | 14.6641 | V | 0 | P | 21.272 | T | Gas Natural | 15.1328 | V | 0 | P | 21.2357 | T | Gas Natural | 15.2344 | V | 0 | P
| 2025-03-27 05:00 | 37.0732 | T | Gas Natural | 14.6641 | V | 0 | P | 35.7719 | T | Gas Natural | 14.6641 | V | 0 | P | 21.4892 | T | Gas Natural | 15.1328 | V | 0 | P | 21.4923 | T | Gas Natural | 15.2344 | V | 0 | P
| 2025-03-27 06:00 | 38.5615 | T | Gas Natural | 14.6511 | V | 0 | P | 38.777 | T | Gas Natural | 14.5786 | V | 0 | P | 24.256 | T | Gas Natural | 14.9805 | V | 0 | P | 24.2776 | T | Gas Natural | 15.1184 | V | 0 | P
| 2025-03-27 07:00 | 40.665 | T | Gas Natural | 14.5786 | V | 0 | P | 40.1996 | T | Gas Natural | 14.4466 | V | 0 | P | 25.7809 | T | Gas Natural | 14.7954 | V | 0 | P | 25.8611 | T | Gas Natural | 15.0819 | V | 0 | P
| 2025-03-27 08:00 | 37.5774 | T | Gas Natural | 14.7199 | V | 0 | P | 37.4985 | T | Gas Natural | 14.6322 | V | 0 | P | 1.0243 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.3571 | T | Gas Natural | 15.3745 | V | 0 | P
| 2025-03-27 09:00 | 37.6596 | T | Gas Natural | 14.7239 | V | 0 | P | 37.2168 | T | Gas Natural | 14.5745 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.9503 | T | Gas Natural | 15.1229 | V | 0 | P
| 2025-03-27 10:00 | 37.0909 | T | Gas Natural | 14.7007 | V | 0 | P | 35.985 | T | Gas Natural | 14.6551 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.3022 | T | Gas Natural | 15.2237 | V | 0 | P
| 2025-03-27 11:00 | 45.9096 | T | Gas Natural | 14.2308 | V | 0 | P | 45.5625 | T | Gas Natural | 14.0298 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 30.2192 | T | Gas Natural | 14.78 | V | 0 | P
| 2025-03-27 12:00 | 39.9808 | T | Gas Natural | 14.4823 | V | 0 | P | 39.6204 | T | Gas Natural | 14.3813 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.6334 | T | Gas Natural | 15.1217 | V | 0 | P
| 2025-03-27 13:00 | 47.7913 | T | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 47.4371 | T | Gas Natural | 13.9051 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 31.8328 | T | Gas Natural | 14.6631 | V | 0 | P
| 2025-03-27 14:00 | 39.7369 | T | Gas Natural | 14.4006 | V | 0 | P | 39.0977 | T | Gas Natural | 14.2681 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.6177 | T | Gas Natural | 15.0664 | V | 0 | P
| 2025-03-27 15:00 | 38.9191 | T | Gas Natural | 14.5961 | V | 0 | P | 39.1619 | T | Gas Natural | 14.3344 | V | 0 | P | 0.078193 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.008 | T | Gas Natural | 15.1236 | V | 0 | P
| 2025-03-27 16:00 | 41.4606 | T | Gas Natural | 14.2042 | V | 0 | P | 41.6278 | T | Gas Natural | 14.0037 | V | 0 | P | 10.8408 | O | Gas Natural | 16.2528 | O | 0 | P | 19.8482 | T | Gas Natural | 15.2266 | V | 0 | P
| 2025-03-27 17:00 | 37.4064 | T | Gas Natural | 14.6921 | V | 0 | P | 37.2756 | T | Gas Natural | 14.4266 | V | 0 | P | 21.7393 | T | Gas Natural | 15.039 | V | 0 | P | 21.6688 | T | Gas Natural | 15.13 | V | 0 | P
| 2025-03-27 18:00 | 36.3658 | T | Gas Natural | 14.7449 | V | 0 | P | 35.5402 | T | Gas Natural | 14.6326 | V | 0 | P | 20.8442 | T | Gas Natural | 15.0693 | V | 0 | P | 20.783 | T | Gas Natural | 15.2057 | V | 0 | P
| 2025-03-27 19:00 | 37.4799 | T | Gas Natural | 14.6641 | V | 0 | P | 36.9758 | T | Gas Natural | 14.5691 | V | 0 | P | 22.3201 | T | Gas Natural | 15.0636 | V | 0 | P | 22.3568 | T | Gas Natural | 15.1439 | V | 0 | P
| 2025-03-27 20:00 | 40.5107 | T | Gas Natural | 14.4155 | V | 0 | P | 41.6068 | T | Gas Natural | 14.1562 | V | 0 | P | 27.2417 | T | Gas Natural | 14.6797 | V | 0 | P | 27.2644 | T | Gas Natural | 14.9766 | V | 0 | P
| 2025-03-27 21:00 | 38.1099 | T | Gas Natural | 14.6431 | V | 0 | P | 36.8902 | T | Gas Natural | 14.5108 | V | 0 | P | 21.6365 | T | Gas Natural | 14.9977 | V | 0 | P | 21.5986 | T | Gas Natural | 15.1398 | V | 0 | P
| 2025-03-27 22:00 | 37.7647 | T | Gas Natural | 14.687 | V | 0 | P | 37.1409 | T | Gas Natural | 14.5606 | V | 0 | P | 21.9945 | T | Gas Natural | 15.0273 | V | 0 | P | 22.0111 | T | Gas Natural | 15.1641 | V | 0 | P
| 2025-03-27 23:00 | 39.5585 | T | Gas Natural | 14.5161 | V | 0 | P | 39.0985 | T | Gas Natural | 14.4629 | V | 0 | P | 23.8462 | T | Gas Natural | 14.8447 | V | 0 | P | 23.8187 | T | Gas Natural | 15.051 | V | 0 | P
| 2025-03-28 | 37.0386 | T | Gas Natural | 14.6641 | V | 0 | P | 35.4456 | T | Gas Natural | 14.6641 | V | 0 | P | 20.791 | T | Gas Natural | 15.1748 | V | 0 | P | 20.8527 | T | Gas Natural | 15.2266 | V | 0 | P
| 2025-03-28 01:00 | 37.2363 | T | Gas Natural | 14.6641 | V | 0 | P | 35.6249 | T | Gas Natural | 14.6641 | V | 0 | P | 20.9535 | T | Gas Natural | 15.1797 | V | 0 | P | 21.0264 | T | Gas Natural | 15.2266 | V | 0 | P
| 2025-03-28 02:00 | 37.2132 | T | Gas Natural | 14.6641 | V | 0 | P | 35.5748 | T | Gas Natural | 14.6641 | V | 0 | P | 21.0607 | T | Gas Natural | 15.1797 | V | 0 | P | 21.1422 | T | Gas Natural | 15.2266 | V | 0 | P
| 2025-03-28 03:00 | 36.418 | T | Gas Natural | 14.8589 | V | 0 | P | 35.2467 | T | Gas Natural | 14.6641 | V | 0 | P | 20.5275 | T | Gas Natural | 15.1797 | V | 0 | P | 20.5121 | T | Gas Natural | 15.2266 | V | 0 | P
| 2025-03-28 04:00 | 36.527 | T | Gas Natural | 14.9141 | V | 0 | P | 35.2996 | T | Gas Natural | 14.6641 | V | 0 | P | 20.7688 | T | Gas Natural | 15.1797 | V | 0 | P | 20.6578 | T | Gas Natural | 15.2266 | V | 0 | P
| 2025-03-28 05:00 | 37.1309 | T | Gas Natural | 14.9141 | V | 0 | P | 35.7485 | T | Gas Natural | 14.6641 | V | 0 | P | 21.3552 | T | Gas Natural | 15.1797 | V | 0 | P | 21.238 | T | Gas Natural | 15.2266 | V | 0 | P
| 2025-03-28 06:00 | 39.6213 | T | Gas Natural | 14.6462 | V | 0 | P | 39.7631 | T | Gas Natural | 14.5129 | V | 0 | P | 22.0864 | T | Gas Natural | 15.0149 | V | 0 | P | 21.955 | T | Gas Natural | 15.1526 | V | 0 | P
| 2025-03-28 07:00 | 40.0227 | T | Gas Natural | 14.5107 | V | 0 | P | 39.2057 | T | Gas Natural | 14.4863 | V | 0 | P | 5.5233 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.3619 | T | Gas Natural | 15.3654 | V | 0 | P
| 2025-03-28 08:00 | 33.9584 | T | Gas Natural | 15.0508 | V | 0 | P | 33.3912 | T | Gas Natural | 14.9256 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.6189 | T | Gas Natural | 15.3508 | V | 0 | P
| 2025-03-28 09:00 | 29.4821 | T | Gas Natural | 15.4842 | V | 0 | P | 28.8563 | T | Gas Natural | 15.3138 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.4036 | T | Gas Natural | 15.1264 | V | 0 | P
| 2025-03-28 10:00 | 25.0006 | T | Gas Natural | 15.8473 | V | 0 | P | 24.3793 | T | Gas Natural | 15.7656 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.9382 | T | Gas Natural | 15.0137 | V | 0 | P
| 2025-03-28 11:00 | 20.44 | T | Gas Natural | 16.3649 | V | 0 | P | 19.8512 | T | Gas Natural | 16.1467 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.5281 | T | Gas Natural | 15.0452 | V | 0 | P
| 2025-03-28 12:00 | 20.1831 | T | Gas Natural | 16.4219 | V | 0 | P | 19.6212 | T | Gas Natural | 16.1797 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.7827 | T | Gas Natural | 15.2104 | V | 0 | P
| 2025-03-28 13:00 | 20.2234 | T | Gas Natural | 16.4219 | V | 0 | P | 19.6727 | T | Gas Natural | 16.1797 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.5049 | T | Gas Natural | 15.1021 | V | 0 | P
| 2025-03-28 14:00 | 20.4948 | T | Gas Natural | 16.3733 | V | 0 | P | 19.6785 | T | Gas Natural | 16.214 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.5585 | T | Gas Natural | 15.1575 | V | 0 | P
| 2025-03-28 15:00 | 21.6315 | T | Gas Natural | 16.1942 | V | 0 | P | 21.1419 | T | Gas Natural | 16.0656 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.0483 | T | Gas Natural | 15.0949 | V | 0 | P
| 2025-03-28 16:00 | 22.2972 | T | Gas Natural | 16.1797 | V | 0 | P | 21.7107 | T | Gas Natural | 15.9269 | V | 0 | P | 0.61972 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.4069 | T | Gas Natural | 15.1888 | V | 0 | P
| 2025-03-28 17:00 | 22.1594 | T | Gas Natural | 16.1797 | V | 0 | P | 21.4853 | T | Gas Natural | 15.9219 | V | 0 | P | 8.9365 | O | Gas Natural | 16.6562 | O | 0 | O | 19.8906 | T | Gas Natural | 15.2422 | V | 0 | P
| 2025-03-28 18:00 | 25.2219 | T | Gas Natural | 15.9389 | V | 0 | P | 24.5598 | T | Gas Natural | 15.7332 | V | 0 | P | 20.3564 | T | Gas Natural | 15.2325 | V | 0 | P | 20.6902 | T | Gas Natural | 15.2422 | V | 0 | P
| 2025-03-28 19:00 | 35.1052 | T | Gas Natural | 15.0207 | V | 0 | P | 34.9414 | T | Gas Natural | 14.789 | V | 0 | P | 21.7356 | T | Gas Natural | 15.0512 | V | 0 | P | 21.7452 | T | Gas Natural | 15.1799 | V | 0 | P
| 2025-03-28 20:00 | 36.752 | T | Gas Natural | 14.9297 | V | 0 | P | 36.6829 | T | Gas Natural | 14.6389 | V | 0 | P | 22.014 | T | Gas Natural | 15.0312 | V | 0 | P | 22.1189 | T | Gas Natural | 15.1324 | V | 0 | P
| 2025-03-28 21:00 | 36.426 | T | Gas Natural | 14.8153 | V | 0 | P | 36.4053 | T | Gas Natural | 14.5822 | V | 0 | P | 21.6968 | T | Gas Natural | 15.0312 | V | 0 | P | 21.7368 | T | Gas Natural | 15.117 | V | 0 | P
| 2025-03-28 22:00 | 40.1081 | T | Gas Natural | 14.511 | V | 0 | P | 39.9579 | T | Gas Natural | 14.3078 | V | 0 | P | 24.8498 | T | Gas Natural | 14.7048 | V | 0 | P | 25.0051 | T | Gas Natural | 15.0338 | V | 0 | P
| 2025-03-28 23:00 | 40.2949 | T | Gas Natural | 14.4728 | V | 0 | P | 40.2196 | T | Gas Natural | 14.2814 | V | 0 | P | 25.2953 | T | Gas Natural | 14.68 | V | 0 | P | 25.3177 | T | Gas Natural | 15.0063 | V | 0 | P
| 2025-03-29 | 37.3358 | T | Gas Natural | 14.6797 | V | 0 | P | 36.1336 | T | Gas Natural | 14.6641 | V | 0 | P | 21.3313 | T | Gas Natural | 15.0312 | V | 0 | P | 21.4033 | T | Gas Natural | 15.2266 | V | 0 | P
| 2025-03-29 01:00 | 37.1935 | T | Gas Natural | 14.6797 | V | 0 | P | 35.6797 | T | Gas Natural | 14.6641 | V | 0 | P | 21.0597 | T | Gas Natural | 15.0312 | V | 0 | P | 21.2695 | T | Gas Natural | 15.2266 | V | 0 | P
| 2025-03-29 02:00 | 37.261 | T | Gas Natural | 14.6797 | V | 0 | P | 35.5508 | T | Gas Natural | 14.6641 | V | 0 | P | 21.0906 | T | Gas Natural | 15.0312 | V | 0 | P | 21.3245 | T | Gas Natural | 15.2266 | V | 0 | P
| 2025-03-29 03:00 | 37.174 | T | Gas Natural | 14.6797 | V | 0 | P | 35.5492 | T | Gas Natural | 14.6641 | V | 0 | P | 21.036 | T | Gas Natural | 15.0312 | V | 0 | P | 21.205 | T | Gas Natural | 15.2266 | V | 0 | P
| 2025-03-29 04:00 | 37.2191 | T | Gas Natural | 14.6797 | V | 0 | P | 35.7684 | T | Gas Natural | 14.6641 | V | 0 | P | 21.2653 | T | Gas Natural | 15.0312 | V | 0 | P | 21.2534 | T | Gas Natural | 15.2266 | V | 0 | P
| 2025-03-29 05:00 | 37.5902 | T | Gas Natural | 14.6797 | V | 0 | P | 37.4548 | T | Gas Natural | 14.6641 | V | 0 | P | 21.9157 | T | Gas Natural | 15.0312 | V | 0 | P | 21.9274 | T | Gas Natural | 15.2266 | V | 0 | P
| 2025-03-29 06:00 | 38.3482 | T | Gas Natural | 14.6797 | V | 0 | P | 38.6107 | T | Gas Natural | 14.4255 | V | 0 | P | 22.9276 | T | Gas Natural | 14.9278 | V | 0 | P | 22.9322 | T | Gas Natural | 14.9981 | V | 0 | P
| 2025-03-29 07:00 | 38.3244 | T | Gas Natural | 14.6797 | V | 0 | P | 37.9517 | T | Gas Natural | 14.4161 | V | 0 | P | 22.1587 | T | Gas Natural | 14.8778 | V | 0 | P | 22.2069 | T | Gas Natural | 14.9951 | V | 0 | P
| 2025-03-29 08:00 | 37.6023 | T | Gas Natural | 14.6797 | V | 0 | P | 36.6193 | T | Gas Natural | 14.5973 | V | 0 | P | 16.4869 | T | Gas Natural | 15.2056 | P | 0 | P | 20.6671 | T | Gas Natural | 15.2266 | V | 0 | P
| 2025-03-29 09:00 | 36.6722 | T | Gas Natural | 14.7488 | V | 0 | P | 35.8331 | T | Gas Natural | 14.6508 | V | 0 | P | 0.16562 | O | Gas Natural | 0 | O | 0 | O | 21.0429 | T | Gas Natural | 15.2273 | V | 0 | P
| 2025-03-29 10:00 | 34.1464 | T | Gas Natural | 15.0169 | V | 0 | P | 33.8118 | T | Gas Natural | 14.7791 | V | 0 | P | 0.16562 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.7011 | T | Gas Natural | 15.2194 | V | 0 | P
| 2025-03-29 11:00 | 28.0658 | T | Gas Natural | 15.538 | V | 0 | P | 27.4377 | T | Gas Natural | 15.4295 | V | 0 | P | 0.16562 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.4808 | T | Gas Natural | 15.1114 | V | 0 | P
| 2025-03-29 12:00 | 22.6187 | T | Gas Natural | 16.0622 | V | 0 | P | 22.2049 | T | Gas Natural | 15.9178 | V | 0 | P | 0.16562 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.8815 | T | Gas Natural | 15.0962 | V | 0 | P
| 2025-03-29 13:00 | 20.4083 | T | Gas Natural | 16.4093 | V | 0 | P | 19.5645 | T | Gas Natural | 16.1985 | V | 0 | P | 0.16562 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 29.8834 | T | Gas Natural | 14.823 | V | 0 | P
| 2025-03-29 14:00 | 22.1758 | T | Gas Natural | 16.1704 | V | 0 | P | 21.5296 | T | Gas Natural | 16.0014 | V | 0 | P | 0.16562 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.5948 | T | Gas Natural | 15.0734 | V | 0 | P
| 2025-03-29 15:00 | 22.3116 | T | Gas Natural | 16.1734 | V | 0 | P | 21.7057 | T | Gas Natural | 15.9736 | V | 0 | P | 0.16562 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 26.5672 | T | Gas Natural | 14.9842 | V | 0 | P
| 2025-03-29 16:00 | 22.3322 | T | Gas Natural | 16.1797 | V | 0 | P | 21.6693 | T | Gas Natural | 15.9527 | V | 0 | P | 1.2426 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 32.6731 | T | Gas Natural | 14.7053 | V | 0 | P
| 2025-03-29 17:00 | 34.9 | T | Gas Natural | 15.0263 | V | 0 | P | 34.2817 | T | Gas Natural | 14.862 | V | 0 | P | 14.8074 | O | Gas Natural | 15.9218 | O | 0 | O | 24.6969 | T | Gas Natural | 14.9877 | V | 0 | P
| 2025-03-29 18:00 | 35.9909 | T | Gas Natural | 14.8335 | V | 0 | P | 35.8562 | T | Gas Natural | 14.6573 | V | 0 | P | 20.7033 | T | Gas Natural | 15.1156 | V | 0 | P | 20.8039 | T | Gas Natural | 15.3103 | V | 0 | P
| 2025-03-29 19:00 | 39.7587 | T | Gas Natural | 14.5408 | V | 0 | P | 40.6434 | T | Gas Natural | 14.2474 | V | 0 | P | 25.5675 | T | Gas Natural | 14.7952 | V | 0 | P | 25.5664 | T | Gas Natural | 15.004 | V | 0 | P
| 2025-03-29 20:00 | 41.2102 | T | Gas Natural | 14.4297 | V | 0 | P | 42.0472 | T | Gas Natural | 14.1953 | V | 0 | P | 27.176 | T | Gas Natural | 14.75 | V | 0 | P | 27.1673 | T | Gas Natural | 14.9922 | V | 0 | P
| 2025-03-29 21:00 | 38.7688 | T | Gas Natural | 14.5262 | V | 0 | P | 37.6574 | T | Gas Natural | 14.4439 | V | 0 | P | 22.8651 | T | Gas Natural | 14.8792 | V | 0 | P | 22.8603 | T | Gas Natural | 15.1005 | V | 0 | P
| 2025-03-29 22:00 | 39.2319 | T | Gas Natural | 14.5741 | V | 0 | P | 39.2347 | T | Gas Natural | 14.4605 | V | 0 | P | 24.0509 | T | Gas Natural | 14.8137 | V | 0 | P | 24.0485 | T | Gas Natural | 15.019 | V | 0 | P
| 2025-03-29 23:00 | 43.2386 | T | Gas Natural | 14.4575 | V | 0 | P | 43.253 | T | Gas Natural | 14.2418 | V | 0 | P | 28.0582 | T | Gas Natural | 14.5286 | V | 0 | P | 28.0609 | T | Gas Natural | 14.8019 | V | 0 | P
| 2025-03-30 | 38.1393 | T | Gas Natural | 14.6051 | V | 0 | P | 36.9258 | T | Gas Natural | 14.5937 | V | 0 | P | 21.897 | T | Gas Natural | 14.9274 | V | 0 | P | 21.9049 | T | Gas Natural | 15.1066 | V | 0 | P
| 2025-03-30 01:00 | 37.0318 | T | Gas Natural | 14.6797 | V | 0 | P | 35.6287 | T | Gas Natural | 14.6953 | V | 0 | P | 21.2247 | T | Gas Natural | 15 | V | 0 | P | 21.1875 | T | Gas Natural | 15.2422 | V | 0 | P
| 2025-03-30 03:00 | 37.1343 | T | Gas Natural | 14.6797 | V | 0 | P | 35.6195 | T | Gas Natural | 14.6953 | V | 0 | P | 21.3366 | T | Gas Natural | 15 | V | 0 | P | 21.3227 | T | Gas Natural | 15.2422 | V | 0 | P
| 2025-03-30 04:00 | 36.8581 | T | Gas Natural | 14.6797 | V | 0 | P | 35.7166 | T | Gas Natural | 14.6953 | V | 0 | P | 21.461 | T | Gas Natural | 15 | V | 0 | P | 21.4629 | T | Gas Natural | 15.2422 | V | 0 | P
| 2025-03-30 05:00 | 37.2746 | T | Gas Natural | 14.6797 | V | 0 | P | 36.3743 | T | Gas Natural | 14.6953 | V | 0 | P | 21.9449 | T | Gas Natural | 15 | V | 0 | P | 21.9066 | T | Gas Natural | 15.2422 | V | 0 | P
| 2025-03-30 06:00 | 37.6057 | T | Gas Natural | 14.6797 | V | 0 | P | 37.5921 | T | Gas Natural | 14.6738 | V | 0 | P | 22.3569 | T | Gas Natural | 15 | V | 0 | P | 22.3244 | T | Gas Natural | 15.2422 | V | 0 | P
| 2025-03-30 07:00 | 37.1189 | T | Gas Natural | 14.922 | V | 0 | P | 36.7246 | T | Gas Natural | 14.6905 | V | 0 | P | 22.0977 | T | Gas Natural | 15 | V | 0 | P | 22.0877 | T | Gas Natural | 15.2422 | V | 0 | P
| 2025-03-30 08:00 | 37.017 | T | Gas Natural | 14.7349 | V | 0 | P | 36.4347 | T | Gas Natural | 14.6344 | V | 0 | P | 21.8113 | T | Gas Natural | 15 | V | 0 | P | 21.8061 | T | Gas Natural | 15.1609 | V | 0 | P
| 2025-03-30 09:00 | 36.2979 | T | Gas Natural | 14.779 | V | 0 | P | 35.5299 | T | Gas Natural | 14.6953 | V | 0 | P | 19.417 | T | Gas Natural | 15.1828 | P | 0 | P | 20.6208 | T | Gas Natural | 15.2422 | V | 0 | P
| 2025-03-30 10:00 | 32.2207 | T | Gas Natural | 15.1609 | V | 0 | P | 31.4834 | T | Gas Natural | 15.021 | V | 0 | P | 13.638 | O | Gas Natural | 16.0321 | O | 16.0321 | O | 20.2457 | T | Gas Natural | 15.2681 | V | 0 | P
| 2025-03-30 11:00 | 26.2806 | T | Gas Natural | 15.7325 | V | 0 | P | 25.7246 | T | Gas Natural | 15.5922 | V | 0 | P | 13.7938 | T | Gas Natural | 15.9476 | P | 15.9476 | V | 13.9142 | T | Gas Natural | 16 | V | 0 | P
| 2025-03-30 12:00 | 21.4328 | T | Gas Natural | 16.1744 | V | 0 | P | 20.8899 | T | Gas Natural | 16.107 | V | 0 | P | 15.98 | T | Gas Natural | 15.7375 | P | 15.7375 | V | 13.9096 | T | Gas Natural | 16 | V | 0 | P
| 2025-03-30 13:00 | 21.2189 | T | Gas Natural | 16.1875 | V | 0 | P | 20.6514 | T | Gas Natural | 16.1953 | V | 0 | P | 11.4478 | T | Gas Natural | 16.2573 | P | 16.2573 | V | 13.8705 | T | Gas Natural | 16 | V | 0 | P
| 2025-03-30 14:00 | 21.1081 | T | Gas Natural | 16.1875 | V | 0 | P | 20.5873 | T | Gas Natural | 16.1953 | V | 0 | P | 9.9234 | O | Gas Natural | 16.345 | P | 16.345 | O | 11.5595 | O | Gas Natural | 16.2601 | O | 0 | P
| 2025-03-30 15:00 | 20.5514 | T | Gas Natural | 16.2941 | P | 0 | P | 20.6081 | T | Gas Natural | 16.1953 | V | 0 | P | 9.7527 | O | Gas Natural | 16.5178 | P | 16.5178 | O | 6.9366 | O | Gas Natural | 17 | O | 0 | P
| 2025-03-30 16:00 | 26.2904 | O | Gas Natural | 15.8525 | O | 15.8525 | O | 20.6425 | T | Gas Natural | 16.1953 | V | 0 | P | 23.5021 | T | Gas Natural | 15.142 | P | 15.142 | V | 6.9182 | O | Gas Natural | 17 | O | 0 | P
| 2025-03-30 17:00 | 34.989 | T | Gas Natural | 14.8809 | P | 14.9205 | V | 20.6588 | T | Gas Natural | 16.1953 | V | 0 | P | 48.9997 | T | Gas Natural | 14.0517 | P | 14.0517 | V | 19.2323 | O | Gas Natural | 15.9096 | O | 0 | P
| 2025-03-30 18:00 | 13.276 | O | Gas Natural | 17.0726 | O | 0 | P | 20.5535 | T | Gas Natural | 16.1953 | V | 0 | P | 42.1263 | T | Gas Natural | 14.0411 | P | 14.0411 | V | 24.7931 | T | Gas Natural | 14.9916 | V | 0 | P
| 2025-03-30 19:00 | 30.6405 | T | Gas Natural | 15.4092 | V | 0 | P | 29.681 | T | Gas Natural | 15.3276 | V | 0 | P | 13.4287 | O | Gas Natural | 16.0282 | P | 0 | P | 19.8208 | T | Gas Natural | 15.2422 | V | 0 | P
| 2025-03-30 20:00 | 38.0108 | T | Gas Natural | 14.743 | V | 0 | P | 38.6523 | T | Gas Natural | 14.4257 | V | 0 | P | 22.8672 | O | Gas Natural | 14.9923 | O | 0 | O | 22.7356 | T | Gas Natural | 15.1415 | V | 0 | P
| 2025-03-30 21:00 | 39.1941 | T | Gas Natural | 14.5938 | V | 0 | P | 39.1945 | T | Gas Natural | 14.3043 | V | 0 | P | 23.84 | T | Gas Natural | 14.8101 | V | 0 | P | 23.8498 | T | Gas Natural | 15.0318 | V | 0 | P
| 2025-03-30 22:00 | 35.9575 | T | Gas Natural | 14.7762 | V | 0 | P | 35.6133 | T | Gas Natural | 14.6837 | V | 0 | P | 22.4793 | T | Gas Natural | 14.9922 | V | 0 | P | 22.4685 | T | Gas Natural | 15.1686 | V | 0 | P
| 2025-03-30 23:00 | 29.9237 | T | Gas Natural | 15.3834 | V | 0 | P | 29.2862 | T | Gas Natural | 15.3427 | V | 0 | P | 30.3525 | T | Gas Natural | 14.4415 | V | 0 | P | 30.3444 | T | Gas Natural | 14.7524 | V | 0 | P
| 2025-03-31 | 27.2108 | T | Gas Natural | 15.6016 | V | 0 | P | 26.6321 | T | Gas Natural | 15.653 | V | 0 | P | 24.7971 | T | Gas Natural | 14.7118 | V | 0 | P | 24.7644 | T | Gas Natural | 14.9542 | V | 0 | P
| 2025-03-31 01:00 | 27.0964 | T | Gas Natural | 15.6016 | V | 0 | P | 26.5985 | T | Gas Natural | 15.6719 | V | 0 | P | 21.1727 | T | Gas Natural | 15 | V | 0 | P | 21.1785 | T | Gas Natural | 15.25 | V | 0 | P
| 2025-03-31 02:00 | 27.3507 | T | Gas Natural | 15.6016 | V | 0 | P | 27.0452 | T | Gas Natural | 15.6719 | V | 0 | P | 21.0666 | T | Gas Natural | 15 | V | 0 | P | 21.1903 | T | Gas Natural | 15.25 | V | 0 | P
| 2025-03-31 03:00 | 27.0379 | T | Gas Natural | 15.6016 | V | 0 | P | 26.8338 | T | Gas Natural | 15.6719 | V | 0 | P | 21.527 | T | Gas Natural | 15 | V | 0 | P | 21.5814 | T | Gas Natural | 15.25 | V | 0 | P
| 2025-03-31 04:00 | 27.3138 | T | Gas Natural | 15.6016 | V | 0 | P | 26.1164 | T | Gas Natural | 15.6719 | V | 0 | P | 21.8552 | T | Gas Natural | 15 | V | 0 | P | 21.8485 | T | Gas Natural | 15.25 | V | 0 | P
| 2025-03-31 05:00 | 27.4033 | T | Gas Natural | 15.6016 | V | 0 | P | 26.4951 | T | Gas Natural | 15.6719 | V | 0 | P | 23.2875 | T | Gas Natural | 14.909 | V | 0 | P | 23.2277 | T | Gas Natural | 15.1417 | V | 0 | P
| 2025-03-31 06:00 | 28.9432 | T | Gas Natural | 15.5194 | V | 0 | P | 28.3268 | T | Gas Natural | 15.5305 | V | 0 | P | 34.5135 | T | Gas Natural | 14.3389 | V | 0 | P | 34.504 | T | Gas Natural | 14.6623 | V | 0 | P
| 2025-03-31 07:00 | 40.9437 | T | Gas Natural | 14.5296 | V | 0 | P | 42.0586 | T | Gas Natural | 14.3746 | V | 0 | P | 48.6509 | T | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P | 48.7733 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P
| 2025-03-31 08:00 | 45.3865 | T | Gas Natural | 14.2077 | V | 0 | P | 45.8228 | T | Gas Natural | 14.1708 | V | 0 | P | 50.0767 | T | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P | 50.1004 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P
| 2025-03-31 09:00 | 36.8123 | T | Gas Natural | 14.7276 | V | 0 | P | 35.9323 | T | Gas Natural | 14.5912 | V | 0 | P | 28.1692 | T | Gas Natural | 14.4801 | V | 0 | P | 28.2906 | T | Gas Natural | 14.7496 | V | 0 | P
| 2025-03-31 10:00 | 31.2286 | T | Gas Natural | 15.2293 | V | 0 | P | 30.6054 | T | Gas Natural | 15.0326 | V | 0 | P | 19.5204 | T | Gas Natural | 15.2468 | V | 0 | P | 19.8142 | T | Gas Natural | 15.2578 | V | 0 | P
| 2025-03-31 11:00 | 20.2074 | T | Gas Natural | 16.2916 | P | 0 | P | 25.4681 | T | Gas Natural | 15.5748 | V | 0 | P | 11.5199 | T | Gas Natural | 16.1109 | P | 16.1109 | V | 21.9573 | T | Gas Natural | 15.0854 | V | 0 | P
| 2025-03-31 12:00 | 10.1914 | O | Gas Natural | 17.1875 | O | 17.1875 | O | 25.5152 | T | Gas Natural | 15.4062 | V | 0 | P | 10.431 | O | Gas Natural | 16.2113 | P | 16.2113 | O | 21.2191 | T | Gas Natural | 15.1226 | V | 0 | P
| 2025-03-31 13:00 | 9.9538 | O | Gas Natural | 17.1875 | P | 17.1875 | O | 25.505 | T | Gas Natural | 15.4062 | V | 0 | P | 9.9178 | O | Gas Natural | 16.3401 | P | 16.3401 | O | 19.9776 | T | Gas Natural | 15.2422 | V | 0 | P
| 2025-03-31 14:00 | 10.0373 | O | Gas Natural | 17.1875 | P | 17.1875 | O | 25.4535 | T | Gas Natural | 15.4062 | V | 0 | P | 9.5453 | O | Gas Natural | 16.3359 | P | 16.3359 | O | 19.6134 | T | Gas Natural | 15.2422 | V | 0 | P
| 2025-03-31 15:00 | 10.6645 | T | Gas Natural | 17.1948 | P | 17.1948 | V | 25.1769 | T | Gas Natural | 15.4062 | V | 0 | P | 9.5066 | O | Gas Natural | 16.3359 | P | 16.3359 | O | 19.6405 | T | Gas Natural | 15.2422 | V | 0 | P
| 2025-03-31 16:00 | 7.3196 | O | Gas Natural | 17.2265 | P | 17.4375 | O | 25.4999 | T | Gas Natural | 15.4062 | V | 0 | P | 9.569 | O | Gas Natural | 16.4024 | P | 16.3611 | O | 20.3656 | T | Gas Natural | 15.2106 | V | 0 | P
| 2025-03-31 17:00 | 14.1088 | O | Gas Natural | 16.9319 | O | 0 | P | 25.5495 | T | Gas Natural | 15.4062 | V | 0 | P | 12.5469 | O | Gas Natural | 16.0576 | O | 0 | P | 31.9033 | T | Gas Natural | 14.7055 | V | 0 | P
| 2025-03-31 18:00 | 25.2279 | T | Gas Natural | 15.7969 | V | 0 | P | 24.6237 | T | Gas Natural | 15.5722 | V | 0 | P | 21.1548 | T | Gas Natural | 15.0274 | V | 0 | P | 21.9638 | T | Gas Natural | 15.0889 | V | 0 | P
| 2025-03-31 19:00 | 25.1252 | T | Gas Natural | 15.7969 | V | 0 | P | 24.5864 | T | Gas Natural | 15.6562 | V | 0 | P | 33.3155 | T | Gas Natural | 14.4266 | V | 0 | P | 33.3254 | T | Gas Natural | 14.6782 | V | 0 | P
| 2025-03-31 20:00 | 32.4834 | T | Gas Natural | 15.1532 | V | 0 | P | 32.6028 | T | Gas Natural | 14.9238 | V | 0 | P | 53.9923 | T | Gas Natural | 13.7656 | V | 0 | P | 53.951 | T | Gas Natural | 13.9786 | V | 0 | P
| 2025-03-31 21:00 | 36.6602 | T | Gas Natural | 14.6921 | V | 0 | P | 36.6777 | T | Gas Natural | 14.3943 | V | 0 | P | 53.9031 | T | Gas Natural | 13.7656 | V | 0 | P | 53.9568 | T | Gas Natural | 13.9766 | V | 0 | P
| 2025-03-31 22:00 | 35.9255 | T | Gas Natural | 14.8049 | V | 0 | P | 35.2993 | T | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 30.8147 | T | Gas Natural | 14.2821 | V | 0 | P | 30.8651 | T | Gas Natural | 14.6058 | V | 0 | P
| 2025-03-31 23:00 | 36.9873 | T | Gas Natural | 14.7293 | V | 0 | P | 37.2779 | T | Gas Natural | 14.4874 | V | 0 | P | 22.2865 | T | Gas Natural | 14.8718 | V | 0 | P | 22.2393 | T | Gas Natural | 15.127 | V | 0 | P
| 2025-04-01 | 35.8913 | T | Gas Natural | 14.781 | V | 0 | P | 34.9401 | T | Gas Natural | 14.6233 | V | 0 | P | 24.9063 | T | Gas Natural | 14.5781 | V | 0 | P | 24.8858 | T | Gas Natural | 14.9922 | V | 0 | P
| 2025-04-01 01:00 | 28.969 | T | Gas Natural | 15.4391 | V | 0 | P | 28.2739 | T | Gas Natural | 15.2981 | V | 0 | P | 20.4862 | T | Gas Natural | 15.1415 | V | 0 | P | 20.5597 | T | Gas Natural | 15.2179 | V | 0 | P
| 2025-04-01 02:00 | 25.1387 | T | Gas Natural | 15.7891 | V | 0 | P | 24.8829 | T | Gas Natural | 15.6484 | V | 0 | P | 22.1591 | T | Gas Natural | 14.925 | V | 0 | P | 22.1922 | T | Gas Natural | 15.1278 | V | 0 | P
| 2025-04-01 03:00 | 25.32 | T | Gas Natural | 15.7891 | V | 0 | P | 24.5241 | T | Gas Natural | 15.6484 | V | 0 | P | 19.8429 | T | Gas Natural | 15.1833 | V | 0 | P | 19.777 | T | Gas Natural | 15.2422 | V | 0 | P
| 2025-04-01 04:00 | 25.5122 | T | Gas Natural | 15.7891 | V | 0 | P | 24.2759 | T | Gas Natural | 15.6484 | V | 0 | P | 19.6964 | T | Gas Natural | 15.2812 | V | 0 | P | 19.7628 | T | Gas Natural | 15.2422 | V | 0 | P
| 2025-04-01 05:00 | 25.3672 | T | Gas Natural | 15.7891 | V | 0 | P | 24.8227 | T | Gas Natural | 15.6484 | V | 0 | P | 26.398 | T | Gas Natural | 14.7563 | V | 0 | P | 26.3977 | T | Gas Natural | 14.971 | V | 0 | P
| 2025-04-01 06:00 | 33.7226 | T | Gas Natural | 15.1664 | V | 0 | P | 32.3575 | T | Gas Natural | 15.1082 | V | 0 | P | 40.3383 | T | Gas Natural | 14.0062 | V | 0 | P | 40.3129 | T | Gas Natural | 14.3651 | V | 0 | P
| 2025-04-01 07:00 | 41.7405 | T | Gas Natural | 14.5063 | V | 0 | P | 42.5274 | T | Gas Natural | 14.3973 | V | 0 | P | 53.6426 | T | Gas Natural | 13.7734 | V | 0 | P | 53.6524 | T | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P
| 2025-04-01 08:00 | 37.7758 | T | Gas Natural | 14.7556 | V | 0 | P | 37.755 | T | Gas Natural | 14.4656 | V | 0 | P | 42.4019 | T | Gas Natural | 13.9193 | V | 0 | P | 42.423 | T | Gas Natural | 14.1559 | V | 0 | P
| 2025-04-01 09:00 | 37.7734 | T | Gas Natural | 14.5964 | V | 0 | P | 36.6027 | T | Gas Natural | 14.5362 | V | 0 | P | 31.4594 | T | Gas Natural | 14.2689 | V | 0 | P | 32.6693 | T | Gas Natural | 14.5735 | V | 0 | P
| 2025-04-01 10:00 | 30.2294 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 29.8256 | T | Gas Natural | 15.1346 | V | 0 | P | 22.1976 | T | Gas Natural | 14.8358 | V | 0 | P | 22.2521 | T | Gas Natural | 15.0998 | V | 0 | P
| 2025-04-01 11:00 | 25.257 | T | Gas Natural | 15.9609 | V | 0 | P | 24.6519 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 23.3465 | T | Gas Natural | 14.7415 | V | 0 | P | 23.3652 | T | Gas Natural | 15.0755 | V | 0 | P
| 2025-04-01 12:00 | 24.4211 | T | Gas Natural | 16.0692 | P | 0 | P | 23.5655 | T | Gas Natural | 15.6769 | V | 0 | P | 20.667 | T | Gas Natural | 15.0651 | V | 0 | P | 20.6485 | T | Gas Natural | 15.1244 | V | 0 | P
| 2025-04-01 13:00 | 22.3155 | O | Gas Natural | 16.2565 | O | 16.2565 | O | 20.6188 | T | Gas Natural | 16.1051 | V | 0 | P | 21.4336 | T | Gas Natural | 15.0892 | V | 0 | P | 21.4317 | T | Gas Natural | 14.9653 | V | 0 | P
| 2025-04-01 14:00 | 12.2493 | T | Gas Natural | 17.2916 | P | 17.2916 | V | 20.6287 | T | Gas Natural | 16.1042 | V | 0 | P | 20.8827 | T | Gas Natural | 15.1453 | V | 0 | P | 20.9188 | T | Gas Natural | 15.25 | V | 0 | P
| 2025-04-01 15:00 | 11.7929 | T | Gas Natural | 17.3798 | P | 17.3798 | V | 20.614 | T | Gas Natural | 15.8672 | V | 0 | P | 20.6417 | T | Gas Natural | 15.1908 | V | 0 | P | 20.6666 | T | Gas Natural | 15.2333 | V | 0 | P
| 2025-04-01 16:00 | 19.6812 | T | Gas Natural | 16.5559 | P | 16.5559 | V | 20.6657 | T | Gas Natural | 15.9815 | V | 0 | P | 33.0089 | T | Gas Natural | 14.5972 | V | 0 | P | 33.011 | T | Gas Natural | 14.771 | V | 0 | P
| 2025-04-01 17:00 | 10.9824 | O | Gas Natural | 17.2438 | O | 0 | P | 21.0306 | T | Gas Natural | 15.8492 | V | 0 | P | 52.7853 | T | Gas Natural | 13.9488 | V | 0 | P | 52.7699 | T | Gas Natural | 14.0627 | V | 0 | P
| 2025-04-01 18:00 | 32.1626 | T | Gas Natural | 15.3598 | V | 0 | P | 32.0024 | T | Gas Natural | 14.9491 | V | 0 | P | 47.61 | T | Gas Natural | 13.8828 | V | 0 | P | 47.5953 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P
| 2025-04-01 19:00 | 36.1675 | T | Gas Natural | 14.9253 | V | 0 | P | 36.4034 | T | Gas Natural | 14.4771 | V | 0 | P | 26.4731 | T | Gas Natural | 14.7141 | V | 0 | P | 26.4838 | T | Gas Natural | 14.7883 | V | 0 | P
| 2025-04-01 20:00 | 42.4616 | T | Gas Natural | 14.3989 | V | 0 | P | 43.5797 | T | Gas Natural | 13.951 | V | 0 | P | 27.9994 | T | Gas Natural | 14.729 | V | 0 | P | 27.9802 | T | Gas Natural | 14.9036 | V | 0 | P
| 2025-04-01 21:00 | 41.3675 | T | Gas Natural | 14.4029 | V | 0 | P | 40.3426 | T | Gas Natural | 14.0654 | V | 0 | P | 30.8259 | T | Gas Natural | 14.6406 | V | 0 | P | 30.8608 | T | Gas Natural | 14.7578 | V | 0 | P
| 2025-04-01 22:00 | 37.6102 | T | Gas Natural | 14.7578 | V | 0 | P | 36.6938 | T | Gas Natural | 14.4781 | V | 0 | P | 24.9337 | T | Gas Natural | 14.7364 | V | 0 | P | 25.0274 | T | Gas Natural | 14.996 | V | 0 | P
| 2025-04-01 23:00 | 39.2283 | T | Gas Natural | 14.642 | V | 0 | P | 39.0799 | T | Gas Natural | 14.2927 | V | 0 | P | 25.3577 | T | Gas Natural | 14.7268 | V | 0 | P | 25.3087 | T | Gas Natural | 15.0252 | V | 0 | P
| 2025-04-02 | 37.3501 | T | Gas Natural | 14.7578 | V | 0 | P | 36.0714 | T | Gas Natural | 14.472 | V | 0 | P | 24.7743 | T | Gas Natural | 14.6829 | V | 0 | P | 24.6908 | T | Gas Natural | 15.0078 | V | 0 | P
| 2025-04-02 01:00 | 34.9428 | T | Gas Natural | 14.9708 | V | 0 | P | 33.861 | T | Gas Natural | 14.6557 | V | 0 | P | 20.542 | T | Gas Natural | 15.226 | V | 0 | P | 20.4813 | T | Gas Natural | 15.1995 | V | 0 | P
| 2025-04-02 02:00 | 27.8859 | T | Gas Natural | 15.6531 | V | 0 | P | 27.1982 | T | Gas Natural | 15.3073 | V | 0 | P | 20.2347 | T | Gas Natural | 15.3984 | V | 0 | P | 20.2726 | T | Gas Natural | 15.2578 | V | 0 | P
| 2025-04-02 03:00 | 25.0565 | T | Gas Natural | 16.0234 | V | 0 | P | 24.8657 | T | Gas Natural | 15.6328 | V | 0 | P | 20.498 | T | Gas Natural | 15.3984 | V | 0 | P | 20.4912 | T | Gas Natural | 15.2578 | V | 0 | P
| 2025-04-02 04:00 | 25.1063 | T | Gas Natural | 16.0234 | V | 0 | P | 24.5697 | T | Gas Natural | 15.6328 | V | 0 | P | 20.0535 | T | Gas Natural | 15.3984 | V | 0 | P | 20.0521 | T | Gas Natural | 15.2578 | V | 0 | P
| 2025-04-02 05:00 | 25.3805 | T | Gas Natural | 16.0234 | V | 0 | P | 24.831 | T | Gas Natural | 15.6328 | V | 0 | P | 22.2946 | T | Gas Natural | 15.157 | V | 0 | P | 22.3025 | T | Gas Natural | 15.1324 | V | 0 | P
| 2025-04-02 06:00 | 29.6133 | T | Gas Natural | 15.671 | V | 0 | P | 29.1628 | T | Gas Natural | 15.301 | V | 0 | P | 29.0049 | T | Gas Natural | 14.6957 | V | 0 | P | 28.9642 | T | Gas Natural | 14.8738 | V | 0 | P
| 2025-04-02 07:00 | 51.5276 | T | Gas Natural | 14.2677 | V | 0 | P | 52.4656 | T | Gas Natural | 13.9019 | V | 0 | P | 45.5176 | T | Gas Natural | 14.0013 | V | 0 | P | 45.5077 | T | Gas Natural | 14.128 | V | 0 | P
| 2025-04-02 08:00 | 46.2457 | T | Gas Natural | 14.4049 | V | 0 | P | 45.2907 | T | Gas Natural | 14.0839 | V | 0 | P | 44.7088 | T | Gas Natural | 13.9514 | V | 0 | P | 44.745 | T | Gas Natural | 14.0675 | V | 0 | P
| 2025-04-02 09:00 | 39.5567 | T | Gas Natural | 14.5403 | V | 0 | P | 39.9598 | T | Gas Natural | 14.2182 | V | 0 | P | 39.6072 | T | Gas Natural | 14.1108 | V | 0 | P | 39.5721 | T | Gas Natural | 14.3207 | V | 0 | P
| 2025-04-02 10:00 | 41.3748 | T | Gas Natural | 14.4403 | V | 0 | P | 41.7687 | T | Gas Natural | 13.9613 | V | 0 | P | 32.7176 | T | Gas Natural | 14.4242 | V | 0 | P | 32.7096 | T | Gas Natural | 14.5945 | V | 0 | P
| 2025-04-02 11:00 | 40.9432 | T | Gas Natural | 14.3889 | V | 0 | P | 40.892 | T | Gas Natural | 14.0275 | V | 0 | P | 26.19 | T | Gas Natural | 14.7983 | V | 0 | P | 26.2031 | T | Gas Natural | 14.8058 | V | 0 | P
| 2025-04-02 12:00 | 38.298 | T | Gas Natural | 14.6225 | V | 0 | P | 37.7077 | T | Gas Natural | 14.2772 | V | 0 | P | 22.8426 | T | Gas Natural | 14.9987 | V | 0 | P | 22.8196 | T | Gas Natural | 15.0457 | V | 0 | P
| 2025-04-02 13:00 | 36.555 | T | Gas Natural | 14.8545 | V | 0 | P | 35.7625 | T | Gas Natural | 14.4172 | V | 0 | P | 21.1048 | T | Gas Natural | 15.1478 | V | 0 | P | 21.1172 | T | Gas Natural | 15.1185 | V | 0 | P
| 2025-04-02 14:00 | 25.7339 | T | Gas Natural | 15.8304 | P | 0 | P | 29.0989 | T | Gas Natural | 14.9192 | V | 0 | P | 19.6245 | T | Gas Natural | 15.4061 | V | 0 | P | 19.7269 | T | Gas Natural | 15.2891 | V | 0 | P
| 2025-04-02 15:00 | 9.7204 | O | Gas Natural | 17.3984 | O | 17.3984 | O | 22.3917 | T | Gas Natural | 15.6957 | V | 0 | P | 19.6841 | T | Gas Natural | 15.274 | V | 0 | P | 19.6872 | T | Gas Natural | 15.2891 | V | 0 | P
| 2025-04-02 16:00 | 16.3756 | T | Gas Natural | 16.8526 | P | 16.8526 | V | 21.0144 | T | Gas Natural | 15.9419 | V | 0 | P | 18.0301 | T | Gas Natural | 15.5085 | V | 0 | P | 17.4747 | T | Gas Natural | 15.5875 | V | 0 | P
| 2025-04-02 17:00 | 48.8229 | T | Gas Natural | 14.8122 | P | 14.8122 | V | 21.6575 | T | Gas Natural | 15.929 | V | 0 | P | 16.9986 | T | Gas Natural | 15.7109 | V | 0 | P | 16.9096 | T | Gas Natural | 15.8125 | V | 0 | P
| 2025-04-02 18:00 | 56.6496 | T | Gas Natural | 14.279 | P | 14.279 | V | 39.7668 | T | Gas Natural | 14.4767 | V | 0 | P | 17.0003 | T | Gas Natural | 15.7109 | V | 0 | P | 16.8685 | T | Gas Natural | 15.8125 | V | 0 | P
| 2025-04-02 19:00 | 11.6543 | O | Gas Natural | 17.269 | P | 0 | P | 34.1415 | T | Gas Natural | 14.6481 | V | 0 | P | 46.7401 | T | Gas Natural | 14.4172 | V | 0 | P | 46.0397 | T | Gas Natural | 14.5817 | V | 0 | P
| 2025-04-02 20:00 | 28.3536 | O | Gas Natural | 15.7675 | O | 0 | O | 29.2975 | T | Gas Natural | 15.1939 | V | 0 | P | 73.9235 | V | Gas Natural | 13.6721 | V | 0 | P | 74.1721 | V | Gas Natural | 13.7891 | V | 0 | P
| 2025-04-02 21:00 | 38.0904 | T | Gas Natural | 14.6525 | V | 0 | P | 38.1276 | T | Gas Natural | 14.2386 | V | 0 | P | 73.9924 | V | Gas Natural | 13.6094 | V | 0 | P | 74.5064 | V | Gas Natural | 13.7891 | V | 0 | P
| 2025-04-02 22:00 | 37.1556 | T | Gas Natural | 14.8309 | V | 0 | P | 35.9753 | T | Gas Natural | 14.5575 | V | 0 | P | 57.4034 | T | Gas Natural | 13.6488 | V | 0 | P | 57.5834 | T | Gas Natural | 13.8361 | V | 0 | P
| 2025-04-02 23:00 | 38.9914 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 39.9104 | T | Gas Natural | 14.2332 | V | 0 | P | 41.8722 | T | Gas Natural | 14.049 | V | 0 | P | 41.806 | T | Gas Natural | 14.2175 | V | 0 | P
| 2025-04-03 | 38.4278 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 39.3354 | T | Gas Natural | 14.2109 | V | 0 | P | 34.9685 | T | Gas Natural | 14.2168 | V | 0 | P | 34.7639 | T | Gas Natural | 14.4127 | V | 0 | P
| 2025-04-03 01:00 | 37.6427 | T | Gas Natural | 14.7941 | V | 0 | P | 38.385 | T | Gas Natural | 14.3421 | V | 0 | P | 25.7965 | T | Gas Natural | 14.6172 | V | 0 | P | 25.7773 | T | Gas Natural | 14.7891 | V | 0 | P
| 2025-04-03 02:00 | 30.1825 | T | Gas Natural | 15.4352 | V | 0 | P | 29.5908 | T | Gas Natural | 15.1319 | V | 0 | P | 24.8271 | T | Gas Natural | 14.7616 | V | 0 | P | 25.0459 | T | Gas Natural | 14.7891 | V | 0 | P
| 2025-04-03 03:00 | 25.4059 | T | Gas Natural | 15.9394 | V | 0 | P | 24.9838 | T | Gas Natural | 15.6479 | V | 0 | P | 26.6286 | T | Gas Natural | 14.8672 | V | 0 | P | 26.2767 | T | Gas Natural | 14.7891 | V | 0 | P
| 2025-04-03 04:00 | 25.0607 | T | Gas Natural | 15.9922 | V | 0 | P | 24.9085 | T | Gas Natural | 15.7188 | V | 0 | P | 25.5177 | T | Gas Natural | 14.8672 | V | 0 | P | 25.0524 | T | Gas Natural | 14.7891 | V | 0 | P
| 2025-04-03 05:00 | 25.0757 | T | Gas Natural | 15.9922 | V | 0 | P | 24.6002 | T | Gas Natural | 15.7188 | V | 0 | P | 33.0467 | T | Gas Natural | 14.5695 | V | 0 | P | 33.0349 | T | Gas Natural | 14.7067 | V | 0 | P
| 2025-04-03 06:00 | 25.1356 | T | Gas Natural | 15.9922 | V | 0 | P | 24.7069 | T | Gas Natural | 15.7188 | V | 0 | P | 51.5711 | T | Gas Natural | 13.8924 | V | 0 | P | 51.5637 | T | Gas Natural | 14.0606 | V | 0 | P
| 2025-04-03 07:00 | 37.959 | T | Gas Natural | 14.8638 | V | 0 | P | 38.4753 | T | Gas Natural | 14.4745 | V | 0 | P | 63.0481 | V | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 63.0151 | V | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P
| 2025-04-03 08:00 | 61.224 | V | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 63.0134 | V | Gas Natural | 13.7184 | V | 0 | P | 60.2094 | V | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 59.9183 | V | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P
| 2025-04-03 09:00 | 67.966 | V | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 67.3185 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 60.1999 | V | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 59.8886 | V | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P
| 2025-04-03 10:00 | 59.329 | V | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 58.8752 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 56.0674 | T | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 55.821 | T | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P
| 2025-04-03 11:00 | 53.7825 | T | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 53.0908 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 40.1613 | T | Gas Natural | 14.1005 | V | 0 | P | 39.9134 | T | Gas Natural | 14.2793 | V | 0 | P
| 2025-04-03 12:00 | 45.787 | T | Gas Natural | 14.2543 | V | 0 | P | 45.729 | T | Gas Natural | 13.7461 | V | 0 | P | 40.1464 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 39.8252 | T | Gas Natural | 14.2891 | V | 0 | P
| 2025-04-03 13:00 | 34.2677 | T | Gas Natural | 14.9697 | V | 0 | P | 33.9169 | T | Gas Natural | 14.5348 | V | 0 | P | 39.9974 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 39.7916 | T | Gas Natural | 14.2891 | V | 0 | P
| 2025-04-03 14:00 | 28.861 | T | Gas Natural | 15.5346 | V | 0 | P | 28.2923 | T | Gas Natural | 15.1109 | V | 0 | P | 20.9214 | T | Gas Natural | 15.1052 | P | 0 | P | 21.5792 | T | Gas Natural | 15.1769 | V | 0 | P
| 2025-04-03 15:00 | 25.262 | T | Gas Natural | 15.9623 | V | 0 | P | 24.6603 | T | Gas Natural | 15.4766 | V | 0 | P | 12.231 | O | Gas Natural | 16.2381 | O | 16.2381 | O | 23.5092 | T | Gas Natural | 15.0577 | V | 0 | P
| 2025-04-03 16:00 | 26.6933 | T | Gas Natural | 15.8766 | V | 0 | P | 26.0238 | T | Gas Natural | 15.3854 | V | 0 | P | 13.0404 | T | Gas Natural | 16.1473 | P | 16.1473 | V | 25.2845 | T | Gas Natural | 15.0391 | V | 0 | P
| 2025-04-03 17:00 | 53.0998 | T | Gas Natural | 14.3854 | V | 0 | P | 54.572 | T | Gas Natural | 13.8793 | V | 0 | P | 1.9116 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 36.3232 | T | Gas Natural | 14.6318 | V | 0 | P
| 2025-04-03 18:00 | 67.6963 | V | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 71.8059 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 0.16562 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 70.6661 | V | Gas Natural | 13.8629 | V | 0 | P
| 2025-04-03 19:00 | 65.4742 | V | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 65.9365 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 0.16562 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 57.6451 | T | Gas Natural | 13.7812 | V | 0 | P
| 2025-04-03 20:00 | 68.4703 | V | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 73.6634 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 0.16562 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 73.5697 | V | Gas Natural | 13.7812 | V | 0 | P
| 2025-04-03 21:00 | 68.7946 | V | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 71.0338 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 0.16562 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 71.455 | V | Gas Natural | 13.7812 | V | 0 | P
| 2025-04-03 22:00 | 64.0897 | V | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 63.4083 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 0.16562 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 63.4623 | V | Gas Natural | 13.7812 | V | 0 | P
| 2025-04-03 23:00 | 56.0232 | T | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 56.4605 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 0.16562 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 52.1582 | T | Gas Natural | 13.7812 | V | 0 | P
| 2025-04-04 | 56.0157 | T | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 54.2517 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 0.16562 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 47.1468 | T | Gas Natural | 13.8902 | V | 0 | P
| 2025-04-04 01:00 | 38.1346 | T | Gas Natural | 14.5953 | V | 0 | P | 36.5604 | T | Gas Natural | 14.3005 | V | 0 | P | 0.16562 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.7564 | T | Gas Natural | 14.9445 | V | 0 | P
| 2025-04-04 02:00 | 36.0457 | T | Gas Natural | 14.7266 | V | 0 | P | 34.8718 | T | Gas Natural | 14.4531 | V | 0 | P | 0.16562 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.0075 | T | Gas Natural | 15.2891 | V | 0 | P
| 2025-04-04 03:00 | 36.3314 | T | Gas Natural | 14.7266 | V | 0 | P | 35.1179 | T | Gas Natural | 14.4531 | V | 0 | P | 0.16562 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.2168 | T | Gas Natural | 15.2891 | V | 0 | P
| 2025-04-04 04:00 | 36.4945 | T | Gas Natural | 14.7266 | V | 0 | P | 35.1979 | T | Gas Natural | 14.4531 | V | 0 | P | 0.16562 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.2996 | T | Gas Natural | 15.2891 | V | 0 | P
| 2025-04-04 05:00 | 38.2173 | T | Gas Natural | 14.7266 | V | 0 | P | 37.8111 | T | Gas Natural | 14.3146 | V | 0 | P | 0.16562 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.3669 | T | Gas Natural | 15.1018 | V | 0 | P
| 2025-04-04 06:00 | 43.7593 | T | Gas Natural | 14.3109 | V | 0 | P | 45.6749 | T | Gas Natural | 13.8023 | V | 0 | P | 0.16562 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 30.7748 | T | Gas Natural | 14.8351 | V | 0 | P
| 2025-04-04 07:00 | 50.7614 | T | Gas Natural | 14.2188 | V | 0 | P | 52.0418 | T | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 0.16562 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 38.9451 | T | Gas Natural | 14.4043 | V | 0 | P
| 2025-04-04 08:00 | 50.0029 | T | Gas Natural | 14.2188 | V | 0 | P | 49.1456 | T | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 0.16562 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 34.7176 | T | Gas Natural | 14.4458 | V | 0 | P
| 2025-04-04 09:00 | 58.0209 | T | Gas Natural | 14.2188 | V | 0 | P | 59.0857 | T | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 0.16562 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 41.1615 | T | Gas Natural | 14.3273 | V | 0 | P
| 2025-04-04 10:00 | 65.0435 | V | Gas Natural | 14.2188 | V | 0 | P | 65.6634 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 0.16562 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 50.9338 | T | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P
| 2025-04-04 11:00 | 45.8066 | T | Gas Natural | 14.4312 | V | 0 | P | 44.8918 | T | Gas Natural | 13.9768 | V | 0 | P | 0.16562 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 30.29 | T | Gas Natural | 14.7021 | V | 0 | P
| 2025-04-04 12:00 | 41.6885 | T | Gas Natural | 14.4135 | V | 0 | P | 41.9585 | T | Gas Natural | 13.9466 | V | 0 | P | 0.091289 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 27.1289 | T | Gas Natural | 14.9137 | V | 0 | P
| 2025-04-04 13:00 | 36.0094 | T | Gas Natural | 14.7517 | V | 0 | P | 35.4875 | T | Gas Natural | 14.3854 | V | 0 | P | 6.3561 | O | Gas Natural | 16.711 | O | 16.6839 | O | 20.6666 | T | Gas Natural | 15.2519 | V | 0 | P
| 2025-04-04 14:00 | 37.5898 | T | Gas Natural | 14.6198 | V | 0 | P | 37.3335 | T | Gas Natural | 14.1796 | V | 0 | P | 9.0178 | O | Gas Natural | 16.646 | O | 16.646 | O | 22.6165 | T | Gas Natural | 15.105 | V | 0 | P
| 2025-04-04 15:00 | 36.4983 | T | Gas Natural | 14.8126 | V | 0 | P | 36.4764 | T | Gas Natural | 14.325 | V | 0 | P | 8.4869 | O | Gas Natural | 16.7281 | P | 16.7281 | O | 21.7616 | T | Gas Natural | 15.167 | V | 0 | P
| 2025-04-04 16:00 | 39.8473 | T | Gas Natural | 14.4899 | V | 0 | P | 40.3128 | T | Gas Natural | 13.9138 | V | 0 | P | 11.8171 | T | Gas Natural | 16.3268 | P | 16.3268 | V | 25.9 | T | Gas Natural | 15.0391 | V | 0 | P
| 2025-04-04 17:00 | 41.4765 | T | Gas Natural | 14.3952 | V | 0 | P | 42.2783 | T | Gas Natural | 13.8465 | V | 0 | P | 14.27 | T | Gas Natural | 16.0865 | P | 16.0133 | V | 23.8235 | T | Gas Natural | 15.0379 | V | 0 | P
| 2025-04-04 18:00 | 51.6166 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 52.2362 | T | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 16.0521 | O | Gas Natural | 15.8505 | O | 0 | P | 22.0174 | T | Gas Natural | 15.0524 | V | 0 | P
| 2025-04-04 19:00 | 41.1723 | T | Gas Natural | 14.5142 | V | 0 | P | 40.2736 | T | Gas Natural | 14.0617 | V | 0 | P | 21.5535 | T | Gas Natural | 15.1283 | V | 0 | P | 21.3868 | T | Gas Natural | 15.0312 | V | 0 | P
| 2025-04-04 20:00 | 38.5967 | T | Gas Natural | 14.6177 | V | 0 | P | 39.1655 | T | Gas Natural | 14.0736 | V | 0 | P | 26.3283 | T | Gas Natural | 14.8411 | V | 0 | P | 25.8899 | T | Gas Natural | 15.0312 | V | 0 | P
| 2025-04-04 21:00 | 38.3802 | T | Gas Natural | 14.5723 | V | 0 | P | 37.5335 | T | Gas Natural | 14.1709 | V | 0 | P | 23.3206 | T | Gas Natural | 14.9392 | V | 0 | P | 23.5626 | T | Gas Natural | 15.0659 | V | 0 | P
| 2025-04-04 22:00 | 40.8493 | T | Gas Natural | 14.3677 | V | 0 | P | 40.4888 | T | Gas Natural | 13.9309 | V | 0 | P | 26.4662 | T | Gas Natural | 14.7257 | V | 0 | P | 26.4729 | T | Gas Natural | 14.8625 | V | 0 | P
| 2025-04-04 23:00 | 39.8643 | T | Gas Natural | 14.4844 | V | 0 | P | 39.9899 | T | Gas Natural | 14.0636 | V | 0 | P | 24.5908 | T | Gas Natural | 14.8597 | V | 0 | P | 24.1254 | T | Gas Natural | 15.0312 | V | 0 | P
| 2025-04-05 | 37.6685 | T | Gas Natural | 14.6372 | V | 0 | P | 36.6318 | T | Gas Natural | 14.2729 | V | 0 | P | 21.3926 | T | Gas Natural | 15.1267 | V | 0 | P | 21.4836 | T | Gas Natural | 15.1333 | V | 0 | P
| 2025-04-05 01:00 | 36.7763 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 35.5677 | T | Gas Natural | 14.4453 | V | 0 | P | 20.8624 | T | Gas Natural | 15.2344 | V | 0 | P | 20.7559 | T | Gas Natural | 15.2812 | V | 0 | P
| 2025-04-05 02:00 | 36.9289 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 35.6272 | T | Gas Natural | 14.4453 | V | 0 | P | 21.0234 | T | Gas Natural | 15.2344 | V | 0 | P | 20.9112 | T | Gas Natural | 15.2812 | V | 0 | P
| 2025-04-05 03:00 | 36.4631 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 35.3536 | T | Gas Natural | 14.4453 | V | 0 | P | 20.625 | T | Gas Natural | 15.2344 | V | 0 | P | 20.5215 | T | Gas Natural | 15.2812 | V | 0 | P
| 2025-04-05 04:00 | 36.3324 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 35.2569 | T | Gas Natural | 14.4453 | V | 0 | P | 20.5089 | T | Gas Natural | 15.2344 | V | 0 | P | 20.4129 | T | Gas Natural | 15.2812 | V | 0 | P
| 2025-04-05 05:00 | 37.2938 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 36.3365 | T | Gas Natural | 14.4267 | V | 0 | P | 21.5972 | T | Gas Natural | 15.2095 | V | 0 | P | 21.4478 | T | Gas Natural | 15.2434 | V | 0 | P
| 2025-04-05 06:00 | 38.4821 | T | Gas Natural | 14.722 | V | 0 | P | 39.2243 | T | Gas Natural | 14.183 | V | 0 | P | 25.4642 | T | Gas Natural | 14.7593 | V | 0 | P | 24.7995 | T | Gas Natural | 15.0312 | V | 0 | P
| 2025-04-05 07:00 | 44.0956 | T | Gas Natural | 14.367 | V | 0 | P | 45.0919 | T | Gas Natural | 13.8523 | V | 0 | P | 34.0277 | T | Gas Natural | 14.5328 | V | 0 | P | 33.2304 | T | Gas Natural | 14.6833 | V | 0 | P
| 2025-04-05 08:00 | 47.3967 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 47.6322 | T | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 35.4314 | T | Gas Natural | 14.3553 | V | 0 | P | 35.3177 | T | Gas Natural | 14.5819 | V | 0 | P
| 2025-04-05 09:00 | 42.9467 | T | Gas Natural | 14.2524 | V | 0 | P | 42.0576 | T | Gas Natural | 13.8554 | V | 0 | P | 24.575 | T | Gas Natural | 14.8379 | V | 0 | P | 24.9741 | T | Gas Natural | 14.8921 | V | 0 | P
| 2025-04-05 10:00 | 34.8529 | T | Gas Natural | 14.9605 | V | 0 | P | 34.1914 | T | Gas Natural | 14.5942 | V | 0 | P | 20.7267 | T | Gas Natural | 15.232 | V | 0 | P | 20.7025 | T | Gas Natural | 15.2565 | V | 0 | P
| 2025-04-05 11:00 | 27.381 | T | Gas Natural | 15.7133 | V | 0 | P | 26.7376 | T | Gas Natural | 15.3017 | V | 0 | P | 22.8673 | T | Gas Natural | 14.9974 | V | 0 | P | 22.8098 | T | Gas Natural | 15.1186 | V | 0 | P
| 2025-04-05 12:00 | 24.2394 | T | Gas Natural | 15.9922 | V | 0 | P | 23.6088 | T | Gas Natural | 15.7005 | V | 0 | P | 21.2283 | T | Gas Natural | 15.2095 | P | 0 | P | 21.2459 | T | Gas Natural | 15.1669 | V | 0 | P
| 2025-04-05 13:00 | 24.1536 | T | Gas Natural | 15.9922 | V | 0 | P | 23.6921 | T | Gas Natural | 15.7109 | V | 0 | P | 22.9754 | O | Gas Natural | 15.022 | O | 15.022 | O | 22.8276 | T | Gas Natural | 15.0156 | V | 0 | P
| 2025-04-05 14:00 | 23.6044 | T | Gas Natural | 16.022 | V | 0 | P | 22.9612 | T | Gas Natural | 15.7417 | V | 0 | P | 18.5952 | T | Gas Natural | 15.5563 | P | 15.5563 | V | 22.7912 | T | Gas Natural | 15.0467 | V | 0 | P
| 2025-04-05 15:00 | 20.0822 | T | Gas Natural | 16.4399 | P | 0 | P | 19.6717 | T | Gas Natural | 15.9688 | V | 0 | P | 31.2488 | T | Gas Natural | 14.6766 | P | 14.6766 | V | 29.0609 | T | Gas Natural | 14.879 | V | 0 | P
| 2025-04-05 16:00 | 41.3347 | O | Gas Natural | 14.6563 | O | 14.6563 | O | 19.6317 | T | Gas Natural | 15.9688 | V | 0 | P | 13.1879 | O | Gas Natural | 16.1537 | P | 0 | P | 35.4998 | T | Gas Natural | 14.5792 | V | 0 | P
| 2025-04-05 17:00 | 43.4838 | T | Gas Natural | 14.714 | P | 14.714 | V | 19.7324 | T | Gas Natural | 15.9688 | V | 0 | P | 31.0115 | O | Gas Natural | 14.8514 | O | 0 | O | 32.1273 | T | Gas Natural | 14.7033 | V | 0 | P
| 2025-04-05 18:00 | 15.373 | T | Gas Natural | 16.9397 | O | 0 | P | 20.6554 | T | Gas Natural | 15.9688 | V | 0 | P | 67.6856 | V | Gas Natural | 13.8046 | V | 0 | P | 66.6395 | V | Gas Natural | 13.9073 | V | 0 | P
| 2025-04-05 19:00 | 34.0651 | T | Gas Natural | 15.1606 | V | 0 | P | 33.2774 | T | Gas Natural | 14.7561 | V | 0 | P | 49.1707 | T | Gas Natural | 13.9545 | V | 0 | P | 52.1999 | T | Gas Natural | 14.0045 | V | 0 | P
| 2025-04-05 20:00 | 36.5106 | T | Gas Natural | 14.8906 | V | 0 | P | 36.4519 | T | Gas Natural | 14.3479 | V | 0 | P | 41.065 | T | Gas Natural | 14.0635 | V | 0 | P | 41.2263 | T | Gas Natural | 14.224 | V | 0 | P
| 2025-04-05 21:00 | 36.3966 | T | Gas Natural | 14.8906 | V | 0 | P | 35.6498 | T | Gas Natural | 14.4531 | V | 0 | P | 34.805 | T | Gas Natural | 14.3153 | V | 0 | P | 35.0363 | T | Gas Natural | 14.4372 | V | 0 | P
| 2025-04-05 22:00 | 37.0314 | T | Gas Natural | 14.8906 | V | 0 | P | 37.1705 | T | Gas Natural | 14.3393 | V | 0 | P | 33.716 | T | Gas Natural | 14.5547 | V | 0 | P | 33.4544 | T | Gas Natural | 14.5156 | V | 0 | P
| 2025-04-05 23:00 | 37.9453 | T | Gas Natural | 14.7152 | V | 0 | P | 38.6468 | T | Gas Natural | 14.1603 | V | 0 | P | 34.7042 | T | Gas Natural | 14.4106 | V | 0 | P | 34.3045 | T | Gas Natural | 14.5156 | V | 0 | P
| 2025-04-06 | 37.3392 | T | Gas Natural | 14.751 | V | 0 | P | 36.7088 | T | Gas Natural | 14.3483 | V | 0 | P | 31.7299 | T | Gas Natural | 14.4514 | V | 0 | P | 31.667 | T | Gas Natural | 14.6497 | V | 0 | P
| 2025-04-06 01:00 | 36.7498 | T | Gas Natural | 14.8906 | V | 0 | P | 35.0713 | T | Gas Natural | 14.4531 | V | 0 | P | 30.576 | T | Gas Natural | 14.5547 | V | 0 | P | 30.5644 | T | Gas Natural | 14.7656 | V | 0 | P
| 2025-04-06 02:00 | 32.9537 | T | Gas Natural | 15.126 | V | 0 | P | 32.3836 | T | Gas Natural | 14.7564 | V | 0 | P | 29.7223 | T | Gas Natural | 14.5547 | V | 0 | P | 29.9759 | T | Gas Natural | 14.7656 | V | 0 | P
| 2025-04-06 03:00 | 27.4976 | T | Gas Natural | 15.6665 | V | 0 | P | 26.6508 | T | Gas Natural | 15.288 | V | 0 | P | 29.9162 | T | Gas Natural | 14.5547 | V | 0 | P | 29.975 | T | Gas Natural | 14.7656 | V | 0 | P
| 2025-04-06 04:00 | 26.1287 | T | Gas Natural | 15.9062 | V | 0 | P | 25.4436 | T | Gas Natural | 15.4609 | V | 0 | P | 29.7185 | T | Gas Natural | 14.5547 | V | 0 | P | 29.6582 | T | Gas Natural | 14.7656 | V | 0 | P
| 2025-04-06 05:00 | 26.2525 | T | Gas Natural | 15.9062 | V | 0 | P | 25.8399 | T | Gas Natural | 15.4609 | V | 0 | P | 30.2642 | T | Gas Natural | 14.5547 | V | 0 | P | Calc Failed | T | Gas Natural | 14.7656 | V | 0 | P
| 2025-04-06 06:00 | 26.6339 | T | Gas Natural | 15.9002 | V | 0 | P | 26.0841 | T | Gas Natural | 15.4609 | V | 0 | P | 33.5991 | T | Gas Natural | 14.5305 | V | 0 | P | 33.2755 | T | Gas Natural | 14.5195 | V | 0 | P
| 2025-04-06 07:00 | 28.9143 | T | Gas Natural | 15.6562 | V | 0 | P | 28.4177 | T | Gas Natural | 15.268 | V | 0 | P | 41.7158 | T | Gas Natural | 14.078 | V | 0 | P | 41.0791 | T | Gas Natural | 14.2997 | V | 0 | P
| 2025-04-06 08:00 | 29.2102 | T | Gas Natural | 15.6562 | V | 0 | P | 28.6401 | T | Gas Natural | 15.2109 | V | 0 | P | 48.8232 | T | Gas Natural | 13.8899 | V | 0 | P | 48.3962 | T | Gas Natural | 14.1601 | V | 0 | P
| 2025-04-06 09:00 | 27.4092 | T | Gas Natural | 15.6562 | V | 0 | P | 26.8201 | T | Gas Natural | 15.4061 | V | 0 | P | 34.6081 | T | Gas Natural | 14.2291 | V | 0 | P | 35.5448 | T | Gas Natural | 14.4064 | V | 0 | P
| 2025-04-06 10:00 | 26.442 | T | Gas Natural | 15.7521 | V | 0 | P | 25.7328 | T | Gas Natural | 15.4609 | V | 0 | P | 22.6384 | T | Gas Natural | 15.1115 | V | 0 | P | 22.5885 | T | Gas Natural | 15.1603 | V | 0 | P
| 2025-04-06 11:00 | 24.9336 | T | Gas Natural | 15.9062 | V | 0 | P | 24.4075 | T | Gas Natural | 15.4609 | V | 0 | P | 19.2015 | T | Gas Natural | 15.3113 | V | 0 | P | 19.2113 | T | Gas Natural | 15.3755 | V | 0 | P
| 2025-04-06 12:00 | 23.1797 | T | Gas Natural | 16.1476 | V | 0 | P | 22.6396 | T | Gas Natural | 15.7045 | V | 0 | P | 17.5256 | T | Gas Natural | 15.6133 | P | 15.6319 | V | 19.1747 | T | Gas Natural | 15.3905 | V | 0 | P
| 2025-04-06 13:00 | 23.176 | T | Gas Natural | 16.1641 | V | 0 | P | 22.565 | T | Gas Natural | 15.7109 | V | 0 | P | 27.9344 | T | Gas Natural | 14.7627 | P | 14.7627 | V | 26.4561 | T | Gas Natural | 15 | V | 0 | P
| 2025-04-06 14:00 | 22.1631 | T | Gas Natural | 16.2645 | V | 0 | P | 21.5023 | T | Gas Natural | 15.812 | V | 0 | P | 29.2892 | T | Gas Natural | 14.6077 | P | 14.6077 | V | 22.0877 | T | Gas Natural | 15.119 | V | 0 | P
| 2025-04-06 15:00 | 18.6082 | T | Gas Natural | 16.5352 | P | 16.6142 | V | 19.6873 | T | Gas Natural | 15.9609 | V | 0 | P | 19.1531 | T | Gas Natural | 15.5281 | P | 15.5281 | V | 23.3398 | T | Gas Natural | 15.1858 | V | 0 | P
| 2025-04-06 16:00 | 18.8257 | T | Gas Natural | 16.5665 | P | 16.5665 | V | 19.6526 | T | Gas Natural | 15.9609 | V | 0 | P | 15.7527 | O | Gas Natural | 15.6053 | O | 0 | P | 24.2242 | T | Gas Natural | 15.1331 | V | 0 | P
| 2025-04-06 17:00 | 15.2044 | O | Gas Natural | 16.9146 | P | 0 | P | 19.6917 | T | Gas Natural | 15.9609 | V | 0 | P | 26.7089 | T | Gas Natural | 14.889 | V | 0 | P | 26.7364 | T | Gas Natural | 15.0527 | V | 0 | P
| 2025-04-06 18:00 | 23.165 | T | Gas Natural | 16.2253 | V | 0 | P | 24.0932 | T | Gas Natural | 15.6132 | V | 0 | P | 37.351 | T | Gas Natural | 14.3639 | V | 0 | P | 37.2264 | T | Gas Natural | 14.5851 | V | 0 | P
| 2025-04-06 19:00 | 40.3704 | T | Gas Natural | 14.5351 | V | 0 | P | 40.853 | T | Gas Natural | 14.0163 | V | 0 | P | 37.1428 | T | Gas Natural | 14.3722 | V | 0 | P | 37.0529 | T | Gas Natural | 14.5213 | V | 0 | P
| 2025-04-06 20:00 | 38.573 | T | Gas Natural | 14.6781 | V | 0 | P | 38.8918 | T | Gas Natural | 14.1012 | V | 0 | P | 25.4314 | T | Gas Natural | 14.8031 | V | 0 | P | 25.2141 | T | Gas Natural | 14.9934 | V | 0 | P
| 2025-04-06 21:00 | 37.6431 | T | Gas Natural | 14.6705 | V | 0 | P | 36.9384 | T | Gas Natural | 14.2113 | V | 0 | P | 22.7301 | T | Gas Natural | 14.9173 | V | 0 | P | 22.7686 | T | Gas Natural | 15.0234 | V | 0 | P
| 2025-04-06 22:00 | 37.6147 | T | Gas Natural | 14.7419 | V | 0 | P | 36.7548 | T | Gas Natural | 14.291 | V | 0 | P | 21.7926 | T | Gas Natural | 14.9856 | V | 0 | P | 21.8731 | T | Gas Natural | 15.1186 | V | 0 | P
| 2025-04-06 23:00 | 39.0174 | T | Gas Natural | 14.6385 | V | 0 | P | 39.5489 | T | Gas Natural | 14.1263 | V | 0 | P | 24.6915 | T | Gas Natural | 14.8677 | V | 0 | P | 24.8033 | T | Gas Natural | 15.0408 | V | 0 | P
| 2025-04-07 | 38.3705 | T | Gas Natural | 14.5503 | V | 0 | P | 37.3001 | T | Gas Natural | 14.1915 | V | 0 | P | 22.6854 | T | Gas Natural | 14.9217 | V | 0 | P | 22.6275 | T | Gas Natural | 15.0929 | V | 0 | P
| 2025-04-07 01:00 | 36.3202 | T | Gas Natural | 14.8594 | V | 0 | P | 35.4245 | T | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 20.612 | T | Gas Natural | 15.126 | V | 0 | P | 20.7072 | T | Gas Natural | 15.2734 | V | 0 | P
| 2025-04-07 02:00 | 32.5291 | T | Gas Natural | 15.2016 | V | 0 | P | 31.7786 | T | Gas Natural | 14.7972 | V | 0 | P | 20.2406 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P | 20.2935 | T | Gas Natural | 15.2734 | V | 0 | P
| 2025-04-07 03:00 | 27.2202 | T | Gas Natural | 15.7226 | V | 0 | P | 26.9141 | T | Gas Natural | 15.308 | V | 0 | P | 20.9775 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P | 21.0988 | T | Gas Natural | 15.2734 | V | 0 | P
| 2025-04-07 04:00 | 25.8183 | T | Gas Natural | 15.8594 | V | 0 | P | 25.2805 | T | Gas Natural | 15.4219 | V | 0 | P | 21.4261 | T | Gas Natural | 15.0809 | V | 0 | P | 21.5211 | T | Gas Natural | 15.2734 | V | 0 | P
| 2025-04-07 05:00 | 25.2028 | T | Gas Natural | 15.8594 | V | 0 | P | 24.9031 | T | Gas Natural | 15.4355 | V | 0 | P | 23.2292 | T | Gas Natural | 14.9971 | V | 0 | P | 23.3123 | T | Gas Natural | 15.0481 | V | 0 | P
| 2025-04-07 06:00 | 25.0356 | T | Gas Natural | 15.8594 | V | 0 | P | 24.7302 | T | Gas Natural | 15.6719 | V | 0 | P | 35.8747 | T | Gas Natural | 14.4212 | V | 0 | P | 35.9202 | T | Gas Natural | 14.6353 | V | 0 | P
| 2025-04-07 07:00 | 25.6087 | T | Gas Natural | 15.8579 | V | 0 | P | 24.9544 | T | Gas Natural | 15.6441 | V | 0 | P | 26.4143 | T | Gas Natural | 14.6994 | V | 0 | P | 26.4583 | T | Gas Natural | 14.8445 | V | 0 | P
| 2025-04-07 08:00 | 34.9324 | T | Gas Natural | 15.0997 | V | 0 | P | 34.2507 | T | Gas Natural | 14.7313 | V | 0 | P | 28.5901 | T | Gas Natural | 14.6187 | V | 0 | P | 28.6657 | T | Gas Natural | 14.8584 | V | 0 | P
| 2025-04-07 09:00 | 33.8887 | T | Gas Natural | 15.0251 | V | 0 | P | 34.1251 | T | Gas Natural | 14.593 | V | 0 | P | 21.2008 | T | Gas Natural | 15.0977 | V | 0 | P | 21.1292 | T | Gas Natural | 15.1424 | V | 0 | P
| 2025-04-07 10:00 | 28.1367 | T | Gas Natural | 15.5863 | V | 0 | P | 27.4707 | T | Gas Natural | 15.1993 | V | 0 | P | 13.0001 | O | Gas Natural | 16.133 | P | 16.2119 | O | 19.8496 | T | Gas Natural | 15.1891 | V | 0 | P
| 2025-04-07 11:00 | 25.1724 | T | Gas Natural | 15.8594 | V | 0 | P | 24.5297 | T | Gas Natural | 15.4062 | V | 0 | P | 10.8905 | T | Gas Natural | 16.3966 | P | 16.3966 | V | 21.2454 | T | Gas Natural | 15.1876 | V | 0 | P
| 2025-04-07 12:00 | 24.9846 | T | Gas Natural | 15.8605 | V | 0 | P | 24.4071 | T | Gas Natural | 15.4242 | V | 0 | P | 9.9777 | O | Gas Natural | 16.4375 | P | 16.4375 | O | 19.9502 | T | Gas Natural | 15.25 | V | 0 | P
| 2025-04-07 13:00 | 22.0961 | T | Gas Natural | 16.326 | V | 0 | P | 21.542 | T | Gas Natural | 15.8715 | V | 0 | P | 10.8076 | T | Gas Natural | 16.4375 | P | 16.4375 | V | 20.7057 | T | Gas Natural | 15.25 | V | 0 | P
| 2025-04-07 14:00 | 22.0961 | T | Gas Natural | 16.3594 | V | 0 | P | 21.6387 | T | Gas Natural | 15.9062 | V | 0 | P | 10.0812 | O | Gas Natural | 16.4375 | P | 16.4375 | O | 20.0714 | T | Gas Natural | 15.25 | V | 0 | P
| 2025-04-07 15:00 | 22.118 | T | Gas Natural | 16.3594 | V | 0 | P | 21.6055 | T | Gas Natural | 15.9062 | V | 0 | P | 11.2205 | T | Gas Natural | 16.3749 | P | 16.3749 | V | 21.7806 | T | Gas Natural | 15.1771 | V | 0 | P
| 2025-04-07 16:00 | 22.1943 | T | Gas Natural | 16.3594 | V | 0 | P | 21.6569 | T | Gas Natural | 15.9062 | V | 0 | P | 11.7374 | T | Gas Natural | 16.2998 | P | 16.2998 | V | 23.719 | T | Gas Natural | 15.0761 | V | 0 | P
| 2025-04-07 17:00 | 22.2015 | T | Gas Natural | 16.3541 | V | 0 | P | 21.7555 | T | Gas Natural | 15.9042 | V | 0 | P | 12.3101 | T | Gas Natural | 16.243 | P | 16.243 | V | 28.5208 | T | Gas Natural | 14.9205 | V | 0 | P
| 2025-04-07 18:00 | 37.7867 | T | Gas Natural | 14.8422 | V | 0 | P | 37.3529 | T | Gas Natural | 14.3682 | V | 0 | P | 11.6047 | O | Gas Natural | 16.3763 | O | 0 | P | 45.6896 | T | Gas Natural | 14.1309 | V | 0 | P
| 2025-04-07 19:00 | 46.1073 | T | Gas Natural | 14.392 | V | 0 | P | 47.0375 | T | Gas Natural | 13.7867 | V | 0 | P | 30.3878 | T | Gas Natural | 14.6893 | V | 0 | P | 31.9585 | T | Gas Natural | 14.6702 | V | 0 | P
| 2025-04-07 20:00 | 53.9801 | T | Gas Natural | 14.3594 | V | 0 | P | 53.9928 | T | Gas Natural | 13.6406 | V | 0 | P | 37.9663 | T | Gas Natural | 14.1655 | V | 0 | P | 37.9699 | T | Gas Natural | 14.3028 | V | 0 | P
| 2025-04-07 21:00 | 44.0087 | T | Gas Natural | 14.4024 | V | 0 | P | 42.7293 | T | Gas Natural | 13.8116 | V | 0 | P | 25.5656 | T | Gas Natural | 14.7073 | V | 0 | P | 25.3208 | T | Gas Natural | 14.8708 | V | 0 | P
| 2025-04-07 22:00 | 35.6481 | T | Gas Natural | 14.8945 | V | 0 | P | 34.9447 | T | Gas Natural | 14.4511 | V | 0 | P | 20.7496 | T | Gas Natural | 15.1406 | V | 0 | P | 20.8284 | T | Gas Natural | 15.25 | V | 0 | P
| 2025-04-07 23:00 | 31.2352 | T | Gas Natural | 15.3427 | V | 0 | P | 30.5707 | T | Gas Natural | 14.9441 | V | 0 | P | 24.7115 | T | Gas Natural | 14.9206 | V | 0 | P | 24.8204 | T | Gas Natural | 15.0306 | V | 0 | P
| 2025-04-08 | 25.9947 | T | Gas Natural | 15.8036 | V | 0 | P | 25.6298 | T | Gas Natural | 15.4801 | V | 0 | P | 20.9705 | T | Gas Natural | 15.1484 | V | 0 | P | 21.0453 | T | Gas Natural | 15.25 | V | 0 | P
| 2025-04-08 01:00 | 24.8333 | T | Gas Natural | 15.8594 | V | 0 | P | 24.337 | T | Gas Natural | 15.6719 | V | 0 | P | 21.0265 | T | Gas Natural | 15.1484 | V | 0 | P | 21.0929 | T | Gas Natural | 15.25 | V | 0 | P
| 2025-04-08 02:00 | 24.8221 | T | Gas Natural | 15.8594 | V | 0 | P | 24.4369 | T | Gas Natural | 15.6719 | V | 0 | P | 20.9952 | T | Gas Natural | 15.1484 | V | 0 | P | 21.0628 | T | Gas Natural | 15.25 | V | 0 | P
| 2025-04-08 03:00 | 24.8359 | T | Gas Natural | 15.8594 | V | 0 | P | 24.4565 | T | Gas Natural | 15.6719 | V | 0 | P | 20.9792 | T | Gas Natural | 15.1484 | V | 0 | P | 21.0496 | T | Gas Natural | 15.25 | V | 0 | P
| 2025-04-08 04:00 | 24.7063 | T | Gas Natural | 15.8594 | V | 0 | P | 24.3421 | T | Gas Natural | 15.6719 | V | 0 | P | 20.8778 | T | Gas Natural | 15.1484 | V | 0 | P | 20.9267 | T | Gas Natural | 15.25 | V | 0 | P
| 2025-04-08 05:00 | 25.0939 | T | Gas Natural | 15.8594 | V | 0 | P | 24.6719 | T | Gas Natural | 15.6719 | V | 0 | P | 21.2215 | T | Gas Natural | 15.1484 | V | 0 | P | 21.3307 | T | Gas Natural | 15.25 | V | 0 | P
| 2025-04-08 06:00 | 25.0003 | T | Gas Natural | 15.8594 | V | 0 | P | 24.6979 | T | Gas Natural | 15.6719 | V | 0 | P | 22.1417 | T | Gas Natural | 15.1484 | V | 0 | P | 22.1706 | T | Gas Natural | 15.1806 | V | 0 | P
| 2025-04-08 07:00 | 25.1894 | T | Gas Natural | 16.0638 | V | 0 | P | 24.5874 | T | Gas Natural | 15.6719 | V | 0 | P | 37.3078 | T | Gas Natural | 14.327 | V | 0 | P | 37.269 | T | Gas Natural | 14.5241 | V | 0 | P
| 2025-04-08 08:00 | 25.2764 | T | Gas Natural | 15.8594 | V | 0 | P | 24.6542 | T | Gas Natural | 15.6719 | V | 0 | P | 38.1831 | T | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 38.0978 | T | Gas Natural | 14.3853 | V | 0 | P
| 2025-04-08 09:00 | 25.147 | T | Gas Natural | 15.8594 | V | 0 | P | 24.6579 | T | Gas Natural | 15.6719 | V | 0 | P | 38.2952 | T | Gas Natural | 14.15 | V | 0 | P | 38.3603 | T | Gas Natural | 14.3379 | V | 0 | P
| 2025-04-08 10:00 | 25.1727 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 24.6159 | T | Gas Natural | 15.6719 | V | 0 | P | 23.9897 | T | Gas Natural | 14.9248 | V | 0 | P | 24.0961 | T | Gas Natural | 15.044 | V | 0 | P
| 2025-04-08 11:00 | 25.0412 | T | Gas Natural | 15.9503 | V | 0 | P | 24.4445 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 21.4543 | T | Gas Natural | 15.1174 | V | 0 | P | 21.5213 | T | Gas Natural | 15.1622 | V | 0 | P
| 2025-04-08 12:00 | 21.3788 | T | Gas Natural | 16.2899 | P | 0 | P | 23.6428 | T | Gas Natural | 15.6406 | V | 0 | P | 21.3112 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 21.409 | T | Gas Natural | 15.0695 | V | 0 | P
| 2025-04-08 13:00 | 10.4957 | O | Gas Natural | 17.3533 | O | 17.3533 | O | 23.6003 | T | Gas Natural | 15.6406 | V | 0 | P | 21.3302 | T | Gas Natural | 15.0694 | V | 0 | P | 21.414 | T | Gas Natural | 14.9993 | V | 0 | P
| 2025-04-08 14:00 | 10.7781 | T | Gas Natural | 17.3125 | P | 17.3125 | V | 23.6392 | T | Gas Natural | 15.6406 | V | 0 | P | 20.9185 | T | Gas Natural | 15.1465 | V | 0 | P | 20.962 | T | Gas Natural | 15.0584 | V | 0 | P
| 2025-04-08 15:00 | 9.5863 | O | Gas Natural | 17.5109 | P | 0 | P | 23.3797 | T | Gas Natural | 15.6449 | V | 0 | P | 21.0505 | T | Gas Natural | 15.1717 | V | 0 | P | 21.0832 | T | Gas Natural | 15.0722 | V | 0 | P
| 2025-04-08 16:00 | 20.7058 | O | Gas Natural | 16.4825 | O | 0 | O | 21.6319 | T | Gas Natural | 15.8247 | V | 0 | P | 21.4595 | T | Gas Natural | 15.0851 | V | 0 | P | 21.5921 | T | Gas Natural | 15.075 | V | 0 | P
| 2025-04-08 17:00 | 25.2164 | T | Gas Natural | 16.0078 | V | 0 | P | 24.5877 | T | Gas Natural | 15.6406 | V | 0 | P | 25.2416 | T | Gas Natural | 14.8633 | V | 0 | P | 25.2828 | T | Gas Natural | 14.9753 | V | 0 | P
| 2025-04-08 18:00 | 25.8184 | T | Gas Natural | 15.9682 | V | 0 | P | 25.2159 | T | Gas Natural | 15.4507 | V | 0 | P | 32.6496 | T | Gas Natural | 14.5742 | V | 0 | P | 32.6197 | T | Gas Natural | 14.6537 | V | 0 | P
| 2025-04-08 19:00 | 33.9152 | T | Gas Natural | 15.1848 | V | 0 | P | 33.2622 | T | Gas Natural | 14.7246 | V | 0 | P | 36.2932 | T | Gas Natural | 14.1989 | V | 0 | P | 36.1382 | T | Gas Natural | 14.4453 | V | 0 | P
| 2025-04-08 20:00 | 37.6089 | T | Gas Natural | 14.8501 | V | 0 | P | 38.0657 | T | Gas Natural | 14.237 | V | 0 | P | 36.17 | T | Gas Natural | 14.25 | V | 0 | P | 36.1174 | T | Gas Natural | 14.5078 | V | 0 | P
| 2025-04-08 21:00 | 38.7605 | T | Gas Natural | 14.5652 | V | 0 | P | 38.134 | T | Gas Natural | 14.1768 | V | 0 | P | 35.4145 | T | Gas Natural | 14.25 | V | 0 | P | 35.3894 | T | Gas Natural | 14.5078 | V | 0 | P
| 2025-04-08 22:00 | 41.8966 | T | Gas Natural | 14.411 | V | 0 | P | 42.1615 | T | Gas Natural | 13.9083 | V | 0 | P | 38.271 | T | Gas Natural | 14.25 | V | 0 | P | 38.2218 | T | Gas Natural | 14.5078 | V | 0 | P
| 2025-04-08 23:00 | 36.5939 | T | Gas Natural | 14.9295 | V | 0 | P | 36.079 | T | Gas Natural | 14.3828 | V | 0 | P | 46.3572 | T | Gas Natural | 13.8646 | V | 0 | P | 46.2545 | T | Gas Natural | 14.1024 | V | 0 | P
| 2025-04-09 | 32.9045 | T | Gas Natural | 15.2413 | V | 0 | P | 32.1939 | T | Gas Natural | 14.7594 | V | 0 | P | 32.324 | T | Gas Natural | 14.3305 | V | 0 | P | 32.326 | T | Gas Natural | 14.5492 | V | 0 | P
| 2025-04-09 01:00 | 28.6607 | T | Gas Natural | 15.6786 | V | 0 | P | 28.1215 | T | Gas Natural | 15.217 | V | 0 | P | 30.4523 | T | Gas Natural | 14.5 | V | 0 | P | 30.2646 | T | Gas Natural | 14.7578 | V | 0 | P
| 2025-04-09 02:00 | 26.1428 | T | Gas Natural | 15.8885 | V | 0 | P | 25.5449 | T | Gas Natural | 15.3906 | V | 0 | P | 25.9646 | T | Gas Natural | 14.6235 | V | 0 | P | 25.7633 | T | Gas Natural | 14.7578 | V | 0 | P
| 2025-04-09 03:00 | 25.9999 | T | Gas Natural | 15.9844 | V | 0 | P | 25.3665 | T | Gas Natural | 15.3906 | V | 0 | P | 23.0937 | T | Gas Natural | 14.9229 | V | 0 | P | 22.946 | T | Gas Natural | 14.9388 | V | 0 | P
| 2025-04-09 04:00 | 26.1165 | T | Gas Natural | 15.9844 | V | 0 | P | 25.4481 | T | Gas Natural | 15.3906 | V | 0 | P | 22.086 | T | Gas Natural | 15 | V | 0 | P | 22.1947 | T | Gas Natural | 15.0078 | V | 0 | P
| 2025-04-09 05:00 | 25.9754 | T | Gas Natural | 15.9844 | V | 0 | P | 25.4823 | T | Gas Natural | 15.3906 | V | 0 | P | 29.3807 | T | Gas Natural | 14.7007 | V | 0 | P | 29.2331 | T | Gas Natural | 14.8411 | V | 0 | P
| 2025-04-09 06:00 | 30.8363 | T | Gas Natural | 15.5788 | V | 0 | P | 30.1179 | T | Gas Natural | 15.2081 | V | 0 | P | 45.9737 | T | Gas Natural | 13.9359 | V | 0 | P | 45.907 | T | Gas Natural | 14.1454 | V | 0 | P
| 2025-04-09 07:00 | 41.9473 | T | Gas Natural | 14.5989 | V | 0 | P | 42.8262 | T | Gas Natural | 14.1691 | V | 0 | P | 61.3844 | V | Gas Natural | 13.7422 | V | 0 | P | 61.4548 | V | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P
| 2025-04-09 08:00 | 37.943 | T | Gas Natural | 14.812 | V | 0 | P | 36.5856 | T | Gas Natural | 14.5078 | V | 0 | P | 51.0511 | T | Gas Natural | 13.7741 | V | 0 | P | 51.1175 | T | Gas Natural | 14.0217 | V | 0 | P
| 2025-04-09 09:00 | 31.3946 | T | Gas Natural | 15.3905 | V | 0 | P | 30.7621 | T | Gas Natural | 14.9789 | V | 0 | P | 34.9733 | T | Gas Natural | 14.215 | V | 0 | P | 35.0804 | T | Gas Natural | 14.396 | V | 0 | P
| 2025-04-09 10:00 | 27.7551 | T | Gas Natural | 15.6922 | V | 0 | P | 27.1905 | T | Gas Natural | 15.3497 | V | 0 | P | 28.6164 | T | Gas Natural | 14.6425 | V | 0 | P | 28.6505 | T | Gas Natural | 14.8077 | V | 0 | P
| 2025-04-09 11:00 | 25.2075 | T | Gas Natural | 15.9531 | V | 0 | P | 24.6166 | T | Gas Natural | 15.6562 | V | 0 | P | 21.662 | T | Gas Natural | 15.0386 | V | 0 | P | 21.7205 | T | Gas Natural | 15.1765 | V | 0 | P
| 2025-04-09 12:00 | 25.1255 | T | Gas Natural | 15.9531 | V | 0 | P | 24.6577 | T | Gas Natural | 15.6562 | V | 0 | P | 21.1022 | T | Gas Natural | 15.0538 | V | 0 | P | 21.0974 | T | Gas Natural | 15.2181 | V | 0 | P
| 2025-04-09 13:00 | 25.1859 | T | Gas Natural | 15.9531 | V | 0 | P | 24.6527 | T | Gas Natural | 15.6562 | V | 0 | P | 21.0301 | T | Gas Natural | 15.0615 | V | 0 | P | 20.9874 | T | Gas Natural | 15.1816 | V | 0 | P
| 2025-04-09 14:00 | 23.9999 | T | Gas Natural | 16.0967 | V | 0 | P | 23.3712 | T | Gas Natural | 15.5969 | V | 0 | P | 16.9491 | T | Gas Natural | 15.6498 | P | 0 | P | 19.9107 | T | Gas Natural | 15.2569 | V | 0 | P
| 2025-04-09 15:00 | 23.205 | T | Gas Natural | 16.2031 | V | 0 | P | 22.6006 | T | Gas Natural | 15.6562 | V | 0 | P | 10.1834 | O | Gas Natural | 16.4688 | O | 16.4688 | O | 21.4294 | T | Gas Natural | 15.1531 | V | 0 | P
| 2025-04-09 16:00 | 23.1823 | T | Gas Natural | 16.2031 | V | 0 | P | 22.6004 | T | Gas Natural | 15.6562 | V | 0 | P | 9.4643 | O | Gas Natural | 16.5315 | P | 16.5013 | O | 27.5988 | T | Gas Natural | 14.9374 | V | 0 | P
| 2025-04-09 17:00 | 27.2941 | T | Gas Natural | 15.8488 | V | 0 | P | 26.6956 | T | Gas Natural | 15.3711 | V | 0 | P | 7.0879 | O | Gas Natural | 16.9164 | P | 16.9062 | O | 38.0632 | T | Gas Natural | 14.4653 | V | 0 | P
| 2025-04-09 18:00 | 46.8765 | T | Gas Natural | 14.5302 | V | 0 | P | 48.0939 | T | Gas Natural | 13.9741 | V | 0 | P | 13.9151 | O | Gas Natural | 16.0815 | O | 0 | O | 27.5955 | T | Gas Natural | 14.7616 | V | 0 | P
| 2025-04-09 19:00 | 61.4379 | V | Gas Natural | 14.1953 | V | 0 | P | 61.516 | V | Gas Natural | 13.6484 | V | 0 | P | 25.2464 | T | Gas Natural | 14.8786 | V | 0 | P | 25.604 | T | Gas Natural | 14.9793 | V | 0 | P
| 2025-04-09 20:00 | 60.238 | V | Gas Natural | 14.1953 | V | 0 | P | 59.7346 | V | Gas Natural | 13.6484 | V | 0 | P | 53.8278 | T | Gas Natural | 13.9494 | V | 0 | P | 54.0819 | T | Gas Natural | 14.0696 | V | 0 | P
| 2025-04-09 21:00 | 58.6539 | V | Gas Natural | 14.1953 | V | 0 | P | 58.1155 | V | Gas Natural | 13.6484 | V | 0 | P | 51.7385 | T | Gas Natural | 13.7039 | V | 0 | P | 52.1286 | T | Gas Natural | 14.0222 | V | 0 | P
| 2025-04-09 22:00 | 58.2484 | V | Gas Natural | 14.1953 | V | 0 | P | 57.673 | V | Gas Natural | 13.6484 | V | 0 | P | 28.5004 | T | Gas Natural | 14.5469 | V | 0 | P | 28.6093 | T | Gas Natural | 14.765 | V | 0 | P
| 2025-04-09 23:00 | 61.5602 | V | Gas Natural | 14.1953 | V | 0 | P | 61.1673 | V | Gas Natural | 13.6484 | V | 0 | P | 21.6288 | T | Gas Natural | 15.0435 | V | 0 | P | 21.5088 | T | Gas Natural | 15.139 | V | 0 | P
| 2025-04-10 | 42.7902 | T | Gas Natural | 14.3877 | V | 0 | P | 40.9636 | T | Gas Natural | 14.0127 | V | 0 | P | 20.7115 | T | Gas Natural | 15.1328 | V | 0 | P | 20.6288 | T | Gas Natural | 15.2422 | V | 0 | P
| 2025-04-10 01:00 | 34.7966 | T | Gas Natural | 14.9735 | V | 0 | P | 33.9677 | T | Gas Natural | 14.6204 | V | 0 | P | 22.1101 | T | Gas Natural | 14.987 | V | 0 | P | 22.0309 | T | Gas Natural | 15.0999 | V | 0 | P
| 2025-04-10 02:00 | 28.2564 | T | Gas Natural | 15.5895 | V | 0 | P | 27.6129 | T | Gas Natural | 15.1771 | V | 0 | P | 22.011 | T | Gas Natural | 15.0505 | V | 0 | P | 21.8969 | T | Gas Natural | 14.9922 | V | 0 | P
| 2025-04-10 03:00 | 23.5711 | T | Gas Natural | 16.0769 | V | 0 | P | 23.1082 | T | Gas Natural | 15.6229 | V | 0 | P | 23.009 | T | Gas Natural | 14.9276 | V | 0 | P | 22.896 | T | Gas Natural | 14.9922 | V | 0 | P
| 2025-04-10 04:00 | 23.0131 | T | Gas Natural | 16.1953 | V | 0 | P | 22.7894 | T | Gas Natural | 15.6562 | V | 0 | P | 22.6328 | T | Gas Natural | 14.8672 | V | 0 | P | 22.5673 | T | Gas Natural | 14.9922 | V | 0 | P
| 2025-04-10 05:00 | 23.5787 | T | Gas Natural | 16.1836 | V | 0 | P | 22.9936 | T | Gas Natural | 15.6562 | V | 0 | P | 25.4921 | T | Gas Natural | 14.754 | V | 0 | P | 25.3938 | T | Gas Natural | 14.9922 | V | 0 | P
| 2025-04-10 06:00 | 33.462 | T | Gas Natural | 15.2243 | V | 0 | P | 33.2435 | T | Gas Natural | 14.7795 | V | 0 | P | 24.2758 | T | Gas Natural | 14.8727 | V | 0 | P | 24.2379 | T | Gas Natural | 14.991 | V | 0 | P
| 2025-04-10 07:00 | 40.3424 | T | Gas Natural | 14.6697 | V | 0 | P | 40.951 | T | Gas Natural | 14.2079 | V | 0 | P | 27.6895 | T | Gas Natural | 14.7249 | V | 0 | P | 27.7963 | T | Gas Natural | 14.9049 | V | 0 | P
| 2025-04-10 08:00 | 51.6347 | T | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 51.9802 | T | Gas Natural | 13.6923 | V | 0 | P | 40.6713 | T | Gas Natural | 14.0775 | V | 0 | P | 40.749 | T | Gas Natural | 14.2995 | V | 0 | P
| 2025-04-10 09:00 | 47.5766 | T | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 46.1074 | T | Gas Natural | 13.6995 | V | 0 | P | 31.8849 | T | Gas Natural | 14.3361 | V | 0 | P | 31.9408 | T | Gas Natural | 14.5054 | V | 0 | P
| 2025-04-10 10:00 | 31.0195 | T | Gas Natural | 15.3452 | V | 0 | P | 30.185 | T | Gas Natural | 14.9143 | V | 0 | P | 24.0218 | T | Gas Natural | 14.8944 | V | 0 | P | 24.0339 | T | Gas Natural | 14.995 | V | 0 | P
| 2025-04-10 11:00 | 28.2652 | T | Gas Natural | 15.6719 | V | 0 | P | 27.6575 | T | Gas Natural | 15.1562 | V | 0 | P | 29.0949 | T | Gas Natural | 14.5754 | V | 0 | P | 29.2356 | T | Gas Natural | 14.7913 | V | 0 | P
| 2025-04-10 12:00 | 28.1763 | T | Gas Natural | 15.6719 | V | 0 | P | 27.5628 | T | Gas Natural | 15.1562 | V | 0 | P | 24.1848 | T | Gas Natural | 14.8383 | V | 0 | P | 24.1723 | T | Gas Natural | 15.0304 | V | 0 | P
| 2025-04-10 13:00 | 28.2424 | T | Gas Natural | 15.6685 | V | 0 | P | 27.6037 | T | Gas Natural | 15.1562 | V | 0 | P | 27.3112 | T | Gas Natural | 14.7493 | V | 0 | P | 27.2497 | T | Gas Natural | 14.9152 | V | 0 | P
| 2025-04-10 14:00 | 28.2889 | T | Gas Natural | 15.6719 | V | 0 | P | 27.582 | T | Gas Natural | 15.1562 | V | 0 | P | 25.4657 | T | Gas Natural | 14.7785 | V | 0 | P | 25.5151 | T | Gas Natural | 14.9161 | V | 0 | P
| 2025-04-10 15:00 | 28.2595 | T | Gas Natural | 15.6719 | V | 0 | P | 27.5844 | T | Gas Natural | 15.1562 | V | 0 | P | 23.3179 | T | Gas Natural | 14.8733 | V | 0 | P | 23.4307 | T | Gas Natural | 14.9984 | V | 0 | P
| 2025-04-10 16:00 | 28.2645 | T | Gas Natural | 15.6719 | V | 0 | P | 27.5925 | T | Gas Natural | 15.1562 | V | 0 | P | 26.1597 | T | Gas Natural | 14.7922 | V | 0 | P | 26.2723 | T | Gas Natural | 14.9477 | V | 0 | P
| 2025-04-10 17:00 | 28.1714 | T | Gas Natural | 15.6719 | V | 0 | P | 27.5133 | T | Gas Natural | 15.1562 | V | 0 | P | 48.4535 | T | Gas Natural | 14.0657 | V | 0 | P | 48.5809 | T | Gas Natural | 14.2097 | V | 0 | P
| 2025-04-10 18:00 | 28.2225 | T | Gas Natural | 15.6719 | V | 0 | P | 27.5617 | T | Gas Natural | 15.1562 | V | 0 | P | 52.3288 | T | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P | 52.3896 | T | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P
| 2025-04-10 19:00 | 28.3048 | T | Gas Natural | 15.6719 | V | 0 | P | 27.6943 | T | Gas Natural | 15.1562 | V | 0 | P | 39.5413 | T | Gas Natural | 14.078 | V | 0 | P | 39.6311 | T | Gas Natural | 14.2191 | V | 0 | P
| 2025-04-10 20:00 | 28.2489 | T | Gas Natural | 15.6719 | V | 0 | P | 27.7019 | T | Gas Natural | 15.1562 | V | 0 | P | 50.6412 | T | Gas Natural | 13.9274 | V | 0 | P | 50.5443 | T | Gas Natural | 14.0671 | V | 0 | P
| 2025-04-10 21:00 | 34.4211 | T | Gas Natural | 15.1172 | V | 0 | P | 34.1238 | T | Gas Natural | 14.6414 | V | 0 | P | 45.9548 | T | Gas Natural | 13.862 | V | 0 | P | 46.0726 | T | Gas Natural | 14.0115 | V | 0 | P
| 2025-04-10 22:00 | 34.6017 | T | Gas Natural | 15.0316 | V | 0 | P | 34.0265 | T | Gas Natural | 14.5974 | V | 0 | P | 34.0156 | T | Gas Natural | 14.2769 | V | 0 | P | 34.1579 | T | Gas Natural | 14.5566 | V | 0 | P
| 2025-04-10 23:00 | 28.5923 | T | Gas Natural | 15.5391 | V | 0 | P | 28.2397 | T | Gas Natural | 15.1875 | V | 0 | P | 30.0479 | T | Gas Natural | 14.5885 | V | 0 | P | 30.0879 | T | Gas Natural | 14.7282 | V | 0 | P
| 2025-04-11 | 25.1911 | T | Gas Natural | 15.9191 | V | 0 | P | 24.7235 | T | Gas Natural | 15.5448 | V | 0 | P | 31.3145 | T | Gas Natural | 14.412 | V | 0 | P | 31.3321 | T | Gas Natural | 14.5731 | V | 0 | P
| 2025-04-11 01:00 | 25.0417 | T | Gas Natural | 15.9219 | V | 0 | P | 24.6503 | T | Gas Natural | 15.6562 | V | 0 | P | 30.5542 | T | Gas Natural | 14.5762 | V | 0 | P | 30.6308 | T | Gas Natural | 14.7266 | V | 0 | P
| 2025-04-11 02:00 | 25.3437 | T | Gas Natural | 15.9219 | V | 0 | P | 24.8689 | T | Gas Natural | 15.6562 | V | 0 | P | 29.6741 | T | Gas Natural | 14.3898 | V | 0 | P | 29.6889 | T | Gas Natural | 14.7266 | V | 0 | P
| 2025-04-11 03:00 | 25.6032 | T | Gas Natural | 15.9219 | V | 0 | P | 24.3397 | T | Gas Natural | 15.6562 | V | 0 | P | 29.5554 | T | Gas Natural | 14.6016 | V | 0 | P | 29.6418 | T | Gas Natural | 14.7266 | V | 0 | P
| 2025-04-11 04:00 | 25.1304 | T | Gas Natural | 15.9219 | V | 0 | P | 24.4958 | T | Gas Natural | 15.6562 | V | 0 | P | 29.0489 | T | Gas Natural | 14.6016 | V | 0 | P | 29.1082 | T | Gas Natural | 14.7266 | V | 0 | P
| 2025-04-11 05:00 | 25.2662 | T | Gas Natural | 15.9219 | V | 0 | P | 24.8775 | T | Gas Natural | 15.6562 | V | 0 | P | 37.005 | T | Gas Natural | 14.3531 | V | 0 | P | 36.8879 | T | Gas Natural | 14.5339 | V | 0 | P
| 2025-04-11 06:00 | 30.4381 | T | Gas Natural | 15.5394 | V | 0 | P | 29.8697 | T | Gas Natural | 15.1797 | V | 0 | P | 52.4026 | T | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 52.5106 | T | Gas Natural | 14.0005 | V | 0 | P
| 2025-04-11 07:00 | 39.7307 | T | Gas Natural | 14.7127 | V | 0 | P | 40.3464 | T | Gas Natural | 14.2082 | V | 0 | P | 68.1486 | V | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 68.2645 | V | Gas Natural | 13.9609 | V | 0 | P
| 2025-04-11 08:00 | 36.9325 | T | Gas Natural | 14.8068 | V | 0 | P | 36.514 | T | Gas Natural | 14.4289 | V | 0 | P | 49.1984 | T | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 49.3701 | T | Gas Natural | 13.9609 | V | 0 | P
| 2025-04-11 09:00 | 38.6728 | T | Gas Natural | 14.6734 | V | 0 | P | 37.9581 | T | Gas Natural | 14.2564 | V | 0 | P | 39.7947 | T | Gas Natural | 14.0437 | V | 0 | P | 39.9191 | T | Gas Natural | 14.2196 | V | 0 | P
| 2025-04-11 10:00 | 41.0216 | T | Gas Natural | 14.4163 | V | 0 | P | 40.9841 | T | Gas Natural | 13.9545 | V | 0 | P | 30.4301 | T | Gas Natural | 14.4683 | V | 0 | P | 30.5138 | T | Gas Natural | 14.7259 | V | 0 | P
| 2025-04-11 11:00 | 38.8939 | T | Gas Natural | 14.6316 | V | 0 | P | 38.5145 | T | Gas Natural | 14.1447 | V | 0 | P | 25.3218 | T | Gas Natural | 14.8165 | V | 0 | P | 25.3376 | T | Gas Natural | 14.9387 | V | 0 | P
| 2025-04-11 12:00 | 30.4902 | T | Gas Natural | 15.3707 | V | 0 | P | 29.8845 | T | Gas Natural | 14.9512 | V | 0 | P | 19.2349 | T | Gas Natural | 15.2777 | V | 0 | P | 19.2167 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P
| 2025-04-11 13:00 | 28.8714 | T | Gas Natural | 15.6289 | V | 0 | P | 28.1483 | T | Gas Natural | 15.1882 | V | 0 | P | 17.3926 | T | Gas Natural | 15.6172 | V | 0 | P | 17.0914 | T | Gas Natural | 15.6719 | V | 0 | P
| 2025-04-11 14:00 | 38.8802 | T | Gas Natural | 14.5989 | V | 0 | P | 38.1487 | T | Gas Natural | 14.12 | V | 0 | P | 20.6812 | T | Gas Natural | 15.1551 | V | 0 | P | 20.558 | T | Gas Natural | 15.2085 | V | 0 | P
| 2025-04-11 15:00 | 36.8339 | T | Gas Natural | 14.8374 | V | 0 | P | 36.8132 | T | Gas Natural | 14.2916 | V | 0 | P | 24.8768 | T | Gas Natural | 14.8976 | V | 0 | P | 24.8724 | T | Gas Natural | 15.0427 | V | 0 | P
| 2025-04-11 16:00 | 38.2127 | T | Gas Natural | 14.7142 | V | 0 | P | 38.4761 | T | Gas Natural | 14.0965 | V | 0 | P | 44.1148 | T | Gas Natural | 14.0708 | V | 0 | P | 44.1526 | T | Gas Natural | 14.2589 | V | 0 | P
| 2025-04-11 17:00 | 46.3974 | T | Gas Natural | 14.3906 | V | 0 | P | 46.6628 | T | Gas Natural | 13.7604 | V | 0 | P | 59.9441 | V | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 59.7585 | V | Gas Natural | 13.8906 | V | 0 | P
| 2025-04-11 18:00 | 39.038 | T | Gas Natural | 14.7492 | V | 0 | P | 38.4859 | T | Gas Natural | 14.1231 | V | 0 | P | 60.2076 | V | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 59.9235 | V | Gas Natural | 13.8906 | V | 0 | P
| 2025-04-11 19:00 | 35.8756 | T | Gas Natural | 14.9878 | V | 0 | P | 35.7623 | T | Gas Natural | 14.3807 | V | 0 | P | 53.3868 | T | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 53.3861 | T | Gas Natural | 13.8906 | V | 0 | P
| 2025-04-11 20:00 | 39.4616 | T | Gas Natural | 14.6406 | V | 0 | P | 40.29 | T | Gas Natural | 13.9667 | V | 0 | P | 50.1873 | T | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 50.1599 | T | Gas Natural | 13.8906 | V | 0 | P
| 2025-04-11 21:00 | 37.9533 | T | Gas Natural | 14.72 | V | 0 | P | 36.8824 | T | Gas Natural | 14.2325 | V | 0 | P | 42.8921 | T | Gas Natural | 13.9438 | V | 0 | P | 42.8698 | T | Gas Natural | 14.0688 | V | 0 | P
| 2025-04-11 22:00 | 39.0817 | T | Gas Natural | 14.5519 | V | 0 | P | 38.7682 | T | Gas Natural | 14.1281 | V | 0 | P | 38.0787 | T | Gas Natural | 14.2012 | V | 0 | P | 38.0553 | T | Gas Natural | 14.3681 | V | 0 | P
| 2025-04-11 23:00 | 40.7274 | T | Gas Natural | 14.4644 | V | 0 | P | 39.9206 | T | Gas Natural | 14.0453 | V | 0 | P | 36.6056 | T | Gas Natural | 14.2411 | V | 0 | P | 36.5901 | T | Gas Natural | 14.4372 | V | 0 | P
| 2025-04-12 | 35.2583 | T | Gas Natural | 14.9229 | V | 0 | P | 34.1496 | T | Gas Natural | 14.5615 | V | 0 | P | 28.5643 | T | Gas Natural | 14.5592 | V | 0 | P | 28.5714 | T | Gas Natural | 14.6406 | V | 0 | P
| 2025-04-12 01:00 | 27.378 | T | Gas Natural | 15.6179 | V | 0 | P | 26.9141 | T | Gas Natural | 15.229 | V | 0 | P | 28.6824 | T | Gas Natural | 14.6016 | V | 0 | P | 28.6604 | T | Gas Natural | 14.6406 | V | 0 | P
| 2025-04-12 02:00 | 24.7287 | T | Gas Natural | 15.8984 | V | 0 | P | 24.9647 | T | Gas Natural | 15.3906 | V | 0 | P | 28.1757 | T | Gas Natural | 14.6016 | V | 0 | P | 28.1826 | T | Gas Natural | 14.6406 | V | 0 | P
| 2025-04-12 03:00 | 24.9522 | T | Gas Natural | 15.8984 | V | 0 | P | 24.8847 | T | Gas Natural | 15.3906 | V | 0 | P | 28.4389 | T | Gas Natural | 14.6016 | V | 0 | P | 28.4499 | T | Gas Natural | 14.6406 | V | 0 | P
| 2025-04-12 04:00 | 25.1391 | T | Gas Natural | 15.8984 | V | 0 | P | 24.9487 | T | Gas Natural | 15.3906 | V | 0 | P | 28.5927 | T | Gas Natural | 14.6016 | V | 0 | P | 28.5015 | T | Gas Natural | 14.6406 | V | 0 | P
| 2025-04-12 05:00 | 25.0606 | T | Gas Natural | 15.8984 | V | 0 | P | 24.7951 | T | Gas Natural | 15.3906 | V | 0 | P | 29.0764 | T | Gas Natural | 14.6016 | V | 0 | P | 28.8531 | T | Gas Natural | 14.6406 | V | 0 | P
| 2025-04-12 06:00 | 25.1296 | T | Gas Natural | 15.8984 | V | 0 | P | 24.8922 | T | Gas Natural | 15.3906 | V | 0 | P | 29.539 | T | Gas Natural | 14.6016 | V | 0 | P | 29.4811 | T | Gas Natural | 14.6406 | V | 0 | P
| 2025-04-12 07:00 | 25.064 | T | Gas Natural | 15.8984 | V | 0 | P | 24.3453 | T | Gas Natural | 15.3906 | V | 0 | P | 29.3826 | T | Gas Natural | 14.6016 | V | 0 | P | 29.3912 | T | Gas Natural | 14.6406 | V | 0 | P
| 2025-04-12 08:00 | 32.6839 | T | Gas Natural | 15.2962 | V | 0 | P | 32.3339 | T | Gas Natural | 14.8111 | V | 0 | P | 33.2003 | T | Gas Natural | 14.4503 | V | 0 | P | 33.1515 | T | Gas Natural | 14.5151 | V | 0 | P
| 2025-04-12 09:00 | 59.8969 | V | Gas Natural | 14.2075 | V | 0 | P | 60.2464 | V | Gas Natural | 13.6328 | V | 0 | P | 40.167 | T | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 39.9234 | T | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P
| 2025-04-12 10:00 | 63.9419 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 63.7054 | V | Gas Natural | 13.6328 | V | 0 | P | 40.1765 | T | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 39.8748 | T | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P
| 2025-04-12 11:00 | 67.6261 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 70.6136 | V | Gas Natural | 13.6328 | V | 0 | P | 58.4509 | V | Gas Natural | 13.7671 | V | 0 | P | 58.2269 | V | Gas Natural | 13.934 | V | 0 | P
| 2025-04-12 12:00 | 67.9142 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 69.0805 | V | Gas Natural | 13.6328 | V | 0 | P | 67.1753 | V | Gas Natural | 13.6016 | V | 0 | P | 67.1977 | V | Gas Natural | 13.8906 | V | 0 | P
| 2025-04-12 13:00 | 65.063 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 63.6462 | V | Gas Natural | 13.6328 | V | 0 | P | 60.0111 | T | Gas Natural | 13.6016 | V | 0 | P | 60.0519 | T | Gas Natural | 13.8906 | V | 0 | P
| 2025-04-12 14:00 | 57.4871 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 56.597 | V | Gas Natural | 13.6328 | V | 0 | P | 44.8249 | T | Gas Natural | 13.7606 | V | 0 | P | 44.8833 | T | Gas Natural | 14.0098 | V | 0 | P
| 2025-04-12 15:00 | 61.6842 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 61.5694 | V | Gas Natural | 13.6328 | V | 0 | P | 48.2291 | T | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P | 48.2508 | T | Gas Natural | 13.9057 | V | 0 | P
| 2025-04-12 16:00 | 61.1338 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 60.6355 | V | Gas Natural | 13.6328 | V | 0 | P | 43.2599 | T | Gas Natural | 13.9335 | V | 0 | P | 43.3067 | T | Gas Natural | 14.0152 | V | 0 | P
| 2025-04-12 17:00 | 60.3807 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 60.8031 | V | Gas Natural | 13.6328 | V | 0 | P | 38.6313 | T | Gas Natural | 14.2017 | V | 0 | P | 38.5453 | T | Gas Natural | 14.3485 | V | 0 | P
| 2025-04-12 18:00 | 62.4119 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 61.88 | V | Gas Natural | 13.6328 | V | 0 | P | 41.129 | T | Gas Natural | 13.9913 | V | 0 | P | 41.0298 | T | Gas Natural | 14.1583 | V | 0 | P
| 2025-04-12 19:00 | 50.1835 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 49.6644 | T | Gas Natural | 13.6328 | V | 0 | P | 25.2414 | T | Gas Natural | 14.5948 | V | 0 | P | 25.1788 | T | Gas Natural | 14.8601 | V | 0 | P
| 2025-04-12 20:00 | 50.18 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 50.4771 | T | Gas Natural | 13.6328 | V | 0 | P | 25.6183 | T | Gas Natural | 14.687 | V | 0 | P | 25.6687 | T | Gas Natural | 14.8906 | V | 0 | P
| 2025-04-12 21:00 | 48.1476 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 46.3838 | T | Gas Natural | 13.6328 | V | 0 | P | 22.6089 | T | Gas Natural | 14.8636 | V | 0 | P | 22.5176 | T | Gas Natural | 15.0216 | V | 0 | P
| 2025-04-12 22:00 | 43.9144 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 43.4521 | T | Gas Natural | 13.6328 | V | 0 | P | 21.731 | T | Gas Natural | 14.9766 | V | 0 | P | 21.5815 | T | Gas Natural | 15.1406 | V | 0 | P
| 2025-04-12 23:00 | 48.0741 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 48.0208 | T | Gas Natural | 13.6328 | V | 0 | P | 18.0856 | T | Gas Natural | 15.4788 | V | 0 | P | 17.8356 | T | Gas Natural | 15.5313 | V | 0 | P
| 2025-04-13 | 44.1056 | T | Gas Natural | 14.1508 | V | 0 | P | 42.3356 | T | Gas Natural | 13.7377 | V | 0 | P | 17.2317 | T | Gas Natural | 15.6094 | V | 0 | P | 16.8353 | T | Gas Natural | 15.6562 | V | 0 | P
| 2025-04-13 01:00 | 38.9243 | T | Gas Natural | 14.4333 | V | 0 | P | 38.1115 | T | Gas Natural | 14.0495 | V | 0 | P | 17.3461 | T | Gas Natural | 15.6094 | V | 0 | P | 16.786 | T | Gas Natural | 15.6562 | V | 0 | P
| 2025-04-13 02:00 | 36.5042 | T | Gas Natural | 14.625 | V | 0 | P | 35.549 | T | Gas Natural | 14.3828 | V | 0 | P | 17.1045 | T | Gas Natural | 15.6094 | V | 0 | P | 16.8472 | T | Gas Natural | 15.6562 | V | 0 | P
| 2025-04-13 03:00 | 36.8075 | T | Gas Natural | 14.625 | V | 0 | P | 35.4687 | T | Gas Natural | 14.3828 | V | 0 | P | 17.2445 | T | Gas Natural | 15.6094 | V | 0 | P | 16.8901 | T | Gas Natural | 15.6562 | V | 0 | P
| 2025-04-13 04:00 | 36.8571 | T | Gas Natural | 14.625 | V | 0 | P | 35.5745 | T | Gas Natural | 14.3828 | V | 0 | P | 16.9389 | T | Gas Natural | 15.6094 | V | 0 | P | 16.8295 | T | Gas Natural | 15.6562 | V | 0 | P
| 2025-04-13 05:00 | 37.3789 | T | Gas Natural | 14.625 | V | 0 | P | 36.4443 | T | Gas Natural | 14.3592 | V | 0 | P | 17.2668 | T | Gas Natural | 15.6094 | V | 0 | P | 17.0331 | T | Gas Natural | 15.6562 | V | 0 | P
| 2025-04-13 06:00 | 38.9915 | T | Gas Natural | 14.625 | V | 0 | P | 39.3384 | T | Gas Natural | 14.0222 | V | 0 | P | 19.5663 | T | Gas Natural | 15.3068 | V | 0 | P | 19.5001 | T | Gas Natural | 15.3868 | V | 0 | P
| 2025-04-13 07:00 | 38.2164 | T | Gas Natural | 14.625 | V | 0 | P | 38.1476 | T | Gas Natural | 14.0568 | V | 0 | P | 22.4146 | T | Gas Natural | 14.9397 | V | 0 | P | 22.5748 | T | Gas Natural | 15.0811 | V | 0 | P
| 2025-04-13 08:00 | 38.6401 | T | Gas Natural | 14.5899 | V | 0 | P | 38.6761 | T | Gas Natural | 14.1386 | V | 0 | P | 23.8532 | T | Gas Natural | 14.8399 | V | 0 | P | 23.8848 | T | Gas Natural | 15.0056 | V | 0 | P
| 2025-04-13 09:00 | 50.2283 | T | Gas Natural | 14.2292 | V | 0 | P | 51.3202 | T | Gas Natural | 13.6328 | V | 0 | P | 37.9755 | T | Gas Natural | 14.2732 | V | 0 | P | 37.9812 | T | Gas Natural | 14.4342 | V | 0 | P
| 2025-04-13 10:00 | 62.6678 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 62.4817 | V | Gas Natural | 13.6328 | V | 0 | P | 48.4863 | T | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 48.5433 | T | Gas Natural | 13.8984 | V | 0 | P
| 2025-04-13 11:00 | 66.6738 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 66.4076 | V | Gas Natural | 13.6328 | V | 0 | P | 48.4 | T | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 48.3761 | T | Gas Natural | 13.9101 | V | 0 | P
| 2025-04-13 12:00 | 59.5742 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 58.3251 | V | Gas Natural | 13.6328 | V | 0 | P | 31.453 | T | Gas Natural | 14.2891 | V | 0 | P | 31.5237 | T | Gas Natural | 14.5649 | V | 0 | P
| 2025-04-13 13:00 | 53.1482 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 52.5183 | T | Gas Natural | 13.6328 | V | 0 | P | 22.9154 | T | Gas Natural | 14.8171 | V | 0 | P | 23.0287 | T | Gas Natural | 15.0055 | V | 0 | P
| 2025-04-13 14:00 | 45.3648 | T | Gas Natural | 14.173 | V | 0 | P | 44.7342 | T | Gas Natural | 13.6938 | V | 0 | P | 21.9122 | T | Gas Natural | 14.9427 | V | 0 | P | 22.0175 | T | Gas Natural | 15.0415 | V | 0 | P
| 2025-04-13 15:00 | 42.3285 | T | Gas Natural | 14.3672 | V | 0 | P | 42.7766 | T | Gas Natural | 13.7024 | V | 0 | P | 27.0099 | T | Gas Natural | 14.6828 | V | 0 | P | 27.128 | T | Gas Natural | 14.9345 | V | 0 | P
| 2025-04-13 16:00 | 48.6456 | T | Gas Natural | 14.3672 | V | 0 | P | 49.5761 | T | Gas Natural | 13.6328 | V | 0 | P | 34.1603 | T | Gas Natural | 14.442 | V | 0 | P | 34.2253 | T | Gas Natural | 14.6445 | V | 0 | P
| 2025-04-13 17:00 | 44.3336 | T | Gas Natural | 14.3672 | V | 0 | P | 43.5272 | T | Gas Natural | 13.6467 | V | 0 | P | 27.4045 | T | Gas Natural | 14.4541 | V | 0 | P | 27.4455 | T | Gas Natural | 14.7212 | V | 0 | P
| 2025-04-13 18:00 | 38.1858 | T | Gas Natural | 14.566 | V | 0 | P | 38.3976 | T | Gas Natural | 14.0294 | V | 0 | P | 24.0452 | T | Gas Natural | 14.8406 | V | 0 | P | 24.0912 | T | Gas Natural | 15.0262 | V | 0 | P
| 2025-04-13 19:00 | 43.7828 | T | Gas Natural | 14.3672 | V | 0 | P | 44.6378 | T | Gas Natural | 13.6328 | V | 0 | P | 33.3569 | T | Gas Natural | 14.4612 | V | 0 | P | 33.3819 | T | Gas Natural | 14.6575 | V | 0 | P
| 2025-04-13 20:00 | 41.2845 | T | Gas Natural | 14.3672 | V | 0 | P | 41.1091 | T | Gas Natural | 13.72 | V | 0 | P | 28.5377 | T | Gas Natural | 14.5407 | V | 0 | P | 28.5731 | T | Gas Natural | 14.8276 | V | 0 | P
| 2025-04-13 21:00 | 39.9304 | T | Gas Natural | 14.4033 | V | 0 | P | 38.7649 | T | Gas Natural | 13.8858 | V | 0 | P | 23.555 | T | Gas Natural | 14.7955 | V | 0 | P | 23.6688 | T | Gas Natural | 14.9957 | V | 0 | P
| 2025-04-13 22:00 | 36.9029 | T | Gas Natural | 14.6401 | V | 0 | P | 36.266 | T | Gas Natural | 14.2447 | V | 0 | P | 21.5614 | T | Gas Natural | 14.9528 | V | 0 | P | 21.6729 | T | Gas Natural | 15.1484 | V | 0 | P
| 2025-04-13 23:00 | 38.4627 | T | Gas Natural | 14.6804 | V | 0 | P | 38.3184 | T | Gas Natural | 14.1203 | V | 0 | P | 24.3183 | T | Gas Natural | 14.9083 | V | 0 | P | 24.4091 | T | Gas Natural | 15.0123 | V | 0 | P
| 2025-04-14 | 38.9765 | T | Gas Natural | 14.4801 | V | 0 | P | 37.974 | T | Gas Natural | 14.0201 | V | 0 | P | 25.3042 | T | Gas Natural | 14.6479 | V | 0 | P | 25.4117 | T | Gas Natural | 14.7947 | V | 0 | P
| 2025-04-14 01:00 | 32.9079 | T | Gas Natural | 15.0115 | V | 0 | P | 32.2049 | T | Gas Natural | 14.5696 | V | 0 | P | 20.7932 | T | Gas Natural | 15.0903 | V | 0 | P | 20.9967 | T | Gas Natural | 15.1484 | V | 0 | P
| 2025-04-14 02:00 | 26.8377 | T | Gas Natural | 15.6075 | V | 0 | P | 26.2285 | T | Gas Natural | 15.1919 | V | 0 | P | 22.6437 | T | Gas Natural | 14.8497 | V | 0 | P | 22.7065 | T | Gas Natural | 14.9102 | V | 0 | P
| 2025-04-14 03:00 | 22.3737 | T | Gas Natural | 16.1026 | V | 0 | P | 21.6465 | T | Gas Natural | 15.6269 | V | 0 | P | 20.8519 | T | Gas Natural | 15.0045 | V | 0 | P | 21.01 | T | Gas Natural | 15.0714 | V | 0 | P
| 2025-04-14 04:00 | 22.2165 | T | Gas Natural | 16.1328 | V | 0 | P | 21.3656 | T | Gas Natural | 15.6484 | V | 0 | P | 20.8295 | T | Gas Natural | 15.0859 | V | 0 | P | 21.036 | T | Gas Natural | 15.1484 | V | 0 | P
| 2025-04-14 05:00 | 22.2596 | T | Gas Natural | 16.1328 | V | 0 | P | 21.6518 | T | Gas Natural | 15.6484 | V | 0 | P | 22.1227 | T | Gas Natural | 15.0043 | V | 0 | P | 22.1594 | T | Gas Natural | 15.1214 | V | 0 | P
| 2025-04-14 06:00 | 25.2992 | T | Gas Natural | 15.8793 | V | 0 | P | 24.9446 | T | Gas Natural | 15.3992 | V | 0 | P | 27.1816 | T | Gas Natural | 14.6227 | V | 0 | P | 27.1417 | T | Gas Natural | 14.8984 | V | 0 | P
| 2025-04-14 07:00 | 36.7543 | T | Gas Natural | 14.7658 | V | 0 | P | 37.4256 | T | Gas Natural | 14.1708 | V | 0 | P | 25.9635 | T | Gas Natural | 14.6328 | V | 0 | P | 25.979 | T | Gas Natural | 14.8984 | V | 0 | P
| 2025-04-14 08:00 | 42.9538 | T | Gas Natural | 14.3997 | V | 0 | P | 43.746 | T | Gas Natural | 13.7354 | V | 0 | P | 33.7271 | T | Gas Natural | 14.4171 | V | 0 | P | 33.7648 | T | Gas Natural | 14.6208 | V | 0 | P
| 2025-04-14 09:00 | 46.523 | T | Gas Natural | 14.3594 | V | 0 | P | 46.6816 | T | Gas Natural | 13.625 | V | 0 | P | 36.5726 | T | Gas Natural | 14.2043 | V | 0 | P | 36.615 | T | Gas Natural | 14.3547 | V | 0 | P
| 2025-04-14 10:00 | 48.698 | T | Gas Natural | 14.3594 | V | 0 | P | 48.6193 | T | Gas Natural | 13.625 | V | 0 | P | 37.5176 | T | Gas Natural | 14.1246 | V | 0 | P | 37.5391 | T | Gas Natural | 14.3984 | V | 0 | P
| 2025-04-14 11:00 | 48.7548 | T | Gas Natural | 14.3594 | V | 0 | P | 48.4931 | T | Gas Natural | 13.625 | V | 0 | P | 41.3831 | T | Gas Natural | 13.921 | V | 0 | P | 41.4101 | T | Gas Natural | 14.1839 | V | 0 | P
| 2025-04-14 12:00 | 46.0414 | T | Gas Natural | 14.3594 | V | 0 | P | 45.0683 | T | Gas Natural | 13.625 | V | 0 | P | 28.9543 | T | Gas Natural | 14.3666 | V | 0 | P | 28.9624 | T | Gas Natural | 14.6511 | V | 0 | P
| 2025-04-14 13:00 | 44.1377 | T | Gas Natural | 14.3594 | V | 0 | P | 43.9792 | T | Gas Natural | 13.625 | V | 0 | P | 31.6288 | T | Gas Natural | 14.5533 | V | 0 | P | 31.6038 | T | Gas Natural | 14.6745 | V | 0 | P
| 2025-04-14 14:00 | 44.7826 | T | Gas Natural | 14.3594 | V | 0 | P | 44.6862 | T | Gas Natural | 13.625 | V | 0 | P | 42.5476 | T | Gas Natural | 13.9766 | V | 0 | P | 42.5983 | T | Gas Natural | 14.0873 | V | 0 | P
| 2025-04-14 15:00 | 38.96 | T | Gas Natural | 14.4865 | V | 0 | P | 37.8218 | T | Gas Natural | 14.0512 | V | 0 | P | 27.8756 | T | Gas Natural | 14.5021 | V | 0 | P | 27.9309 | T | Gas Natural | 14.716 | V | 0 | P
| 2025-04-14 16:00 | 34.6505 | T | Gas Natural | 14.8902 | V | 0 | P | 34.841 | T | Gas Natural | 14.375 | V | 0 | P | 19.7984 | T | Gas Natural | 15.1078 | V | 0 | P | 19.8479 | T | Gas Natural | 15.1719 | V | 0 | P
| 2025-04-14 17:00 | 31.9386 | T | Gas Natural | 15.2184 | V | 0 | P | 31.9348 | T | Gas Natural | 14.649 | V | 0 | P | 21.2617 | T | Gas Natural | 15.0112 | V | 0 | P | 21.2958 | T | Gas Natural | 15.1135 | V | 0 | P
| 2025-04-14 18:00 | 30.1801 | T | Gas Natural | 15.375 | V | 0 | P | 29.494 | T | Gas Natural | 14.875 | V | 0 | P | 27.3304 | T | Gas Natural | 14.6488 | V | 0 | P | 27.3491 | T | Gas Natural | 14.8434 | V | 0 | P
| 2025-04-14 19:00 | 30.2534 | T | Gas Natural | 15.375 | V | 0 | P | 29.6001 | T | Gas Natural | 14.875 | V | 0 | P | 39.4581 | T | Gas Natural | 14.1394 | V | 0 | P | 39.4061 | T | Gas Natural | 14.3797 | V | 0 | P
| 2025-04-14 20:00 | 30.112 | T | Gas Natural | 15.375 | V | 0 | P | 29.5512 | T | Gas Natural | 14.875 | V | 0 | P | 46.1318 | T | Gas Natural | 13.8594 | V | 0 | P | 46.1368 | T | Gas Natural | 13.9782 | V | 0 | P
| 2025-04-14 21:00 | 30.1287 | T | Gas Natural | 15.375 | V | 0 | P | 29.5949 | T | Gas Natural | 14.875 | V | 0 | P | 41.5608 | T | Gas Natural | 13.9696 | V | 0 | P | 41.6608 | T | Gas Natural | 14.077 | V | 0 | P
| 2025-04-14 22:00 | 30.0221 | T | Gas Natural | 15.375 | V | 0 | P | 29.5758 | T | Gas Natural | 14.875 | V | 0 | P | 28.9412 | T | Gas Natural | 14.4642 | V | 0 | P | 28.9464 | T | Gas Natural | 14.6645 | V | 0 | P
| 2025-04-14 23:00 | 30.206 | T | Gas Natural | 15.375 | V | 0 | P | 29.561 | T | Gas Natural | 14.875 | V | 0 | P | 27.0085 | T | Gas Natural | 14.7468 | V | 0 | P | 27.1473 | T | Gas Natural | 14.9159 | V | 0 | P
| 2025-04-15 | 30.4462 | T | Gas Natural | 15.375 | V | 0 | P | 29.5686 | T | Gas Natural | 14.875 | V | 0 | P | 26.3355 | T | Gas Natural | 14.5367 | V | 0 | P | 26.4719 | T | Gas Natural | 14.7941 | V | 0 | P
| 2025-04-15 01:00 | 30.4348 | T | Gas Natural | 15.375 | V | 0 | P | 29.4879 | T | Gas Natural | 14.875 | V | 0 | P | 20.5475 | T | Gas Natural | 15.1328 | V | 0 | P | 20.6881 | T | Gas Natural | 15.1663 | V | 0 | P
| 2025-04-15 02:00 | 29.9606 | T | Gas Natural | 15.375 | V | 0 | P | 29.225 | T | Gas Natural | 14.875 | V | 0 | P | 20.6444 | T | Gas Natural | 15.1328 | V | 0 | P | 20.8449 | T | Gas Natural | 15.1719 | V | 0 | P
| 2025-04-15 03:00 | 29.8977 | T | Gas Natural | 15.375 | V | 0 | P | 29.3671 | T | Gas Natural | 14.875 | V | 0 | P | 20.8737 | T | Gas Natural | 15.1328 | V | 0 | P | 21.0315 | T | Gas Natural | 15.1719 | V | 0 | P
| 2025-04-15 04:00 | 30.3641 | T | Gas Natural | 15.375 | V | 0 | P | 29.3916 | T | Gas Natural | 14.875 | V | 0 | P | 20.9077 | T | Gas Natural | 15.1328 | V | 0 | P | 21.0263 | T | Gas Natural | 15.1719 | V | 0 | P
| 2025-04-15 05:00 | 30.3028 | T | Gas Natural | 15.375 | V | 0 | P | 29.6004 | T | Gas Natural | 14.875 | V | 0 | P | 27.3741 | T | Gas Natural | 14.7521 | V | 0 | P | 27.5459 | T | Gas Natural | 14.9047 | V | 0 | P
| 2025-04-15 06:00 | 31.7425 | T | Gas Natural | 15.2427 | V | 0 | P | 31.2551 | T | Gas Natural | 14.7414 | V | 0 | P | 45.6031 | T | Gas Natural | 13.8386 | V | 0 | P | 45.5276 | T | Gas Natural | 14.0873 | V | 0 | P
| 2025-04-15 07:00 | 43.1532 | T | Gas Natural | 14.3736 | V | 0 | P | 43.8294 | T | Gas Natural | 13.6796 | V | 0 | P | 48.0102 | T | Gas Natural | 13.625 | V | 0 | P | 48.0642 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P
| 2025-04-15 08:00 | 43.5201 | T | Gas Natural | 14.22 | V | 0 | P | 43.8075 | T | Gas Natural | 13.6252 | V | 0 | P | 42.9588 | T | Gas Natural | 13.8535 | V | 0 | P | 43.0048 | T | Gas Natural | 14.0357 | V | 0 | P
| 2025-04-15 09:00 | 40.0501 | T | Gas Natural | 14.322 | V | 0 | P | 39.3104 | T | Gas Natural | 13.933 | V | 0 | P | 33.8004 | T | Gas Natural | 14.1664 | V | 0 | P | 33.855 | T | Gas Natural | 14.4325 | V | 0 | P
| 2025-04-15 10:00 | 33.2883 | T | Gas Natural | 15.0017 | V | 0 | P | 32.7446 | T | Gas Natural | 14.5519 | V | 0 | P | 21.6958 | T | Gas Natural | 14.975 | V | 0 | P | 21.726 | T | Gas Natural | 15.1015 | V | 0 | P
| 2025-04-15 11:00 | 25.2522 | T | Gas Natural | 15.8511 | V | 0 | P | 24.732 | T | Gas Natural | 15.3495 | V | 0 | P | 27.3717 | T | Gas Natural | 14.7273 | V | 0 | P | 27.4253 | T | Gas Natural | 14.9421 | V | 0 | P
| 2025-04-15 12:00 | 25.1487 | T | Gas Natural | 15.8828 | V | 0 | P | 24.554 | T | Gas Natural | 15.3516 | V | 0 | P | 26.2424 | T | Gas Natural | 14.7067 | V | 0 | P | 26.2393 | T | Gas Natural | 14.8472 | V | 0 | P
| 2025-04-15 13:00 | 25.1471 | T | Gas Natural | 15.8828 | V | 0 | P | 24.5849 | T | Gas Natural | 15.5345 | V | 0 | P | 24.1275 | T | Gas Natural | 14.8898 | P | 0 | P | 23.5446 | T | Gas Natural | 15.0443 | V | 0 | P
| 2025-04-15 14:00 | 25.6526 | T | Gas Natural | 15.8688 | V | 0 | P | 25.06 | T | Gas Natural | 15.3448 | V | 0 | P | 32.1362 | O | Gas Natural | 14.5099 | O | 14.5099 | O | 31.2531 | T | Gas Natural | 14.6627 | V | 0 | P
| 2025-04-15 15:00 | 34.4012 | T | Gas Natural | 15.0267 | V | 0 | P | 33.4988 | T | Gas Natural | 14.5433 | V | 0 | P | 11.1607 | O | Gas Natural | 16.1351 | P | 16.1516 | O | 20.088 | T | Gas Natural | 15.1255 | V | 0 | P
| 2025-04-15 16:00 | 27.3487 | T | Gas Natural | 15.658 | V | 0 | P | 26.7599 | T | Gas Natural | 15.2255 | V | 0 | P | 12.8062 | O | Gas Natural | 16.1889 | O | 0 | P | 19.9049 | T | Gas Natural | 15.1805 | V | 0 | P
| 2025-04-15 17:00 | 31.4517 | T | Gas Natural | 15.3738 | V | 0 | P | 30.7963 | T | Gas Natural | 14.9058 | V | 0 | P | 24.714 | T | Gas Natural | 14.8325 | V | 0 | P | 24.6493 | T | Gas Natural | 14.925 | V | 0 | P
| 2025-04-15 18:00 | 36.0128 | T | Gas Natural | 14.897 | V | 0 | P | 35.9576 | T | Gas Natural | 14.332 | V | 0 | P | 25.9567 | T | Gas Natural | 14.7926 | V | 0 | P | 25.8045 | T | Gas Natural | 14.9038 | V | 0 | P
| 2025-04-15 19:00 | 36.0775 | T | Gas Natural | 14.8672 | V | 0 | P | 36.3685 | T | Gas Natural | 14.3269 | V | 0 | P | 30.8048 | T | Gas Natural | 14.4766 | V | 0 | P | 30.8018 | T | Gas Natural | 14.6562 | V | 0 | P
| 2025-04-15 20:00 | 36.8757 | T | Gas Natural | 14.8672 | V | 0 | P | 37.1174 | T | Gas Natural | 14.3359 | V | 0 | P | 39.9869 | T | Gas Natural | 14.1359 | V | 0 | P | 39.9517 | T | Gas Natural | 14.3817 | V | 0 | P
| 2025-04-15 21:00 | 36.1986 | T | Gas Natural | 14.8672 | V | 0 | P | 35.7824 | T | Gas Natural | 14.3359 | V | 0 | P | 36.898 | T | Gas Natural | 14.0526 | V | 0 | P | 36.8675 | T | Gas Natural | 14.343 | V | 0 | P
| 2025-04-15 22:00 | 36.7203 | T | Gas Natural | 14.8672 | V | 0 | P | 36.4333 | T | Gas Natural | 14.3359 | V | 0 | P | 29.2754 | T | Gas Natural | 14.4844 | V | 0 | P | 29.2742 | T | Gas Natural | 14.6562 | V | 0 | P
| 2025-04-15 23:00 | 36.0011 | T | Gas Natural | 14.9464 | V | 0 | P | 35.2248 | T | Gas Natural | 14.4158 | V | 0 | P | 31.0934 | T | Gas Natural | 14.416 | V | 0 | P | 31.1169 | T | Gas Natural | 14.6562 | V | 0 | P
| 2025-04-16 | 30.6845 | T | Gas Natural | 15.3637 | V | 0 | P | 30.0812 | T | Gas Natural | 14.9436 | V | 0 | P | 29.1523 | T | Gas Natural | 14.5171 | V | 0 | P | 29.2185 | T | Gas Natural | 14.7145 | V | 0 | P
| 2025-04-16 01:00 | 27.8735 | T | Gas Natural | 15.6172 | V | 0 | P | 27.7476 | T | Gas Natural | 15.0859 | V | 0 | P | 21.1359 | T | Gas Natural | 14.9505 | V | 0 | P | 21.0994 | T | Gas Natural | 15.1079 | V | 0 | P
| 2025-04-16 02:00 | 27.9204 | T | Gas Natural | 15.6172 | V | 0 | P | 27.8195 | T | Gas Natural | 15.0859 | V | 0 | P | 20.8873 | T | Gas Natural | 14.9922 | V | 0 | P | 20.8499 | T | Gas Natural | 15.1797 | V | 0 | P
| 2025-04-16 03:00 | 28.0705 | T | Gas Natural | 15.6172 | V | 0 | P | 27.9832 | T | Gas Natural | 15.0859 | V | 0 | P | 21.034 | T | Gas Natural | 14.9922 | V | 0 | P | 20.9923 | T | Gas Natural | 15.1797 | V | 0 | P
| 2025-04-16 04:00 | 28.2089 | T | Gas Natural | 15.6172 | V | 0 | P | 27.8443 | T | Gas Natural | 15.0859 | V | 0 | P | 21.2122 | T | Gas Natural | 14.9922 | V | 0 | P | 21.1902 | T | Gas Natural | 15.1797 | V | 0 | P
| 2025-04-16 05:00 | 28.3969 | T | Gas Natural | 15.6172 | V | 0 | P | 27.6765 | T | Gas Natural | 15.1426 | V | 0 | P | 23.0758 | T | Gas Natural | 14.9668 | V | 0 | P | 23.0645 | T | Gas Natural | 14.9852 | V | 0 | P
| 2025-04-16 06:00 | 28.2293 | T | Gas Natural | 15.6172 | V | 0 | P | 27.6641 | T | Gas Natural | 15.3359 | V | 0 | P | 43.7361 | T | Gas Natural | 14.1758 | V | 0 | P | 43.6996 | T | Gas Natural | 14.3691 | V | 0 | P
| 2025-04-16 07:00 | 28.1628 | T | Gas Natural | 15.6172 | V | 0 | P | 27.6356 | T | Gas Natural | 15.3359 | V | 0 | P | 67.948 | V | Gas Natural | 13.7422 | V | 0 | P | 67.9121 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P
| 2025-04-16 08:00 | 28.4216 | T | Gas Natural | 15.6167 | V | 0 | P | 27.7797 | T | Gas Natural | 15.3105 | V | 0 | P | 57.9744 | V | Gas Natural | 13.7422 | V | 0 | P | 58.0515 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P
| 2025-04-16 09:00 | 36.4289 | T | Gas Natural | 14.8983 | V | 0 | P | 36.6128 | T | Gas Natural | 14.3982 | V | 0 | P | 61.1187 | V | Gas Natural | 13.7422 | V | 0 | P | 60.9782 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P
| 2025-04-16 10:00 | 36.0779 | T | Gas Natural | 14.884 | V | 0 | P | 35.8744 | T | Gas Natural | 14.4643 | V | 0 | P | 57.4882 | T | Gas Natural | 13.7422 | V | 0 | P | 57.4941 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P
| 2025-04-16 11:00 | 36.2198 | T | Gas Natural | 14.8516 | V | 0 | P | 35.9208 | T | Gas Natural | 14.4631 | V | 0 | P | 37.9844 | T | Gas Natural | 14.0727 | V | 0 | P | 37.9996 | T | Gas Natural | 14.2916 | V | 0 | P
| 2025-04-16 12:00 | 38.2538 | T | Gas Natural | 14.7433 | V | 0 | P | 37.8462 | T | Gas Natural | 14.2655 | V | 0 | P | 32.2154 | T | Gas Natural | 14.4001 | V | 0 | P | 32.2901 | T | Gas Natural | 14.6719 | V | 0 | P
| 2025-04-16 13:00 | 37.28 | T | Gas Natural | 14.8594 | V | 0 | P | 36.4849 | T | Gas Natural | 14.3787 | V | 0 | P | 24.6536 | T | Gas Natural | 14.6837 | V | 0 | P | 24.6453 | T | Gas Natural | 14.8703 | V | 0 | P
| 2025-04-16 14:00 | 32.341 | T | Gas Natural | 15.2425 | V | 0 | P | 31.5476 | T | Gas Natural | 14.8754 | V | 0 | P | 22.3085 | T | Gas Natural | 14.9696 | V | 0 | P | 22.2854 | T | Gas Natural | 15.063 | V | 0 | P
| 2025-04-16 15:00 | 27.2945 | T | Gas Natural | 15.7206 | V | 0 | P | 26.6874 | T | Gas Natural | 15.3614 | V | 0 | P | 22.9532 | T | Gas Natural | 14.9327 | V | 0 | P | 22.9524 | T | Gas Natural | 15.0563 | V | 0 | P
| 2025-04-16 16:00 | 26.2371 | T | Gas Natural | 15.8984 | V | 0 | P | 25.5651 | T | Gas Natural | 15.3683 | V | 0 | P | 21.8047 | T | Gas Natural | 15.0545 | V | 0 | P | 21.8303 | T | Gas Natural | 15.1504 | V | 0 | P
| 2025-04-16 17:00 | 26.204 | T | Gas Natural | 15.8984 | V | 0 | P | 25.5715 | T | Gas Natural | 15.3359 | V | 0 | P | 34.3549 | T | Gas Natural | 14.4144 | V | 0 | P | 34.2919 | T | Gas Natural | 14.678 | V | 0 | P
| 2025-04-16 18:00 | 34.6304 | T | Gas Natural | 15.0781 | V | 0 | P | 34.2327 | T | Gas Natural | 14.6535 | V | 0 | P | 49.3688 | T | Gas Natural | 13.7702 | V | 0 | P | 49.3476 | T | Gas Natural | 13.9861 | V | 0 | P
| 2025-04-16 19:00 | 48.4579 | T | Gas Natural | 14.3906 | V | 0 | P | 49.1854 | T | Gas Natural | 13.7896 | V | 0 | P | 67.9775 | V | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P | 68.0036 | V | Gas Natural | 13.9688 | V | 0 | P
| 2025-04-16 20:00 | 44.9633 | T | Gas Natural | 14.3906 | V | 0 | P | 44.309 | T | Gas Natural | 13.9172 | V | 0 | P | 57.4513 | T | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P | 57.3979 | T | Gas Natural | 13.9688 | V | 0 | P
| 2025-04-16 21:00 | 40.102 | T | Gas Natural | 14.4615 | V | 0 | P | 39.2357 | T | Gas Natural | 14.1461 | V | 0 | P | 51.7901 | T | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P | 51.8037 | T | Gas Natural | 13.9688 | V | 0 | P
| 2025-04-16 22:00 | 36.809 | T | Gas Natural | 14.8677 | V | 0 | P | 35.7697 | T | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 35.5117 | T | Gas Natural | 14.1429 | V | 0 | P | 35.5546 | T | Gas Natural | 14.3894 | V | 0 | P
| 2025-04-16 23:00 | 38.2595 | T | Gas Natural | 14.702 | V | 0 | P | 38.2621 | T | Gas Natural | 14.2012 | V | 0 | P | 24.2574 | T | Gas Natural | 14.8287 | V | 0 | P | 24.2579 | T | Gas Natural | 15.0057 | V | 0 | P
| 2025-04-17 | 42.5539 | T | Gas Natural | 14.5045 | V | 0 | P | 42.4533 | T | Gas Natural | 14.0674 | V | 0 | P | 27.6849 | T | Gas Natural | 14.7272 | V | 0 | P | 27.657 | T | Gas Natural | 14.9384 | V | 0 | P
| 2025-04-17 01:00 | 44.0636 | T | Gas Natural | 14.3906 | V | 0 | P | 42.0669 | T | Gas Natural | 14.0067 | V | 0 | P | 24.4884 | T | Gas Natural | 14.6995 | V | 0 | P | 24.5347 | T | Gas Natural | 14.9074 | V | 0 | P
| 2025-04-17 02:00 | 40.8099 | T | Gas Natural | 14.5073 | V | 0 | P | 38.4298 | T | Gas Natural | 14.213 | V | 0 | P | 20.9239 | T | Gas Natural | 15.0451 | V | 0 | P | 20.9001 | T | Gas Natural | 15.2266 | V | 0 | P
| 2025-04-17 03:00 | 38.7304 | T | Gas Natural | 14.6406 | V | 0 | P | 36.5846 | T | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 21.178 | T | Gas Natural | 15.2578 | V | 0 | P | 21.1346 | T | Gas Natural | 15.2266 | V | 0 | P
| 2025-04-17 04:00 | 37.8533 | T | Gas Natural | 14.8161 | V | 0 | P | 36.4765 | T | Gas Natural | 14.4211 | V | 0 | P | 21.5194 | T | Gas Natural | 15.1776 | V | 0 | P | 21.5136 | T | Gas Natural | 15.1995 | V | 0 | P
| 2025-04-17 05:00 | 38.4318 | T | Gas Natural | 14.8906 | V | 0 | P | 38.3117 | T | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 23.1133 | T | Gas Natural | 14.989 | V | 0 | P | 22.9524 | T | Gas Natural | 14.9766 | V | 0 | P
| 2025-04-17 06:00 | 39.4069 | T | Gas Natural | 14.7039 | V | 0 | P | 40.0884 | T | Gas Natural | 14.2299 | V | 0 | P | 25.1135 | T | Gas Natural | 14.75 | V | 0 | P | 24.868 | T | Gas Natural | 14.9766 | V | 0 | P
| 2025-04-17 07:00 | 43.7156 | T | Gas Natural | 14.4838 | V | 0 | P | 44.5514 | T | Gas Natural | 14.0238 | V | 0 | P | 29.3064 | T | Gas Natural | 14.6217 | V | 0 | P | 29.2064 | T | Gas Natural | 14.8949 | V | 0 | P
| 2025-04-17 08:00 | 46.0216 | T | Gas Natural | 14.3828 | V | 0 | P | 45.4072 | T | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P | 28.77 | T | Gas Natural | 14.426 | V | 0 | P | 28.7743 | T | Gas Natural | 14.7813 | V | 0 | P
| 2025-04-17 09:00 | 34.882 | T | Gas Natural | 15.0277 | V | 0 | P | 34.259 | T | Gas Natural | 14.5396 | V | 0 | P | 21.9147 | T | Gas Natural | 14.9991 | V | 0 | P | 21.8993 | T | Gas Natural | 15.1076 | V | 0 | P
| 2025-04-17 10:00 | 25.9513 | T | Gas Natural | 15.9112 | V | 0 | P | 25.3734 | T | Gas Natural | 15.4029 | V | 0 | P | 13.7617 | T | Gas Natural | 15.9634 | P | 16.0307 | V | 23.9436 | T | Gas Natural | 15.1168 | V | 0 | P
| 2025-04-17 11:00 | 21.9109 | T | Gas Natural | 16.2307 | V | 0 | P | 21.4146 | T | Gas Natural | 15.8258 | V | 0 | P | 11.6401 | T | Gas Natural | 16.2939 | P | 16.2939 | V | 26.7033 | T | Gas Natural | 14.9766 | V | 0 | P
| 2025-04-17 12:00 | 13.7035 | T | Gas Natural | 17.0371 | P | 17.0371 | V | 22.6415 | T | Gas Natural | 15.8516 | V | 0 | P | 11.0774 | T | Gas Natural | 16.2918 | P | 16.2918 | V | 23.7914 | T | Gas Natural | 15.0536 | V | 0 | P
| 2025-04-17 13:00 | 11.2568 | T | Gas Natural | 17.3047 | P | 17.3047 | V | 22.5112 | T | Gas Natural | 15.8516 | V | 0 | P | 11.431 | T | Gas Natural | 16.2781 | P | 16.2781 | V | 23.2895 | T | Gas Natural | 15.0823 | V | 0 | P
| 2025-04-17 14:00 | 10.0228 | O | Gas Natural | 17.441 | P | 17.441 | O | 22.6512 | T | Gas Natural | 15.8516 | V | 0 | P | 10.3604 | O | Gas Natural | 16.4025 | P | 16.4025 | O | 21.4536 | T | Gas Natural | 15.1411 | V | 0 | P
| 2025-04-17 15:00 | 10.4063 | T | Gas Natural | 17.5061 | P | 17.5061 | V | 22.6121 | T | Gas Natural | 15.8516 | V | 0 | P | 9.8561 | T | Gas Natural | 16.3918 | P | 16.3918 | V | 20.7614 | T | Gas Natural | 15.2266 | V | 0 | P
| 2025-04-17 16:00 | 32.7528 | T | Gas Natural | 15.2865 | P | 15.2865 | V | 22.4835 | T | Gas Natural | 15.8516 | V | 0 | P | 13.3796 | O | Gas Natural | 16.1592 | O | 0 | P | 19.8417 | T | Gas Natural | 15.2266 | V | 0 | P
| 2025-04-17 17:00 | 9.8573 | O | Gas Natural | 17.3621 | O | 0 | P | 22.7715 | T | Gas Natural | 15.8516 | V | 0 | P | 21.1058 | T | Gas Natural | 15.0916 | V | 0 | P | 20.8886 | T | Gas Natural | 15.196 | V | 0 | P
| 2025-04-17 18:00 | 21.8808 | T | Gas Natural | 16.3421 | V | 0 | P | 22.6084 | T | Gas Natural | 15.8516 | V | 0 | P | 23.7395 | T | Gas Natural | 14.8217 | V | 0 | P | 23.4614 | T | Gas Natural | 15.0835 | V | 0 | P
| 2025-04-17 19:00 | 23.1692 | T | Gas Natural | 16.1875 | V | 0 | P | 22.6402 | T | Gas Natural | 15.8516 | V | 0 | P | 32.8395 | T | Gas Natural | 14.4869 | V | 0 | P | 32.3064 | T | Gas Natural | 14.7052 | V | 0 | P
| 2025-04-17 20:00 | 23.0986 | T | Gas Natural | 16.1875 | V | 0 | P | 22.5779 | T | Gas Natural | 15.8516 | V | 0 | P | 38.7433 | T | Gas Natural | 14.2684 | V | 0 | P | 38.2338 | T | Gas Natural | 14.4127 | V | 0 | P
| 2025-04-17 21:00 | 22.9334 | T | Gas Natural | 16.1875 | V | 0 | P | 22.4764 | T | Gas Natural | 15.8516 | V | 0 | P | 35.1494 | T | Gas Natural | 14.2333 | V | 0 | P | 35.711 | T | Gas Natural | 14.3955 | V | 0 | P
| 2025-04-17 22:00 | 23.2788 | T | Gas Natural | 16.1875 | V | 0 | P | 22.3984 | T | Gas Natural | 15.8516 | V | 0 | P | 22.1071 | T | Gas Natural | 14.9655 | V | 0 | P | 22.2254 | T | Gas Natural | 15.1153 | V | 0 | P
| 2025-04-17 23:00 | 23.0269 | T | Gas Natural | 16.1875 | V | 0 | P | 22.6733 | T | Gas Natural | 15.8516 | V | 0 | P | 39.9079 | T | Gas Natural | 14.1319 | V | 0 | P | 39.0917 | T | Gas Natural | 14.3511 | V | 0 | P
| 2025-04-18 | 23.0221 | T | Gas Natural | 16.1875 | V | 0 | P | 22.576 | T | Gas Natural | 15.8516 | V | 0 | P | 32.3957 | T | Gas Natural | 14.2811 | V | 0 | P | 32.8565 | T | Gas Natural | 14.5802 | V | 0 | P
| 2025-04-18 01:00 | 23.0898 | T | Gas Natural | 16.1875 | V | 0 | P | 22.9811 | T | Gas Natural | 15.8516 | V | 0 | P | 21.9995 | T | Gas Natural | 14.9592 | V | 0 | P | 22.2528 | T | Gas Natural | 15.0982 | V | 0 | P
| 2025-04-18 02:00 | 22.8581 | T | Gas Natural | 16.1875 | V | 0 | P | 22.78 | T | Gas Natural | 15.8516 | V | 0 | P | 20.7158 | T | Gas Natural | 15.1484 | V | 0 | P | 20.7002 | T | Gas Natural | 15.2422 | V | 0 | P
| 2025-04-18 03:00 | 23.0829 | T | Gas Natural | 16.1875 | V | 0 | P | 22.9952 | T | Gas Natural | 15.8516 | V | 0 | P | 20.9071 | T | Gas Natural | 15.1484 | V | 0 | P | 20.8812 | T | Gas Natural | 15.2422 | V | 0 | P
| 2025-04-18 04:00 | 23.0212 | T | Gas Natural | 16.1875 | V | 0 | P | 22.9522 | T | Gas Natural | 15.8516 | V | 0 | P | 20.9223 | T | Gas Natural | 15.1484 | V | 0 | P | 20.926 | T | Gas Natural | 15.2422 | V | 0 | P
| 2025-04-18 05:00 | 23.2774 | T | Gas Natural | 16.1875 | V | 0 | P | 22.561 | T | Gas Natural | 15.8516 | V | 0 | P | 22.1644 | T | Gas Natural | 15.0805 | V | 0 | P | 21.9624 | T | Gas Natural | 15.2422 | V | 0 | P
| 2025-04-18 06:00 | 23.0233 | T | Gas Natural | 16.1875 | V | 0 | P | 22.2718 | T | Gas Natural | 15.8516 | V | 0 | P | 25.4439 | T | Gas Natural | 14.72 | V | 0 | P | 24.7862 | T | Gas Natural | 15.0033 | V | 0 | P
| 2025-04-18 07:00 | 26.6128 | T | Gas Natural | 15.9091 | V | 0 | P | 26.1615 | T | Gas Natural | 15.5128 | V | 0 | P | 29.5329 | T | Gas Natural | 14.6427 | V | 0 | P | 28.8935 | T | Gas Natural | 14.8664 | V | 0 | P
| 2025-04-18 08:00 | 34.4085 | T | Gas Natural | 15.0302 | V | 0 | P | 34.1594 | T | Gas Natural | 14.6783 | V | 0 | P | 35.3377 | T | Gas Natural | 14.2285 | V | 0 | P | 35.3305 | T | Gas Natural | 14.5 | V | 0 | P
| 2025-04-18 09:00 | 35.7719 | T | Gas Natural | 14.9297 | V | 0 | P | 35.9246 | T | Gas Natural | 14.4508 | V | 0 | P | 29.6931 | T | Gas Natural | 14.3907 | V | 0 | P | 30.0198 | T | Gas Natural | 14.6639 | V | 0 | P
| 2025-04-18 10:00 | 54.7003 | T | Gas Natural | 14.205 | V | 0 | P | 54.8937 | T | Gas Natural | 13.6424 | V | 0 | P | 25.8579 | T | Gas Natural | 14.7446 | V | 0 | P | 25.2476 | T | Gas Natural | 14.8717 | V | 0 | P
| 2025-04-18 11:00 | 49.8219 | T | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 49.223 | T | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 20.7688 | T | Gas Natural | 15.1484 | P | 15.1484 | V | 21.672 | T | Gas Natural | 15.0731 | V | 0 | P
| 2025-04-18 12:00 | 45.9929 | T | Gas Natural | 14.2666 | V | 0 | P | 45.5042 | T | Gas Natural | 13.7624 | V | 0 | P | 21.224 | T | Gas Natural | 15.0779 | P | 15.0779 | V | 22.7402 | T | Gas Natural | 15.083 | V | 0 | P
| 2025-04-18 13:00 | 35.5595 | T | Gas Natural | 14.805 | V | 0 | P | 35.4253 | T | Gas Natural | 14.3516 | V | 0 | P | 18.3309 | T | Gas Natural | 15.4417 | P | 15.4417 | V | 20.5864 | T | Gas Natural | 15.203 | V | 0 | P
| 2025-04-18 14:00 | 34.6825 | T | Gas Natural | 14.9816 | V | 0 | P | 33.1877 | T | Gas Natural | 14.5565 | V | 0 | P | 10.886 | O | Gas Natural | 16.2542 | P | 16.2542 | O | 20.8549 | T | Gas Natural | 15.2035 | V | 0 | P
| 2025-04-18 15:00 | 26.8122 | T | Gas Natural | 15.761 | V | 0 | P | 25.5649 | T | Gas Natural | 15.3551 | V | 0 | P | 9.6496 | O | Gas Natural | 16.2653 | P | 16.4211 | O | 23.3216 | T | Gas Natural | 15.0514 | V | 0 | P
| 2025-04-18 16:00 | 26.2896 | T | Gas Natural | 15.6797 | V | 0 | P | 25.5343 | T | Gas Natural | 15.3672 | V | 0 | P | 17.9566 | T | Gas Natural | 15.4836 | V | 0 | P | 24.0495 | T | Gas Natural | 14.9548 | V | 0 | P
| 2025-04-18 17:00 | 26.1751 | T | Gas Natural | 15.6797 | V | 0 | P | 25.6267 | T | Gas Natural | 15.3672 | V | 0 | P | 30.9696 | T | Gas Natural | 14.5511 | V | 0 | P | 30.9066 | T | Gas Natural | 14.76 | V | 0 | P
| 2025-04-18 18:00 | 27.7737 | T | Gas Natural | 15.6797 | V | 0 | P | 27.1308 | T | Gas Natural | 15.1762 | V | 0 | P | 54.2164 | T | Gas Natural | 13.6643 | V | 0 | P | 54.2924 | T | Gas Natural | 13.9922 | V | 0 | P
| 2025-04-18 19:00 | 35.0224 | T | Gas Natural | 15.0187 | V | 0 | P | 35.3125 | T | Gas Natural | 14.4366 | V | 0 | P | 42.0679 | T | Gas Natural | 13.8661 | V | 0 | P | 41.9593 | T | Gas Natural | 13.9922 | V | 0 | P
| 2025-04-18 20:00 | 37.4388 | T | Gas Natural | 14.7755 | V | 0 | P | 37.8337 | T | Gas Natural | 14.2004 | V | 0 | P | 41.3457 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 41.405 | T | Gas Natural | 14.2311 | V | 0 | P
| 2025-04-18 21:00 | 37.1678 | T | Gas Natural | 14.6641 | V | 0 | P | 36.3017 | T | Gas Natural | 14.2378 | V | 0 | P | 38.2658 | T | Gas Natural | 14.0175 | V | 0 | P | 38.2205 | T | Gas Natural | 14.3075 | V | 0 | P
| 2025-04-18 22:00 | 36.9227 | T | Gas Natural | 14.6641 | V | 0 | P | 36.2901 | T | Gas Natural | 14.2932 | V | 0 | P | 30.4462 | T | Gas Natural | 14.305 | V | 0 | P | 30.5054 | T | Gas Natural | 14.6045 | V | 0 | P
| 2025-04-18 23:00 | 43.1918 | T | Gas Natural | 14.2936 | V | 0 | P | 43.055 | T | Gas Natural | 13.7519 | V | 0 | P | 34.6352 | T | Gas Natural | 14.2527 | V | 0 | P | 34.5732 | T | Gas Natural | 14.5362 | V | 0 | P
| 2025-04-19 | 32.1301 | T | Gas Natural | 15.1187 | V | 0 | P | 31.554 | T | Gas Natural | 14.6492 | V | 0 | P | 36.3257 | T | Gas Natural | 14.1719 | V | 0 | P | 36.2933 | T | Gas Natural | 14.4844 | V | 0 | P
| 2025-04-19 01:00 | 25.3658 | T | Gas Natural | 15.8511 | V | 0 | P | 24.5457 | T | Gas Natural | 15.3328 | V | 0 | P | 29.4593 | T | Gas Natural | 14.3115 | V | 0 | P | 29.402 | T | Gas Natural | 14.5934 | V | 0 | P
| 2025-04-19 02:00 | 25.0759 | T | Gas Natural | 15.9062 | V | 0 | P | 24.4021 | T | Gas Natural | 15.3672 | V | 0 | P | 21.6936 | T | Gas Natural | 14.8294 | V | 0 | P | 21.5646 | T | Gas Natural | 15.1048 | V | 0 | P
| 2025-04-19 03:00 | 25.0148 | T | Gas Natural | 15.9062 | V | 0 | P | 24.9405 | T | Gas Natural | 15.3672 | V | 0 | P | 20.9278 | T | Gas Natural | 15.1023 | V | 0 | P | 20.8027 | T | Gas Natural | 15.2422 | V | 0 | P
| 2025-04-19 04:00 | 25.2304 | T | Gas Natural | 15.9062 | V | 0 | P | 24.9428 | T | Gas Natural | 15.3672 | V | 0 | P | 21.1446 | T | Gas Natural | 15.1719 | V | 0 | P | 21.0073 | T | Gas Natural | 15.2422 | V | 0 | P
| 2025-04-19 05:00 | 25.4894 | T | Gas Natural | 15.9062 | V | 0 | P | 24.6017 | T | Gas Natural | 15.3672 | V | 0 | P | 21.4332 | T | Gas Natural | 14.9302 | V | 0 | P | 21.2747 | T | Gas Natural | 15.2422 | V | 0 | P
| 2025-04-19 06:00 | 25.0384 | T | Gas Natural | 15.9062 | V | 0 | P | 24.6605 | T | Gas Natural | 15.4332 | V | 0 | P | 31.1683 | T | Gas Natural | 14.5046 | V | 0 | P | 31.0532 | T | Gas Natural | 14.7508 | V | 0 | P
| 2025-04-19 07:00 | 25.0264 | T | Gas Natural | 15.9062 | V | 0 | P | 24.52 | T | Gas Natural | 15.6172 | V | 0 | P | 51.0629 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 51.231 | T | Gas Natural | 13.9922 | V | 0 | P
| 2025-04-19 08:00 | 25.2602 | T | Gas Natural | 15.9062 | V | 0 | P | 24.619 | T | Gas Natural | 15.6172 | V | 0 | P | 44.0101 | T | Gas Natural | 13.7099 | V | 0 | P | 43.9887 | T | Gas Natural | 14.0357 | V | 0 | P
| 2025-04-19 09:00 | 25.1443 | T | Gas Natural | 15.9062 | V | 0 | P | 24.5279 | T | Gas Natural | 15.4805 | V | 0 | P | 31.7791 | T | Gas Natural | 14.2353 | V | 0 | P | 31.7921 | T | Gas Natural | 14.4959 | V | 0 | P
| 2025-04-19 10:00 | 25.168 | T | Gas Natural | 15.9062 | V | 0 | P | 24.5865 | T | Gas Natural | 15.3672 | V | 0 | P | 43.3605 | T | Gas Natural | 14.067 | V | 0 | P | 43.1996 | T | Gas Natural | 14.3167 | V | 0 | P
| 2025-04-19 11:00 | 27.6045 | T | Gas Natural | 15.7009 | V | 0 | P | 26.9558 | T | Gas Natural | 15.2165 | V | 0 | P | 54.8991 | T | Gas Natural | 13.6644 | V | 0 | P | 54.9874 | T | Gas Natural | 14.011 | V | 0 | P
| 2025-04-19 12:00 | 35.9819 | T | Gas Natural | 14.796 | V | 0 | P | 36.9376 | T | Gas Natural | 14.1718 | V | 0 | P | 24.1105 | T | Gas Natural | 14.7558 | V | 0 | P | 23.9987 | T | Gas Natural | 14.8434 | V | 0 | P
| 2025-04-19 13:00 | 36.6203 | T | Gas Natural | 14.7258 | V | 0 | P | 35.9513 | T | Gas Natural | 14.2555 | V | 0 | P | 12.1033 | T | Gas Natural | 16.1049 | P | 16.105 | V | 21.0859 | T | Gas Natural | 15.0558 | V | 0 | P
| 2025-04-19 14:00 | 37.0675 | T | Gas Natural | 14.6772 | V | 0 | P | 36.5673 | T | Gas Natural | 14.1708 | V | 0 | P | 11.3483 | T | Gas Natural | 16.189 | P | 16.189 | V | 21.7993 | T | Gas Natural | 15.0139 | V | 0 | P
| 2025-04-19 15:00 | 37.5391 | T | Gas Natural | 14.6433 | V | 0 | P | 37.3788 | T | Gas Natural | 14.0786 | V | 0 | P | 10.8172 | T | Gas Natural | 16.2353 | P | 16.2291 | V | 22.5887 | T | Gas Natural | 15.0189 | V | 0 | P
| 2025-04-19 16:00 | 51.6735 | T | Gas Natural | 14.226 | V | 0 | P | 52.4482 | T | Gas Natural | 13.6426 | V | 0 | P | 16.6858 | T | Gas Natural | 15.5616 | V | 0 | P | 25.9627 | T | Gas Natural | 14.8343 | V | 0 | P
| 2025-04-19 17:00 | 39.5151 | T | Gas Natural | 14.5688 | V | 0 | P | 38.5149 | T | Gas Natural | 14.1147 | V | 0 | P | 21.2837 | T | Gas Natural | 14.9721 | V | 0 | P | 21.2534 | T | Gas Natural | 15.1418 | V | 0 | P
| 2025-04-19 18:00 | 34.8211 | T | Gas Natural | 14.9949 | V | 0 | P | 35.2217 | T | Gas Natural | 14.3828 | V | 0 | P | 20.6944 | T | Gas Natural | 15.0336 | V | 0 | P | 20.6796 | T | Gas Natural | 15.1663 | V | 0 | P
| 2025-04-19 19:00 | 38.8203 | T | Gas Natural | 14.5776 | V | 0 | P | 39.217 | T | Gas Natural | 14.08 | V | 0 | P | 27.3012 | T | Gas Natural | 14.6259 | V | 0 | P | 27.2535 | T | Gas Natural | 14.8858 | V | 0 | P
| 2025-04-19 20:00 | 39.6569 | T | Gas Natural | 14.5406 | V | 0 | P | 39.9736 | T | Gas Natural | 14.004 | V | 0 | P | 29.0768 | T | Gas Natural | 14.5405 | V | 0 | P | 29.0423 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P
| 2025-04-19 21:00 | 40.258 | T | Gas Natural | 14.4551 | V | 0 | P | 39.853 | T | Gas Natural | 13.937 | V | 0 | P | 28.242 | T | Gas Natural | 14.3957 | V | 0 | P | 28.2188 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P
| 2025-04-19 22:00 | 37.3503 | T | Gas Natural | 14.6797 | V | 0 | P | 36.3286 | T | Gas Natural | 14.2849 | V | 0 | P | 22.2702 | T | Gas Natural | 14.8742 | V | 0 | P | 22.2788 | T | Gas Natural | 15.017 | V | 0 | P
| 2025-04-19 23:00 | 37.4169 | T | Gas Natural | 14.6797 | V | 0 | P | 36.9692 | T | Gas Natural | 14.2495 | V | 0 | P | 21.9367 | T | Gas Natural | 14.9588 | V | 0 | P | 21.953 | T | Gas Natural | 15.0859 | V | 0 | P
| 2025-04-20 | 41.064 | T | Gas Natural | 14.3512 | V | 0 | P | 40.9781 | T | Gas Natural | 13.8457 | V | 0 | P | 29.6752 | T | Gas Natural | 14.4273 | V | 0 | P | 29.679 | T | Gas Natural | 14.7702 | V | 0 | P
| 2025-04-20 01:00 | 29.9722 | T | Gas Natural | 15.3567 | V | 0 | P | 29.3547 | T | Gas Natural | 14.9254 | V | 0 | P | 27.2933 | T | Gas Natural | 14.4356 | V | 0 | P | 27.3385 | T | Gas Natural | 14.8113 | V | 0 | P
| 2025-04-20 02:00 | 25.8199 | T | Gas Natural | 15.8087 | V | 0 | P | 25.3846 | T | Gas Natural | 15.3149 | V | 0 | P | 22.4966 | T | Gas Natural | 14.8155 | V | 0 | P | 22.4917 | T | Gas Natural | 15.0757 | V | 0 | P
| 2025-04-20 03:00 | 24.8182 | T | Gas Natural | 15.9219 | V | 0 | P | 25.0047 | T | Gas Natural | 15.3906 | V | 0 | P | 20.9755 | T | Gas Natural | 15.1016 | V | 0 | P | 20.9331 | T | Gas Natural | 15.2266 | V | 0 | P
| 2025-04-20 04:00 | 24.9127 | T | Gas Natural | 15.9219 | V | 0 | P | 24.8265 | T | Gas Natural | 15.3906 | V | 0 | P | 21.2363 | T | Gas Natural | 15.1016 | V | 0 | P | 21.2196 | T | Gas Natural | 15.2266 | V | 0 | P
| 2025-04-20 05:00 | 24.8462 | T | Gas Natural | 15.9219 | V | 0 | P | 24.9212 | T | Gas Natural | 15.3906 | V | 0 | P | 21.1912 | T | Gas Natural | 15.1016 | V | 0 | P | 21.1892 | T | Gas Natural | 15.2266 | V | 0 | P
| 2025-04-20 06:00 | 25.1563 | T | Gas Natural | 15.9219 | V | 0 | P | 24.6729 | T | Gas Natural | 15.3906 | V | 0 | P | 30.6281 | T | Gas Natural | 14.5867 | V | 0 | P | 30.6424 | T | Gas Natural | 14.7999 | V | 0 | P
| 2025-04-20 07:00 | 25.3628 | T | Gas Natural | 15.9219 | V | 0 | P | 24.6452 | T | Gas Natural | 15.4622 | V | 0 | P | 43.5896 | T | Gas Natural | 13.8986 | V | 0 | P | 43.7314 | T | Gas Natural | 14.1337 | V | 0 | P
| 2025-04-20 08:00 | 25.1173 | T | Gas Natural | 15.9219 | V | 0 | P | 24.6211 | T | Gas Natural | 15.6406 | V | 0 | P | 46.3591 | T | Gas Natural | 13.8327 | V | 0 | P | 46.3301 | T | Gas Natural | 13.9766 | V | 0 | P
| 2025-04-20 09:00 | 25.219 | T | Gas Natural | 15.9219 | V | 0 | P | 24.6059 | T | Gas Natural | 15.6406 | V | 0 | P | 42.6147 | T | Gas Natural | 13.813 | V | 0 | P | 42.6396 | T | Gas Natural | 14.1345 | V | 0 | P
| 2025-04-20 10:00 | 25.1978 | T | Gas Natural | 15.9306 | V | 0 | P | 24.6081 | T | Gas Natural | 15.5911 | V | 0 | P | 35.4763 | T | Gas Natural | 14.165 | V | 0 | P | 35.5108 | T | Gas Natural | 14.4947 | V | 0 | P
| 2025-04-20 11:00 | 25.1964 | T | Gas Natural | 15.9152 | V | 0 | P | 24.5626 | T | Gas Natural | 15.5967 | V | 0 | P | 28.8847 | T | Gas Natural | 14.4671 | V | 0 | P | 28.9335 | T | Gas Natural | 14.7288 | V | 0 | P
| 2025-04-20 12:00 | 25.1713 | T | Gas Natural | 15.9245 | V | 0 | P | 24.5626 | T | Gas Natural | 15.5521 | V | 0 | P | 20.9723 | T | Gas Natural | 15.0703 | P | 0 | P | 21.0917 | T | Gas Natural | 15.1718 | V | 0 | P
| 2025-04-20 13:00 | 25.2496 | T | Gas Natural | 15.9356 | V | 0 | P | 24.5654 | T | Gas Natural | 15.4726 | V | 0 | P | 12.7358 | O | Gas Natural | 16.0293 | O | 16.0293 | O | 21.5879 | T | Gas Natural | 15.1063 | V | 0 | P
| 2025-04-20 14:00 | 25.1858 | T | Gas Natural | 15.9169 | V | 0 | P | 24.5366 | T | Gas Natural | 15.4304 | V | 0 | P | 10.0926 | O | Gas Natural | 16.4177 | P | 16.4177 | O | 20.7741 | T | Gas Natural | 15.1861 | V | 0 | P
| 2025-04-20 15:00 | 23.798 | T | Gas Natural | 16.0621 | V | 0 | P | 23.2695 | T | Gas Natural | 15.6445 | V | 0 | P | 9.8635 | O | Gas Natural | 16.4093 | P | 16.4093 | O | 20.0903 | T | Gas Natural | 15.2889 | V | 0 | P
| 2025-04-20 16:00 | 24.1417 | T | Gas Natural | 16.0192 | V | 0 | P | 23.6476 | T | Gas Natural | 15.6328 | V | 0 | P | 8.9669 | O | Gas Natural | 15.9103 | P | 16.2788 | O | 22.983 | T | Gas Natural | 15.0972 | V | 0 | P
| 2025-04-20 17:00 | 33.7859 | T | Gas Natural | 15.1194 | V | 0 | P | 33.7542 | T | Gas Natural | 14.6129 | V | 0 | P | 20.228 | O | Gas Natural | 15.1701 | O | 0 | O | 21.591 | T | Gas Natural | 15.1357 | V | 0 | P
| 2025-04-20 18:00 | 36.2916 | T | Gas Natural | 14.8656 | V | 0 | P | 36.2366 | T | Gas Natural | 14.2997 | V | 0 | P | 21.2608 | T | Gas Natural | 14.9788 | V | 0 | P | 21.2291 | T | Gas Natural | 15.1412 | V | 0 | P
| 2025-04-20 19:00 | 38.6923 | T | Gas Natural | 14.687 | V | 0 | P | 38.754 | T | Gas Natural | 14.1526 | V | 0 | P | 23.5614 | T | Gas Natural | 14.8474 | V | 0 | P | 23.4874 | T | Gas Natural | 15.038 | V | 0 | P
| 2025-04-20 20:00 | 41.0334 | T | Gas Natural | 14.4114 | V | 0 | P | 41.8151 | T | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 27.2282 | T | Gas Natural | 14.625 | V | 0 | P | 27.0925 | T | Gas Natural | 14.9922 | V | 0 | P
| 2025-04-20 21:00 | 40.9396 | T | Gas Natural | 14.4099 | V | 0 | P | 40.6684 | T | Gas Natural | 13.9526 | V | 0 | P | 26.3701 | T | Gas Natural | 14.625 | V | 0 | P | 26.2269 | T | Gas Natural | 14.9922 | V | 0 | P
| 2025-04-20 22:00 | 37.1837 | T | Gas Natural | 14.78 | V | 0 | P | 36.4409 | T | Gas Natural | 14.299 | V | 0 | P | 22.1174 | T | Gas Natural | 14.8866 | V | 0 | P | 22.0753 | T | Gas Natural | 15.1163 | V | 0 | P
| 2025-04-20 23:00 | 33.1122 | T | Gas Natural | 15.1372 | V | 0 | P | 32.4776 | T | Gas Natural | 14.7039 | V | 0 | P | 23.9753 | T | Gas Natural | 14.8801 | V | 0 | P | 23.8791 | T | Gas Natural | 15.1158 | V | 0 | P
| 2025-04-21 | 27.0662 | T | Gas Natural | 15.8618 | V | 0 | P | 26.4498 | T | Gas Natural | 15.3848 | V | 0 | P | 37.3943 | T | Gas Natural | 14.0832 | V | 0 | P | 37.2055 | T | Gas Natural | 14.4014 | V | 0 | P
| 2025-04-21 01:00 | 27.3422 | T | Gas Natural | 15.8906 | V | 0 | P | 26.7749 | T | Gas Natural | 15.3906 | V | 0 | P | 28.7676 | T | Gas Natural | 14.3587 | V | 0 | P | 28.6652 | T | Gas Natural | 14.6551 | V | 0 | P
| 2025-04-21 02:00 | 27.3916 | T | Gas Natural | 15.8906 | V | 0 | P | 26.8218 | T | Gas Natural | 15.3906 | V | 0 | P | 21.6842 | T | Gas Natural | 14.9259 | V | 0 | P | 21.6161 | T | Gas Natural | 15.1339 | V | 0 | P
| 2025-04-21 03:00 | 27.3833 | T | Gas Natural | 15.8906 | V | 0 | P | 26.8107 | T | Gas Natural | 15.3906 | V | 0 | P | 21.0849 | T | Gas Natural | 15.1328 | V | 0 | P | 20.9716 | T | Gas Natural | 15.2422 | V | 0 | P
| 2025-04-21 04:00 | 27.5319 | T | Gas Natural | 15.8906 | V | 0 | P | 26.9532 | T | Gas Natural | 15.3906 | V | 0 | P | 21.2354 | T | Gas Natural | 15.1328 | V | 0 | P | 21.102 | T | Gas Natural | 15.2422 | V | 0 | P
| 2025-04-21 05:00 | 27.2249 | T | Gas Natural | 15.8906 | V | 0 | P | 26.4846 | T | Gas Natural | 15.3906 | V | 0 | P | 22.0099 | T | Gas Natural | 15.0891 | V | 0 | P | 21.821 | T | Gas Natural | 15.2422 | V | 0 | P
| 2025-04-21 06:00 | 27.2274 | T | Gas Natural | 15.8906 | V | 0 | P | 26.4358 | T | Gas Natural | 15.3906 | V | 0 | P | 37.4507 | T | Gas Natural | 14.2511 | V | 0 | P | 37.3891 | T | Gas Natural | 14.5262 | V | 0 | P
| 2025-04-21 07:00 | 27.2202 | T | Gas Natural | 15.8906 | V | 0 | P | 26.5653 | T | Gas Natural | 15.3906 | V | 0 | P | 47.3072 | T | Gas Natural | 13.7255 | V | 0 | P | 47.3534 | T | Gas Natural | 14.0763 | V | 0 | P
| 2025-04-21 08:00 | 33.9975 | T | Gas Natural | 15.2312 | V | 0 | P | 33.841 | T | Gas Natural | 14.7588 | V | 0 | P | 31.8946 | T | Gas Natural | 14.283 | V | 0 | P | 31.7892 | T | Gas Natural | 14.6069 | V | 0 | P
| 2025-04-21 09:00 | 36.4177 | T | Gas Natural | 14.7956 | V | 0 | P | 36.3094 | T | Gas Natural | 14.4065 | V | 0 | P | 10.4161 | O | Gas Natural | 16.2424 | P | 16.2424 | O | 19.8042 | T | Gas Natural | 15.2422 | V | 0 | P
| 2025-04-21 10:00 | 37.9173 | T | Gas Natural | 14.6588 | V | 0 | P | 37.7073 | T | Gas Natural | 14.1999 | V | 0 | P | 9.7358 | O | Gas Natural | 16.3817 | P | 16.3817 | O | 21.9167 | T | Gas Natural | 15.1152 | V | 0 | P
| 2025-04-21 11:00 | 38.5973 | T | Gas Natural | 14.6476 | V | 0 | P | 38.5858 | T | Gas Natural | 14.1227 | V | 0 | P | 10.5825 | T | Gas Natural | 16.269 | P | 16.269 | V | 23.6508 | T | Gas Natural | 15.043 | V | 0 | P
| 2025-04-21 12:00 | 39.8611 | T | Gas Natural | 14.5329 | V | 0 | P | 40.0212 | T | Gas Natural | 13.9908 | V | 0 | P | 10.9928 | T | Gas Natural | 16.2964 | P | 16.2964 | V | 24.1297 | T | Gas Natural | 15.0575 | V | 0 | P
| 2025-04-21 13:00 | 39.5523 | T | Gas Natural | 14.5266 | V | 0 | P | 38.8941 | T | Gas Natural | 14.1058 | V | 0 | P | 10.2707 | O | Gas Natural | 16.324 | P | 16.324 | O | 22.5559 | T | Gas Natural | 15.0913 | V | 0 | P
| 2025-04-21 14:00 | 42.4567 | T | Gas Natural | 14.4779 | V | 0 | P | 43.4208 | T | Gas Natural | 13.8898 | V | 0 | P | 11.2192 | T | Gas Natural | 16.2441 | P | 16.2441 | V | 27.5689 | T | Gas Natural | 14.913 | V | 0 | P
| 2025-04-21 15:00 | 43.5351 | T | Gas Natural | 14.2802 | V | 0 | P | 42.8798 | T | Gas Natural | 13.7965 | V | 0 | P | 9.675 | O | Gas Natural | 16.4302 | P | 16.4302 | O | 25.2496 | T | Gas Natural | 14.895 | V | 0 | P
| 2025-04-21 16:00 | 43.6894 | T | Gas Natural | 14.399 | V | 0 | P | 43.0177 | T | Gas Natural | 13.7187 | V | 0 | P | 15.3194 | O | Gas Natural | 15.8586 | O | 0 | P | 20.8628 | T | Gas Natural | 15.2366 | V | 0 | P
| 2025-04-21 17:00 | 35.5675 | T | Gas Natural | 14.8523 | V | 0 | P | 36.0595 | T | Gas Natural | 14.3446 | V | 0 | P | 21.9719 | T | Gas Natural | 14.9487 | V | 0 | P | 21.381 | T | Gas Natural | 15.2082 | V | 0 | P
| 2025-04-21 18:00 | 40.9979 | T | Gas Natural | 14.4933 | V | 0 | P | 42.4021 | T | Gas Natural | 13.7995 | V | 0 | P | 26.9297 | T | Gas Natural | 14.6964 | V | 0 | P | 26.694 | T | Gas Natural | 14.9658 | V | 0 | P
| 2025-04-21 19:00 | 46.8848 | T | Gas Natural | 14.3984 | V | 0 | P | 47.4458 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 32.909 | T | Gas Natural | 14.4609 | V | 0 | P | 32.7968 | T | Gas Natural | 14.7422 | V | 0 | P
| 2025-04-21 20:00 | 47.3739 | T | Gas Natural | 14.2967 | V | 0 | P | 47.9855 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 32.8687 | T | Gas Natural | 14.4193 | V | 0 | P | 32.7573 | T | Gas Natural | 14.695 | V | 0 | P
| 2025-04-21 21:00 | 48.5607 | T | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 47.9959 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 32.7118 | T | Gas Natural | 14.2732 | V | 0 | P | 32.685 | T | Gas Natural | 14.5482 | V | 0 | P
| 2025-04-21 22:00 | 41.6589 | T | Gas Natural | 14.3579 | V | 0 | P | 40.6892 | T | Gas Natural | 13.9603 | V | 0 | P | 23.975 | T | Gas Natural | 14.7096 | V | 0 | P | 24.0676 | T | Gas Natural | 14.9398 | V | 0 | P
| 2025-04-21 23:00 | 37.781 | T | Gas Natural | 14.6788 | V | 0 | P | 36.99 | T | Gas Natural | 14.306 | V | 0 | P | 22.2217 | T | Gas Natural | 14.8889 | V | 0 | P | 22.1907 | T | Gas Natural | 15.0958 | V | 0 | P
| 2025-04-22 | 40.5574 | T | Gas Natural | 14.4558 | V | 0 | P | 40.135 | T | Gas Natural | 14.0024 | V | 0 | P | 25.2209 | T | Gas Natural | 14.5997 | V | 0 | P | 25.2255 | T | Gas Natural | 14.9993 | V | 0 | P
| 2025-04-22 01:00 | 37.2361 | T | Gas Natural | 14.7855 | V | 0 | P | 35.6713 | T | Gas Natural | 14.3856 | V | 0 | P | 20.8924 | T | Gas Natural | 14.9609 | V | 0 | P | 20.9418 | T | Gas Natural | 15.2179 | V | 0 | P
| 2025-04-22 02:00 | 39.4205 | T | Gas Natural | 14.7039 | V | 0 | P | 39.4296 | T | Gas Natural | 14.2148 | V | 0 | P | 23.8802 | T | Gas Natural | 14.7783 | V | 0 | P | 23.7933 | T | Gas Natural | 15.038 | V | 0 | P
| 2025-04-22 03:00 | 39.0128 | T | Gas Natural | 14.6562 | V | 0 | P | 37.7852 | T | Gas Natural | 14.2599 | V | 0 | P | 21.323 | T | Gas Natural | 14.9484 | V | 0 | P | 21.3436 | T | Gas Natural | 15.1907 | V | 0 | P
| 2025-04-22 04:00 | 37.5154 | T | Gas Natural | 14.6562 | V | 0 | P | 35.6185 | T | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 20.9235 | T | Gas Natural | 14.9609 | V | 0 | P | 20.9577 | T | Gas Natural | 15.2422 | V | 0 | P
| 2025-04-22 05:00 | 37.9716 | T | Gas Natural | 14.6562 | V | 0 | P | 37.1994 | T | Gas Natural | 14.3474 | V | 0 | P | 22.0763 | T | Gas Natural | 14.938 | V | 0 | P | 22.1744 | T | Gas Natural | 15.1707 | V | 0 | P
| 2025-04-22 06:00 | 37.9279 | T | Gas Natural | 14.8262 | V | 0 | P | 37.7143 | T | Gas Natural | 14.3648 | V | 0 | P | 22.8879 | T | Gas Natural | 14.9003 | V | 0 | P | 22.9615 | T | Gas Natural | 15.1158 | V | 0 | P
| 2025-04-22 07:00 | 49.3547 | T | Gas Natural | 14.2058 | V | 0 | P | 50.4398 | T | Gas Natural | 13.9317 | V | 0 | P | 36.2851 | T | Gas Natural | 14.264 | V | 0 | P | 36.3048 | T | Gas Natural | 14.5682 | V | 0 | P
| 2025-04-22 08:00 | 59.6069 | V | Gas Natural | 14.1562 | V | 0 | P | 59.5326 | V | Gas Natural | 13.6655 | V | 0 | P | 45.2068 | T | Gas Natural | 13.7345 | V | 0 | P | 45.0985 | T | Gas Natural | 14.0259 | V | 0 | P
| 2025-04-22 09:00 | 39.5442 | T | Gas Natural | 14.5348 | V | 0 | P | 38.2767 | T | Gas Natural | 14.1981 | V | 0 | P | 23.1882 | T | Gas Natural | 14.7695 | V | 0 | P | 23.1829 | T | Gas Natural | 15.0281 | V | 0 | P
| 2025-04-22 10:00 | 32.0369 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 31.7614 | T | Gas Natural | 14.6566 | V | 0 | P | 19.6779 | T | Gas Natural | 15.1872 | V | 0 | P | 19.7551 | T | Gas Natural | 15.2578 | V | 0 | P
| 2025-04-22 11:00 | 24.7789 | T | Gas Natural | 15.7818 | P | 0 | P | 25.0509 | T | Gas Natural | 15.3378 | V | 0 | P | 11.0286 | O | Gas Natural | 14.9089 | P | 14.8193 | O | 19.7652 | T | Gas Natural | 15.2578 | V | 0 | P
| 2025-04-22 12:00 | 15.0178 | T | Gas Natural | 16.8689 | P | 16.8689 | V | 24.5994 | T | Gas Natural | 15.4219 | V | 0 | P | 20.2679 | T | Gas Natural | 15.3183 | P | 15.3183 | V | 31.6825 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P
| 2025-04-22 13:00 | 12.2943 | T | Gas Natural | 17.1324 | P | 17.1324 | V | 24.5978 | T | Gas Natural | 15.5589 | V | 0 | P | 46.5514 | T | Gas Natural | 13.9869 | P | 13.9869 | V | 55.7466 | T | Gas Natural | 14.0188 | V | 0 | P
| 2025-04-22 14:00 | 13.1665 | T | Gas Natural | 17.1117 | P | 17.1117 | V | 36.1535 | T | Gas Natural | 14.8255 | V | 0 | P | 55.1897 | T | Gas Natural | 13.826 | P | 13.826 | V | 69.0548 | V | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P
| 2025-04-22 15:00 | 10.8413 | O | Gas Natural | 17.0069 | O | 17.0788 | O | 34.4606 | T | Gas Natural | 14.8682 | V | 0 | P | 8.6071 | O | Gas Natural | 16.498 | O | 0 | P | 54.8596 | T | Gas Natural | 13.7908 | V | 0 | P
| 2025-04-22 16:00 | 23.7434 | O | Gas Natural | 16.1002 | V | 0 | P | 25.0798 | T | Gas Natural | 15.8559 | V | 0 | P | 8.4796 | O | Gas Natural | 16.508 | O | 0 | P | 25.743 | T | Gas Natural | 14.8362 | V | 0 | P
| 2025-04-22 17:00 | 43.0006 | T | Gas Natural | 14.6127 | V | 0 | P | 43.0521 | T | Gas Natural | 14.5087 | V | 0 | P | 20.9224 | T | Gas Natural | 15.1893 | V | 0 | P | 22.8018 | T | Gas Natural | 14.9877 | V | 0 | P
| 2025-04-22 18:00 | 60.6394 | V | Gas Natural | 14.25 | V | 0 | P | 60.8635 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 39.8318 | T | Gas Natural | 14.1784 | V | 0 | P | 39.3771 | T | Gas Natural | 14.3783 | V | 0 | P
| 2025-04-22 19:00 | 50.3182 | T | Gas Natural | 14.25 | V | 0 | P | 50.7686 | T | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 62.3419 | V | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P | 62.3026 | V | Gas Natural | 13.9922 | V | 0 | P
| 2025-04-22 20:00 | 63.339 | V | Gas Natural | 14.25 | V | 0 | P | 65.2164 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 64.4832 | V | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P | 64.4946 | V | Gas Natural | 13.9922 | V | 0 | P
| 2025-04-22 21:00 | 63.0465 | V | Gas Natural | 14.25 | V | 0 | P | 61.7497 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 63.2189 | V | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P | 63.2163 | V | Gas Natural | 13.9922 | V | 0 | P
| 2025-04-22 22:00 | 41.1065 | T | Gas Natural | 14.4028 | V | 0 | P | 39.0905 | T | Gas Natural | 14.4321 | V | 0 | P | 61.1858 | V | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P | 61.1849 | V | Gas Natural | 13.9922 | V | 0 | P
| 2025-04-22 23:00 | 36.9471 | T | Gas Natural | 14.7578 | V | 0 | P | 35.8076 | T | Gas Natural | 14.8328 | V | 0 | P | 51.5995 | T | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P | 51.6244 | T | Gas Natural | 13.9922 | V | 0 | P
| 2025-04-23 | 36.936 | T | Gas Natural | 14.7578 | V | 0 | P | 35.8205 | T | Gas Natural | 14.8906 | V | 0 | P | 32.3555 | T | Gas Natural | 14.2848 | V | 0 | P | 32.3481 | T | Gas Natural | 14.5499 | V | 0 | P
| 2025-04-23 01:00 | 36.3326 | T | Gas Natural | 14.7578 | V | 0 | P | 35.2846 | T | Gas Natural | 14.8906 | V | 0 | P | 21.3433 | T | Gas Natural | 14.891 | V | 0 | P | 21.4212 | T | Gas Natural | 15.0375 | V | 0 | P
| 2025-04-23 02:00 | 36.6043 | T | Gas Natural | 14.7578 | V | 0 | P | 35.5892 | T | Gas Natural | 14.8906 | V | 0 | P | 20.949 | T | Gas Natural | 15.0864 | V | 0 | P | 20.9864 | T | Gas Natural | 15.25 | V | 0 | P
| 2025-04-23 03:00 | 36.2151 | T | Gas Natural | 14.7578 | V | 0 | P | 35.3356 | T | Gas Natural | 14.8906 | V | 0 | P | 20.5053 | T | Gas Natural | 14.9766 | V | 0 | P | 20.514 | T | Gas Natural | 15.25 | V | 0 | P
| 2025-04-23 04:00 | 35.1325 | T | Gas Natural | 14.8846 | V | 0 | P | 34.64 | T | Gas Natural | 14.8906 | V | 0 | P | 19.9767 | T | Gas Natural | 15.2201 | V | 0 | P | 19.9184 | T | Gas Natural | 15.25 | V | 0 | P
| 2025-04-23 05:00 | 36.9482 | T | Gas Natural | 14.7661 | V | 0 | P | 35.6953 | T | Gas Natural | 14.8906 | V | 0 | P | 21.2419 | T | Gas Natural | 15.0393 | V | 0 | P | 21.1797 | T | Gas Natural | 15.2299 | V | 0 | P
| 2025-04-23 06:00 | 39.4826 | T | Gas Natural | 14.6217 | V | 0 | P | 40.4504 | T | Gas Natural | 14.4748 | V | 0 | P | 24.3501 | T | Gas Natural | 14.8071 | V | 0 | P | 24.3317 | T | Gas Natural | 15 | V | 0 | P
| 2025-04-23 07:00 | 38.1202 | T | Gas Natural | 14.6515 | V | 0 | P | 37.6089 | T | Gas Natural | 14.6621 | V | 0 | P | 22.4967 | T | Gas Natural | 14.9016 | V | 0 | P | 22.4501 | T | Gas Natural | 15.1285 | V | 0 | P
| 2025-04-23 08:00 | 36.6956 | T | Gas Natural | 14.7578 | V | 0 | P | 36 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 21.2136 | T | Gas Natural | 15.078 | V | 0 | P | 21.2263 | T | Gas Natural | 15.1985 | V | 0 | P
| 2025-04-23 09:00 | 35.4084 | T | Gas Natural | 14.8696 | V | 0 | P | 35.4802 | T | Gas Natural | 14.6329 | V | 0 | P | 20.912 | T | Gas Natural | 15.0392 | V | 0 | P | 20.8921 | T | Gas Natural | 15.1724 | V | 0 | P
| 2025-04-23 10:00 | 29.7991 | T | Gas Natural | 15.4287 | V | 0 | P | 29.1667 | T | Gas Natural | 15.2469 | V | 0 | P | 26.0057 | T | Gas Natural | 14.6826 | V | 0 | P | 25.974 | T | Gas Natural | 14.8634 | V | 0 | P
| 2025-04-23 11:00 | 25.0545 | T | Gas Natural | 15.8439 | V | 0 | P | 24.6425 | T | Gas Natural | 15.741 | V | 0 | P | 29.8964 | T | Gas Natural | 14.4686 | V | 0 | P | 29.9287 | T | Gas Natural | 14.78 | V | 0 | P
| 2025-04-23 12:00 | 21.4229 | T | Gas Natural | 16.011 | V | 0 | P | 20.7467 | T | Gas Natural | 16.1333 | V | 0 | P | 40.7707 | T | Gas Natural | 14.1209 | V | 0 | P | 40.5906 | T | Gas Natural | 14.3722 | V | 0 | P
| 2025-04-23 13:00 | 21.2705 | T | Gas Natural | 16.4259 | V | 0 | P | 20.6143 | T | Gas Natural | 16.1641 | V | 0 | P | 61.9947 | T | Gas Natural | 13.6797 | V | 0 | P | 61.8217 | T | Gas Natural | 13.8342 | V | 0 | P
| 2025-04-23 14:00 | 21.3132 | T | Gas Natural | 16.414 | V | 0 | P | 20.6141 | T | Gas Natural | 16.1641 | V | 0 | P | 49.5364 | T | Gas Natural | 13.6797 | V | 0 | P | 49.5409 | T | Gas Natural | 13.8252 | V | 0 | P
| 2025-04-23 15:00 | 21.1908 | T | Gas Natural | 16.4297 | V | 0 | P | 20.6487 | T | Gas Natural | 16.1641 | V | 0 | P | 34.7913 | T | Gas Natural | 14.2561 | V | 0 | P | 34.7661 | T | Gas Natural | 14.5049 | V | 0 | P
| 2025-04-23 16:00 | 21.1966 | T | Gas Natural | 16.4297 | V | 0 | P | 20.6181 | T | Gas Natural | 16.1641 | V | 0 | P | 36.9125 | T | Gas Natural | 14.3088 | V | 0 | P | 36.9822 | T | Gas Natural | 14.4657 | V | 0 | P
| 2025-04-23 17:00 | 21.2691 | T | Gas Natural | 16.1898 | V | 0 | P | 20.6495 | T | Gas Natural | 16.1641 | V | 0 | P | 50.5635 | T | Gas Natural | 13.7655 | V | 0 | P | 50.4859 | T | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P
| 2025-04-23 18:00 | 21.1074 | T | Gas Natural | 16.1797 | V | 0 | P | 20.7138 | T | Gas Natural | 16.1641 | V | 0 | P | 42.1054 | T | Gas Natural | 13.9894 | V | 0 | P | 42.1824 | T | Gas Natural | 14.2215 | V | 0 | P
| 2025-04-23 19:00 | 21.1645 | T | Gas Natural | 16.1797 | V | 0 | P | 20.5508 | T | Gas Natural | 16.1641 | V | 0 | P | 56.755 | T | Gas Natural | 13.6797 | V | 0 | P | 56.6343 | T | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P
| 2025-04-23 20:00 | 29.3613 | T | Gas Natural | 15.6108 | V | 0 | P | 28.6001 | T | Gas Natural | 15.4432 | V | 0 | P | 67.0176 | V | Gas Natural | 13.6797 | V | 0 | P | 66.9411 | V | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P
| 2025-04-23 21:00 | 35.4113 | T | Gas Natural | 14.9297 | V | 0 | P | 35.1807 | T | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 50.2916 | T | Gas Natural | 13.7075 | V | 0 | P | 50.3537 | T | Gas Natural | 14.0293 | V | 0 | P
| 2025-04-23 22:00 | 35.7605 | T | Gas Natural | 14.9297 | V | 0 | P | 35.7155 | T | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 42.7934 | T | Gas Natural | 13.8918 | V | 0 | P | 42.8578 | T | Gas Natural | 14.203 | V | 0 | P
| 2025-04-23 23:00 | 39.5975 | T | Gas Natural | 14.5854 | V | 0 | P | 39.3803 | T | Gas Natural | 14.3745 | V | 0 | P | 53.4183 | T | Gas Natural | 13.6797 | V | 0 | P | 53.477 | T | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P
| 2025-04-24 | 37.399 | T | Gas Natural | 14.6797 | V | 0 | P | 35.8612 | T | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 45.3004 | T | Gas Natural | 13.7151 | V | 0 | P | 45.3167 | T | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P
| 2025-04-24 01:00 | 37.3186 | T | Gas Natural | 14.6797 | V | 0 | P | 36.9522 | T | Gas Natural | 14.5445 | V | 0 | P | 41.5245 | T | Gas Natural | 13.9297 | V | 0 | P | 41.5719 | T | Gas Natural | 14.0823 | V | 0 | P
| 2025-04-24 02:00 | 36.7958 | T | Gas Natural | 14.6797 | V | 0 | P | 35.4306 | T | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 34.6126 | T | Gas Natural | 14.1092 | V | 0 | P | 34.5526 | T | Gas Natural | 14.4385 | V | 0 | P
| 2025-04-24 03:00 | 36.9426 | T | Gas Natural | 14.6797 | V | 0 | P | 35.6668 | T | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 28.8207 | T | Gas Natural | 14.4297 | V | 0 | P | 28.7423 | T | Gas Natural | 14.6948 | V | 0 | P
| 2025-04-24 04:00 | 37.3346 | T | Gas Natural | 14.6797 | V | 0 | P | 36.0648 | T | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 26.3361 | T | Gas Natural | 14.4297 | V | 0 | P | 26.2161 | T | Gas Natural | 14.7656 | V | 0 | P
| 2025-04-24 05:00 | 39.751 | T | Gas Natural | 14.5991 | V | 0 | P | 40.9299 | T | Gas Natural | 14.4687 | V | 0 | P | 30.4099 | T | Gas Natural | 14.4297 | V | 0 | P | 30.4449 | T | Gas Natural | 14.7392 | V | 0 | P
| 2025-04-24 06:00 | 45.9093 | T | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 47.2677 | T | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 38.8243 | T | Gas Natural | 14.0658 | V | 0 | P | 39.1365 | T | Gas Natural | 14.3284 | V | 0 | P
| 2025-04-24 07:00 | 39.0635 | T | Gas Natural | 14.5594 | V | 0 | P | 38.8139 | T | Gas Natural | 14.4406 | V | 0 | P | 30.7696 | T | Gas Natural | 14.3406 | V | 0 | P | 30.7766 | T | Gas Natural | 14.6725 | V | 0 | P
| 2025-04-24 08:00 | 38.132 | T | Gas Natural | 14.7221 | V | 0 | P | 37.787 | T | Gas Natural | 14.4955 | V | 0 | P | 28.6695 | T | Gas Natural | 14.4992 | V | 0 | P | 28.6575 | T | Gas Natural | 14.8046 | V | 0 | P
| 2025-04-24 09:00 | 36.2011 | T | Gas Natural | 14.8739 | V | 0 | P | 35.6327 | T | Gas Natural | 14.6406 | V | 0 | P | 22.0349 | T | Gas Natural | 14.9387 | V | 0 | P | 22.1236 | T | Gas Natural | 15.0827 | V | 0 | P
| 2025-04-24 10:00 | 35.245 | T | Gas Natural | 14.8955 | V | 0 | P | 34.7859 | T | Gas Natural | 14.6798 | V | 0 | P | 23.9382 | T | Gas Natural | 14.8357 | V | 0 | P | 24.1538 | T | Gas Natural | 15.0046 | V | 0 | P
| 2025-04-24 11:00 | 29.5058 | T | Gas Natural | 15.4436 | V | 0 | P | 28.9917 | T | Gas Natural | 15.3032 | V | 0 | P | 19.9228 | T | Gas Natural | 15.1805 | V | 0 | P | 19.8454 | T | Gas Natural | 15.2734 | V | 0 | P
| 2025-04-24 12:00 | 23.8297 | T | Gas Natural | 15.9813 | V | 0 | P | 23.194 | T | Gas Natural | 15.8435 | V | 0 | P | 15.592 | T | Gas Natural | 15.7054 | P | 15.742 | V | 28.5175 | T | Gas Natural | 14.9505 | V | 0 | P
| 2025-04-24 13:00 | 20.3129 | T | Gas Natural | 16.4058 | V | 0 | P | 19.6868 | T | Gas Natural | 15.7476 | V | 0 | P | 12.8653 | T | Gas Natural | 16.0572 | P | 16.0572 | V | 39.252 | T | Gas Natural | 14.4964 | V | 0 | P
| 2025-04-24 14:00 | 20.2059 | T | Gas Natural | 16.4297 | V | 0 | P | 19.608 | T | Gas Natural | 16.0367 | V | 0 | P | 11.9674 | T | Gas Natural | 16.0938 | P | 16.0938 | V | 33.5621 | T | Gas Natural | 14.5127 | V | 0 | P
| 2025-04-24 15:00 | 20.8487 | T | Gas Natural | 16.3805 | V | 0 | P | 20.247 | T | Gas Natural | 16.1106 | V | 0 | P | 12.0823 | O | Gas Natural | 16.1399 | P | 0 | P | 23.7001 | T | Gas Natural | 15.0032 | V | 0 | P
| 2025-04-24 16:00 | 31.8237 | T | Gas Natural | 15.3206 | V | 0 | P | 31.2355 | T | Gas Natural | 15.0768 | V | 0 | P | 21.9485 | O | Gas Natural | 14.9179 | O | 0 | O | 20.3348 | T | Gas Natural | 15.2499 | V | 0 | P
| 2025-04-24 17:00 | 40.1752 | T | Gas Natural | 14.5388 | V | 0 | P | 41.4962 | T | Gas Natural | 14.1283 | V | 0 | P | 27.4453 | T | Gas Natural | 14.7104 | V | 0 | P | 27.1206 | T | Gas Natural | 14.9077 | V | 0 | P
| 2025-04-24 18:00 | 54.1169 | T | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 55.904 | T | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 45.3737 | T | Gas Natural | 13.9705 | V | 0 | P | 45.2881 | T | Gas Natural | 14.2277 | V | 0 | P
| 2025-04-24 19:00 | 45.9389 | T | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 44.3227 | T | Gas Natural | 13.9881 | V | 0 | P | 35.6439 | T | Gas Natural | 14.1064 | V | 0 | P | 35.735 | T | Gas Natural | 14.3508 | V | 0 | P
| 2025-04-24 20:00 | 44.3106 | T | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 45.314 | T | Gas Natural | 13.875 | V | 0 | P | 38.1289 | T | Gas Natural | 14.1557 | V | 0 | P | 38.1204 | T | Gas Natural | 14.3872 | V | 0 | P
| 2025-04-24 21:00 | 42.1103 | T | Gas Natural | 14.2751 | V | 0 | P | 40.8797 | T | Gas Natural | 14.0588 | V | 0 | P | 38.238 | T | Gas Natural | 14.0882 | V | 0 | P | 38.3854 | T | Gas Natural | 14.3223 | V | 0 | P
| 2025-04-24 22:00 | 41.6724 | T | Gas Natural | 14.3292 | V | 0 | P | 41.2208 | T | Gas Natural | 14.1221 | V | 0 | P | 36.8279 | T | Gas Natural | 14.1627 | V | 0 | P | 37.0521 | T | Gas Natural | 14.4024 | V | 0 | P
| 2025-04-24 23:00 | 41.9333 | T | Gas Natural | 14.2665 | V | 0 | P | 41.3188 | T | Gas Natural | 14.0755 | V | 0 | P | 38.1782 | T | Gas Natural | 14.0665 | V | 0 | P | 38.3482 | T | Gas Natural | 14.3269 | V | 0 | P
| 2025-04-25 | 37.5517 | T | Gas Natural | 14.6641 | V | 0 | P | 36.1493 | T | Gas Natural | 14.5665 | V | 0 | P | 31.55 | T | Gas Natural | 14.2891 | V | 0 | P | 31.5267 | T | Gas Natural | 14.5523 | V | 0 | P
| 2025-04-25 01:00 | 40.6864 | T | Gas Natural | 14.4329 | V | 0 | P | 40.008 | T | Gas Natural | 14.1435 | V | 0 | P | 32.4452 | T | Gas Natural | 14.2891 | V | 0 | P | 32.401 | T | Gas Natural | 14.7656 | V | 0 | P
| 2025-04-25 02:00 | 37.5398 | T | Gas Natural | 14.584 | V | 0 | P | 35.9838 | T | Gas Natural | 14.5433 | V | 0 | P | 27.6958 | T | Gas Natural | 14.3599 | V | 0 | P | 27.6927 | T | Gas Natural | 14.7656 | V | 0 | P
| 2025-04-25 03:00 | 36.3853 | T | Gas Natural | 14.6641 | V | 0 | P | 35.592 | T | Gas Natural | 14.6172 | V | 0 | P | 23.7852 | T | Gas Natural | 14.6019 | V | 0 | P | 23.7671 | T | Gas Natural | 14.7854 | V | 0 | P
| 2025-04-25 04:00 | 37.0048 | T | Gas Natural | 14.6641 | V | 0 | P | 36.0275 | T | Gas Natural | 14.6172 | V | 0 | P | 21.8996 | T | Gas Natural | 14.8453 | V | 0 | P | 21.953 | T | Gas Natural | 15.0234 | V | 0 | P
| 2025-04-25 05:00 | 36.9153 | T | Gas Natural | 14.6646 | V | 0 | P | 36.2727 | T | Gas Natural | 14.6172 | V | 0 | P | 29.6117 | T | Gas Natural | 14.5595 | V | 0 | P | 29.5249 | T | Gas Natural | 14.7861 | V | 0 | P
| 2025-04-25 06:00 | 36.5813 | T | Gas Natural | 14.9141 | V | 0 | P | 36.5492 | T | Gas Natural | 14.6172 | V | 0 | P | 39.408 | T | Gas Natural | 14.0636 | V | 0 | P | 39.357 | T | Gas Natural | 14.3712 | V | 0 | P
| 2025-04-25 07:00 | 37.154 | T | Gas Natural | 14.7937 | V | 0 | P | 37.2336 | T | Gas Natural | 14.5125 | V | 0 | P | 25.645 | T | Gas Natural | 14.5568 | V | 0 | P | 25.6532 | T | Gas Natural | 14.8724 | V | 0 | P
| 2025-04-25 08:00 | 51.7291 | T | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 52.5511 | T | Gas Natural | 13.8849 | V | 0 | P | 24.2709 | T | Gas Natural | 14.6814 | V | 0 | P | 24.2569 | T | Gas Natural | 15 | V | 0 | P
| 2025-04-25 09:00 | 65.9079 | V | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 66.2661 | V | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 24.3873 | T | Gas Natural | 14.6321 | V | 0 | P | 24.3005 | T | Gas Natural | 15 | V | 0 | P
| 2025-04-25 10:00 | 55.0139 | T | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 54.3082 | T | Gas Natural | 13.9068 | V | 0 | P | 31.7511 | T | Gas Natural | 14.3508 | V | 0 | P | 31.7466 | T | Gas Natural | 14.6543 | V | 0 | P
| 2025-04-25 11:00 | 39.796 | T | Gas Natural | 14.3883 | V | 0 | P | 38.9174 | T | Gas Natural | 14.203 | V | 0 | P | 23.7584 | T | Gas Natural | 14.7217 | V | 0 | P | 23.7305 | T | Gas Natural | 14.9424 | V | 0 | P
| 2025-04-25 12:00 | 36.1232 | T | Gas Natural | 14.7277 | V | 0 | P | 35.1882 | T | Gas Natural | 14.6172 | V | 0 | P | 20.4779 | T | Gas Natural | 14.9922 | V | 0 | P | 20.4239 | T | Gas Natural | 15.1976 | V | 0 | P
| 2025-04-25 13:00 | 37.1092 | T | Gas Natural | 14.6766 | V | 0 | P | 36.5872 | T | Gas Natural | 14.4998 | V | 0 | P | 21.6846 | T | Gas Natural | 14.9039 | V | 0 | P | 21.6703 | T | Gas Natural | 15.009 | V | 0 | P
| 2025-04-25 14:00 | 35.4337 | T | Gas Natural | 14.8719 | V | 0 | P | 35.1629 | T | Gas Natural | 14.6172 | V | 0 | P | 20.3488 | T | Gas Natural | 15.0098 | V | 0 | P | 20.3283 | T | Gas Natural | 15.2178 | V | 0 | P
| 2025-04-25 15:00 | 32.106 | T | Gas Natural | 15.1691 | V | 0 | P | 32.1694 | T | Gas Natural | 14.8503 | V | 0 | P | 19.9882 | T | Gas Natural | 15.0448 | V | 0 | P | 20.0129 | T | Gas Natural | 15.2422 | V | 0 | P
| 2025-04-25 16:00 | 30.1389 | T | Gas Natural | 15.4219 | V | 0 | P | 29.4979 | T | Gas Natural | 15.125 | V | 0 | P | 27.9654 | T | Gas Natural | 14.6038 | V | 0 | P | 27.9044 | T | Gas Natural | 14.8652 | V | 0 | P
| 2025-04-25 17:00 | 30.2213 | T | Gas Natural | 15.4219 | V | 0 | P | 29.5768 | T | Gas Natural | 15.125 | V | 0 | P | 49.2608 | T | Gas Natural | 13.8518 | V | 0 | P | 49.2775 | T | Gas Natural | 14.1036 | V | 0 | P
| 2025-04-25 18:00 | 30.2785 | T | Gas Natural | 15.4193 | V | 0 | P | 29.7511 | T | Gas Natural | 15.1245 | V | 0 | P | 60.5483 | V | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P | 60.6443 | V | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P
| 2025-04-25 19:00 | 36.4128 | T | Gas Natural | 14.8352 | V | 0 | P | 35.5982 | T | Gas Natural | 14.5765 | V | 0 | P | 55.7834 | T | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P | 55.4683 | T | Gas Natural | 13.7573 | V | 0 | P
| 2025-04-25 20:00 | 42.0005 | T | Gas Natural | 14.3415 | V | 0 | P | 43.2383 | T | Gas Natural | 13.9179 | V | 0 | P | 55.6717 | T | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P | 55.7622 | T | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P
| 2025-04-25 21:00 | 41.6801 | T | Gas Natural | 14.2754 | V | 0 | P | 40.8264 | T | Gas Natural | 14.0241 | V | 0 | P | 52.5718 | T | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P | 52.7676 | T | Gas Natural | 13.742 | V | 0 | P
| 2025-04-25 22:00 | 38.6106 | T | Gas Natural | 14.5069 | V | 0 | P | 38.2476 | T | Gas Natural | 14.2166 | V | 0 | P | 44.1818 | T | Gas Natural | 13.7704 | V | 0 | P | 44.304 | T | Gas Natural | 14.0329 | V | 0 | P
| 2025-04-25 23:00 | 42.2558 | T | Gas Natural | 14.339 | V | 0 | P | 42.1549 | T | Gas Natural | 14.1099 | V | 0 | P | 42.0927 | T | Gas Natural | 13.9108 | V | 0 | P | 42.1761 | T | Gas Natural | 14.1754 | V | 0 | P
| 2025-04-26 | 40.8101 | T | Gas Natural | 14.2955 | V | 0 | P | 39.5378 | T | Gas Natural | 14.0843 | V | 0 | P | 37.8013 | T | Gas Natural | 14.0173 | V | 0 | P | 37.8474 | T | Gas Natural | 14.2895 | V | 0 | P
| 2025-04-26 01:00 | 38.5252 | T | Gas Natural | 14.498 | V | 0 | P | 37.1284 | T | Gas Natural | 14.2975 | V | 0 | P | 32.0285 | T | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 32.0734 | T | Gas Natural | 14.4954 | V | 0 | P
| 2025-04-26 02:00 | 37.0673 | T | Gas Natural | 14.6406 | V | 0 | P | 35.6313 | T | Gas Natural | 14.6172 | V | 0 | P | 25.366 | T | Gas Natural | 14.5236 | V | 0 | P | 25.4641 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P
| 2025-04-26 03:00 | 37.0696 | T | Gas Natural | 14.6406 | V | 0 | P | 35.6303 | T | Gas Natural | 14.6172 | V | 0 | P | 22.0628 | T | Gas Natural | 14.8557 | V | 0 | P | 22.0876 | T | Gas Natural | 14.9163 | V | 0 | P
| 2025-04-26 04:00 | 37.2715 | T | Gas Natural | 14.6406 | V | 0 | P | 36.3406 | T | Gas Natural | 14.6172 | V | 0 | P | 21.6734 | T | Gas Natural | 14.9766 | V | 0 | P | 21.7552 | T | Gas Natural | 14.9922 | V | 0 | P
| 2025-04-26 05:00 | 37.5925 | T | Gas Natural | 14.6406 | V | 0 | P | 37.3538 | T | Gas Natural | 14.598 | V | 0 | P | 22.2455 | T | Gas Natural | 14.9766 | V | 0 | P | 22.3379 | T | Gas Natural | 14.9922 | V | 0 | P
| 2025-04-26 06:00 | 40.1519 | T | Gas Natural | 14.4876 | V | 0 | P | 41.7849 | T | Gas Natural | 14.1355 | V | 0 | P | 26.1803 | T | Gas Natural | 14.7084 | V | 0 | P | 26.3555 | T | Gas Natural | 14.9922 | V | 0 | P
| 2025-04-26 07:00 | 44.7884 | T | Gas Natural | 14.172 | V | 0 | P | 46.0974 | T | Gas Natural | 13.8943 | V | 0 | P | 31.2945 | T | Gas Natural | 14.4688 | V | 0 | P | 31.3542 | T | Gas Natural | 14.6576 | V | 0 | P
| 2025-04-26 08:00 | 41.1041 | T | Gas Natural | 14.253 | V | 0 | P | 40.4221 | T | Gas Natural | 14.0887 | V | 0 | P | 25.7308 | T | Gas Natural | 14.491 | V | 0 | P | 25.7956 | T | Gas Natural | 14.7191 | V | 0 | P
| 2025-04-26 09:00 | 42.6559 | T | Gas Natural | 14.2576 | V | 0 | P | 43.5071 | T | Gas Natural | 13.9298 | V | 0 | P | 28.7097 | T | Gas Natural | 14.5396 | V | 0 | P | 28.7849 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P
| 2025-04-26 10:00 | 45.2785 | T | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 44.9432 | T | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 29.5311 | T | Gas Natural | 14.4688 | V | 0 | P | 29.6391 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P
| 2025-04-26 11:00 | 57.3515 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 57.7178 | V | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 39.0568 | T | Gas Natural | 14.068 | V | 0 | P | 39.2181 | T | Gas Natural | 14.3201 | V | 0 | P
| 2025-04-26 12:00 | 61.4446 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 62.2133 | V | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 42.0635 | T | Gas Natural | 13.8568 | V | 0 | P | 42.1749 | T | Gas Natural | 14.124 | V | 0 | P
| 2025-04-26 13:00 | 67.0066 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 68.1537 | V | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 52.0979 | T | Gas Natural | 13.7109 | V | 0 | P | 52.3545 | T | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P
| 2025-04-26 14:00 | 47.3297 | T | Gas Natural | 14.1468 | V | 0 | P | 45.8389 | T | Gas Natural | 13.8926 | V | 0 | P | 70.2623 | V | Gas Natural | 13.7109 | V | 0 | P | 70.8216 | V | Gas Natural | 13.8227 | V | 0 | P
| 2025-04-26 15:00 | 36.1915 | T | Gas Natural | 14.7247 | V | 0 | P | 35.1463 | T | Gas Natural | 14.5155 | V | 0 | P | 71.5671 | V | Gas Natural | 13.7109 | V | 0 | P | 72.4637 | V | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P
| 2025-04-26 16:00 | 32.6245 | T | Gas Natural | 15.0437 | V | 0 | P | 32.2813 | T | Gas Natural | 14.8399 | V | 0 | P | 63.9006 | V | Gas Natural | 13.7109 | V | 0 | P | 64.7506 | V | Gas Natural | 13.8591 | V | 0 | P
| 2025-04-26 17:00 | 35.1564 | T | Gas Natural | 14.869 | V | 0 | P | 35.2868 | T | Gas Natural | 14.5629 | V | 0 | P | 42.9513 | T | Gas Natural | 13.7946 | V | 0 | P | 42.9827 | T | Gas Natural | 14.092 | V | 0 | P
| 2025-04-26 18:00 | 38.5929 | T | Gas Natural | 14.4972 | V | 0 | P | 38.6588 | T | Gas Natural | 14.1937 | V | 0 | P | 40.8708 | T | Gas Natural | 13.92 | V | 0 | P | 40.8304 | T | Gas Natural | 14.196 | V | 0 | P
| 2025-04-26 19:00 | 43.4568 | T | Gas Natural | 14.2491 | V | 0 | P | 43.787 | T | Gas Natural | 13.8594 | V | 0 | P | 40.7863 | T | Gas Natural | 13.9609 | V | 0 | P | 40.7186 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P
| 2025-04-26 20:00 | 48.1452 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 48.9368 | T | Gas Natural | 13.8594 | V | 0 | P | 41.3461 | T | Gas Natural | 13.9609 | V | 0 | P | 41.3279 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P
| 2025-04-26 21:00 | 46.4285 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 45.0708 | T | Gas Natural | 13.8594 | V | 0 | P | 34.3106 | T | Gas Natural | 14.1241 | V | 0 | P | 34.3476 | T | Gas Natural | 14.4175 | V | 0 | P
| 2025-04-26 22:00 | 41.8653 | T | Gas Natural | 14.231 | V | 0 | P | 40.602 | T | Gas Natural | 14.0541 | V | 0 | P | 26.7538 | T | Gas Natural | 14.4979 | V | 0 | P | 26.7199 | T | Gas Natural | 14.75 | V | 0 | P
| 2025-04-26 23:00 | 50.6578 | T | Gas Natural | 14.1738 | V | 0 | P | 50.615 | T | Gas Natural | 13.9153 | V | 0 | P | 27.3095 | T | Gas Natural | 14.5559 | V | 0 | P | 27.2565 | T | Gas Natural | 14.75 | V | 0 | P
| 2025-04-27 | 50.8684 | T | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 49.2608 | T | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 21.8867 | T | Gas Natural | 14.8576 | V | 0 | P | 21.8159 | T | Gas Natural | 15.0242 | V | 0 | P
| 2025-04-27 01:00 | 43.2522 | T | Gas Natural | 14.2148 | V | 0 | P | 40.9954 | T | Gas Natural | 14.0547 | V | 0 | P | 20.8807 | T | Gas Natural | 14.9688 | V | 0 | P | 20.8085 | T | Gas Natural | 15.2578 | V | 0 | P
| 2025-04-27 02:00 | 38.6092 | T | Gas Natural | 14.625 | V | 0 | P | 37.59 | T | Gas Natural | 14.413 | V | 0 | P | 21.3367 | T | Gas Natural | 14.9688 | V | 0 | P | 21.2112 | T | Gas Natural | 15.1502 | V | 0 | P
| 2025-04-27 03:00 | 37.2159 | T | Gas Natural | 14.625 | V | 0 | P | 35.5163 | T | Gas Natural | 14.6172 | V | 0 | P | 20.8897 | T | Gas Natural | 14.9688 | V | 0 | P | 20.8024 | T | Gas Natural | 15.2578 | V | 0 | P
| 2025-04-27 04:00 | 37.3315 | T | Gas Natural | 14.625 | V | 0 | P | 35.56 | T | Gas Natural | 14.6172 | V | 0 | P | 20.9955 | T | Gas Natural | 14.9688 | V | 0 | P | 20.8915 | T | Gas Natural | 15.2578 | V | 0 | P
| 2025-04-27 05:00 | 36.9942 | T | Gas Natural | 14.8655 | V | 0 | P | 35.7181 | T | Gas Natural | 14.6172 | V | 0 | P | 21.1868 | T | Gas Natural | 14.9688 | V | 0 | P | 21.0508 | T | Gas Natural | 15.2578 | V | 0 | P
| 2025-04-27 06:00 | 39.3113 | T | Gas Natural | 14.6857 | V | 0 | P | 39.8406 | T | Gas Natural | 14.3063 | V | 0 | P | 22.0526 | T | Gas Natural | 14.9688 | V | 0 | P | 21.9359 | T | Gas Natural | 15.0286 | V | 0 | P
| 2025-04-27 07:00 | 37.1691 | T | Gas Natural | 14.8344 | V | 0 | P | 35.9108 | T | Gas Natural | 14.6053 | V | 0 | P | 21.1103 | T | Gas Natural | 14.9688 | V | 0 | P | 20.9985 | T | Gas Natural | 15.24 | V | 0 | P
| 2025-04-27 08:00 | 46.008 | T | Gas Natural | 14.2096 | V | 0 | P | 47.3337 | T | Gas Natural | 13.9953 | V | 0 | P | 24.9889 | T | Gas Natural | 14.7321 | V | 0 | P | 25.0448 | T | Gas Natural | 15 | V | 0 | P
| 2025-04-27 09:00 | 63.8854 | V | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 65.5397 | V | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 35.0566 | T | Gas Natural | 14.3993 | V | 0 | P | 34.9556 | T | Gas Natural | 14.683 | V | 0 | P
| 2025-04-27 10:00 | 66.8915 | V | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 67.3756 | V | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 38.6931 | T | Gas Natural | 14.0619 | V | 0 | P | 38.6652 | T | Gas Natural | 14.3458 | V | 0 | P
| 2025-04-27 11:00 | 47.1847 | T | Gas Natural | 14.2241 | V | 0 | P | 46.1691 | T | Gas Natural | 13.9228 | V | 0 | P | 22.4085 | T | Gas Natural | 14.7965 | V | 0 | P | 22.422 | T | Gas Natural | 14.992 | V | 0 | P
| 2025-04-27 12:00 | 40.8062 | T | Gas Natural | 14.4098 | V | 0 | P | 40.4177 | T | Gas Natural | 14.1736 | V | 0 | P | 21.9684 | T | Gas Natural | 14.8918 | V | 0 | P | 21.8782 | T | Gas Natural | 15.0871 | V | 0 | P
| 2025-04-27 13:00 | 38.523 | T | Gas Natural | 14.5901 | V | 0 | P | 38.0095 | T | Gas Natural | 14.3671 | V | 0 | P | 22.1503 | T | Gas Natural | 14.8559 | V | 0 | P | 22.1682 | T | Gas Natural | 15.0553 | V | 0 | P
| 2025-04-27 14:00 | 37.303 | T | Gas Natural | 14.7416 | V | 0 | P | 36.6052 | T | Gas Natural | 14.4959 | V | 0 | P | 21.3493 | T | Gas Natural | 14.9815 | V | 0 | P | 21.3036 | T | Gas Natural | 15.1047 | V | 0 | P
| 2025-04-27 15:00 | 36.5649 | T | Gas Natural | 14.8037 | V | 0 | P | 36.2313 | T | Gas Natural | 14.5137 | V | 0 | P | 21.2356 | T | Gas Natural | 14.9645 | V | 0 | P | 21.1985 | T | Gas Natural | 15.1099 | V | 0 | P
| 2025-04-27 16:00 | 33.4369 | T | Gas Natural | 15.0571 | V | 0 | P | 33.8332 | T | Gas Natural | 14.7413 | V | 0 | P | 20.0535 | T | Gas Natural | 15.1369 | V | 0 | P | 19.9797 | T | Gas Natural | 15.2266 | V | 0 | P
| 2025-04-27 17:00 | 32.2478 | T | Gas Natural | 15.1901 | V | 0 | P | 33.1651 | T | Gas Natural | 14.8575 | V | 0 | P | 21.9163 | T | Gas Natural | 14.9871 | V | 0 | P | 21.8995 | T | Gas Natural | 15.0939 | V | 0 | P
| 2025-04-27 18:00 | 46.5633 | T | Gas Natural | 14.2283 | V | 0 | P | 47.4538 | T | Gas Natural | 13.9233 | V | 0 | P | 30.3106 | T | Gas Natural | 14.5318 | V | 0 | P | 30.3152 | T | Gas Natural | 14.7949 | V | 0 | P
| 2025-04-27 19:00 | 60.5048 | V | Gas Natural | 14.1562 | V | 0 | P | 61.927 | V | Gas Natural | 13.8594 | V | 0 | P | 34.8769 | T | Gas Natural | 14.3849 | V | 0 | P | 34.8641 | T | Gas Natural | 14.6518 | V | 0 | P
| 2025-04-27 20:00 | 54.3865 | T | Gas Natural | 14.1562 | V | 0 | P | 54.0605 | T | Gas Natural | 13.8594 | V | 0 | P | 25.1432 | T | Gas Natural | 14.6653 | V | 0 | P | 25.0725 | T | Gas Natural | 14.9313 | V | 0 | P
| 2025-04-27 21:00 | 50.408 | T | Gas Natural | 14.1562 | V | 0 | P | 50.2733 | T | Gas Natural | 13.8594 | V | 0 | P | 24.2099 | T | Gas Natural | 14.7684 | V | 0 | P | 24.1297 | T | Gas Natural | 14.9844 | V | 0 | P
| 2025-04-27 22:00 | 39.9363 | T | Gas Natural | 14.4939 | V | 0 | P | 38.5131 | T | Gas Natural | 14.3608 | V | 0 | P | 21.3911 | T | Gas Natural | 14.9172 | V | 0 | P | 21.2768 | T | Gas Natural | 15.172 | V | 0 | P
| 2025-04-27 23:00 | 43.3498 | T | Gas Natural | 14.2927 | V | 0 | P | 42.9302 | T | Gas Natural | 14.0167 | V | 0 | P | 31.2447 | T | Gas Natural | 14.3832 | V | 0 | P | 31.2055 | T | Gas Natural | 14.6785 | V | 0 | P
| 2025-04-28 | 40.3142 | T | Gas Natural | 14.3571 | V | 0 | P | 38.0756 | T | Gas Natural | 14.3025 | V | 0 | P | 23.6288 | T | Gas Natural | 14.6749 | V | 0 | P | 23.5554 | T | Gas Natural | 14.9075 | V | 0 | P
| 2025-04-28 01:00 | 35.6197 | T | Gas Natural | 14.8073 | V | 0 | P | 34.7257 | T | Gas Natural | 14.6912 | V | 0 | P | 21.3397 | T | Gas Natural | 14.9531 | V | 0 | P | 21.2583 | T | Gas Natural | 15.1589 | V | 0 | P
| 2025-04-28 02:00 | 33.0734 | T | Gas Natural | 15.1562 | V | 0 | P | 31.3986 | T | Gas Natural | 15.1094 | V | 0 | P | 20.8558 | T | Gas Natural | 14.9531 | V | 0 | P | 20.7358 | T | Gas Natural | 15.2422 | V | 0 | P
| 2025-04-28 03:00 | 33.0613 | T | Gas Natural | 15.1562 | V | 0 | P | 31.3891 | T | Gas Natural | 15.1094 | V | 0 | P | 20.7867 | T | Gas Natural | 14.9531 | V | 0 | P | 20.6487 | T | Gas Natural | 15.2422 | V | 0 | P
| 2025-04-28 04:00 | 33.2284 | T | Gas Natural | 15.1562 | V | 0 | P | 31.5463 | T | Gas Natural | 15.1094 | V | 0 | P | 21.0314 | T | Gas Natural | 14.9531 | V | 0 | P | 20.8806 | T | Gas Natural | 15.2422 | V | 0 | P
| 2025-04-28 05:00 | 34.3133 | T | Gas Natural | 15.1562 | V | 0 | P | 33.8728 | T | Gas Natural | 14.9034 | V | 0 | P | 22.3895 | T | Gas Natural | 14.9316 | V | 0 | P | 22.2706 | T | Gas Natural | 15.1318 | V | 0 | P
| 2025-04-28 06:00 | 37.6175 | T | Gas Natural | 14.8228 | V | 0 | P | 38.1417 | T | Gas Natural | 14.4795 | V | 0 | P | 27.184 | T | Gas Natural | 14.6224 | V | 0 | P | 27.0503 | T | Gas Natural | 14.9287 | V | 0 | P
| 2025-04-28 07:00 | 39.8045 | T | Gas Natural | 14.5604 | V | 0 | P | 40.2784 | T | Gas Natural | 14.2685 | V | 0 | P | 29.6137 | T | Gas Natural | 14.4453 | V | 0 | P | 29.4805 | T | Gas Natural | 14.75 | V | 0 | P
| 2025-04-28 08:00 | 39.8819 | T | Gas Natural | 14.4372 | V | 0 | P | 39.6638 | T | Gas Natural | 14.2664 | V | 0 | P | 28.9992 | T | Gas Natural | 14.4901 | V | 0 | P | 29.0731 | T | Gas Natural | 14.7772 | V | 0 | P
| 2025-04-28 09:00 | 36.022 | T | Gas Natural | 14.8007 | V | 0 | P | 35.7246 | T | Gas Natural | 14.5938 | V | 0 | P | 21.0492 | T | Gas Natural | 15.0047 | V | 0 | P | 21.0028 | T | Gas Natural | 15.1445 | V | 0 | P
| 2025-04-28 10:00 | 36.9359 | T | Gas Natural | 14.7776 | V | 0 | P | 36.5384 | T | Gas Natural | 14.4656 | V | 0 | P | 23.207 | T | Gas Natural | 14.8064 | V | 0 | P | 23.1703 | T | Gas Natural | 15.0674 | V | 0 | P
| 2025-04-28 11:00 | 39.7038 | T | Gas Natural | 14.5117 | V | 0 | P | 39.4206 | T | Gas Natural | 14.2375 | V | 0 | P | 38.2073 | T | Gas Natural | 14.0853 | V | 0 | P | 38.5895 | T | Gas Natural | 14.3656 | V | 0 | P
| 2025-04-28 12:00 | 49.1824 | T | Gas Natural | 14.2867 | V | 0 | P | 48.7379 | T | Gas Natural | 13.8936 | V | 0 | P | 35.356 | T | Gas Natural | 14.1794 | V | 0 | P | 35.3532 | T | Gas Natural | 14.4516 | V | 0 | P
| 2025-04-28 13:00 | 52.4296 | T | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 51.9476 | T | Gas Natural | 13.625 | V | 0 | P | 26.9148 | T | Gas Natural | 14.474 | V | 0 | P | 26.9445 | T | Gas Natural | 14.8139 | V | 0 | P
| 2025-04-28 14:00 | 47.6073 | T | Gas Natural | 14.1808 | V | 0 | P | 47.2608 | T | Gas Natural | 13.7441 | V | 0 | P | 22.2507 | T | Gas Natural | 14.8175 | V | 0 | P | 22.2844 | T | Gas Natural | 15.0411 | V | 0 | P
| 2025-04-28 15:00 | 36.7533 | T | Gas Natural | 14.6813 | V | 0 | P | 36.0453 | T | Gas Natural | 14.5095 | V | 0 | P | 20.4158 | T | Gas Natural | 15.0191 | V | 0 | P | 20.4478 | T | Gas Natural | 15.2266 | V | 0 | P
| 2025-04-28 16:00 | 35.5985 | T | Gas Natural | 14.842 | V | 0 | P | 35.6667 | T | Gas Natural | 14.5674 | V | 0 | P | 20.5851 | T | Gas Natural | 14.9915 | V | 0 | P | 20.6496 | T | Gas Natural | 15.1682 | V | 0 | P
| 2025-04-28 17:00 | 42.1875 | T | Gas Natural | 14.3715 | V | 0 | P | 43.5609 | T | Gas Natural | 14.0021 | V | 0 | P | 29.2062 | T | Gas Natural | 14.5919 | V | 0 | P | 29.1503 | T | Gas Natural | 14.8793 | V | 0 | P
| 2025-04-28 18:00 | 54.2382 | T | Gas Natural | 14.1562 | V | 0 | P | 56.0057 | T | Gas Natural | 13.875 | V | 0 | P | 45.835 | T | Gas Natural | 13.9645 | V | 0 | P | 45.6229 | T | Gas Natural | 14.2285 | V | 0 | P
| 2025-04-28 19:00 | 66.3312 | V | Gas Natural | 14.1562 | V | 0 | P | 67.6007 | V | Gas Natural | 13.875 | V | 0 | P | 62.2278 | V | Gas Natural | 13.7891 | V | 0 | P | 62.1915 | V | Gas Natural | 13.9766 | V | 0 | P
| 2025-04-28 20:00 | 68.372 | V | Gas Natural | 14.1562 | V | 0 | P | 70.0727 | V | Gas Natural | 13.875 | V | 0 | P | 70.7109 | V | Gas Natural | 13.73 | V | 0 | P | 70.6711 | V | Gas Natural | 13.9766 | V | 0 | P
| 2025-04-28 21:00 | 67.2792 | V | Gas Natural | 14.1562 | V | 0 | P | 66.9354 | V | Gas Natural | 13.875 | V | 0 | P | 67.9729 | V | Gas Natural | 13.5391 | V | 0 | P | 67.84 | V | Gas Natural | 13.9766 | V | 0 | P
| 2025-04-28 22:00 | 55.6635 | T | Gas Natural | 14.1562 | V | 0 | P | 54.3628 | T | Gas Natural | 13.875 | V | 0 | P | 51.6996 | T | Gas Natural | 13.5474 | V | 0 | P | 51.8198 | T | Gas Natural | 13.9766 | V | 0 | P
| 2025-04-28 23:00 | 45.0432 | T | Gas Natural | 14.1562 | V | 0 | P | 44.0855 | T | Gas Natural | 13.884 | V | 0 | P | 37.7295 | T | Gas Natural | 14.0439 | V | 0 | P | 37.7384 | T | Gas Natural | 14.2771 | V | 0 | P
| 2025-04-29 | 40.1219 | T | Gas Natural | 14.3736 | V | 0 | P | 39.6284 | T | Gas Natural | 14.1718 | V | 0 | P | 26.9646 | T | Gas Natural | 14.4632 | V | 0 | P | 26.9124 | T | Gas Natural | 14.7188 | V | 0 | P
| 2025-04-29 01:00 | 34.981 | T | Gas Natural | 14.8779 | V | 0 | P | 34.1617 | T | Gas Natural | 14.699 | V | 0 | P | 22.4454 | T | Gas Natural | 14.7936 | V | 0 | P | 22.4214 | T | Gas Natural | 14.9238 | V | 0 | P
| 2025-04-29 02:00 | 28.6873 | T | Gas Natural | 15.5142 | V | 0 | P | 27.957 | T | Gas Natural | 15.3726 | V | 0 | P | 21.6518 | T | Gas Natural | 14.9271 | V | 0 | P | 21.6418 | T | Gas Natural | 15.078 | V | 0 | P
| 2025-04-29 03:00 | 25.2294 | T | Gas Natural | 15.8244 | V | 0 | P | 24.7304 | T | Gas Natural | 15.7417 | V | 0 | P | 23.8722 | T | Gas Natural | 14.7667 | V | 0 | P | 23.8716 | T | Gas Natural | 14.9766 | V | 0 | P
| 2025-04-29 04:00 | 24.5121 | T | Gas Natural | 15.9141 | V | 0 | P | 23.5401 | T | Gas Natural | 15.8906 | V | 0 | P | 24.8364 | T | Gas Natural | 14.5312 | V | 0 | P | 24.8251 | T | Gas Natural | 14.9766 | V | 0 | P
| 2025-04-29 05:00 | 24.3943 | T | Gas Natural | 15.9141 | V | 0 | P | 23.7567 | T | Gas Natural | 15.8906 | V | 0 | P | 29.9934 | T | Gas Natural | 14.4826 | V | 0 | P | 29.9661 | T | Gas Natural | 14.846 | V | 0 | P
| 2025-04-29 06:00 | 32.6017 | T | Gas Natural | 15.2818 | V | 0 | P | 32.5042 | T | Gas Natural | 15.1098 | V | 0 | P | 46.5893 | T | Gas Natural | 13.8203 | V | 0 | P | 46.5534 | T | Gas Natural | 14.0308 | V | 0 | P
| 2025-04-29 07:00 | 48.4079 | T | Gas Natural | 14.1974 | V | 0 | P | 49.4996 | T | Gas Natural | 13.9956 | V | 0 | P | 59.3652 | V | Gas Natural | 13.7734 | V | 0 | P | 59.3281 | V | Gas Natural | 13.9688 | V | 0 | P
| 2025-04-29 08:00 | 50.2225 | T | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 50.0447 | T | Gas Natural | 13.8828 | V | 0 | P | 60.3132 | V | Gas Natural | 13.6203 | V | 0 | P | 60.333 | V | Gas Natural | 13.9688 | V | 0 | P
| 2025-04-29 09:00 | 43.7284 | T | Gas Natural | 14.202 | V | 0 | P | 43.1664 | T | Gas Natural | 13.9511 | V | 0 | P | 49.3929 | T | Gas Natural | 13.5295 | V | 0 | P | 49.37 | T | Gas Natural | 13.9688 | V | 0 | P
| 2025-04-29 10:00 | 36.5996 | T | Gas Natural | 14.7268 | V | 0 | P | 36.0066 | T | Gas Natural | 14.5063 | V | 0 | P | 31.6883 | T | Gas Natural | 14.228 | V | 0 | P | 31.672 | T | Gas Natural | 14.535 | V | 0 | P
| 2025-04-29 11:00 | 36.9533 | T | Gas Natural | 14.7023 | V | 0 | P | 36.4512 | T | Gas Natural | 14.4907 | V | 0 | P | 22.1929 | T | Gas Natural | 14.8182 | V | 0 | P | 22.1524 | T | Gas Natural | 15.0411 | V | 0 | P
| 2025-04-29 12:00 | 36.8637 | T | Gas Natural | 14.6888 | V | 0 | P | 36.3595 | T | Gas Natural | 14.4363 | V | 0 | P | 21.6877 | T | Gas Natural | 14.8316 | V | 0 | P | 21.7184 | T | Gas Natural | 15.0306 | V | 0 | P
| 2025-04-29 13:00 | 37.1194 | T | Gas Natural | 14.6928 | V | 0 | P | 36.3649 | T | Gas Natural | 14.4604 | V | 0 | P | 21.6388 | T | Gas Natural | 14.852 | V | 0 | P | 21.6423 | T | Gas Natural | 15.0491 | V | 0 | P
| 2025-04-29 14:00 | 33.0738 | T | Gas Natural | 15.0736 | V | 0 | P | 32.3652 | T | Gas Natural | 14.8822 | V | 0 | P | 22.7234 | T | Gas Natural | 14.8214 | V | 0 | P | 22.7491 | T | Gas Natural | 15.0533 | V | 0 | P
| 2025-04-29 15:00 | 29.2089 | T | Gas Natural | 15.4062 | V | 0 | P | 28.6658 | T | Gas Natural | 15.1767 | V | 0 | P | 21.1422 | T | Gas Natural | 14.9031 | V | 0 | P | 21.2312 | T | Gas Natural | 15.107 | V | 0 | P
| 2025-04-29 16:00 | 29.6764 | T | Gas Natural | 15.4057 | V | 0 | P | 29.0502 | T | Gas Natural | 15.1719 | V | 0 | P | 22.6796 | T | Gas Natural | 14.7964 | V | 0 | P | 22.7216 | T | Gas Natural | 15.0215 | V | 0 | P
| 2025-04-29 17:00 | 36.6207 | T | Gas Natural | 14.7185 | V | 0 | P | 36.6719 | T | Gas Natural | 14.4732 | V | 0 | P | 22.0181 | T | Gas Natural | 14.8698 | V | 0 | P | 22.082 | T | Gas Natural | 15.0554 | V | 0 | P
| 2025-04-29 18:00 | 37.6806 | T | Gas Natural | 14.5646 | V | 0 | P | 37.0727 | T | Gas Natural | 14.3092 | V | 0 | P | 22.3037 | T | Gas Natural | 14.8525 | V | 0 | P | 22.3706 | T | Gas Natural | 15.1269 | V | 0 | P
| 2025-04-29 19:00 | 41.0527 | T | Gas Natural | 14.388 | V | 0 | P | 41.887 | T | Gas Natural | 14.045 | V | 0 | P | 27.6635 | T | Gas Natural | 14.6081 | V | 0 | P | 27.6847 | T | Gas Natural | 14.9049 | V | 0 | P
| 2025-04-29 20:00 | 48.2043 | T | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 49.6516 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 39.2269 | T | Gas Natural | 14.1023 | V | 0 | P | 39.164 | T | Gas Natural | 14.4561 | V | 0 | P
| 2025-04-29 21:00 | 48.3504 | T | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 47.3902 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 36.9047 | T | Gas Natural | 13.9983 | V | 0 | P | 36.9409 | T | Gas Natural | 14.3637 | V | 0 | P
| 2025-04-29 22:00 | 40.9547 | T | Gas Natural | 14.327 | V | 0 | P | 40.6361 | T | Gas Natural | 14.1375 | V | 0 | P | 29.606 | T | Gas Natural | 14.2764 | V | 0 | P | 29.5054 | T | Gas Natural | 14.7422 | V | 0 | P
| 2025-04-29 23:00 | 37.0948 | T | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 36.156 | T | Gas Natural | 14.4148 | V | 0 | P | 35.7561 | T | Gas Natural | 14.2214 | V | 0 | P | 35.7525 | T | Gas Natural | 14.4998 | V | 0 | P
| 2025-04-30 | 32.9595 | T | Gas Natural | 15.034 | V | 0 | P | 32.21 | T | Gas Natural | 14.8047 | V | 0 | P | 28.844 | T | Gas Natural | 14.336 | V | 0 | P | 28.8839 | T | Gas Natural | 14.67 | V | 0 | P
| 2025-04-30 01:00 | 26.849 | T | Gas Natural | 15.62 | V | 0 | P | 26.0847 | T | Gas Natural | 15.4772 | V | 0 | P | 28.5822 | T | Gas Natural | 14.5 | V | 0 | P | 28.5293 | T | Gas Natural | 14.7422 | V | 0 | P
| 2025-04-30 02:00 | 22.3409 | T | Gas Natural | 16.1661 | V | 0 | P | 21.4736 | T | Gas Natural | 15.9255 | V | 0 | P | 25.5843 | T | Gas Natural | 14.5 | V | 0 | P | 25.5975 | T | Gas Natural | 14.7422 | V | 0 | P
| 2025-04-30 03:00 | 22.4797 | T | Gas Natural | 16.1797 | V | 0 | P | 21.7945 | T | Gas Natural | 15.9375 | V | 0 | P | 22.2633 | T | Gas Natural | 14.7401 | V | 0 | P | 22.2163 | T | Gas Natural | 14.897 | V | 0 | P
| 2025-04-30 04:00 | 22.1896 | T | Gas Natural | 16.1797 | V | 0 | P | 21.9448 | T | Gas Natural | 15.9375 | V | 0 | P | 21.3748 | T | Gas Natural | 15 | V | 0 | P | 21.3422 | T | Gas Natural | 14.9922 | V | 0 | P
| 2025-04-30 05:00 | 22.2572 | T | Gas Natural | 16.1797 | V | 0 | P | 21.4306 | T | Gas Natural | 15.9375 | V | 0 | P | 27.7141 | T | Gas Natural | 14.576 | V | 0 | P | 27.6428 | T | Gas Natural | 14.9158 | V | 0 | P
| 2025-04-30 06:00 | 30.6715 | T | Gas Natural | 15.3793 | V | 0 | P | 30.2691 | T | Gas Natural | 15.1828 | V | 0 | P | 45.1449 | T | Gas Natural | 13.8149 | V | 0 | P | 45.1755 | T | Gas Natural | 14.0693 | V | 0 | P
| 2025-04-30 07:00 | 36.1556 | T | Gas Natural | 14.8142 | V | 0 | P | 36.1203 | T | Gas Natural | 14.555 | V | 0 | P | 32.1969 | T | Gas Natural | 14.1302 | V | 0 | P | 32.2237 | T | Gas Natural | 14.5316 | V | 0 | P
| 2025-04-30 08:00 | 38.0735 | T | Gas Natural | 14.6641 | V | 0 | P | 38.2021 | T | Gas Natural | 14.2578 | V | 0 | P | 30.2904 | T | Gas Natural | 14.3028 | V | 0 | P | 30.3183 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P
| 2025-04-30 09:00 | 37.4686 | T | Gas Natural | 14.6165 | V | 0 | P | 36.8602 | T | Gas Natural | 14.3665 | V | 0 | P | 25.9168 | T | Gas Natural | 14.5972 | V | 0 | P | 25.893 | T | Gas Natural | 14.8544 | V | 0 | P
| 2025-04-30 10:00 | 33.3365 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 33.7829 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 20.138 | T | Gas Natural | 15.0042 | V | 0 | P | 19.9899 | T | Gas Natural | 15.2155 | V | 0 | P
| 2025-04-30 11:00 | 29.2122 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 28.6081 | T | Gas Natural | 15.1406 | V | 0 | P | 19.5238 | T | Gas Natural | 0 | P | 0 | N | 23.2131 | T | Gas Natural | 15.0301 | V | 0 | P
| 2025-04-30 12:00 | 29.1933 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 28.6467 | T | Gas Natural | 15.1406 | V | 0 | P | 16.7116 | T | Gas Natural | 15.6086 | P | 15.6086 | V | 22.149 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P
| 2025-04-30 13:00 | 29.1865 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 28.5085 | T | Gas Natural | 15.1406 | V | 0 | P | 14.104 | T | Gas Natural | 15.8944 | P | 15.8944 | V | 22.2674 | T | Gas Natural | 15.0938 | V | 0 | P
| 2025-04-30 14:00 | 29.1259 | T | Gas Natural | 15.6797 | V | 0 | P | 28.604 | T | Gas Natural | 15.1406 | V | 0 | P | 10.5142 | T | Gas Natural | 16.3694 | P | 16.3694 | V | 21.3785 | T | Gas Natural | 15.0938 | V | 0 | P
| 2025-04-30 15:00 | 29.1516 | T | Gas Natural | 15.6726 | V | 0 | P | 28.5565 | T | Gas Natural | 15.1406 | V | 0 | P | 14.9762 | O | Gas Natural | 15.8355 | O | 0 | P | 20.0939 | T | Gas Natural | 15.0938 | V | 0 | P
| 2025-04-30 16:00 | 29.156 | T | Gas Natural | 15.6719 | V | 0 | P | 28.5944 | T | Gas Natural | 15.1406 | V | 0 | P | 21.0914 | T | Gas Natural | 15.0099 | V | 0 | P | 21.0558 | T | Gas Natural | 15.0938 | V | 0 | P
| 2025-04-30 17:00 | 34.2746 | T | Gas Natural | 15.1879 | V | 0 | P | 34.0819 | T | Gas Natural | 14.6415 | V | 0 | P | 32.9548 | T | Gas Natural | 14.5688 | V | 0 | P | 32.9126 | T | Gas Natural | 14.7092 | V | 0 | P
| 2025-04-30 18:00 | 39.0325 | T | Gas Natural | 14.6719 | V | 0 | P | 38.7689 | T | Gas Natural | 14.0702 | V | 0 | P | 35.2218 | T | Gas Natural | 14.25 | V | 0 | P | 35.2133 | T | Gas Natural | 14.5938 | V | 0 | P
| 2025-04-30 19:00 | 40.2996 | T | Gas Natural | 14.6195 | V | 0 | P | 40.5821 | T | Gas Natural | 14.0623 | V | 0 | P | 31.7039 | T | Gas Natural | 14.4979 | V | 0 | P | 31.65 | T | Gas Natural | 14.7404 | V | 0 | P
| 2025-04-30 20:00 | 45.2174 | T | Gas Natural | 14.4219 | V | 0 | P | 46.4692 | T | Gas Natural | 13.8828 | V | 0 | P | 37.51 | T | Gas Natural | 14.3924 | V | 0 | P | 37.4353 | T | Gas Natural | 14.515 | V | 0 | P
| 2025-04-30 21:00 | 45.5026 | T | Gas Natural | 14.4219 | V | 0 | P | 44.8189 | T | Gas Natural | 13.8828 | V | 0 | P | 35.6962 | T | Gas Natural | 14.2965 | V | 0 | P | 35.6173 | T | Gas Natural | 14.4373 | V | 0 | P
| 2025-04-30 22:00 | 36.5481 | T | Gas Natural | 14.8666 | V | 0 | P | 35.1681 | T | Gas Natural | 14.4391 | V | 0 | P | 22.6508 | T | Gas Natural | 14.8532 | V | 0 | P | 22.6523 | T | Gas Natural | 14.946 | V | 0 | P
| 2025-04-30 23:00 | 29.4754 | T | Gas Natural | 15.6354 | V | 0 | P | 28.7948 | T | Gas Natural | 15.0863 | V | 0 | P | 43.5495 | T | Gas Natural | 14.0764 | V | 0 | P | 43.542 | T | Gas Natural | 14.3078 | V | 0 | P
| 2025-05-01 | 27.2055 | T | Gas Natural | 15.9375 | V | 0 | P | 26.7344 | T | Gas Natural | 15.3906 | V | 0 | P | 41.1421 | T | Gas Natural | 13.9664 | V | 0 | P | 41.1989 | T | Gas Natural | 14.2055 | V | 0 | P
| 2025-05-01 01:00 | 27.2778 | T | Gas Natural | 15.9375 | V | 0 | P | 26.4293 | T | Gas Natural | 15.3906 | V | 0 | P | 36.6655 | T | Gas Natural | 14.1894 | V | 0 | P | 36.6545 | T | Gas Natural | 14.428 | V | 0 | P
| 2025-05-01 02:00 | 26.9045 | T | Gas Natural | 15.9375 | V | 0 | P | 26.7072 | T | Gas Natural | 15.3906 | V | 0 | P | 29.3897 | T | Gas Natural | 14.5 | V | 0 | P | 29.3624 | T | Gas Natural | 14.6113 | V | 0 | P
| 2025-05-01 03:00 | 27.0393 | T | Gas Natural | 15.9375 | V | 0 | P | 26.7407 | T | Gas Natural | 15.3906 | V | 0 | P | 24.8769 | T | Gas Natural | 14.6403 | V | 0 | P | 24.8716 | T | Gas Natural | 14.8203 | V | 0 | P
| 2025-05-01 04:00 | 27.2785 | T | Gas Natural | 15.9375 | V | 0 | P | 27.0195 | T | Gas Natural | 15.3906 | V | 0 | P | 22.6075 | T | Gas Natural | 14.75 | V | 0 | P | 22.5974 | T | Gas Natural | 14.8203 | V | 0 | P
| 2025-05-01 05:00 | 27.518 | T | Gas Natural | 15.9375 | V | 0 | P | 26.9726 | T | Gas Natural | 15.3906 | V | 0 | P | 24.2931 | T | Gas Natural | 14.75 | V | 0 | P | 24.2272 | T | Gas Natural | 14.8203 | V | 0 | P
| 2025-05-01 06:00 | 27.2859 | T | Gas Natural | 15.9375 | V | 0 | P | 26.7087 | T | Gas Natural | 15.3906 | V | 0 | P | 33.1733 | T | Gas Natural | 14.5677 | V | 0 | P | 32.9303 | T | Gas Natural | 14.7045 | V | 0 | P
| 2025-05-01 07:00 | 27.2206 | T | Gas Natural | 15.9375 | V | 0 | P | 26.4845 | T | Gas Natural | 15.3906 | V | 0 | P | 43.9716 | T | Gas Natural | 13.9451 | V | 0 | P | 43.7291 | T | Gas Natural | 14.1592 | V | 0 | P
| 2025-05-01 08:00 | 27.1245 | T | Gas Natural | 15.9375 | V | 0 | P | 26.6457 | T | Gas Natural | 15.3906 | V | 0 | P | 48.1152 | T | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P | 47.8892 | T | Gas Natural | 14.0625 | V | 0 | P
| 2025-05-01 09:00 | 27.2035 | T | Gas Natural | 15.9375 | V | 0 | P | 26.5717 | T | Gas Natural | 15.3906 | V | 0 | P | 59.6516 | V | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P | 59.4361 | V | Gas Natural | 14.0625 | V | 0 | P
| 2025-05-01 10:00 | 27.1994 | T | Gas Natural | 15.9375 | V | 0 | P | 26.6077 | T | Gas Natural | 15.3906 | V | 0 | P | 46.9823 | T | Gas Natural | 13.8146 | V | 0 | P | 47.0014 | T | Gas Natural | 14.0748 | V | 0 | P
| 2025-05-01 11:00 | 27.2876 | T | Gas Natural | 15.9375 | V | 0 | P | 26.4728 | T | Gas Natural | 15.3906 | V | 0 | P | 35.8685 | T | Gas Natural | 14.217 | V | 0 | P | 35.92 | T | Gas Natural | 14.4298 | V | 0 | P
| 2025-05-01 12:00 | 27.2114 | T | Gas Natural | 15.7958 | V | 0 | P | 26.5321 | T | Gas Natural | 15.3906 | V | 0 | P | 28.0345 | T | Gas Natural | 14.5757 | V | 0 | P | 28.0585 | T | Gas Natural | 14.6998 | V | 0 | P
| 2025-05-01 13:00 | 27.1933 | T | Gas Natural | 15.6875 | V | 0 | P | 26.5274 | T | Gas Natural | 15.3906 | V | 0 | P | 21.8943 | T | Gas Natural | 14.9685 | V | 0 | P | 21.8737 | T | Gas Natural | 15.0597 | V | 0 | P
| 2025-05-01 14:00 | 27.1523 | T | Gas Natural | 15.6875 | V | 0 | P | 26.4669 | T | Gas Natural | 15.3906 | V | 0 | P | 20.6045 | T | Gas Natural | 15 | V | 0 | P | 20.5746 | T | Gas Natural | 15.0625 | V | 0 | P
| 2025-05-01 15:00 | 27.4077 | T | Gas Natural | 15.6875 | V | 0 | P | 26.5904 | T | Gas Natural | 15.3906 | V | 0 | P | 20.8328 | T | Gas Natural | 15 | V | 0 | P | 20.829 | T | Gas Natural | 15.0625 | V | 0 | P
| 2025-05-01 16:00 | 27.3295 | T | Gas Natural | 15.6875 | V | 0 | P | 26.4699 | T | Gas Natural | 15.3892 | V | 0 | P | 29.4636 | T | Gas Natural | 14.6969 | V | 0 | P | 29.4516 | T | Gas Natural | 14.882 | V | 0 | P
| 2025-05-01 17:00 | 38.0087 | T | Gas Natural | 14.8284 | V | 0 | P | 38.4911 | T | Gas Natural | 14.3047 | V | 0 | P | 36.708 | T | Gas Natural | 14.3403 | V | 0 | P | 36.5375 | T | Gas Natural | 14.4896 | V | 0 | P
| 2025-05-01 18:00 | 45.6269 | T | Gas Natural | 14.4297 | V | 0 | P | 47.1086 | T | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 45.9301 | T | Gas Natural | 13.7986 | V | 0 | P | 45.8969 | T | Gas Natural | 14.0696 | V | 0 | P
| 2025-05-01 19:00 | 47.0758 | T | Gas Natural | 14.4297 | V | 0 | P | 47.6111 | T | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 48.5733 | T | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P | 48.5853 | T | Gas Natural | 14.0625 | V | 0 | P
| 2025-05-01 20:00 | 42.6922 | T | Gas Natural | 14.4297 | V | 0 | P | 42.6466 | T | Gas Natural | 13.919 | V | 0 | P | 43.6099 | T | Gas Natural | 13.8931 | V | 0 | P | 43.5645 | T | Gas Natural | 14.0625 | V | 0 | P
| 2025-05-01 21:00 | 41.8492 | T | Gas Natural | 14.4865 | V | 0 | P | 40.727 | T | Gas Natural | 14.013 | V | 0 | P | 38.5437 | T | Gas Natural | 14.0405 | V | 0 | P | 38.428 | T | Gas Natural | 14.2631 | V | 0 | P
| 2025-05-01 22:00 | 40.7521 | T | Gas Natural | 14.5366 | V | 0 | P | 40.2517 | T | Gas Natural | 14.0648 | V | 0 | P | 38.0777 | T | Gas Natural | 14.2307 | V | 0 | P | 37.9132 | T | Gas Natural | 14.447 | V | 0 | P
| 2025-05-01 23:00 | 34.7266 | T | Gas Natural | 15.085 | V | 0 | P | 34.133 | T | Gas Natural | 14.6358 | V | 0 | P | 48.4597 | T | Gas Natural | 13.8147 | V | 0 | P | 48.4529 | T | Gas Natural | 14.0637 | V | 0 | P
| 2025-05-02 | 29.6942 | T | Gas Natural | 15.5258 | V | 0 | P | 29.0491 | T | Gas Natural | 15.0856 | V | 0 | P | 41.7198 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 41.7358 | T | Gas Natural | 14.0738 | V | 0 | P
| 2025-05-02 01:00 | 26.7072 | T | Gas Natural | 15.9374 | V | 0 | P | 27.1277 | T | Gas Natural | 15.3672 | V | 0 | P | 34.7974 | T | Gas Natural | 14.2657 | V | 0 | P | 34.7249 | T | Gas Natural | 14.4613 | V | 0 | P
| 2025-05-02 02:00 | 27.5687 | T | Gas Natural | 15.9375 | V | 0 | P | 26.8006 | T | Gas Natural | 15.3672 | V | 0 | P | 31.5267 | T | Gas Natural | 14.5 | V | 0 | P | 31.5238 | T | Gas Natural | 14.5547 | V | 0 | P
| 2025-05-02 03:00 | 27.5673 | T | Gas Natural | 15.9375 | V | 0 | P | 27.004 | T | Gas Natural | 15.3672 | V | 0 | P | 28.0244 | T | Gas Natural | 14.5 | V | 0 | P | 27.9908 | T | Gas Natural | 14.7072 | V | 0 | P
| 2025-05-02 04:00 | 27.2725 | T | Gas Natural | 15.9375 | V | 0 | P | 26.7664 | T | Gas Natural | 15.3672 | V | 0 | P | 26.6058 | T | Gas Natural | 14.5 | V | 0 | P | 26.5838 | T | Gas Natural | 14.8125 | V | 0 | P
| 2025-05-02 05:00 | 27.2299 | T | Gas Natural | 15.9375 | V | 0 | P | 26.4647 | T | Gas Natural | 15.3672 | V | 0 | P | 29.5799 | T | Gas Natural | 14.5 | V | 0 | P | 29.4152 | T | Gas Natural | 14.8071 | V | 0 | P
| 2025-05-02 06:00 | 28.2717 | T | Gas Natural | 15.8431 | V | 0 | P | 27.541 | T | Gas Natural | 15.3175 | V | 0 | P | 36.5786 | T | Gas Natural | 14.3583 | V | 0 | P | 36.495 | T | Gas Natural | 14.5217 | V | 0 | P
| 2025-05-02 07:00 | 36.7698 | T | Gas Natural | 14.9561 | V | 0 | P | 36.3239 | T | Gas Natural | 14.5227 | V | 0 | P | 29.576 | T | Gas Natural | 14.4319 | V | 0 | P | 29.5357 | T | Gas Natural | 14.6763 | V | 0 | P
| 2025-05-02 08:00 | 37.0015 | T | Gas Natural | 14.9297 | V | 0 | P | 36.9858 | T | Gas Natural | 14.3672 | V | 0 | P | 26.1609 | T | Gas Natural | 14.5 | V | 0 | P | 26.1902 | T | Gas Natural | 14.8125 | V | 0 | P
| 2025-05-02 09:00 | 42.4411 | T | Gas Natural | 14.5155 | V | 0 | P | 43.3501 | T | Gas Natural | 13.9494 | V | 0 | P | 32.9859 | T | Gas Natural | 14.5 | V | 0 | P | 32.9252 | T | Gas Natural | 14.664 | V | 0 | P
| 2025-05-02 10:00 | 47.3389 | T | Gas Natural | 14.4297 | V | 0 | P | 47.1376 | T | Gas Natural | 13.9191 | V | 0 | P | 37.9237 | T | Gas Natural | 14.2612 | V | 0 | P | 37.9312 | T | Gas Natural | 14.3519 | V | 0 | P
| 2025-05-02 11:00 | 48.7298 | T | Gas Natural | 14.4297 | V | 0 | P | 48.7804 | T | Gas Natural | 13.7583 | V | 0 | P | 37.262 | T | Gas Natural | 14.2826 | V | 0 | P | 37.2153 | T | Gas Natural | 14.4167 | V | 0 | P
| 2025-05-02 12:00 | 50.9393 | T | Gas Natural | 14.4297 | V | 0 | P | 51.9161 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 40.1128 | T | Gas Natural | 14.2357 | V | 0 | P | 39.9847 | T | Gas Natural | 14.3634 | V | 0 | P
| 2025-05-02 13:00 | 50.3334 | T | Gas Natural | 14.4297 | V | 0 | P | 49.7458 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 37.6011 | T | Gas Natural | 14.1412 | V | 0 | P | 37.5535 | T | Gas Natural | 14.3155 | V | 0 | P
| 2025-05-02 14:00 | 51.4549 | T | Gas Natural | 14.4297 | V | 0 | P | 51.7114 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 36.5887 | T | Gas Natural | 14.2971 | V | 0 | P | 36.5733 | T | Gas Natural | 14.4457 | V | 0 | P
| 2025-05-02 15:00 | 56.6502 | T | Gas Natural | 14.4297 | V | 0 | P | 57.0388 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 42.6034 | T | Gas Natural | 14.033 | V | 0 | P | 42.54 | T | Gas Natural | 14.229 | V | 0 | P
| 2025-05-02 16:00 | 61.5104 | V | Gas Natural | 14.4297 | V | 0 | P | 61.5271 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 46.69 | T | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P | 46.713 | T | Gas Natural | 14.0547 | V | 0 | P
| 2025-05-02 17:00 | 47.573 | T | Gas Natural | 14.4297 | V | 0 | P | 46.4611 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 29.6467 | T | Gas Natural | 14.4184 | V | 0 | P | 29.665 | T | Gas Natural | 14.6353 | V | 0 | P
| 2025-05-02 18:00 | 40.855 | T | Gas Natural | 14.4297 | V | 0 | P | 39.9997 | T | Gas Natural | 13.8698 | V | 0 | P | 22.1279 | T | Gas Natural | 14.8847 | V | 0 | P | 22.0789 | T | Gas Natural | 14.9735 | V | 0 | P
| 2025-05-02 19:00 | 40.7893 | T | Gas Natural | 14.4297 | V | 0 | P | 41.1601 | T | Gas Natural | 13.9531 | V | 0 | P | 23.7727 | T | Gas Natural | 14.8246 | V | 0 | P | 23.7454 | T | Gas Natural | 15.0625 | V | 0 | P
| 2025-05-02 20:00 | 42.3474 | T | Gas Natural | 14.4297 | V | 0 | P | 42.9621 | T | Gas Natural | 13.947 | V | 0 | P | 27.5346 | T | Gas Natural | 14.7083 | V | 0 | P | 27.428 | T | Gas Natural | 14.9771 | V | 0 | P
| 2025-05-02 21:00 | 44.5054 | T | Gas Natural | 14.4297 | V | 0 | P | 43.7346 | T | Gas Natural | 13.7434 | V | 0 | P | 29.969 | T | Gas Natural | 14.5304 | V | 0 | P | 29.9386 | T | Gas Natural | 14.6443 | V | 0 | P
| 2025-05-02 22:00 | 41.4502 | T | Gas Natural | 14.4297 | V | 0 | P | 40.4247 | T | Gas Natural | 13.9531 | V | 0 | P | 23.4504 | T | Gas Natural | 14.7632 | V | 0 | P | 23.3841 | T | Gas Natural | 14.8292 | V | 0 | P
| 2025-05-02 23:00 | 41.6792 | T | Gas Natural | 14.4297 | V | 0 | P | 42.0377 | T | Gas Natural | 13.9531 | V | 0 | P | 24.8222 | T | Gas Natural | 14.8215 | V | 0 | P | 24.7518 | T | Gas Natural | 15.009 | V | 0 | P
| 2025-05-03 | 37.1108 | T | Gas Natural | 14.7706 | V | 0 | P | 36.1452 | T | Gas Natural | 14.3141 | V | 0 | P | 22.0981 | T | Gas Natural | 14.8819 | V | 0 | P | 22.1221 | T | Gas Natural | 15.0066 | V | 0 | P
| 2025-05-03 01:00 | 29.9036 | T | Gas Natural | 15.5105 | V | 0 | P | 29.1566 | T | Gas Natural | 15.0778 | V | 0 | P | 21.3953 | T | Gas Natural | 14.9778 | V | 0 | P | 21.3974 | T | Gas Natural | 15.0625 | V | 0 | P
| 2025-05-03 02:00 | 27.1036 | T | Gas Natural | 15.6875 | V | 0 | P | 26.574 | T | Gas Natural | 15.403 | V | 0 | P | 21.0727 | T | Gas Natural | 15.0082 | V | 0 | P | 21.046 | T | Gas Natural | 15.0711 | V | 0 | P
| 2025-05-03 03:00 | 27.1593 | T | Gas Natural | 15.6875 | V | 0 | P | 26.173 | T | Gas Natural | 15.4531 | V | 0 | P | 20.7332 | T | Gas Natural | 15 | V | 0 | P | 20.7381 | T | Gas Natural | 15.0625 | V | 0 | P
| 2025-05-03 04:00 | 27.5084 | T | Gas Natural | 15.6875 | V | 0 | P | 26.3501 | T | Gas Natural | 15.4531 | V | 0 | P | 20.9819 | T | Gas Natural | 15 | V | 0 | P | 20.9728 | T | Gas Natural | 15.0625 | V | 0 | P
| 2025-05-03 05:00 | 26.9758 | T | Gas Natural | 15.7655 | V | 0 | P | 26.9083 | T | Gas Natural | 15.4531 | V | 0 | P | 22.7813 | T | Gas Natural | 14.914 | V | 0 | P | 22.7475 | T | Gas Natural | 15.0625 | V | 0 | P
| 2025-05-03 06:00 | 26.9802 | T | Gas Natural | 15.9375 | V | 0 | P | 26.4407 | T | Gas Natural | 15.4531 | V | 0 | P | 31.5253 | T | Gas Natural | 14.6302 | V | 0 | P | 31.5532 | T | Gas Natural | 14.7143 | V | 0 | P
| 2025-05-03 07:00 | 27.2929 | T | Gas Natural | 15.9375 | V | 0 | P | 26.5035 | T | Gas Natural | 15.4531 | V | 0 | P | 49.8131 | T | Gas Natural | 13.747 | V | 0 | P | 49.8772 | T | Gas Natural | 14.0547 | V | 0 | P
| 2025-05-03 08:00 | 32.9536 | T | Gas Natural | 15.3431 | V | 0 | P | 32.2808 | T | Gas Natural | 14.9227 | V | 0 | P | 53.0392 | T | Gas Natural | 13.7422 | V | 0 | P | 53.029 | T | Gas Natural | 14.0547 | V | 0 | P
| 2025-05-03 09:00 | 38.8677 | T | Gas Natural | 14.6562 | V | 0 | P | 38.1429 | T | Gas Natural | 14.0729 | V | 0 | P | 56.4837 | T | Gas Natural | 13.7422 | V | 0 | P | 56.4967 | T | Gas Natural | 14.0547 | V | 0 | P
| 2025-05-03 10:00 | 38.0217 | T | Gas Natural | 14.7404 | V | 0 | P | 37.814 | T | Gas Natural | 14.2179 | V | 0 | P | 41.6986 | T | Gas Natural | 14.0076 | V | 0 | P | 41.6038 | T | Gas Natural | 14.2047 | V | 0 | P
| 2025-05-03 11:00 | 52.3256 | T | Gas Natural | 14.3906 | V | 0 | P | 52.6679 | T | Gas Natural | 13.6875 | V | 0 | P | 53.1922 | T | Gas Natural | 13.7455 | V | 0 | P | 53.0628 | T | Gas Natural | 14.0547 | V | 0 | P
| 2025-05-03 12:00 | 51.6086 | T | Gas Natural | 14.3906 | V | 0 | P | 50.5949 | T | Gas Natural | 13.7368 | V | 0 | P | 49.3 | T | Gas Natural | 13.8033 | V | 0 | P | 49.2746 | T | Gas Natural | 14.1052 | V | 0 | P
| 2025-05-03 13:00 | 42.4334 | T | Gas Natural | 14.3906 | V | 0 | P | 42.3533 | T | Gas Natural | 13.9646 | V | 0 | P | 37.3884 | T | Gas Natural | 14.3169 | V | 0 | P | 37.3781 | T | Gas Natural | 14.4135 | V | 0 | P
| 2025-05-03 14:00 | 38.0738 | T | Gas Natural | 14.6707 | V | 0 | P | 37.4807 | T | Gas Natural | 14.24 | V | 0 | P | 28.2906 | T | Gas Natural | 14.5606 | V | 0 | P | 28.3304 | T | Gas Natural | 14.7839 | V | 0 | P
| 2025-05-03 15:00 | 38.3334 | T | Gas Natural | 14.6631 | V | 0 | P | 37.8167 | T | Gas Natural | 14.2102 | V | 0 | P | 24.3855 | T | Gas Natural | 14.7773 | V | 0 | P | 24.4073 | T | Gas Natural | 14.9059 | V | 0 | P
| 2025-05-03 16:00 | 37.8699 | T | Gas Natural | 14.7246 | V | 0 | P | 38.1117 | T | Gas Natural | 14.2081 | V | 0 | P | 23.4639 | T | Gas Natural | 14.8824 | V | 0 | P | 23.4376 | T | Gas Natural | 15.0509 | V | 0 | P
| 2025-05-03 17:00 | 42.7315 | T | Gas Natural | 14.4113 | V | 0 | P | 43.0673 | T | Gas Natural | 13.9331 | V | 0 | P | 29.9441 | T | Gas Natural | 14.6074 | V | 0 | P | 29.878 | T | Gas Natural | 14.7196 | V | 0 | P
| 2025-05-03 18:00 | 36.751 | T | Gas Natural | 14.8386 | V | 0 | P | 36.2928 | T | Gas Natural | 14.3174 | V | 0 | P | 21.8685 | T | Gas Natural | 14.974 | V | 0 | P | 21.8221 | T | Gas Natural | 15.0425 | V | 0 | P
| 2025-05-03 19:00 | 37.8486 | T | Gas Natural | 14.7976 | V | 0 | P | 38.2911 | T | Gas Natural | 14.1768 | V | 0 | P | 24.8219 | T | Gas Natural | 14.8044 | V | 0 | P | 24.8218 | T | Gas Natural | 15.0073 | V | 0 | P
| 2025-05-03 20:00 | 40.604 | T | Gas Natural | 14.5401 | V | 0 | P | 41.4763 | T | Gas Natural | 14.0182 | V | 0 | P | 30.2286 | T | Gas Natural | 14.637 | V | 0 | P | 30.254 | T | Gas Natural | 14.7448 | V | 0 | P
| 2025-05-03 21:00 | 41.3151 | T | Gas Natural | 14.3755 | V | 0 | P | 40.5641 | T | Gas Natural | 13.9523 | V | 0 | P | 29.2788 | T | Gas Natural | 14.5036 | V | 0 | P | 29.2371 | T | Gas Natural | 14.6476 | V | 0 | P
| 2025-05-03 22:00 | 39.2298 | T | Gas Natural | 14.625 | V | 0 | P | 38.578 | T | Gas Natural | 14.1106 | V | 0 | P | 24.0138 | T | Gas Natural | 14.7925 | V | 0 | P | 23.9992 | T | Gas Natural | 15.0253 | V | 0 | P
| 2025-05-03 23:00 | 40.492 | T | Gas Natural | 14.5232 | V | 0 | P | 39.9032 | T | Gas Natural | 14.0495 | V | 0 | P | 24.517 | T | Gas Natural | 14.8099 | V | 0 | P | 24.4403 | T | Gas Natural | 14.958 | V | 0 | P
| 2025-05-04 | 36.4095 | T | Gas Natural | 14.759 | V | 0 | P | 35.2668 | T | Gas Natural | 14.3866 | V | 0 | P | 22.9389 | T | Gas Natural | 14.8443 | V | 0 | P | 22.9389 | T | Gas Natural | 14.9225 | V | 0 | P
| 2025-05-04 01:00 | 27.8543 | T | Gas Natural | 15.6123 | V | 0 | P | 27.3905 | T | Gas Natural | 15.1712 | V | 0 | P | 23.6287 | T | Gas Natural | 14.7632 | V | 0 | P | 23.5916 | T | Gas Natural | 14.8323 | V | 0 | P
| 2025-05-04 02:00 | 26.7921 | T | Gas Natural | 15.8828 | V | 0 | P | 26.3586 | T | Gas Natural | 15.4219 | V | 0 | P | 20.5611 | T | Gas Natural | 14.9766 | V | 0 | P | 20.5329 | T | Gas Natural | 15.0469 | V | 0 | P
| 2025-05-04 03:00 | 26.9095 | T | Gas Natural | 15.8828 | V | 0 | P | 26.4728 | T | Gas Natural | 15.4219 | V | 0 | P | 20.7167 | T | Gas Natural | 14.9766 | V | 0 | P | 20.6769 | T | Gas Natural | 15.0469 | V | 0 | P
| 2025-05-04 04:00 | 27.192 | T | Gas Natural | 15.8828 | V | 0 | P | 26.7713 | T | Gas Natural | 15.4219 | V | 0 | P | 20.9762 | T | Gas Natural | 14.9766 | V | 0 | P | 20.9414 | T | Gas Natural | 15.0469 | V | 0 | P
| 2025-05-04 05:00 | 27.3576 | T | Gas Natural | 15.8828 | V | 0 | P | 26.7938 | T | Gas Natural | 15.4219 | V | 0 | P | Calc Failed | T | Gas Natural | 14.9766 | V | 0 | P | 21.8182 | T | Gas Natural | 15.0469 | V | 0 | P
| 2025-05-04 06:00 | 27.368 | T | Gas Natural | 15.8828 | V | 0 | P | 26.7254 | T | Gas Natural | 15.4219 | V | 0 | P | 32.1472 | T | Gas Natural | 14.5676 | V | 0 | P | 31.9229 | T | Gas Natural | 14.6885 | V | 0 | P
| 2025-05-04 07:00 | 27.1894 | T | Gas Natural | 15.8828 | V | 0 | P | 26.6162 | T | Gas Natural | 15.4219 | V | 0 | P | 38.1457 | T | Gas Natural | 14.1717 | V | 0 | P | 38.0696 | T | Gas Natural | 14.2816 | V | 0 | P
| 2025-05-04 08:00 | 27.0553 | T | Gas Natural | 15.8828 | V | 0 | P | 26.3957 | T | Gas Natural | 15.4219 | V | 0 | P | 22.7622 | T | Gas Natural | 14.8435 | V | 0 | P | 22.7934 | T | Gas Natural | 14.9335 | V | 0 | P
| 2025-05-04 09:00 | 27.153 | T | Gas Natural | 15.8828 | V | 0 | P | 26.5824 | T | Gas Natural | 15.4219 | V | 0 | P | 20.329 | T | Gas Natural | 15.1044 | V | 0 | P | 20.3148 | T | Gas Natural | 15.0941 | V | 0 | P
| 2025-05-04 10:00 | 27.1547 | T | Gas Natural | 15.8759 | V | 0 | P | 26.4566 | T | Gas Natural | 15.4219 | V | 0 | P | 22.3104 | T | Gas Natural | 14.7912 | V | 0 | P | 22.3501 | T | Gas Natural | 14.9092 | V | 0 | P
| 2025-05-04 11:00 | 27.1835 | T | Gas Natural | 15.8828 | V | 0 | P | 26.6228 | T | Gas Natural | 15.4219 | V | 0 | P | 22.0092 | T | Gas Natural | 14.9594 | V | 0 | P | 22.019 | T | Gas Natural | 15.015 | V | 0 | P
| 2025-05-04 12:00 | 27.0652 | T | Gas Natural | 15.8697 | V | 0 | P | 26.4454 | T | Gas Natural | 15.4219 | V | 0 | P | 20.2099 | T | Gas Natural | 15.1714 | V | 0 | P | 17.2181 | O | Gas Natural | 15.7409 | P | 0 | P
| 2025-05-04 13:00 | 29.2595 | T | Gas Natural | 15.6227 | V | 0 | P | 25.2726 | T | Gas Natural | 15.2822 | V | 0 | P | 22.1139 | T | Gas Natural | 14.9936 | V | 0 | P | 13.3171 | O | Gas Natural | 16.0476 | O | 16.0329 | O
| 2025-05-04 14:00 | 33.2012 | T | Gas Natural | 15.1144 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 47.1838 | T | Gas Natural | 13.8969 | V | 0 | P | 37.2002 | T | Gas Natural | 14.2632 | P | 14.2598 | V
| 2025-05-04 15:00 | 39.9634 | T | Gas Natural | 14.5993 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.3438 | T | Gas Natural | 14.9416 | V | 0 | P | 15.2601 | T | Gas Natural | 15.5154 | O | 0 | P
| 2025-05-04 16:00 | 39.3517 | T | Gas Natural | 14.7227 | V | 0 | P | 1.3108 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.7315 | T | Gas Natural | 15.0285 | V | 0 | P | 21.5261 | T | Gas Natural | 15.0847 | V | 0 | P
| 2025-05-04 17:00 | 41.6421 | T | Gas Natural | 14.5295 | V | 0 | P | 6.6812 | O | Gas Natural | 17.4183 | P | 17.4141 | O | 27.5026 | T | Gas Natural | 14.7547 | V | 0 | P | 27.4615 | T | Gas Natural | 14.9143 | V | 0 | P
| 2025-05-04 18:00 | 36.3929 | T | Gas Natural | 14.8838 | V | 0 | P | 17.6854 | O | Gas Natural | 16.3633 | O | 0 | O | 31.5669 | T | Gas Natural | 14.4768 | V | 0 | P | 31.6789 | T | Gas Natural | 14.6668 | V | 0 | P
| 2025-05-04 19:00 | 31.3794 | T | Gas Natural | 15.3755 | V | 0 | P | 30.6671 | T | Gas Natural | 14.9611 | V | 0 | P | 38.023 | T | Gas Natural | 14.2034 | V | 0 | P | 37.8499 | T | Gas Natural | 14.4154 | V | 0 | P
| 2025-05-04 20:00 | 36.2602 | T | Gas Natural | 14.8951 | V | 0 | P | 36.6237 | T | Gas Natural | 14.3157 | V | 0 | P | 30.7882 | T | Gas Natural | 14.3526 | V | 0 | P | 30.7241 | T | Gas Natural | 14.6374 | V | 0 | P
| 2025-05-04 21:00 | 37.8385 | T | Gas Natural | 14.6562 | V | 0 | P | 37.7827 | T | Gas Natural | 14.0833 | V | 0 | P | 31.2959 | T | Gas Natural | 14.3901 | V | 0 | P | 31.3728 | T | Gas Natural | 14.6746 | V | 0 | P
| 2025-05-04 22:00 | 36.6593 | T | Gas Natural | 14.783 | V | 0 | P | 36.5504 | T | Gas Natural | 14.3439 | V | 0 | P | 24.0769 | T | Gas Natural | 14.7911 | V | 0 | P | 24.1268 | T | Gas Natural | 15.0023 | V | 0 | P
| 2025-05-04 23:00 | 38.7025 | T | Gas Natural | 14.7333 | V | 0 | P | 39.2485 | T | Gas Natural | 14.1409 | V | 0 | P | 25.0644 | T | Gas Natural | 14.8422 | V | 0 | P | 25.1678 | T | Gas Natural | 14.9962 | V | 0 | P
| 2025-05-05 | 38.8154 | T | Gas Natural | 14.6309 | V | 0 | P | 38.3919 | T | Gas Natural | 14.1315 | V | 0 | P | 27.7382 | T | Gas Natural | 14.6172 | V | 0 | P | 27.7214 | T | Gas Natural | 14.767 | V | 0 | P
| 2025-05-05 01:00 | 29.9561 | T | Gas Natural | 15.4647 | V | 0 | P | 29.1889 | T | Gas Natural | 15.0607 | V | 0 | P | 25.0755 | T | Gas Natural | 14.6172 | V | 0 | P | 25.1707 | T | Gas Natural | 14.9219 | V | 0 | P
| 2025-05-05 02:00 | 26.9868 | T | Gas Natural | 15.8218 | V | 0 | P | 26.5104 | T | Gas Natural | 15.2422 | V | 0 | P | 21.2723 | T | Gas Natural | 14.9445 | V | 0 | P | 21.2578 | T | Gas Natural | 14.9983 | V | 0 | P
| 2025-05-05 03:00 | 26.974 | T | Gas Natural | 15.9062 | V | 0 | P | 26.5358 | T | Gas Natural | 15.2422 | V | 0 | P | 20.8564 | T | Gas Natural | 15.1328 | V | 0 | P | 20.9508 | T | Gas Natural | 15.1719 | V | 0 | P
| 2025-05-05 04:00 | 27.1015 | T | Gas Natural | 15.9062 | V | 0 | P | 26.7823 | T | Gas Natural | 15.2422 | V | 0 | P | 21.3987 | T | Gas Natural | 15.1328 | V | 0 | P | 21.4298 | T | Gas Natural | 15.1719 | V | 0 | P
| 2025-05-05 05:00 | 32.5855 | T | Gas Natural | 15.4153 | V | 0 | P | 32.3423 | T | Gas Natural | 14.895 | V | 0 | P | 22.2127 | T | Gas Natural | 14.9817 | V | 0 | P | 22.2757 | T | Gas Natural | 15.0794 | V | 0 | P
| 2025-05-05 06:00 | 47.9775 | T | Gas Natural | 14.4324 | V | 0 | P | 49.2267 | T | Gas Natural | 13.773 | V | 0 | P | 22.8129 | T | Gas Natural | 14.8828 | V | 0 | P | 22.8333 | T | Gas Natural | 14.9635 | V | 0 | P
| 2025-05-05 07:00 | 55.8379 | T | Gas Natural | 14.3804 | V | 0 | P | 55.6386 | T | Gas Natural | 13.7188 | V | 0 | P | 23.3309 | T | Gas Natural | 14.9285 | V | 0 | P | 23.3491 | T | Gas Natural | 15.0676 | V | 0 | P
| 2025-05-05 08:00 | 57.1863 | V | Gas Natural | 14.1192 | V | 0 | P | 56.5138 | V | Gas Natural | 13.7188 | V | 0 | P | 20.2018 | T | Gas Natural | 15.0981 | V | 0 | P | 20.2449 | T | Gas Natural | 15.1466 | V | 0 | P
| 2025-05-05 09:00 | 57.1173 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 56.7666 | V | Gas Natural | 13.7188 | V | 0 | P | 19.84 | T | Gas Natural | 15.1484 | V | 0 | P | 19.8203 | T | Gas Natural | 15.1719 | V | 0 | P
| 2025-05-05 10:00 | 57.2195 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 56.5807 | V | Gas Natural | 13.7684 | V | 0 | P | 18.6506 | O | Gas Natural | 15.3275 | O | 15.695 | O | 20.7361 | T | Gas Natural | 15.1273 | V | 0 | P
| 2025-05-05 11:00 | 57.1999 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 56.594 | V | Gas Natural | 13.6484 | V | 0 | P | 12.3045 | T | Gas Natural | 0 | P | 0 | N | 41.0826 | T | Gas Natural | 14.3518 | V | 0 | P
| 2025-05-05 12:00 | 57.1638 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 56.5814 | V | Gas Natural | 13.6484 | V | 0 | P | 11.9129 | O | Gas Natural | 0 | O | 15.3085 | O | 32.8004 | T | Gas Natural | 14.5005 | V | 0 | P
| 2025-05-05 13:00 | 57.1785 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 56.521 | V | Gas Natural | 13.6484 | V | 0 | P | 22.9222 | T | Gas Natural | 14.7977 | V | 0 | P | 22.3998 | T | Gas Natural | 15.0203 | V | 0 | P
| 2025-05-05 14:00 | 57.1639 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 56.5523 | V | Gas Natural | 13.6484 | V | 0 | P | 23.2847 | T | Gas Natural | 14.7265 | V | 0 | P | 23.2802 | T | Gas Natural | 14.9847 | V | 0 | P
| 2025-05-05 15:00 | 57.1975 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 56.6015 | V | Gas Natural | 13.6484 | V | 0 | P | 33.1994 | T | Gas Natural | 14.3152 | V | 0 | P | 33.1745 | T | Gas Natural | 14.6427 | V | 0 | P
| 2025-05-05 16:00 | 57.1961 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 56.5002 | V | Gas Natural | 13.6484 | V | 0 | P | 28.5185 | T | Gas Natural | 14.484 | V | 0 | P | 28.5488 | T | Gas Natural | 14.767 | V | 0 | P
| 2025-05-05 17:00 | 57.1788 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 56.5795 | V | Gas Natural | 13.6484 | V | 0 | P | 27.321 | T | Gas Natural | 14.517 | V | 0 | P | 27.2744 | T | Gas Natural | 14.8449 | V | 0 | P
| 2025-05-05 18:00 | 56.9052 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 56.7108 | V | Gas Natural | 13.6484 | V | 0 | P | 20.3981 | T | Gas Natural | 15.0342 | V | 0 | P | 20.4912 | T | Gas Natural | 15.1635 | V | 0 | P
| 2025-05-05 19:00 | 55.0213 | T | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 55.8082 | T | Gas Natural | 13.6484 | V | 0 | P | 28.3148 | T | Gas Natural | 14.6132 | V | 0 | P | 28.2558 | T | Gas Natural | 14.902 | V | 0 | P
| 2025-05-05 20:00 | 60.2095 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 60.1438 | V | Gas Natural | 13.6484 | V | 0 | P | 32.9036 | T | Gas Natural | 14.3984 | V | 0 | P | 32.8752 | T | Gas Natural | 14.6719 | V | 0 | P
| 2025-05-05 21:00 | 58.0053 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 57.4945 | T | Gas Natural | 13.6484 | V | 0 | P | 30.4143 | T | Gas Natural | 14.3984 | V | 0 | P | 30.431 | T | Gas Natural | 14.726 | V | 0 | P
| 2025-05-05 22:00 | 46.0723 | T | Gas Natural | 14.2333 | V | 0 | P | 44.6478 | T | Gas Natural | 13.8399 | V | 0 | P | 21.941 | T | Gas Natural | 14.7887 | V | 0 | P | 21.9324 | T | Gas Natural | 14.9941 | V | 0 | P
| 2025-05-05 23:00 | 38.7518 | T | Gas Natural | 14.6498 | V | 0 | P | 38.8752 | T | Gas Natural | 14.1688 | V | 0 | P | 24.1699 | T | Gas Natural | 14.7667 | V | 0 | P | 24.0835 | T | Gas Natural | 15.033 | V | 0 | P
| 2025-05-06 | 41.0789 | T | Gas Natural | 14.3516 | V | 0 | P | 40.6079 | T | Gas Natural | 13.9871 | V | 0 | P | 25.8921 | T | Gas Natural | 14.5159 | V | 0 | P | 25.9193 | T | Gas Natural | 14.9219 | V | 0 | P
| 2025-05-06 01:00 | 38.7312 | T | Gas Natural | 14.5508 | V | 0 | P | 37.829 | T | Gas Natural | 14.2127 | V | 0 | P | 21.8014 | T | Gas Natural | 14.7533 | V | 0 | P | 21.7743 | T | Gas Natural | 14.9219 | V | 0 | P
| 2025-05-06 02:00 | 36.7715 | T | Gas Natural | 14.8516 | V | 0 | P | 35.4305 | T | Gas Natural | 14.3984 | V | 0 | P | 20.6713 | T | Gas Natural | 14.9062 | V | 0 | P | 20.6788 | T | Gas Natural | 15.0341 | V | 0 | P
| 2025-05-06 03:00 | 35.903 | T | Gas Natural | 14.8516 | V | 0 | P | 34.7714 | T | Gas Natural | 14.404 | V | 0 | P | 19.9738 | T | Gas Natural | 14.9062 | V | 0 | P | 19.9841 | T | Gas Natural | 15.1719 | V | 0 | P
| 2025-05-06 04:00 | 35.5651 | T | Gas Natural | 14.8516 | V | 0 | P | 34.563 | T | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 19.9739 | T | Gas Natural | 14.9062 | V | 0 | P | 19.9153 | T | Gas Natural | 15.1719 | V | 0 | P
| 2025-05-06 05:00 | 37.4896 | T | Gas Natural | 14.8516 | V | 0 | P | 37.2694 | T | Gas Natural | 14.4537 | V | 0 | P | 22.7375 | T | Gas Natural | 14.8146 | V | 0 | P | 22.7462 | T | Gas Natural | 15.034 | V | 0 | P
| 2025-05-06 06:00 | 47.9628 | T | Gas Natural | 14.3947 | V | 0 | P | 49.7622 | T | Gas Natural | 13.8949 | V | 0 | P | 32.0555 | T | Gas Natural | 14.4221 | V | 0 | P | 31.967 | T | Gas Natural | 14.7087 | V | 0 | P
| 2025-05-06 07:00 | 69.3339 | V | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 69.5507 | V | Gas Natural | 13.6484 | V | 0 | P | 37.0651 | T | Gas Natural | 14.1364 | V | 0 | P | 37.1714 | T | Gas Natural | 14.4198 | V | 0 | P
| 2025-05-06 08:00 | 69.2262 | V | Gas Natural | 14.121 | V | 0 | P | 68.849 | V | Gas Natural | 13.6484 | V | 0 | P | 35.0502 | T | Gas Natural | 14.0751 | V | 0 | P | 35.0153 | T | Gas Natural | 14.3642 | V | 0 | P
| 2025-05-06 09:00 | 68.9447 | V | Gas Natural | 14.1439 | V | 0 | P | 68.9259 | V | Gas Natural | 13.6484 | V | 0 | P | 25.9086 | T | Gas Natural | 14.5555 | V | 0 | P | 25.9314 | T | Gas Natural | 14.7196 | V | 0 | P
| 2025-05-06 10:00 | 68.6993 | V | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 68.9296 | V | Gas Natural | 13.6484 | V | 0 | P | 27.3542 | T | Gas Natural | 14.5314 | V | 0 | P | 27.3885 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P
| 2025-05-06 11:00 | 65.1999 | V | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 65.2304 | V | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 19.982 | T | Gas Natural | 15.0518 | V | 0 | P | 19.9938 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P
| 2025-05-06 12:00 | 67.6532 | V | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 69.6606 | V | Gas Natural | 12.8594 | V | 0 | P | 29.1618 | T | Gas Natural | 14.4944 | V | 0 | P | 29.2034 | T | Gas Natural | 14.843 | V | 0 | P
| 2025-05-06 13:00 | 68.2742 | V | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 69.5769 | V | Gas Natural | 12.8594 | V | 0 | P | 32.4593 | T | Gas Natural | 14.3125 | V | 0 | P | 32.4656 | T | Gas Natural | 14.768 | V | 0 | P
| 2025-05-06 14:00 | 68.3238 | V | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 69.2091 | V | Gas Natural | 12.8594 | V | 0 | P | 33.7472 | T | Gas Natural | 14.3125 | V | 0 | P | 33.8277 | T | Gas Natural | 14.6172 | V | 0 | P
| 2025-05-06 15:00 | 68.2598 | V | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 69.5438 | V | Gas Natural | 12.8594 | V | 0 | P | 34.3142 | T | Gas Natural | 14.289 | V | 0 | P | 34.3548 | T | Gas Natural | 14.6172 | V | 0 | P
| 2025-05-06 16:00 | 68.2817 | V | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 68.9251 | V | Gas Natural | 12.8594 | V | 0 | P | 35.8987 | T | Gas Natural | 14.2337 | V | 0 | P | 35.9274 | T | Gas Natural | 14.5547 | V | 0 | P
| 2025-05-06 17:00 | 68.0886 | V | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 69.1626 | V | Gas Natural | 12.8594 | V | 0 | P | 28.8191 | T | Gas Natural | 14.4661 | V | 0 | P | 28.8174 | T | Gas Natural | 14.8532 | V | 0 | P
| 2025-05-06 18:00 | 67.8653 | V | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 69.0686 | V | Gas Natural | 12.8594 | V | 0 | P | 26.4524 | T | Gas Natural | 14.5703 | V | 0 | P | 26.3495 | T | Gas Natural | 14.8672 | V | 0 | P
| 2025-05-06 19:00 | 68.1517 | V | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 69.0208 | V | Gas Natural | 12.8594 | V | 0 | P | 23.8504 | T | Gas Natural | 14.7649 | V | 0 | P | 23.8834 | T | Gas Natural | 15.1443 | V | 0 | P
| 2025-05-06 20:00 | 68.2403 | V | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 68.5619 | V | Gas Natural | 12.8594 | V | 0 | P | 24.7658 | T | Gas Natural | 14.7601 | V | 0 | P | 24.7717 | T | Gas Natural | 15.0916 | V | 0 | P
| 2025-05-06 21:00 | 67.2656 | V | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 66.4654 | V | Gas Natural | 12.8594 | V | 0 | P | 21.0641 | T | Gas Natural | 14.9773 | V | 0 | P | 21.0887 | T | Gas Natural | 15.2561 | V | 0 | P
| 2025-05-06 22:00 | 48.6311 | T | Gas Natural | 14.311 | V | 0 | P | 47.2237 | T | Gas Natural | 13.0556 | V | 0 | P | 20.9326 | T | Gas Natural | 15.0781 | V | 0 | P | 20.9231 | T | Gas Natural | 15.375 | V | 0 | P
| 2025-05-06 23:00 | 43.2668 | T | Gas Natural | 14.38 | V | 0 | P | 43.4634 | T | Gas Natural | 13.2678 | V | 0 | P | 28.0653 | T | Gas Natural | 14.5149 | V | 0 | P | 28.0387 | T | Gas Natural | 14.9729 | V | 0 | P
| 2025-05-07 | 46.8267 | T | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 46.18 | T | Gas Natural | 13.125 | V | 0 | P | 29.6622 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 29.6742 | T | Gas Natural | 14.8672 | V | 0 | P
| 2025-05-07 01:00 | 42.8198 | T | Gas Natural | 14.2389 | V | 0 | P | 41.7652 | T | Gas Natural | 13.2949 | V | 0 | P | 23.403 | T | Gas Natural | 14.6381 | V | 0 | P | 23.3778 | T | Gas Natural | 14.9649 | V | 0 | P
| 2025-05-07 02:00 | 39.6047 | T | Gas Natural | 14.612 | V | 0 | P | 38.3092 | T | Gas Natural | 13.5608 | V | 0 | P | 20.9346 | T | Gas Natural | 15.0781 | V | 0 | P | 20.9452 | T | Gas Natural | 15.3672 | V | 0 | P
| 2025-05-07 03:00 | 36.8678 | T | Gas Natural | 14.9401 | V | 0 | P | 35.875 | T | Gas Natural | 13.875 | V | 0 | P | 21.3465 | T | Gas Natural | 15.0781 | V | 0 | P | 21.3373 | T | Gas Natural | 15.3672 | V | 0 | P
| 2025-05-07 04:00 | 36.5326 | T | Gas Natural | 14.9766 | V | 0 | P | 35.9032 | T | Gas Natural | 13.875 | V | 0 | P | 21.4618 | T | Gas Natural | 15.0781 | V | 0 | P | 21.4425 | T | Gas Natural | 15.3672 | V | 0 | P
| 2025-05-07 05:00 | 38.0291 | T | Gas Natural | 14.931 | V | 0 | P | 38.7476 | T | Gas Natural | 13.759 | V | 0 | P | 23.9295 | T | Gas Natural | 14.7936 | V | 0 | P | 23.9052 | T | Gas Natural | 15.1612 | V | 0 | P
| 2025-05-07 06:00 | 59.9602 | T | Gas Natural | 14.284 | V | 0 | P | 60.0155 | T | Gas Natural | 13.1828 | V | 0 | P | 24.7688 | T | Gas Natural | 14.7092 | V | 0 | P | 24.7995 | T | Gas Natural | 15.0441 | V | 0 | P
| 2025-05-07 07:00 | 61.1059 | V | Gas Natural | 14.2188 | V | 0 | P | 60.684 | V | Gas Natural | 13.125 | V | 0 | P | 40.0344 | T | Gas Natural | 14.0647 | V | 0 | P | 39.9669 | T | Gas Natural | 14.4775 | V | 0 | P
| 2025-05-07 08:00 | 47.5091 | T | Gas Natural | 14.2188 | V | 0 | P | 46.7782 | T | Gas Natural | 13.125 | V | 0 | P | 39.9791 | T | Gas Natural | 13.9235 | V | 0 | P | 40.0228 | T | Gas Natural | 14.3575 | V | 0 | P
| 2025-05-07 09:00 | 41.6922 | T | Gas Natural | 14.4611 | V | 0 | P | 37.3472 | T | Gas Natural | 13.2559 | V | 0 | P | 59.8758 | V | Gas Natural | 13.6385 | V | 0 | P | 59.8899 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P
| 2025-05-07 10:00 | 40.592 | T | Gas Natural | 14.6708 | V | 0 | P | 0.53517 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 66.6907 | V | Gas Natural | 13.5469 | V | 0 | P | 66.6803 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P
| 2025-05-07 11:00 | 31.1809 | T | Gas Natural | 15.4762 | V | 0 | P | 18.0436 | T | Gas Natural | 15.8403 | V | 0 | P | 54.8827 | T | Gas Natural | 13.5601 | V | 0 | P | 54.9193 | T | Gas Natural | 14.1019 | V | 0 | P
| 2025-05-07 12:00 | 35.1072 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 34.3685 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 40.7336 | T | Gas Natural | 14.0193 | V | 0 | P | 40.7971 | T | Gas Natural | 14.3586 | V | 0 | P
| 2025-05-07 13:00 | 36.4659 | T | Gas Natural | 14.9695 | V | 0 | P | 35.8569 | T | Gas Natural | 15.6903 | V | 0 | P | 57.9611 | V | Gas Natural | 13.7096 | V | 0 | P | 58.0032 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P
| 2025-05-07 14:00 | 34.5211 | T | Gas Natural | 15.1161 | V | 0 | P | 34.1018 | T | Gas Natural | 15.9315 | V | 0 | P | 57.0122 | T | Gas Natural | 13.5469 | V | 0 | P | 57.0074 | T | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P
| 2025-05-07 15:00 | 35.2785 | T | Gas Natural | 15.044 | V | 0 | P | 35.2841 | T | Gas Natural | 15.8484 | V | 0 | P | 58.5209 | V | Gas Natural | 13.5469 | V | 0 | P | 58.5573 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P
| 2025-05-07 16:00 | 39.3962 | T | Gas Natural | 14.6599 | V | 0 | P | 39.3672 | T | Gas Natural | 15.3836 | V | 0 | P | 60.9477 | V | Gas Natural | 13.5469 | V | 0 | P | 60.9381 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P
| 2025-05-07 17:00 | 47.3489 | T | Gas Natural | 14.3344 | V | 0 | P | 48.3753 | T | Gas Natural | 15.179 | V | 0 | P | 61.6763 | V | Gas Natural | 13.5469 | V | 0 | P | 61.6638 | V | Gas Natural | 14.0856 | V | 0 | P
| 2025-05-07 18:00 | 47.1054 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 47.033 | T | Gas Natural | 15.1172 | V | 0 | P | 60.6455 | V | Gas Natural | 13.5469 | V | 0 | P | 60.6372 | V | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P
| 2025-05-07 19:00 | 50.5139 | T | Gas Natural | 14.3757 | V | 0 | P | 50.8126 | T | Gas Natural | 15.2653 | V | 0 | P | 61.7093 | V | Gas Natural | 13.5469 | V | 0 | P | 61.7314 | V | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P
| 2025-05-07 20:00 | 60.6342 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 60.162 | V | Gas Natural | 15.0859 | V | 0 | P | 60.787 | V | Gas Natural | 13.5469 | V | 0 | P | 60.7781 | V | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P
| 2025-05-07 21:00 | 59.3141 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 58.5626 | V | Gas Natural | 15.0859 | V | 0 | P | 53.836 | T | Gas Natural | 13.5469 | V | 0 | P | 53.7687 | T | Gas Natural | 13.8497 | V | 0 | P
| 2025-05-07 22:00 | 42.5309 | T | Gas Natural | 14.4469 | V | 0 | P | 40.9752 | T | Gas Natural | 15.3983 | V | 0 | P | 37.5071 | T | Gas Natural | 13.9764 | V | 0 | P | 37.4828 | T | Gas Natural | 14.3885 | V | 0 | P
| 2025-05-07 23:00 | 44.2314 | T | Gas Natural | 14.4328 | V | 0 | P | 45.099 | T | Gas Natural | 15.2144 | V | 0 | P | 34.5527 | T | Gas Natural | 14.2969 | V | 0 | P | 34.4429 | T | Gas Natural | 14.5781 | V | 0 | P
| 2025-05-08 | 51.8678 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 50.8649 | T | Gas Natural | 15.0859 | V | 0 | P | 32.5911 | T | Gas Natural | 14.2144 | V | 0 | P | 32.5913 | T | Gas Natural | 14.6663 | V | 0 | P
| 2025-05-08 01:00 | 43.6302 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 41.9256 | T | Gas Natural | 15.1457 | V | 0 | P | 24.2645 | T | Gas Natural | 14.523 | V | 0 | P | 24.2578 | T | Gas Natural | 15.0115 | V | 0 | P
| 2025-05-08 02:00 | 39.167 | T | Gas Natural | 14.5997 | V | 0 | P | 37.1358 | T | Gas Natural | 15.6158 | V | 0 | P | 20.97 | T | Gas Natural | 14.9358 | V | 0 | P | 20.9417 | T | Gas Natural | 15.2497 | V | 0 | P
| 2025-05-08 03:00 | 36.9084 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 35.4937 | T | Gas Natural | 15.8359 | V | 0 | P | 20.7766 | T | Gas Natural | 15.0469 | V | 0 | P | 20.7494 | T | Gas Natural | 15.3281 | V | 0 | P
| 2025-05-08 04:00 | 36.887 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 35.65 | T | Gas Natural | 15.8359 | V | 0 | P | 20.8133 | T | Gas Natural | 15.0469 | V | 0 | P | 20.8268 | T | Gas Natural | 15.3281 | V | 0 | P
| 2025-05-08 05:00 | 38.1804 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 38.0087 | T | Gas Natural | 15.6605 | V | 0 | P | 22.1631 | T | Gas Natural | 14.933 | V | 0 | P | 22.1321 | T | Gas Natural | 15.1517 | V | 0 | P
| 2025-05-08 06:00 | 39.8508 | T | Gas Natural | 14.677 | V | 0 | P | 40.35 | T | Gas Natural | 15.4748 | V | 0 | P | 23.3639 | T | Gas Natural | 14.737 | V | 0 | P | 23.3266 | T | Gas Natural | 15.1372 | V | 0 | P
| 2025-05-08 07:00 | 44.0355 | T | Gas Natural | 14.3566 | V | 0 | P | 43.7768 | T | Gas Natural | 15.2533 | V | 0 | P | 43.958 | T | Gas Natural | 14.0678 | V | 0 | P | 43.9389 | T | Gas Natural | 14.5321 | V | 0 | P
| 2025-05-08 08:00 | 37.0528 | T | Gas Natural | 14.924 | V | 0 | P | 36.5649 | T | Gas Natural | 15.7738 | V | 0 | P | 68.7232 | V | Gas Natural | 13.5234 | V | 0 | P | 68.6988 | V | Gas Natural | 14.0703 | V | 0 | P
| 2025-05-08 09:00 | 38.6819 | T | Gas Natural | 14.6604 | V | 0 | P | 38.6113 | T | Gas Natural | 15.495 | V | 0 | P | 68.0155 | V | Gas Natural | 13.5234 | V | 0 | P | 67.7835 | V | Gas Natural | 14.0703 | V | 0 | P
| 2025-05-08 10:00 | 34.6788 | T | Gas Natural | 15.0826 | V | 0 | P | 34.8698 | T | Gas Natural | 15.8769 | V | 0 | P | 69.2438 | V | Gas Natural | 13.5234 | V | 0 | P | 68.9512 | V | Gas Natural | 14.0703 | V | 0 | P
| 2025-05-08 11:00 | 29.1037 | T | Gas Natural | 15.6684 | V | 0 | P | 28.3512 | T | Gas Natural | 16.5891 | V | 0 | P | 69.2623 | V | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 68.9709 | V | Gas Natural | 14.0703 | V | 0 | P
| 2025-05-08 12:00 | 27.7016 | T | Gas Natural | 15.7656 | V | 0 | P | 27.0618 | T | Gas Natural | 16.7155 | V | 0 | P | 69.1936 | V | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 68.9152 | V | Gas Natural | 14.0703 | V | 0 | P
| 2025-05-08 13:00 | 26.5009 | T | Gas Natural | 15.9059 | V | 0 | P | 25.8106 | T | Gas Natural | 16.8568 | V | 0 | P | 69.2347 | V | Gas Natural | 13.6029 | V | 0 | P | 68.9255 | V | Gas Natural | 14.0703 | V | 0 | P
| 2025-05-08 14:00 | 24.5729 | T | Gas Natural | 16.1244 | V | 0 | P | 23.8578 | T | Gas Natural | 17.0641 | V | 0 | P | 69.2033 | V | Gas Natural | 13.7656 | V | 0 | P | 68.8681 | V | Gas Natural | 14.0703 | V | 0 | P
| 2025-05-08 15:00 | 23.1599 | T | Gas Natural | 16.2734 | V | 0 | P | 22.593 | T | Gas Natural | 17.1936 | V | 0 | P | 69.1739 | V | Gas Natural | 13.7656 | V | 0 | P | 68.8515 | V | Gas Natural | 14.0703 | V | 0 | P
| 2025-05-08 16:00 | 23.2667 | T | Gas Natural | 16.2734 | V | 0 | P | 22.5492 | T | Gas Natural | 17.1248 | V | 0 | P | 69.2567 | V | Gas Natural | 13.7656 | V | 0 | P | 68.9471 | V | Gas Natural | 14.0703 | V | 0 | P
| 2025-05-08 17:00 | 24.4994 | T | Gas Natural | 16.1523 | V | 0 | P | 23.8126 | T | Gas Natural | 17.0589 | V | 0 | P | 69.1671 | V | Gas Natural | 13.7656 | V | 0 | P | 68.8779 | V | Gas Natural | 14.0703 | V | 0 | P
| 2025-05-08 18:00 | 35.3549 | T | Gas Natural | 15.0546 | V | 0 | P | 35.2713 | T | Gas Natural | 15.8757 | V | 0 | P | 69.2172 | V | Gas Natural | 13.7656 | V | 0 | P | 68.9412 | V | Gas Natural | 14.0703 | V | 0 | P
| 2025-05-08 19:00 | 41.4225 | T | Gas Natural | 14.4812 | V | 0 | P | 42.6153 | T | Gas Natural | 15.1991 | V | 0 | P | 69.2339 | V | Gas Natural | 13.7656 | V | 0 | P | 68.9755 | V | Gas Natural | 14.0703 | V | 0 | P
| 2025-05-08 20:00 | 43.3744 | T | Gas Natural | 14.25 | V | 0 | P | 43.2894 | T | Gas Natural | 15.0859 | V | 0 | P | 69.9774 | V | Gas Natural | 13.7656 | V | 0 | P | 69.8702 | V | Gas Natural | 14.0703 | V | 0 | P
| 2025-05-08 21:00 | 41.5745 | T | Gas Natural | 14.2958 | V | 0 | P | 40.8169 | T | Gas Natural | 15.1596 | V | 0 | P | 70.1098 | V | Gas Natural | 13.7656 | V | 0 | P | 70.0695 | V | Gas Natural | 14.0703 | V | 0 | P
| 2025-05-08 22:00 | 34.1876 | T | Gas Natural | 15.0404 | V | 0 | P | 33.4937 | T | Gas Natural | 16.0037 | V | 0 | P | 49.741 | T | Gas Natural | 13.7656 | V | 0 | P | 49.7666 | T | Gas Natural | 14.0703 | V | 0 | P
| 2025-05-08 23:00 | 28.6689 | T | Gas Natural | 15.5904 | V | 0 | P | 28.0254 | T | Gas Natural | 16.5347 | V | 0 | P | 44.0608 | T | Gas Natural | 13.7656 | V | 0 | P | 44.0472 | T | Gas Natural | 14.0703 | V | 0 | P
| 2025-05-09 | 24.6612 | T | Gas Natural | 15.9863 | V | 0 | P | 24.1659 | T | Gas Natural | 17.0173 | V | 0 | P | 41.8742 | T | Gas Natural | 13.8608 | V | 0 | P | 41.9136 | T | Gas Natural | 14.1908 | V | 0 | P
| 2025-05-09 01:00 | 21.4794 | T | Gas Natural | 16.4502 | V | 0 | P | 20.43 | T | Gas Natural | 17.3552 | V | 0 | P | 34.1158 | T | Gas Natural | 14.195 | V | 0 | P | 34.08 | T | Gas Natural | 14.5849 | V | 0 | P
| 2025-05-09 02:00 | 21.4497 | T | Gas Natural | 16.5078 | V | 0 | P | 20.2734 | T | Gas Natural | 17.3594 | V | 0 | P | 26.156 | T | Gas Natural | 14.4337 | V | 0 | P | 26.1618 | T | Gas Natural | 14.8382 | V | 0 | P
| 2025-05-09 03:00 | 21.6305 | T | Gas Natural | 16.5078 | V | 0 | P | 20.4863 | T | Gas Natural | 17.3594 | V | 0 | P | 21.9873 | T | Gas Natural | 14.7791 | V | 0 | P | 21.9043 | T | Gas Natural | 15.0703 | V | 0 | P
| 2025-05-09 04:00 | 21.3303 | T | Gas Natural | 16.5078 | V | 0 | P | 20.593 | T | Gas Natural | 17.3594 | V | 0 | P | 21.9123 | T | Gas Natural | 14.7812 | V | 0 | P | 21.8146 | T | Gas Natural | 15.0703 | V | 0 | P
| 2025-05-09 05:00 | 21.3554 | T | Gas Natural | 16.5078 | V | 0 | P | 20.7399 | T | Gas Natural | 17.3594 | V | 0 | P | 22.8143 | T | Gas Natural | 14.7812 | V | 0 | P | 22.6921 | T | Gas Natural | 15.0703 | V | 0 | P
| 2025-05-09 06:00 | 21.2035 | T | Gas Natural | 16.5078 | V | 0 | P | 20.6322 | T | Gas Natural | 17.3594 | V | 0 | P | 27.7708 | T | Gas Natural | 14.5684 | V | 0 | P | 27.7927 | T | Gas Natural | 14.9587 | V | 0 | P
| 2025-05-09 07:00 | 21.1536 | T | Gas Natural | 16.5078 | V | 0 | P | 20.4588 | T | Gas Natural | 17.3594 | V | 0 | P | 48.8837 | T | Gas Natural | 13.9911 | V | 0 | P | 48.9274 | T | Gas Natural | 14.3012 | V | 0 | P
| 2025-05-09 08:00 | 21.2438 | T | Gas Natural | 16.5078 | V | 0 | P | 20.6398 | T | Gas Natural | 17.3594 | V | 0 | P | 58.3845 | V | Gas Natural | 13.619 | V | 0 | P | 58.4972 | V | Gas Natural | 14.0703 | V | 0 | P
| 2025-05-09 09:00 | 21.2042 | T | Gas Natural | 16.4997 | V | 0 | P | 20.6512 | T | Gas Natural | 17.3594 | V | 0 | P | 54.9537 | T | Gas Natural | 13.6484 | V | 0 | P | 55.0088 | T | Gas Natural | 14.0703 | V | 0 | P
| 2025-05-09 10:00 | 21.2396 | T | Gas Natural | 16.4923 | V | 0 | P | 20.6138 | T | Gas Natural | 17.3705 | V | 0 | P | 45.9824 | T | Gas Natural | 13.7345 | V | 0 | P | 45.9695 | T | Gas Natural | 14.0703 | V | 0 | P
| 2025-05-09 11:00 | 21.1534 | T | Gas Natural | 16.5 | V | 0 | P | 20.5871 | T | Gas Natural | 17.3594 | V | 0 | P | 49.1104 | T | Gas Natural | 13.7063 | V | 0 | P | 49.1023 | T | Gas Natural | 14.0703 | V | 0 | P
| 2025-05-09 12:00 | 21.218 | T | Gas Natural | 16.5 | V | 0 | P | 20.5921 | T | Gas Natural | 17.3736 | V | 0 | P | 45.1122 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 45.1923 | T | Gas Natural | 14.0831 | V | 0 | P
| 2025-05-09 13:00 | 21.1922 | T | Gas Natural | 16.5 | V | 0 | P | 20.6641 | T | Gas Natural | 17.3594 | V | 0 | P | 48.9912 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 48.9474 | T | Gas Natural | 14.0703 | V | 0 | P
| 2025-05-09 14:00 | 21.2437 | T | Gas Natural | 16.5 | V | 0 | P | 20.6306 | T | Gas Natural | 17.3594 | V | 0 | P | 45.5356 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 45.5483 | T | Gas Natural | 14.0703 | V | 0 | P
| 2025-05-09 15:00 | 21.1777 | T | Gas Natural | 16.5 | V | 0 | P | 20.626 | T | Gas Natural | 17.3594 | V | 0 | P | 42.1215 | T | Gas Natural | 14.0191 | V | 0 | P | 42.112 | T | Gas Natural | 14.1655 | V | 0 | P
| 2025-05-09 16:00 | 21.2881 | T | Gas Natural | 16.5 | V | 0 | P | 20.6287 | T | Gas Natural | 17.3594 | V | 0 | P | 41.7921 | T | Gas Natural | 14.0608 | V | 0 | P | 41.7623 | T | Gas Natural | 14.255 | V | 0 | P
| 2025-05-09 17:00 | 21.1451 | T | Gas Natural | 16.5 | V | 0 | P | 20.5947 | T | Gas Natural | 17.3594 | V | 0 | P | 36.3671 | T | Gas Natural | 14.2858 | V | 0 | P | 36.3924 | T | Gas Natural | 14.4911 | V | 0 | P
| 2025-05-09 18:00 | 21.8713 | T | Gas Natural | 16.441 | V | 0 | P | 21.2073 | T | Gas Natural | 17.3267 | V | 0 | P | 37.1641 | T | Gas Natural | 14.3594 | V | 0 | P | 37.0747 | T | Gas Natural | 14.5574 | V | 0 | P
| 2025-05-09 19:00 | 34.3047 | T | Gas Natural | 15.1521 | V | 0 | P | 33.8556 | T | Gas Natural | 16.0279 | V | 0 | P | 36.9233 | T | Gas Natural | 14.2498 | V | 0 | P | 36.9808 | T | Gas Natural | 14.396 | V | 0 | P
| 2025-05-09 20:00 | 42.0914 | T | Gas Natural | 14.3642 | V | 0 | P | 43.0691 | T | Gas Natural | 15.1274 | V | 0 | P | 28.0901 | T | Gas Natural | 14.6094 | V | 0 | P | 28.0322 | T | Gas Natural | 14.8113 | V | 0 | P
| 2025-05-09 21:00 | 45.0271 | T | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 45.1731 | T | Gas Natural | 15.0859 | V | 0 | P | 30.3463 | T | Gas Natural | 14.6253 | V | 0 | P | 30.1461 | T | Gas Natural | 14.8203 | V | 0 | P
| 2025-05-09 22:00 | 38.9407 | T | Gas Natural | 14.5459 | V | 0 | P | 38.2913 | T | Gas Natural | 15.453 | V | 0 | P | 23.835 | T | Gas Natural | 14.8594 | V | 0 | P | 23.9092 | T | Gas Natural | 15.0772 | V | 0 | P
| 2025-05-09 23:00 | 26.0677 | T | Gas Natural | 15.8317 | V | 0 | P | 25.6917 | T | Gas Natural | 16.8326 | V | 0 | P | 29.0953 | T | Gas Natural | 14.6323 | V | 0 | P | 29.01 | T | Gas Natural | 14.8337 | V | 0 | P
| 2025-05-10 | 25.2822 | T | Gas Natural | 15.9922 | V | 0 | P | 24.6561 | T | Gas Natural | 17.0521 | V | 0 | P | 29.0521 | T | Gas Natural | 14.6332 | V | 0 | P | 28.9673 | T | Gas Natural | 14.8281 | V | 0 | P
| 2025-05-10 01:00 | 24.9613 | T | Gas Natural | 15.9922 | V | 0 | P | 24.7977 | T | Gas Natural | 17.0938 | V | 0 | P | 21.5003 | T | Gas Natural | 15.0762 | V | 0 | P | 21.3871 | T | Gas Natural | 15.1759 | V | 0 | P
| 2025-05-10 02:00 | 24.9478 | T | Gas Natural | 15.9922 | V | 0 | P | 24.8579 | T | Gas Natural | 17.0938 | V | 0 | P | 21.2283 | T | Gas Natural | 15.1172 | V | 0 | P | 21.0822 | T | Gas Natural | 15.3281 | V | 0 | P
| 2025-05-10 03:00 | 24.7451 | T | Gas Natural | 15.9922 | V | 0 | P | 24.8189 | T | Gas Natural | 17.0938 | V | 0 | P | 21.2377 | T | Gas Natural | 15.1172 | V | 0 | P | 21.0912 | T | Gas Natural | 15.3281 | V | 0 | P
| 2025-05-10 04:00 | 24.9756 | T | Gas Natural | 15.9922 | V | 0 | P | 25.0439 | T | Gas Natural | 17.0938 | V | 0 | P | 21.4634 | T | Gas Natural | 15.1172 | V | 0 | P | 21.3572 | T | Gas Natural | 15.3281 | V | 0 | P
| 2025-05-10 05:00 | 25.7903 | T | Gas Natural | 15.9922 | V | 0 | P | 25.1361 | T | Gas Natural | 17.0938 | V | 0 | P | 22.554 | T | Gas Natural | 15.1172 | V | 0 | P | 22.3886 | T | Gas Natural | 15.2274 | V | 0 | P
| 2025-05-10 06:00 | 25.1262 | T | Gas Natural | 15.9922 | V | 0 | P | 24.6509 | T | Gas Natural | 17.0938 | V | 0 | P | 26.016 | T | Gas Natural | 14.8776 | V | 0 | P | 25.9268 | T | Gas Natural | 15.0781 | V | 0 | P
| 2025-05-10 07:00 | 25.1587 | T | Gas Natural | 15.9922 | V | 0 | P | 24.5571 | T | Gas Natural | 17.0938 | V | 0 | P | 21.9938 | T | Gas Natural | 15.0398 | V | 0 | P | 21.8897 | T | Gas Natural | 15.2045 | V | 0 | P
| 2025-05-10 08:00 | 25.1499 | T | Gas Natural | 15.9922 | V | 0 | P | 24.5435 | T | Gas Natural | 17.0938 | V | 0 | P | 21.2287 | T | Gas Natural | 15.1172 | V | 0 | P | 21.1468 | T | Gas Natural | 15.2362 | V | 0 | P
| 2025-05-10 09:00 | 25.1978 | T | Gas Natural | 15.9922 | V | 0 | P | 24.6065 | T | Gas Natural | 17.0938 | V | 0 | P | 22.3712 | T | Gas Natural | 14.9669 | V | 0 | P | 22.3675 | T | Gas Natural | 15.0825 | V | 0 | P
| 2025-05-10 10:00 | 25.2617 | T | Gas Natural | 15.9922 | V | 0 | P | 24.6441 | T | Gas Natural | 17.0601 | V | 0 | P | 21.6634 | T | Gas Natural | 15.0762 | V | 0 | P | 21.6645 | T | Gas Natural | 15.1852 | V | 0 | P
| 2025-05-10 11:00 | 25.2351 | T | Gas Natural | 15.9922 | V | 0 | P | 24.5797 | T | Gas Natural | 17.0672 | V | 0 | P | 21.3342 | T | Gas Natural | 15.1149 | V | 0 | P | 21.294 | T | Gas Natural | 15.2054 | V | 0 | P
| 2025-05-10 12:00 | 25.1507 | T | Gas Natural | 15.9922 | V | 0 | P | 24.4379 | T | Gas Natural | 16.9786 | V | 0 | P | 31.2922 | T | Gas Natural | 14.5792 | V | 0 | P | 31.2961 | T | Gas Natural | 14.7769 | V | 0 | P
| 2025-05-10 13:00 | 25.2828 | T | Gas Natural | 15.989 | V | 0 | P | 24.6237 | T | Gas Natural | 16.8516 | V | 0 | P | 30.7286 | T | Gas Natural | 14.6912 | V | 0 | P | 30.6741 | T | Gas Natural | 14.8824 | V | 0 | P
| 2025-05-10 14:00 | 25.2022 | T | Gas Natural | 15.9922 | V | 0 | P | 24.6999 | T | Gas Natural | 16.8516 | V | 0 | P | 42.3818 | T | Gas Natural | 14.0257 | V | 0 | P | 42.4752 | T | Gas Natural | 14.2055 | V | 0 | P
| 2025-05-10 15:00 | 25.2026 | T | Gas Natural | 15.9922 | V | 0 | P | 24.6082 | T | Gas Natural | 16.8516 | V | 0 | P | 24.1166 | T | Gas Natural | 14.8469 | V | 0 | P | 24.1117 | T | Gas Natural | 14.9785 | V | 0 | P
| 2025-05-10 16:00 | 24.5846 | T | Gas Natural | 15.9922 | V | 0 | P | 24.0061 | T | Gas Natural | 16.9396 | V | 0 | P | 21.6847 | T | Gas Natural | 15.0527 | V | 0 | P | 21.6688 | T | Gas Natural | 15.1016 | V | 0 | P
| 2025-05-10 17:00 | 24.1373 | T | Gas Natural | 15.9922 | V | 0 | P | 23.5771 | T | Gas Natural | 17.1094 | V | 0 | P | 31.7913 | T | Gas Natural | 14.6163 | V | 0 | P | 31.7291 | T | Gas Natural | 14.7835 | V | 0 | P
| 2025-05-10 18:00 | 24.9943 | T | Gas Natural | 15.9411 | V | 0 | P | 24.36 | T | Gas Natural | 17.0003 | V | 0 | P | 46.3507 | T | Gas Natural | 13.9826 | V | 0 | P | 46.3501 | T | Gas Natural | 14.1767 | V | 0 | P
| 2025-05-10 19:00 | 33.4881 | T | Gas Natural | 15.1286 | V | 0 | P | 32.6234 | T | Gas Natural | 16.1207 | V | 0 | P | 50.2841 | T | Gas Natural | 13.875 | V | 0 | P | 50.0358 | T | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P
| 2025-05-10 20:00 | 40.2713 | T | Gas Natural | 14.4688 | V | 0 | P | 39.6619 | T | Gas Natural | 15.3359 | V | 0 | P | 53.5868 | T | Gas Natural | 13.875 | V | 0 | P | 53.515 | T | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P
| 2025-05-10 21:00 | 40.1945 | T | Gas Natural | 14.4688 | V | 0 | P | 39.4655 | T | Gas Natural | 15.3359 | V | 0 | P | 57.927 | V | Gas Natural | 13.875 | V | 0 | P | 58.3024 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P
| 2025-05-10 22:00 | 39.2449 | T | Gas Natural | 14.5117 | V | 0 | P | 38.752 | T | Gas Natural | 15.3922 | V | 0 | P | 46.6238 | T | Gas Natural | 13.9242 | V | 0 | P | 46.7341 | T | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P
| 2025-05-10 23:00 | 28.7973 | T | Gas Natural | 15.5232 | V | 0 | P | 28.05 | T | Gas Natural | 16.4369 | V | 0 | P | 38.4504 | T | Gas Natural | 14.1507 | V | 0 | P | 38.3293 | T | Gas Natural | 14.3231 | V | 0 | P
| 2025-05-11 | 24.8728 | T | Gas Natural | 15.9766 | V | 0 | P | 24.4076 | T | Gas Natural | 16.8799 | V | 0 | P | 29.9587 | T | Gas Natural | 14.4951 | V | 0 | P | 29.9075 | T | Gas Natural | 14.7168 | V | 0 | P
| 2025-05-11 01:00 | 25.3388 | T | Gas Natural | 15.9766 | V | 0 | P | 24.6532 | T | Gas Natural | 17.0938 | V | 0 | P | 22.741 | T | Gas Natural | 14.8176 | V | 0 | P | 22.7328 | T | Gas Natural | 14.9467 | V | 0 | P
| 2025-05-11 02:00 | 25.2694 | T | Gas Natural | 15.9766 | V | 0 | P | 24.5491 | T | Gas Natural | 17.0938 | V | 0 | P | 21.3208 | T | Gas Natural | 15.1328 | V | 0 | P | 21.2168 | T | Gas Natural | 15.1016 | V | 0 | P
| 2025-05-11 03:00 | 25.0785 | T | Gas Natural | 15.9766 | V | 0 | P | 24.8003 | T | Gas Natural | 17.0258 | V | 0 | P | 21.1059 | T | Gas Natural | 15.1328 | V | 0 | P | 20.9838 | T | Gas Natural | 15.1016 | V | 0 | P
| 2025-05-11 04:00 | 25.0773 | T | Gas Natural | 15.9766 | V | 0 | P | 24.7562 | T | Gas Natural | 16.8438 | V | 0 | P | 20.4855 | T | Gas Natural | 15.1328 | V | 0 | P | 20.4025 | T | Gas Natural | 15.1519 | V | 0 | P
| 2025-05-11 05:00 | 23.8766 | T | Gas Natural | 16.0706 | V | 0 | P | 23.0631 | T | Gas Natural | 17.0479 | V | 0 | P | 21.988 | T | Gas Natural | 15.083 | V | 0 | P | 21.8898 | T | Gas Natural | 15.2502 | V | 0 | P
| 2025-05-11 06:00 | 20.291 | T | Gas Natural | 16.4844 | V | 0 | P | 10.6509 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 26.999 | T | Gas Natural | 14.7543 | V | 0 | P | 26.8901 | T | Gas Natural | 14.9946 | V | 0 | P
| 2025-05-11 07:00 | 20.0518 | T | Gas Natural | 16.4844 | V | 0 | P | 0 | O | Gas Natural | 0 | O | 0 | O | 23.3547 | T | Gas Natural | 14.856 | V | 0 | P | 23.2598 | T | Gas Natural | 14.9763 | V | 0 | P
| 2025-05-11 08:00 | 20.0624 | T | Gas Natural | 16.4844 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.6428 | T | Gas Natural | 15.0647 | V | 0 | P | 21.6385 | T | Gas Natural | 15.1016 | V | 0 | P
| 2025-05-11 09:00 | 20.2873 | T | Gas Natural | 16.4824 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.6727 | T | Gas Natural | 15.0629 | V | 0 | P | 21.5805 | T | Gas Natural | 15.1016 | V | 0 | P
| 2025-05-11 10:00 | 20.2121 | T | Gas Natural | 16.4844 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.9327 | T | Gas Natural | 15.0417 | V | 0 | P | 21.8426 | T | Gas Natural | 15.1805 | V | 0 | P
| 2025-05-11 11:00 | 20.1759 | T | Gas Natural | 16.4844 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.4799 | T | Gas Natural | 14.8077 | V | 0 | P | 25.5984 | T | Gas Natural | 14.9642 | V | 0 | P
| 2025-05-11 12:00 | 20.1763 | T | Gas Natural | 16.4844 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.1853 | T | Gas Natural | 14.9735 | V | 0 | P | 22.2128 | T | Gas Natural | 15.1532 | V | 0 | P
| 2025-05-11 13:00 | 20.2837 | T | Gas Natural | 16.4844 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.4743 | T | Gas Natural | 15.0329 | V | 0 | P | 22.4395 | T | Gas Natural | 15.1013 | V | 0 | P
| 2025-05-11 14:00 | 20.1982 | T | Gas Natural | 16.4844 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.787 | T | Gas Natural | 14.9557 | V | 0 | P | 22.7176 | T | Gas Natural | 15.1002 | V | 0 | P
| 2025-05-11 15:00 | 20.1786 | T | Gas Natural | 16.4844 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.7695 | T | Gas Natural | 14.952 | V | 0 | P | 22.7167 | T | Gas Natural | 15.0269 | V | 0 | P
| 2025-05-11 16:00 | 20.2253 | T | Gas Natural | 16.4844 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 27.3897 | T | Gas Natural | 14.7335 | V | 0 | P | 27.3914 | T | Gas Natural | 14.8287 | V | 0 | P
| 2025-05-11 17:00 | 20.3127 | T | Gas Natural | 16.4844 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 36.7263 | T | Gas Natural | 14.4144 | V | 0 | P | 36.6352 | T | Gas Natural | 14.4943 | V | 0 | P
| 2025-05-11 18:00 | 20.2826 | T | Gas Natural | 16.4844 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 38.5228 | T | Gas Natural | 14.1719 | V | 0 | P | 38.4153 | T | Gas Natural | 14.3359 | V | 0 | P
| 2025-05-11 19:00 | 20.3101 | T | Gas Natural | 16.4844 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 41.4902 | T | Gas Natural | 14.1417 | V | 0 | P | 41.5799 | T | Gas Natural | 14.314 | V | 0 | P
| 2025-05-11 20:00 | 30.0023 | T | Gas Natural | 15.5456 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 53.5162 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 53.5026 | T | Gas Natural | 14.0859 | V | 0 | P
| 2025-05-11 21:00 | 39.93 | T | Gas Natural | 14.4844 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 47.7508 | T | Gas Natural | 13.9363 | V | 0 | P | 47.732 | T | Gas Natural | 14.1123 | V | 0 | P
| 2025-05-11 22:00 | 34.0396 | T | Gas Natural | 15.0284 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.3755 | T | Gas Natural | 14.8852 | V | 0 | P | 23.3552 | T | Gas Natural | 14.9501 | V | 0 | P
| 2025-05-11 23:00 | 26.7112 | T | Gas Natural | 15.7878 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.9741 | T | Gas Natural | 14.9666 | V | 0 | P | 22.9394 | T | Gas Natural | 15.0859 | V | 0 | P
| 2025-05-12 | 25.3008 | T | Gas Natural | 15.9922 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 29.3185 | T | Gas Natural | 14.5652 | V | 0 | P | 29.2506 | T | Gas Natural | 14.7658 | V | 0 | P
| 2025-05-12 01:00 | 25.2757 | T | Gas Natural | 15.9922 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.2823 | T | Gas Natural | 14.9368 | V | 0 | P | 22.191 | T | Gas Natural | 15.0054 | V | 0 | P
| 2025-05-12 02:00 | 24.8554 | T | Gas Natural | 15.9922 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.9985 | T | Gas Natural | 15.1641 | V | 0 | P | 20.8501 | T | Gas Natural | 15.172 | V | 0 | P
| 2025-05-12 03:00 | 24.818 | T | Gas Natural | 15.9922 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.109 | T | Gas Natural | 15.1641 | V | 0 | P | 20.9673 | T | Gas Natural | 15.3516 | V | 0 | P
| 2025-05-12 04:00 | 25.0595 | T | Gas Natural | 15.9922 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.3385 | T | Gas Natural | 15.1641 | V | 0 | P | 21.247 | T | Gas Natural | 15.3516 | V | 0 | P
| 2025-05-12 05:00 | 25.1945 | T | Gas Natural | 15.9922 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.3558 | T | Gas Natural | 14.8958 | V | 0 | P | 24.2462 | T | Gas Natural | 15.1134 | V | 0 | P
| 2025-05-12 06:00 | 25.0375 | T | Gas Natural | 15.9922 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.0434 | T | Gas Natural | 14.8513 | V | 0 | P | 25.022 | T | Gas Natural | 15.1072 | V | 0 | P
| 2025-05-12 07:00 | 21.8207 | T | Gas Natural | 16.2935 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 27.1282 | T | Gas Natural | 14.736 | V | 0 | P | 27.1704 | T | Gas Natural | 14.8655 | V | 0 | P
| 2025-05-12 08:00 | 4.3856 | O | Gas Natural | 17.8353 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 43.7962 | T | Gas Natural | 14.1977 | V | 0 | P | 43.7857 | T | Gas Natural | 14.3259 | V | 0 | P
| 2025-05-12 09:00 | 0.34375 | O | Gas Natural | 0 | O | 0 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 51.1533 | T | Gas Natural | 13.6146 | V | 0 | P | 51.0376 | T | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P
| 2025-05-12 10:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 56.9948 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 56.8563 | V | Gas Natural | 14.1021 | V | 0 | P
| 2025-05-12 11:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 57.2099 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 56.9429 | V | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P
| 2025-05-12 12:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 57.1335 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 56.8521 | V | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P
| 2025-05-12 13:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 57.2071 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 56.9091 | V | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P
| 2025-05-12 14:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 57.1719 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 56.869 | V | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P
| 2025-05-12 15:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 57.1853 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 56.8766 | V | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P
| 2025-05-12 16:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 57.1696 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 56.8541 | V | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P
| 2025-05-12 17:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 57.2123 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 56.8821 | V | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P
| 2025-05-12 18:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 57.1456 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 56.8993 | V | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P
| 2025-05-12 19:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 57.2267 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 56.9126 | V | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P
| 2025-05-12 20:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 55.2194 | T | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 55.0967 | T | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P
| 2025-05-12 21:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 46.2862 | T | Gas Natural | 13.7748 | V | 0 | P | 46.4736 | T | Gas Natural | 14.0479 | V | 0 | P
| 2025-05-12 22:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 27.6135 | T | Gas Natural | 14.6538 | V | 0 | P | 27.5486 | T | Gas Natural | 14.824 | V | 0 | P
| 2025-05-12 23:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.7663 | T | Gas Natural | 14.9542 | V | 0 | P | 23.8435 | T | Gas Natural | 15.0464 | V | 0 | P
| 2025-05-13 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 27.7323 | T | Gas Natural | 14.6521 | V | 0 | P | 27.6217 | T | Gas Natural | 14.8352 | V | 0 | P
| 2025-05-13 01:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.1081 | T | Gas Natural | 14.8576 | V | 0 | P | 23.0787 | T | Gas Natural | 15.0623 | V | 0 | P
| 2025-05-13 02:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.5244 | T | Gas Natural | 15.125 | V | 0 | P | 21.6136 | T | Gas Natural | 15.2109 | V | 0 | P
| 2025-05-13 03:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.428 | T | Gas Natural | 15.125 | V | 0 | P | 21.5156 | T | Gas Natural | 15.2109 | V | 0 | P
| 2025-05-13 04:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.7767 | T | Gas Natural | 15.125 | V | 0 | P | 21.8456 | T | Gas Natural | 15.2109 | V | 0 | P
| 2025-05-13 05:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.6627 | T | Gas Natural | 15.0964 | V | 0 | P | 22.5721 | T | Gas Natural | 15.2109 | V | 0 | P
| 2025-05-13 06:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.5231 | T | Gas Natural | 15.0995 | V | 0 | P | 22.3707 | T | Gas Natural | 15.2263 | V | 0 | P
| 2025-05-13 07:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 46.7696 | T | Gas Natural | 14.2429 | V | 0 | P | 13.8833 | O | Gas Natural | 16.0635 | P | 16.0635 | O
| 2025-05-13 08:00 | 0.33757 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 63.2996 | V | Gas Natural | 13.8203 | V | 0 | P | 7.9432 | O | Gas Natural | 16.86 | P | 16.86 | O
| 2025-05-13 09:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 63.783 | V | Gas Natural | 13.8203 | V | 0 | P | 8.3295 | O | Gas Natural | 16.7521 | P | 16.7521 | O
| 2025-05-13 10:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 63.1572 | V | Gas Natural | 13.8203 | V | 0 | P | 8.0101 | O | Gas Natural | 16.7849 | P | 16.7849 | O
| 2025-05-13 11:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 58.7444 | V | Gas Natural | 13.8203 | V | 0 | P | 6.8543 | O | Gas Natural | 16.875 | P | 16.875 | O
| 2025-05-13 12:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 59.6636 | V | Gas Natural | 13.8203 | V | 0 | P | 6.9492 | O | Gas Natural | 16.875 | P | 16.875 | O
| 2025-05-13 13:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 65.2289 | V | Gas Natural | 13.8203 | V | 0 | P | 10.0429 | O | Gas Natural | 16.4768 | P | 16.4768 | O
| 2025-05-13 14:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 64.3374 | V | Gas Natural | 13.8203 | V | 0 | P | 8.7084 | O | Gas Natural | 16.6456 | P | 16.6456 | O
| 2025-05-13 15:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 63.5299 | V | Gas Natural | 13.8203 | V | 0 | P | 8.9919 | O | Gas Natural | 16.6085 | P | 16.6051 | O
| 2025-05-13 16:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 68.1914 | V | Gas Natural | 13.8203 | V | 0 | P | 28.484 | T | Gas Natural | 15.0087 | P | 15.0087 | V
| 2025-05-13 17:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 65.0842 | V | Gas Natural | 13.8203 | V | 0 | P | 32.0404 | T | Gas Natural | 14.5481 | P | 14.5481 | V
| 2025-05-13 18:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 59.91 | V | Gas Natural | 13.8203 | V | 0 | P | 15.7305 | T | Gas Natural | 15.7851 | P | 15.7851 | V
| 2025-05-13 19:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 50.3864 | T | Gas Natural | 13.8203 | V | 0 | P | 11.3644 | T | Gas Natural | 16.3598 | P | 16.3598 | V
| 2025-05-13 20:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 40.5178 | T | Gas Natural | 14.0111 | V | 0 | P | 13.7505 | O | Gas Natural | 16.1679 | O | 0 | P
| 2025-05-13 21:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 30.0101 | T | Gas Natural | 14.6378 | V | 0 | P | 27.22 | T | Gas Natural | 14.9697 | V | 0 | P
| 2025-05-13 22:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 30.7185 | T | Gas Natural | 14.5703 | V | 0 | P | 30.6545 | T | Gas Natural | 14.695 | V | 0 | P
| 2025-05-13 23:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 40.6231 | T | Gas Natural | 14.0994 | V | 0 | P | 40.5778 | T | Gas Natural | 14.3713 | V | 0 | P
| 2025-05-14 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 38.1699 | T | Gas Natural | 14.1582 | V | 0 | P | 38.0729 | T | Gas Natural | 14.3111 | V | 0 | P
| 2025-05-14 01:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 31.3925 | T | Gas Natural | 14.4519 | V | 0 | P | 31.3058 | T | Gas Natural | 14.6328 | V | 0 | P
| 2025-05-14 02:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 26.1146 | T | Gas Natural | 14.6057 | V | 0 | P | 26.0653 | T | Gas Natural | 14.8632 | V | 0 | P
| 2025-05-14 03:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.2985 | T | Gas Natural | 14.9701 | V | 0 | P | 22.1818 | T | Gas Natural | 15.0273 | V | 0 | P
| 2025-05-14 04:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.3287 | T | Gas Natural | 15.0859 | V | 0 | P | 21.1872 | T | Gas Natural | 15.1328 | V | 0 | P
| 2025-05-14 05:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.0064 | T | Gas Natural | 14.9511 | V | 0 | P | 24.8909 | T | Gas Natural | 15.0762 | V | 0 | P
| 2025-05-14 06:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 37.5015 | T | Gas Natural | 14.3218 | V | 0 | P | 37.4919 | T | Gas Natural | 14.4956 | V | 0 | P
| 2025-05-14 07:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.3295 | T | Gas Natural | 15.0928 | V | 0 | P | 20.3347 | T | Gas Natural | 15.3041 | P | 0 | P
| 2025-05-14 08:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 59.6111 | T | Gas Natural | 13.9491 | V | 0 | P | 15.7899 | O | Gas Natural | 15.791 | O | 15.791 | O
| 2025-05-14 09:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 70.5284 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 14.0577 | T | Gas Natural | 16.0715 | P | 16.0715 | V
| 2025-05-14 10:00 | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 71.5677 | V | Gas Natural | 13.7987 | V | 0 | P | 17.4159 | T | Gas Natural | 15.6407 | P | 15.6407 | V
| 2025-05-14 11:00 | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 71.1436 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 12.3516 | T | Gas Natural | 16.234 | P | 16.234 | V
| 2025-05-14 12:00 | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 70.7667 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 11.2968 | T | Gas Natural | 16.3479 | P | 16.3479 | V
| 2025-05-14 13:00 | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 71.0523 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 12.6837 | T | Gas Natural | 16.1451 | P | 16.1451 | V
| 2025-05-14 14:00 | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 70.6487 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 20.1337 | T | Gas Natural | 15.335 | P | 15.335 | V
| 2025-05-14 15:00 | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 71.2717 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 23.3255 | T | Gas Natural | 15.1807 | P | 15.1807 | V
| 2025-05-14 16:00 | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 72.5871 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 24.4471 | T | Gas Natural | 14.9433 | P | 14.9433 | V
| 2025-05-14 17:00 | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 72.51 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 15.9616 | T | Gas Natural | 15.7935 | P | 15.7935 | V
| 2025-05-14 18:00 | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 72.4602 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 11.8629 | T | Gas Natural | 16.2886 | P | 16.2886 | V
| 2025-05-14 19:00 | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 72.783 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 11.035 | T | Gas Natural | 16.3487 | P | 16.3487 | V
| 2025-05-14 20:00 | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 58.3337 | T | Gas Natural | 13.8075 | V | 0 | P | 7.481 | O | Gas Natural | 16.8108 | P | 17.0363 | O
| 2025-05-14 21:00 | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 38.2101 | T | Gas Natural | 14.1896 | V | 0 | P | 19.4387 | O | Gas Natural | 15.4753 | O | 0 | O
| 2025-05-14 22:00 | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.503 | T | Gas Natural | 14.81 | V | 0 | P | 25.6772 | T | Gas Natural | 14.9743 | V | 0 | P
| 2025-05-14 23:00 | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.1652 | T | Gas Natural | 14.9441 | V | 0 | P | 23.1414 | T | Gas Natural | 15.1875 | V | 0 | P
| 2025-05-15 | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.2599 | T | Gas Natural | 14.9352 | V | 0 | P | 23.2965 | T | Gas Natural | 15.0762 | V | 0 | P
| 2025-05-15 01:00 | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.9478 | T | Gas Natural | 15.1016 | V | 0 | P | 20.9418 | T | Gas Natural | 15.1875 | V | 0 | P
| 2025-05-15 02:00 | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.8099 | T | Gas Natural | 15.1016 | V | 0 | P | 20.8105 | T | Gas Natural | 15.1875 | V | 0 | P
| 2025-05-15 03:00 | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.9255 | T | Gas Natural | 15.1016 | V | 0 | P | 20.9253 | T | Gas Natural | 15.1875 | V | 0 | P
| 2025-05-15 04:00 | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.1375 | T | Gas Natural | 15.1016 | V | 0 | P | 21.1348 | T | Gas Natural | 15.1875 | V | 0 | P
| 2025-05-15 05:00 | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.2448 | T | Gas Natural | 14.9929 | V | 0 | P | 23.2376 | T | Gas Natural | 15.1727 | V | 0 | P
| 2025-05-15 06:00 | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 28.4889 | T | Gas Natural | 14.7477 | V | 0 | P | 28.3733 | T | Gas Natural | 14.8902 | V | 0 | P
| 2025-05-15 07:00 | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.9399 | T | Gas Natural | 14.9806 | V | 0 | P | 22.9157 | T | Gas Natural | 15.1093 | V | 0 | P
| 2025-05-15 08:00 | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 53.4296 | T | Gas Natural | 14.0609 | V | 0 | P | 30.1518 | T | Gas Natural | 14.7598 | P | 14.7598 | V
| 2025-05-15 09:00 | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 66.9273 | V | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P | 25.6485 | T | Gas Natural | 14.896 | P | 14.896 | V
| 2025-05-15 10:00 | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 67.9456 | V | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P | 12.8086 | T | Gas Natural | 16.173 | P | 16.173 | V
| 2025-05-15 11:00 | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 60.1957 | V | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P | 11.4906 | T | Gas Natural | 16.3317 | P | 16.3317 | V
| 2025-05-15 12:00 | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 51.4773 | T | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P | 11.5664 | T | Gas Natural | 16.3438 | P | 16.3438 | V
| 2025-05-15 13:00 | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 40.0469 | T | Gas Natural | 14.0922 | V | 0 | P | 11.3529 | T | Gas Natural | 16.3299 | P | 16.3299 | V
| 2025-05-15 14:00 | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 26.6276 | T | Gas Natural | 14.7234 | V | 0 | P | 11.2067 | T | Gas Natural | 16.3518 | P | 16.3534 | V
| 2025-05-15 15:00 | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.861 | T | Gas Natural | 15.0264 | V | 0 | P | 9.595 | O | Gas Natural | 16.6376 | O | 0 | P
| 2025-05-15 16:00 | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.7434 | T | Gas Natural | 15.0703 | V | 0 | P | 19.0509 | O | Gas Natural | 15.4542 | O | 0 | O
| 2025-05-15 17:00 | 0.070304 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.3423 | T | Gas Natural | 15.0424 | V | 0 | P | 22.0277 | T | Gas Natural | 15.2809 | V | 0 | P
| 2025-05-15 18:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 26.3919 | T | Gas Natural | 14.7887 | V | 0 | P | 26.3157 | T | Gas Natural | 15.0277 | V | 0 | P
| 2025-05-15 19:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.317 | T | Gas Natural | 14.8764 | V | 0 | P | 25.3034 | T | Gas Natural | 15.1117 | V | 0 | P
| 2025-05-15 20:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.3183 | T | Gas Natural | 14.9698 | V | 0 | P | 23.2962 | T | Gas Natural | 15.0781 | V | 0 | P
| 2025-05-15 21:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.1316 | T | Gas Natural | 14.8823 | V | 0 | P | 25.1505 | T | Gas Natural | 15.0781 | V | 0 | P
| 2025-05-15 22:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.7473 | T | Gas Natural | 15.0938 | V | 0 | P | 20.7459 | T | Gas Natural | 15.244 | V | 0 | P
| 2025-05-15 23:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.0108 | T | Gas Natural | 14.8621 | V | 0 | P | 23.9801 | T | Gas Natural | 15.0781 | V | 0 | P
| 2025-05-16 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 27.9646 | T | Gas Natural | 14.671 | V | 0 | P | 28.0341 | T | Gas Natural | 14.9226 | V | 0 | P
| 2025-05-16 01:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.6063 | T | Gas Natural | 15.0222 | V | 0 | P | 21.5922 | T | Gas Natural | 15.1295 | V | 0 | P
| 2025-05-16 02:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.7984 | T | Gas Natural | 15.0722 | V | 0 | P | 20.7527 | T | Gas Natural | 15.2538 | V | 0 | P
| 2025-05-16 03:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.0759 | T | Gas Natural | 15.0938 | V | 0 | P | 21.0646 | T | Gas Natural | 15.3281 | V | 0 | P
| 2025-05-16 04:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.2642 | T | Gas Natural | 15.0938 | V | 0 | P | 21.2372 | T | Gas Natural | 15.3281 | V | 0 | P
| 2025-05-16 05:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.9746 | T | Gas Natural | 14.9059 | V | 0 | P | 23.9184 | T | Gas Natural | 15.1253 | V | 0 | P
| 2025-05-16 06:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.355 | T | Gas Natural | 14.8703 | V | 0 | P | 24.3679 | T | Gas Natural | 15.0919 | V | 0 | P
| 2025-05-16 07:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.3598 | T | Gas Natural | 14.9458 | V | 0 | P | 22.389 | T | Gas Natural | 15.1469 | V | 0 | P
| 2025-05-16 08:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.8489 | T | Gas Natural | 15.0047 | V | 0 | P | 21.8773 | T | Gas Natural | 15.1814 | V | 0 | P
| 2025-05-16 09:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.2129 | T | Gas Natural | 14.8899 | V | 0 | P | 23.2123 | T | Gas Natural | 15.159 | V | 0 | P
| 2025-05-16 10:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.033 | T | Gas Natural | 14.9942 | V | 0 | P | 23.0443 | T | Gas Natural | 15.1426 | V | 0 | P
| 2025-05-16 11:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.76 | T | Gas Natural | 14.9088 | V | 0 | P | 22.7886 | T | Gas Natural | 15.0629 | V | 0 | P
| 2025-05-16 12:00 | 0.32891 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.4019 | T | Gas Natural | 14.9513 | V | 0 | P | 23.4465 | T | Gas Natural | 15.0925 | V | 0 | P
| 2025-05-16 13:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 26.4135 | T | Gas Natural | 14.8014 | V | 0 | P | 26.4604 | T | Gas Natural | 14.9782 | V | 0 | P
| 2025-05-16 14:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 29.4049 | T | Gas Natural | 14.7082 | V | 0 | P | 29.397 | T | Gas Natural | 14.9074 | V | 0 | P
| 2025-05-16 15:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.7891 | T | Gas Natural | 14.7834 | V | 0 | P | 25.7783 | T | Gas Natural | 14.9822 | V | 0 | P
| 2025-05-16 16:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.4258 | T | Gas Natural | 15.0005 | V | 0 | P | 21.4283 | T | Gas Natural | 15.1122 | V | 0 | P
| 2025-05-16 17:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.3135 | T | Gas Natural | 14.9115 | V | 0 | P | 25.304 | T | Gas Natural | 15.1162 | V | 0 | P
| 2025-05-16 18:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.533 | T | Gas Natural | 14.9247 | V | 0 | P | 23.5577 | T | Gas Natural | 15.0781 | V | 0 | P
| 2025-05-16 19:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.2633 | T | Gas Natural | 14.839 | V | 0 | P | 25.3187 | T | Gas Natural | 15.0781 | V | 0 | P
| 2025-05-16 20:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 28.4463 | T | Gas Natural | 14.6016 | V | 0 | P | 28.4868 | T | Gas Natural | 14.9955 | V | 0 | P
| 2025-05-16 21:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.3296 | T | Gas Natural | 14.7755 | V | 0 | P | 24.3464 | T | Gas Natural | 14.9924 | V | 0 | P
| 2025-05-16 22:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.919 | T | Gas Natural | 15.1016 | V | 0 | P | 20.9116 | T | Gas Natural | 15.3281 | V | 0 | P
| 2025-05-16 23:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.3417 | T | Gas Natural | 14.9314 | V | 0 | P | 24.3044 | T | Gas Natural | 15.1524 | V | 0 | P
| 2025-05-17 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.8736 | T | Gas Natural | 14.8074 | V | 0 | P | 23.913 | T | Gas Natural | 15.126 | V | 0 | P
| 2025-05-17 01:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.7063 | T | Gas Natural | 15.1094 | V | 0 | P | 20.69 | T | Gas Natural | 15.3281 | V | 0 | P
| 2025-05-17 02:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.6664 | T | Gas Natural | 15.1094 | V | 0 | P | 20.6311 | T | Gas Natural | 15.3281 | V | 0 | P
| 2025-05-17 03:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.8848 | T | Gas Natural | 15.1094 | V | 0 | P | 20.8673 | T | Gas Natural | 15.3281 | V | 0 | P
| 2025-05-17 04:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.1443 | T | Gas Natural | 15.1094 | V | 0 | P | 21.1247 | T | Gas Natural | 15.3281 | V | 0 | P
| 2025-05-17 05:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.3319 | T | Gas Natural | 15.1094 | V | 0 | P | 22.2943 | T | Gas Natural | 15.154 | V | 0 | P
| 2025-05-17 06:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.7911 | T | Gas Natural | 14.8677 | V | 0 | P | 25.7599 | T | Gas Natural | 15.0781 | V | 0 | P
| 2025-05-17 07:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 30.5579 | T | Gas Natural | 14.6115 | V | 0 | P | 30.4758 | T | Gas Natural | 14.8389 | V | 0 | P
| 2025-05-17 08:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 29.9091 | T | Gas Natural | 14.6016 | V | 0 | P | 29.8036 | T | Gas Natural | 14.8587 | V | 0 | P
| 2025-05-17 09:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.2268 | T | Gas Natural | 14.8001 | V | 0 | P | 25.2447 | T | Gas Natural | 15.0781 | V | 0 | P
| 2025-05-17 10:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.7504 | T | Gas Natural | 14.8181 | V | 0 | P | 24.7849 | T | Gas Natural | 14.9928 | V | 0 | P
| 2025-05-17 11:00 | 0.33331 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.3806 | T | Gas Natural | 15.0645 | V | 0 | P | 21.3783 | T | Gas Natural | 15.1573 | V | 0 | P
| 2025-05-17 12:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.6267 | T | Gas Natural | 15.0802 | V | 0 | P | 21.6325 | T | Gas Natural | 15.0868 | V | 0 | P
| 2025-05-17 13:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.0314 | T | Gas Natural | 15.0267 | V | 0 | P | 22.035 | T | Gas Natural | 15.0981 | V | 0 | P
| 2025-05-17 14:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.7883 | T | Gas Natural | 15.02 | V | 0 | P | 21.7972 | T | Gas Natural | 15.1794 | V | 0 | P
| 2025-05-17 15:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.5504 | T | Gas Natural | 15.0479 | V | 0 | P | 21.5541 | T | Gas Natural | 15.15 | V | 0 | P
| 2025-05-17 16:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.5358 | T | Gas Natural | 14.9231 | V | 0 | P | 23.53 | T | Gas Natural | 15.0469 | V | 0 | P
| 2025-05-17 17:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 29.8629 | T | Gas Natural | 14.7174 | V | 0 | P | 29.8944 | T | Gas Natural | 14.909 | V | 0 | P
| 2025-05-17 18:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 33.1893 | T | Gas Natural | 14.3862 | V | 0 | P | 33.1489 | T | Gas Natural | 14.5596 | V | 0 | P
| 2025-05-17 19:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 31.7771 | T | Gas Natural | 14.4676 | V | 0 | P | 31.776 | T | Gas Natural | 14.6591 | V | 0 | P
| 2025-05-17 20:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.9801 | T | Gas Natural | 14.8301 | V | 0 | P | 23.9665 | T | Gas Natural | 15.026 | V | 0 | P
| 2025-05-17 21:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.2176 | T | Gas Natural | 14.9282 | V | 0 | P | 24.1998 | T | Gas Natural | 15.1073 | V | 0 | P
| 2025-05-17 22:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.9729 | T | Gas Natural | 15.1172 | V | 0 | P | 20.96 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P
| 2025-05-17 23:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.8702 | T | Gas Natural | 14.803 | V | 0 | P | 24.9008 | T | Gas Natural | 15.1018 | V | 0 | P
| 2025-05-18 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.8053 | T | Gas Natural | 14.9409 | V | 0 | P | 23.7949 | T | Gas Natural | 15.1125 | V | 0 | P
| 2025-05-18 01:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.7701 | T | Gas Natural | 15.1094 | V | 0 | P | 20.7441 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P
| 2025-05-18 02:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.527 | T | Gas Natural | 15.1094 | V | 0 | P | 20.5262 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P
| 2025-05-18 03:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.6788 | T | Gas Natural | 15.1094 | V | 0 | P | 20.6579 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P
| 2025-05-18 04:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.8711 | T | Gas Natural | 15.1094 | V | 0 | P | 20.8517 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P
| 2025-05-18 05:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.8995 | T | Gas Natural | 15.1094 | V | 0 | P | 21.8457 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P
| 2025-05-18 06:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.9208 | T | Gas Natural | 14.9863 | V | 0 | P | 22.8525 | T | Gas Natural | 15.0583 | V | 0 | P
| 2025-05-18 07:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.3355 | T | Gas Natural | 14.96 | V | 0 | P | 23.2917 | T | Gas Natural | 15.0848 | V | 0 | P
| 2025-05-18 08:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.2572 | T | Gas Natural | 15.1094 | V | 0 | P | 21.2454 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P
| 2025-05-18 09:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.0267 | T | Gas Natural | 14.9308 | V | 0 | P | 24.0224 | T | Gas Natural | 15.1408 | V | 0 | P
| 2025-05-18 10:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 28.8207 | T | Gas Natural | 14.8594 | V | 0 | P | 28.8055 | T | Gas Natural | 15.0469 | V | 0 | P
| 2025-05-18 11:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.3641 | T | Gas Natural | 14.9679 | V | 0 | P | 23.331 | T | Gas Natural | 15.1436 | V | 0 | P
| 2025-05-18 12:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.4335 | T | Gas Natural | 15.1094 | V | 0 | P | 20.397 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P
| 2025-05-18 13:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 19.0742 | O | Gas Natural | 15.3266 | O | 15.4911 | O | 20.1617 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P
| 2025-05-18 14:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 14.4978 | T | Gas Natural | 15.9219 | P | 15.9219 | V | 19.998 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P
| 2025-05-18 15:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 14.4371 | T | Gas Natural | 15.9219 | P | 15.9219 | V | 19.9816 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P
| 2025-05-18 16:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 12.553 | O | Gas Natural | 16.1665 | O | 15.9481 | O | 21.7522 | T | Gas Natural | 15.1206 | V | 0 | P
| 2025-05-18 17:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.5405 | T | Gas Natural | 15.2823 | V | 0 | P | 21.8652 | T | Gas Natural | 15.2035 | V | 0 | P
| 2025-05-18 18:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.917 | T | Gas Natural | 15.0367 | V | 0 | P | 21.9823 | T | Gas Natural | 15.0655 | V | 0 | P
| 2025-05-18 19:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 27.2563 | T | Gas Natural | 14.8808 | V | 0 | P | 27.1792 | T | Gas Natural | 14.9621 | V | 0 | P
| 2025-05-18 20:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 34.0207 | T | Gas Natural | 14.5965 | V | 0 | P | 34.0002 | T | Gas Natural | 14.7664 | V | 0 | P
| 2025-05-18 21:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 35.6613 | T | Gas Natural | 14.4137 | V | 0 | P | 35.6179 | T | Gas Natural | 14.5842 | V | 0 | P
| 2025-05-18 22:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.2782 | T | Gas Natural | 14.8478 | V | 0 | P | 25.3443 | T | Gas Natural | 14.9766 | V | 0 | P
| 2025-05-18 23:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.5515 | T | Gas Natural | 15.015 | V | 0 | P | 21.7126 | T | Gas Natural | 15.2051 | V | 0 | P
| 2025-05-19 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 31.356 | T | Gas Natural | 14.5372 | V | 0 | P | 31.438 | T | Gas Natural | 14.7596 | V | 0 | P
| 2025-05-19 01:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.7756 | T | Gas Natural | 14.8562 | V | 0 | P | 22.8096 | T | Gas Natural | 15.1411 | V | 0 | P
| 2025-05-19 02:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.8006 | T | Gas Natural | 15.0625 | V | 0 | P | 20.9662 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P
| 2025-05-19 03:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.7874 | T | Gas Natural | 15.2257 | V | 0 | P | 20.9433 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P
| 2025-05-19 04:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.084 | T | Gas Natural | 15.3125 | V | 0 | P | 21.2762 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P
| 2025-05-19 05:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.6732 | T | Gas Natural | 14.9869 | V | 0 | P | 23.769 | T | Gas Natural | 15.1052 | V | 0 | P
| 2025-05-19 06:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.1896 | T | Gas Natural | 14.928 | V | 0 | P | 23.2669 | T | Gas Natural | 15.1244 | V | 0 | P
| 2025-05-19 07:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.0278 | T | Gas Natural | 15.0908 | V | 0 | P | 22.0926 | T | Gas Natural | 15.2382 | V | 0 | P
| 2025-05-19 08:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 26.1667 | T | Gas Natural | 14.8909 | V | 0 | P | 26.1882 | T | Gas Natural | 15.0813 | V | 0 | P
| 2025-05-19 09:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 31.3266 | T | Gas Natural | 14.5469 | V | 0 | P | 31.3117 | T | Gas Natural | 14.8125 | V | 0 | P
| 2025-05-19 10:00 | 0.34354 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 45.8807 | T | Gas Natural | 13.9649 | V | 0 | P | 45.8997 | T | Gas Natural | 14.1346 | V | 0 | P
| 2025-05-19 11:00 | 0.3436 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 48.248 | T | Gas Natural | 13.954 | V | 0 | P | 48.2258 | T | Gas Natural | 14.0547 | V | 0 | P
| 2025-05-19 12:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 46.1829 | T | Gas Natural | 13.7969 | V | 0 | P | 46.2018 | T | Gas Natural | 14.0547 | V | 0 | P
| 2025-05-19 13:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 58.7864 | T | Gas Natural | 13.8663 | V | 0 | P | 58.8411 | T | Gas Natural | 13.9803 | V | 0 | P
| 2025-05-19 14:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 67.5771 | V | Gas Natural | 13.7969 | V | 0 | P | 67.8353 | V | Gas Natural | 13.9519 | V | 0 | P
| 2025-05-19 15:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 45.6721 | T | Gas Natural | 13.958 | V | 0 | P | 45.7588 | T | Gas Natural | 14.0468 | V | 0 | P
| 2025-05-19 16:00 | 0.3409 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 32.7149 | T | Gas Natural | 14.3936 | V | 0 | P | 32.7391 | T | Gas Natural | 14.6211 | V | 0 | P
| 2025-05-19 17:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.0046 | T | Gas Natural | 14.8024 | V | 0 | P | 24.0662 | T | Gas Natural | 14.9691 | V | 0 | P
| 2025-05-19 18:00 | 0.29909 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.994 | T | Gas Natural | 14.9311 | V | 0 | P | 24.0064 | T | Gas Natural | 15.0196 | V | 0 | P
| 2025-05-19 19:00 | 0.22706 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 26.8005 | T | Gas Natural | 14.7807 | V | 0 | P | 26.799 | T | Gas Natural | 14.9221 | V | 0 | P
| 2025-05-19 20:00 | 0.21884 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 35.2205 | T | Gas Natural | 14.4893 | V | 0 | P | 35.1695 | T | Gas Natural | 14.5547 | V | 0 | P
| 2025-05-19 21:00 | 0.1373 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 34.573 | T | Gas Natural | 14.371 | V | 0 | P | 34.6436 | T | Gas Natural | 14.4663 | V | 0 | P
| 2025-05-19 22:00 | 0.14928 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.9847 | T | Gas Natural | 14.7107 | V | 0 | P | 24.9842 | T | Gas Natural | 14.8917 | V | 0 | P
| 2025-05-19 23:00 | 0.018765 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.7598 | T | Gas Natural | 15.0469 | V | 0 | P | 20.8463 | T | Gas Natural | 15.0625 | V | 0 | P
| 2025-05-20 | 0.066666 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 26.17 | T | Gas Natural | 14.84 | V | 0 | P | 26.2872 | T | Gas Natural | 14.9622 | V | 0 | P
| 2025-05-20 01:00 | 0.25469 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.262 | T | Gas Natural | 14.8139 | V | 0 | P | 24.3174 | T | Gas Natural | 14.9751 | V | 0 | P
| 2025-05-20 02:00 | 0.25469 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.8056 | T | Gas Natural | 15.1142 | V | 0 | P | 20.8556 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P
| 2025-05-20 03:00 | 0.25469 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.6038 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P | 20.7716 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P
| 2025-05-20 04:00 | 0.25469 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.7425 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P | 20.9128 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P
| 2025-05-20 05:00 | 0.25469 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.4578 | T | Gas Natural | 14.9708 | V | 0 | P | 23.6483 | T | Gas Natural | 15.1747 | V | 0 | P
| 2025-05-20 06:00 | 0.25469 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 32.84 | T | Gas Natural | 14.6152 | V | 0 | P | 32.8715 | T | Gas Natural | 14.8215 | V | 0 | P
| 2025-05-20 07:00 | 0.25469 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 27.1378 | T | Gas Natural | 14.7267 | V | 0 | P | 27.1417 | T | Gas Natural | 14.9865 | V | 0 | P
| 2025-05-20 08:00 | 0.059098 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.6602 | T | Gas Natural | 14.9285 | V | 0 | P | 22.7336 | T | Gas Natural | 15.1279 | V | 0 | P
| 2025-05-20 09:00 | 0.28756 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.5523 | T | Gas Natural | 15.174 | V | 0 | P | 21.6567 | T | Gas Natural | 15.2537 | V | 0 | P
| 2025-05-20 10:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 27.6854 | T | Gas Natural | 14.793 | V | 0 | P | 27.6987 | T | Gas Natural | 14.9657 | V | 0 | P
| 2025-05-20 11:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 29.7117 | T | Gas Natural | 14.6299 | V | 0 | P | 29.6916 | T | Gas Natural | 14.8607 | V | 0 | P
| 2025-05-20 12:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.2942 | T | Gas Natural | 14.9315 | V | 0 | P | 23.3047 | T | Gas Natural | 15.0787 | V | 0 | P
| 2025-05-20 13:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.3744 | T | Gas Natural | 15.0976 | V | 0 | P | 22.3874 | T | Gas Natural | 15.1535 | V | 0 | P
| 2025-05-20 14:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.0399 | T | Gas Natural | 15.1925 | V | 0 | P | 21.1537 | T | Gas Natural | 15.3125 | V | 0 | P
| 2025-05-20 15:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.356 | T | Gas Natural | 15.0625 | V | 0 | P | 21.4814 | T | Gas Natural | 15.3125 | V | 0 | P
| 2025-05-20 16:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.2982 | T | Gas Natural | 14.9653 | V | 0 | P | 25.3477 | T | Gas Natural | 15.119 | V | 0 | P
| 2025-05-20 17:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 29.2518 | T | Gas Natural | 14.7924 | V | 0 | P | 29.2489 | T | Gas Natural | 14.9883 | V | 0 | P
| 2025-05-20 18:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.178 | T | Gas Natural | 14.9018 | V | 0 | P | 25.1828 | T | Gas Natural | 14.9903 | V | 0 | P
| 2025-05-20 19:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.327 | T | Gas Natural | 15.0008 | V | 0 | P | 25.5116 | T | Gas Natural | 15.1032 | V | 0 | P
| 2025-05-20 20:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 31.8899 | T | Gas Natural | 14.6909 | V | 0 | P | 31.9409 | T | Gas Natural | 14.8125 | V | 0 | P
| 2025-05-20 21:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 29.9744 | T | Gas Natural | 14.6385 | V | 0 | P | 30.0495 | T | Gas Natural | 14.7238 | V | 0 | P
| 2025-05-20 22:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.5781 | T | Gas Natural | 15.2525 | V | 0 | P | 20.7678 | T | Gas Natural | 15.2628 | V | 0 | P
| 2025-05-20 23:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.0239 | T | Gas Natural | 14.9316 | V | 0 | P | 25.0373 | T | Gas Natural | 15.0377 | V | 0 | P
| 2025-05-21 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 27.6669 | T | Gas Natural | 14.723 | V | 0 | P | 27.7159 | T | Gas Natural | 14.9256 | V | 0 | P
| 2025-05-21 01:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.5514 | T | Gas Natural | 15.2692 | V | 0 | P | 20.7347 | T | Gas Natural | 15.2819 | V | 0 | P
| 2025-05-21 02:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.7922 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P | 20.9945 | T | Gas Natural | 15.3125 | V | 0 | P
| 2025-05-21 03:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.4717 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P | 20.6442 | T | Gas Natural | 15.3125 | V | 0 | P
| 2025-05-21 04:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.208 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P | 21.3865 | T | Gas Natural | 15.3125 | V | 0 | P
| 2025-05-21 05:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.0997 | T | Gas Natural | 14.9935 | V | 0 | P | 24.1294 | T | Gas Natural | 15.0986 | V | 0 | P
| 2025-05-21 06:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 33.3972 | T | Gas Natural | 14.6133 | V | 0 | P | 33.3773 | T | Gas Natural | 14.8265 | V | 0 | P
| 2025-05-21 07:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.3399 | T | Gas Natural | 14.7466 | V | 0 | P | 25.36 | T | Gas Natural | 15.0332 | V | 0 | P
| 2025-05-21 08:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.2772 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 22.3833 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P
| 2025-05-21 09:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.8685 | T | Gas Natural | 14.9733 | V | 0 | P | 23.9396 | T | Gas Natural | 15.0019 | V | 0 | P
| 2025-05-21 10:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.5615 | T | Gas Natural | 15.1307 | V | 0 | P | 21.6142 | T | Gas Natural | 15.0622 | V | 0 | P
| 2025-05-21 11:00 | 0.31406 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.3298 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 22.4061 | T | Gas Natural | 15.0143 | V | 0 | P
| 2025-05-21 12:00 | 0.14656 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.6817 | T | Gas Natural | 15.2039 | V | 0 | P | 21.7481 | T | Gas Natural | 15.1172 | V | 0 | P
| 2025-05-21 13:00 | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.4673 | T | Gas Natural | 15.2449 | V | 0 | P | 21.6098 | T | Gas Natural | 15.1172 | V | 0 | P
| 2025-05-21 14:00 | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.0886 | T | Gas Natural | 15.3812 | V | 0 | P | 21.1635 | T | Gas Natural | 15.1172 | V | 0 | P
| 2025-05-21 15:00 | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.6767 | T | Gas Natural | 15.3619 | V | 0 | P | 21.7712 | T | Gas Natural | 15.1244 | V | 0 | P
| 2025-05-21 16:00 | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.9825 | T | Gas Natural | 15.2809 | V | 0 | P | 22.0351 | T | Gas Natural | 15.1172 | V | 0 | P
| 2025-05-21 17:00 | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.2805 | T | Gas Natural | 15.3217 | V | 0 | P | 23.2674 | T | Gas Natural | 15.0327 | V | 0 | P
| 2025-05-21 18:00 | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.8176 | T | Gas Natural | 15.2807 | V | 0 | P | 22.8586 | T | Gas Natural | 14.9872 | V | 0 | P
| 2025-05-21 19:00 | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.2434 | T | Gas Natural | 15.3124 | V | 0 | P | 23.2241 | T | Gas Natural | 15.0393 | V | 0 | P
| 2025-05-21 20:00 | 0.27411 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.3546 | T | Gas Natural | 15.1155 | V | 0 | P | 25.3441 | T | Gas Natural | 14.8438 | V | 0 | P
| 2025-05-21 21:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 26.8692 | T | Gas Natural | 15.0576 | V | 0 | P | 26.9511 | T | Gas Natural | 14.8757 | V | 0 | P
| 2025-05-21 22:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.5416 | T | Gas Natural | 15.5156 | V | 0 | P | 20.7411 | T | Gas Natural | 15.0938 | V | 0 | P
| 2025-05-21 23:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.5594 | T | Gas Natural | 15.1783 | V | 0 | P | 24.599 | T | Gas Natural | 14.9395 | V | 0 | P
| 2025-05-22 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.2962 | T | Gas Natural | 15.1467 | V | 0 | P | 25.2931 | T | Gas Natural | 14.8953 | V | 0 | P
| 2025-05-22 01:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.8646 | T | Gas Natural | 15.4922 | V | 0 | P | 20.9282 | T | Gas Natural | 15.0703 | V | 0 | P
| 2025-05-22 02:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.3703 | T | Gas Natural | 15.4922 | V | 0 | P | 20.5013 | T | Gas Natural | 15.1168 | V | 0 | P
| 2025-05-22 03:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.5753 | T | Gas Natural | 15.4922 | V | 0 | P | 20.7242 | T | Gas Natural | 15.3203 | V | 0 | P
| 2025-05-22 04:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.6548 | T | Gas Natural | 15.4922 | V | 0 | P | 20.8132 | T | Gas Natural | 15.3203 | V | 0 | P
| 2025-05-22 05:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.9736 | T | Gas Natural | 15.4922 | V | 0 | P | 22.0581 | T | Gas Natural | 15.0946 | V | 0 | P
| 2025-05-22 06:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.1884 | T | Gas Natural | 15.5229 | V | 0 | P | 22.2862 | T | Gas Natural | 15.1005 | V | 0 | P
| 2025-05-22 07:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 28.5994 | T | Gas Natural | 15.1416 | V | 0 | P | 28.5804 | T | Gas Natural | 14.8059 | V | 0 | P
| 2025-05-22 08:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.7137 | T | Gas Natural | 15.6984 | V | 0 | P | 20.7635 | T | Gas Natural | 15.1606 | V | 0 | P
| 2025-05-22 09:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.8049 | T | Gas Natural | 15.2988 | V | 0 | P | 24.8131 | T | Gas Natural | 14.9465 | V | 0 | P
| 2025-05-22 10:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.8218 | T | Gas Natural | 15.5235 | V | 0 | P | 22.9313 | T | Gas Natural | 15.0702 | V | 0 | P
| 2025-05-22 11:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 38.0731 | T | Gas Natural | 14.8875 | V | 0 | P | 38.0842 | T | Gas Natural | 14.4676 | V | 0 | P
| 2025-05-22 12:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 52.5878 | T | Gas Natural | 14.4956 | V | 0 | P | 52.5656 | T | Gas Natural | 14.0831 | V | 0 | P
| 2025-05-22 13:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 58.8302 | V | Gas Natural | 14.4531 | V | 0 | P | 58.8036 | V | Gas Natural | 14.0469 | V | 0 | P
| 2025-05-22 14:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 43.8145 | T | Gas Natural | 14.5359 | V | 0 | P | 43.8548 | T | Gas Natural | 14.1368 | V | 0 | P
| 2025-05-22 15:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.6323 | T | Gas Natural | 15.2535 | V | 0 | P | 25.6593 | T | Gas Natural | 14.786 | V | 0 | P
| 2025-05-22 16:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.5084 | T | Gas Natural | 15.5382 | V | 0 | P | 22.602 | T | Gas Natural | 15.0625 | V | 0 | P
| 2025-05-22 17:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.9156 | T | Gas Natural | 15.4805 | V | 0 | P | 22.8917 | T | Gas Natural | 15.0625 | V | 0 | P
| 2025-05-22 18:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.7266 | T | Gas Natural | 15.7002 | V | 0 | P | 20.8121 | T | Gas Natural | 15.1924 | V | 0 | P
| 2025-05-22 19:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.5051 | T | Gas Natural | 15.5117 | V | 0 | P | 24.555 | T | Gas Natural | 15.0174 | V | 0 | P
| 2025-05-22 20:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 31.638 | T | Gas Natural | 15.1875 | V | 0 | P | 31.6365 | T | Gas Natural | 14.8125 | V | 0 | P
| 2025-05-22 21:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 30.1512 | T | Gas Natural | 15.1875 | V | 0 | P | 30.1552 | T | Gas Natural | 14.8125 | V | 0 | P
| 2025-05-22 22:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.7155 | T | Gas Natural | 15.5184 | V | 0 | P | 22.8011 | T | Gas Natural | 15.0965 | V | 0 | P
| 2025-05-22 23:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 28.8941 | T | Gas Natural | 15.2113 | V | 0 | P | 28.8891 | T | Gas Natural | 14.775 | V | 0 | P
| 2025-05-23 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 27.8131 | T | Gas Natural | 15.2293 | V | 0 | P | 27.8263 | T | Gas Natural | 14.8458 | V | 0 | P
| 2025-05-23 01:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.6289 | T | Gas Natural | 15.6864 | V | 0 | P | 21.7678 | T | Gas Natural | 15.1089 | V | 0 | P
| 2025-05-23 02:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.4014 | T | Gas Natural | 15.9297 | V | 0 | P | 20.5463 | T | Gas Natural | 15.3125 | V | 0 | P
| 2025-05-23 03:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.4016 | T | Gas Natural | 15.9297 | V | 0 | P | 20.5697 | T | Gas Natural | 15.3125 | V | 0 | P
| 2025-05-23 04:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.6652 | T | Gas Natural | 15.9297 | V | 0 | P | 20.8272 | T | Gas Natural | 15.3125 | V | 0 | P
| 2025-05-23 05:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.9067 | T | Gas Natural | 15.6185 | V | 0 | P | 24.0221 | T | Gas Natural | 15.0771 | V | 0 | P
| 2025-05-23 06:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.6616 | T | Gas Natural | 15.5937 | V | 0 | P | 23.6724 | T | Gas Natural | 15.0625 | V | 0 | P
| 2025-05-23 07:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.9547 | T | Gas Natural | 15.6774 | V | 0 | P | 21.9569 | T | Gas Natural | 15.0718 | V | 0 | P
| 2025-05-23 08:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.1621 | T | Gas Natural | 15.7281 | V | 0 | P | 22.2903 | T | Gas Natural | 15.124 | V | 0 | P
| 2025-05-23 09:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.7537 | T | Gas Natural | 15.7765 | V | 0 | P | 21.8037 | T | Gas Natural | 15.1601 | V | 0 | P
| 2025-05-23 10:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.3005 | T | Gas Natural | 15.5995 | V | 0 | P | 25.4129 | T | Gas Natural | 14.9798 | V | 0 | P
| 2025-05-23 11:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.8515 | T | Gas Natural | 15.5374 | V | 0 | P | 25.8621 | T | Gas Natural | 14.9516 | V | 0 | P
| 2025-05-23 12:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.4503 | T | Gas Natural | 15.4942 | V | 0 | P | 25.4566 | T | Gas Natural | 14.8862 | V | 0 | P
| 2025-05-23 13:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.9844 | T | Gas Natural | 15.5651 | V | 0 | P | 25.0439 | T | Gas Natural | 14.9558 | V | 0 | P
| 2025-05-23 14:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.7933 | T | Gas Natural | 15.8757 | V | 0 | P | 20.7726 | T | Gas Natural | 15.1732 | V | 0 | P
| 2025-05-23 15:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.3958 | T | Gas Natural | 15.7443 | V | 0 | P | 23.414 | T | Gas Natural | 15.0665 | V | 0 | P
| 2025-05-23 16:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 26.8424 | T | Gas Natural | 15.4131 | V | 0 | P | 26.8841 | T | Gas Natural | 14.8179 | V | 0 | P
| 2025-05-23 17:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 28.8542 | T | Gas Natural | 15.52 | V | 0 | P | 28.8484 | T | Gas Natural | 14.9121 | V | 0 | P
| 2025-05-23 18:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 31.1352 | T | Gas Natural | 15.3773 | V | 0 | P | 31.1076 | T | Gas Natural | 14.7979 | V | 0 | P
| 2025-05-23 19:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 30.9938 | T | Gas Natural | 15.362 | V | 0 | P | 30.9452 | T | Gas Natural | 14.7941 | V | 0 | P
| 2025-05-23 20:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 31.4814 | T | Gas Natural | 15.3828 | V | 0 | P | 31.469 | T | Gas Natural | 14.8125 | V | 0 | P
| 2025-05-23 21:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 28.3024 | T | Gas Natural | 15.4144 | V | 0 | P | 28.3252 | T | Gas Natural | 14.8215 | V | 0 | P
| 2025-05-23 22:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.2299 | T | Gas Natural | 15.7682 | V | 0 | P | 21.2817 | T | Gas Natural | 15.0625 | V | 0 | P
| 2025-05-23 23:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.2996 | T | Gas Natural | 15.7821 | V | 0 | P | 22.4077 | T | Gas Natural | 15.0625 | V | 0 | P
| 2025-05-24 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 29.578 | T | Gas Natural | 15.2998 | V | 0 | P | 29.6351 | T | Gas Natural | 14.8354 | V | 0 | P
| 2025-05-24 01:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.8457 | T | Gas Natural | 15.8204 | V | 0 | P | 20.9919 | T | Gas Natural | 15.2045 | V | 0 | P
| 2025-05-24 02:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.3912 | T | Gas Natural | 16.0635 | V | 0 | P | 20.5199 | T | Gas Natural | 15.3125 | V | 0 | P
| 2025-05-24 03:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.5936 | T | Gas Natural | 16.1094 | V | 0 | P | 20.765 | T | Gas Natural | 15.3125 | V | 0 | P
| 2025-05-24 04:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.9077 | T | Gas Natural | 16.0677 | V | 0 | P | 21.0502 | T | Gas Natural | 15.309 | V | 0 | P
| 2025-05-24 05:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.9117 | T | Gas Natural | 15.8594 | V | 0 | P | 22.0947 | T | Gas Natural | 15.0625 | V | 0 | P
| 2025-05-24 06:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.1071 | T | Gas Natural | 15.8594 | V | 0 | P | 22.1565 | T | Gas Natural | 15.0625 | V | 0 | P
| 2025-05-24 07:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 28.0272 | T | Gas Natural | 15.526 | V | 0 | P | 28.0414 | T | Gas Natural | 14.8528 | V | 0 | P
| 2025-05-24 08:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.2269 | T | Gas Natural | 15.9692 | V | 0 | P | 21.2649 | T | Gas Natural | 15.1811 | V | 0 | P
| 2025-05-24 09:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.9915 | T | Gas Natural | 15.8236 | V | 0 | P | 23.0023 | T | Gas Natural | 15.1086 | V | 0 | P
| 2025-05-24 10:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.6867 | T | Gas Natural | 15.6909 | V | 0 | P | 25.6862 | T | Gas Natural | 14.9691 | V | 0 | P
| 2025-05-24 11:00 | 0.071094 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.2149 | T | Gas Natural | 15.7083 | V | 0 | P | 24.2169 | T | Gas Natural | 15.0125 | V | 0 | P
| 2025-05-24 12:00 | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.5454 | T | Gas Natural | 15.8398 | V | 0 | P | 22.5653 | T | Gas Natural | 15.0267 | V | 0 | P
| 2025-05-24 13:00 | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.7589 | T | Gas Natural | 15.826 | V | 0 | P | 22.7896 | T | Gas Natural | 15.0606 | V | 0 | P
| 2025-05-24 14:00 | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.9227 | T | Gas Natural | 15.7478 | V | 0 | P | 23.9521 | T | Gas Natural | 14.951 | V | 0 | P
| 2025-05-24 15:00 | 0.3425 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.7218 | T | Gas Natural | 15.6522 | V | 0 | P | 24.7213 | T | Gas Natural | 14.9205 | V | 0 | P
| 2025-05-24 16:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.9925 | T | Gas Natural | 15.8457 | V | 0 | P | 21.9861 | T | Gas Natural | 15.0596 | V | 0 | P
| 2025-05-24 17:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 28.5958 | T | Gas Natural | 15.5778 | V | 0 | P | 28.6172 | T | Gas Natural | 14.842 | V | 0 | P
| 2025-05-24 18:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 31.0036 | T | Gas Natural | 15.3558 | V | 0 | P | 31.0104 | T | Gas Natural | 14.6858 | V | 0 | P
| 2025-05-24 19:00 | 0.34316 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.0984 | T | Gas Natural | 15.7441 | V | 0 | P | 22.1068 | T | Gas Natural | 14.942 | V | 0 | P
| 2025-05-24 20:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.5938 | T | Gas Natural | 15.9264 | V | 0 | P | 21.6942 | T | Gas Natural | 15.0469 | V | 0 | P
| 2025-05-24 21:00 | 0.34342 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.2334 | T | Gas Natural | 15.6847 | V | 0 | P | 24.3601 | T | Gas Natural | 14.8941 | V | 0 | P
| 2025-05-24 22:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.2201 | T | Gas Natural | 16.0234 | V | 0 | P | 20.2955 | T | Gas Natural | 15.2285 | V | 0 | P
| 2025-05-24 23:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.6201 | T | Gas Natural | 16.0234 | V | 0 | P | 20.7261 | T | Gas Natural | 15.2226 | V | 0 | P
| 2025-05-25 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.1067 | T | Gas Natural | 15.6674 | V | 0 | P | 25.1727 | T | Gas Natural | 14.9185 | V | 0 | P
| 2025-05-25 01:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.0189 | T | Gas Natural | 16.0312 | V | 0 | P | 20.1255 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P
| 2025-05-25 02:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.0145 | T | Gas Natural | 16.0312 | V | 0 | P | 20.051 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P
| 2025-05-25 03:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 19.9326 | T | Gas Natural | 16.0312 | V | 0 | P | 19.9731 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P
| 2025-05-25 04:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.208 | T | Gas Natural | 16.0312 | V | 0 | P | 20.151 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P
| 2025-05-25 05:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.2159 | T | Gas Natural | 16.0312 | V | 0 | P | 21.209 | T | Gas Natural | 15.2969 | V | 0 | P
| 2025-05-25 06:00 | 0.30979 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.5282 | T | Gas Natural | 15.6823 | V | 0 | P | 24.5037 | T | Gas Natural | 15.0517 | V | 0 | P
| 2025-05-25 07:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.7532 | T | Gas Natural | 15.5502 | V | 0 | P | 25.732 | T | Gas Natural | 15.0469 | V | 0 | P
| 2025-05-25 08:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.3352 | T | Gas Natural | 16.1005 | V | 0 | P | 20.331 | T | Gas Natural | 15.2784 | V | 0 | P
| 2025-05-25 09:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.296 | T | Gas Natural | 15.5988 | V | 0 | P | 25.3042 | T | Gas Natural | 14.9152 | V | 0 | P
| 2025-05-25 10:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.5336 | T | Gas Natural | 15.7066 | V | 0 | P | 24.549 | T | Gas Natural | 14.914 | V | 0 | P
| 2025-05-25 11:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.4531 | T | Gas Natural | 15.9915 | V | 0 | P | 20.4881 | T | Gas Natural | 15.1669 | V | 0 | P
| 2025-05-25 12:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.9969 | T | Gas Natural | 15.9572 | V | 0 | P | 21.0688 | T | Gas Natural | 15.0527 | V | 0 | P
| 2025-05-25 13:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.7129 | T | Gas Natural | 15.9769 | V | 0 | P | 21.7267 | T | Gas Natural | 15.0469 | V | 0 | P
| 2025-05-25 14:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.5687 | T | Gas Natural | 15.9106 | V | 0 | P | 21.6265 | T | Gas Natural | 15.0558 | V | 0 | P
| 2025-05-25 15:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.9082 | T | Gas Natural | 16.0004 | V | 0 | P | 20.9706 | T | Gas Natural | 15.0469 | V | 0 | P
| 2025-05-25 16:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.5811 | T | Gas Natural | 15.6634 | V | 0 | P | 23.5657 | T | Gas Natural | 15.0469 | V | 0 | P
| 2025-05-25 17:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 28.45 | T | Gas Natural | 15.6242 | V | 0 | P | 28.4453 | T | Gas Natural | 14.8686 | V | 0 | P
| 2025-05-25 18:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.6308 | T | Gas Natural | 15.6972 | V | 0 | P | 24.6359 | T | Gas Natural | 14.9375 | V | 0 | P
| 2025-05-25 19:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.8173 | T | Gas Natural | 15.7841 | V | 0 | P | 23.9085 | T | Gas Natural | 15.024 | V | 0 | P
| 2025-05-25 20:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 30.8554 | T | Gas Natural | 15.5234 | V | 0 | P | 30.8342 | T | Gas Natural | 14.7853 | V | 0 | P
| 2025-05-25 21:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 32.3121 | T | Gas Natural | 15.3406 | V | 0 | P | 32.3059 | T | Gas Natural | 14.5826 | V | 0 | P
| 2025-05-25 22:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.7094 | T | Gas Natural | 15.9648 | V | 0 | P | 20.8764 | T | Gas Natural | 15.058 | V | 0 | P
| 2025-05-25 23:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.1473 | T | Gas Natural | 15.9008 | V | 0 | P | 22.258 | T | Gas Natural | 15.0574 | V | 0 | P
| 2025-05-26 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 29.1641 | T | Gas Natural | 15.4935 | V | 0 | P | 29.1331 | T | Gas Natural | 14.878 | V | 0 | P
| 2025-05-26 01:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.9022 | T | Gas Natural | 15.6467 | V | 0 | P | 23.8998 | T | Gas Natural | 14.9276 | V | 0 | P
| 2025-05-26 02:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.9106 | T | Gas Natural | 15.9626 | V | 0 | P | 21.0307 | T | Gas Natural | 15.2155 | V | 0 | P
| 2025-05-26 03:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.9498 | T | Gas Natural | 16.0078 | V | 0 | P | 21.1234 | T | Gas Natural | 15.2891 | V | 0 | P
| 2025-05-26 04:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.5487 | T | Gas Natural | 16.0078 | V | 0 | P | 21.7309 | T | Gas Natural | 15.2891 | V | 0 | P
| 2025-05-26 05:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.5574 | T | Gas Natural | 15.8918 | V | 0 | P | 23.6709 | T | Gas Natural | 15.0837 | V | 0 | P
| 2025-05-26 06:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.0335 | T | Gas Natural | 15.9325 | V | 0 | P | 22.0819 | T | Gas Natural | 15.1075 | V | 0 | P
| 2025-05-26 07:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 26.8995 | T | Gas Natural | 15.5536 | V | 0 | P | 26.9021 | T | Gas Natural | 15.0312 | V | 0 | P
| 2025-05-26 08:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 29.9927 | T | Gas Natural | 15.5078 | V | 0 | P | 29.9996 | T | Gas Natural | 14.8486 | V | 0 | P
| 2025-05-26 09:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.8881 | T | Gas Natural | 15.7067 | V | 0 | P | 24.9539 | T | Gas Natural | 14.9779 | V | 0 | P
| 2025-05-26 10:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.0328 | T | Gas Natural | 15.9597 | V | 0 | P | 21.1052 | T | Gas Natural | 15.2391 | V | 0 | P
| 2025-05-26 11:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.2545 | T | Gas Natural | 15.912 | V | 0 | P | 21.3087 | T | Gas Natural | 15.0412 | V | 0 | P
| 2025-05-26 12:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.2347 | T | Gas Natural | 15.6431 | V | 0 | P | 25.287 | T | Gas Natural | 15.0391 | V | 0 | P
| 2025-05-26 13:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.2187 | T | Gas Natural | 15.8591 | V | 0 | P | 21.339 | T | Gas Natural | 15.0391 | V | 0 | P
| 2025-05-26 14:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.3577 | T | Gas Natural | 15.857 | V | 0 | P | 21.4624 | T | Gas Natural | 15.0391 | V | 0 | P
| 2025-05-26 15:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.4044 | T | Gas Natural | 15.8196 | V | 0 | P | 21.6017 | T | Gas Natural | 15.0391 | V | 0 | P
| 2025-05-26 16:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.7588 | T | Gas Natural | 15.7898 | V | 0 | P | 21.8533 | T | Gas Natural | 15.0391 | V | 0 | P
| 2025-05-26 17:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.7772 | T | Gas Natural | 15.6885 | V | 0 | P | 25.7656 | T | Gas Natural | 14.9612 | V | 0 | P
| 2025-05-26 18:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.2322 | T | Gas Natural | 15.6569 | V | 0 | P | 24.28 | T | Gas Natural | 14.9488 | V | 0 | P
| 2025-05-26 19:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 36.517 | T | Gas Natural | 15.2756 | V | 0 | P | 36.516 | T | Gas Natural | 14.5729 | V | 0 | P
| 2025-05-26 20:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 41.0778 | T | Gas Natural | 14.7922 | V | 0 | P | 41.068 | T | Gas Natural | 14.2891 | V | 0 | P
| 2025-05-26 21:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 36.4772 | T | Gas Natural | 15.0851 | V | 0 | P | 36.461 | T | Gas Natural | 14.3961 | V | 0 | P
| 2025-05-26 22:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.649 | T | Gas Natural | 15.7459 | V | 0 | P | 22.7046 | T | Gas Natural | 14.9513 | V | 0 | P
| 2025-05-26 23:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 26.2014 | T | Gas Natural | 15.6671 | V | 0 | P | 26.3248 | T | Gas Natural | 14.8849 | V | 0 | P
| 2025-05-27 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.5936 | T | Gas Natural | 15.7191 | V | 0 | P | 23.6338 | T | Gas Natural | 14.9995 | V | 0 | P
| 2025-05-27 01:00 | 0.26605 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.9969 | T | Gas Natural | 15.5803 | V | 0 | P | 25.0101 | T | Gas Natural | 15.0391 | V | 0 | P
| 2025-05-27 02:00 | 0.25469 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.0226 | T | Gas Natural | 15.9026 | V | 0 | P | 21.106 | T | Gas Natural | 15.0391 | V | 0 | P
| 2025-05-27 03:00 | 0.25498 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.0371 | T | Gas Natural | 15.9568 | V | 0 | P | 21.153 | T | Gas Natural | 15.0391 | V | 0 | P
| 2025-05-27 04:00 | 0.25469 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.0484 | T | Gas Natural | 15.7422 | V | 0 | P | 22.008 | T | Gas Natural | 15.0391 | V | 0 | P
| 2025-05-27 05:00 | 0.25619 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.291 | T | Gas Natural | 15.6418 | V | 0 | P | 24.2912 | T | Gas Natural | 15.0391 | V | 0 | P
| 2025-05-27 06:00 | 0.25678 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 31.2914 | T | Gas Natural | 15.4214 | V | 0 | P | 31.2641 | T | Gas Natural | 14.8189 | V | 0 | P
| 2025-05-27 07:00 | 0.2556 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.5651 | T | Gas Natural | 15.7059 | V | 0 | P | 23.5823 | T | Gas Natural | 14.9922 | V | 0 | P
| 2025-05-27 08:00 | 0.25645 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.1518 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 22.2339 | T | Gas Natural | 15.1275 | V | 0 | P
| 2025-05-27 09:00 | 0.23405 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.9192 | T | Gas Natural | 14.9195 | V | 0 | P | 21.9758 | T | Gas Natural | 15.1123 | V | 0 | P
| 2025-05-27 10:00 | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.4312 | T | Gas Natural | 14.7755 | V | 0 | P | 24.5543 | T | Gas Natural | 15.0371 | V | 0 | P
| 2025-05-27 11:00 | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.5825 | T | Gas Natural | 14.7924 | V | 0 | P | 24.6232 | T | Gas Natural | 15.0312 | V | 0 | P
| 2025-05-27 12:00 | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.3529 | T | Gas Natural | 14.7267 | V | 0 | P | 23.3833 | T | Gas Natural | 15.0312 | V | 0 | P
| 2025-05-27 13:00 | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.236 | T | Gas Natural | 14.9454 | V | 0 | P | 21.3777 | T | Gas Natural | 15.0312 | V | 0 | P
| 2025-05-27 14:00 | 0.25716 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.3791 | T | Gas Natural | 14.9612 | V | 0 | P | 21.5113 | T | Gas Natural | 15.0312 | V | 0 | P
| 2025-05-27 15:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.3328 | T | Gas Natural | 14.9792 | V | 0 | P | 21.5317 | T | Gas Natural | 15.0312 | V | 0 | P
| 2025-05-27 16:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.6129 | T | Gas Natural | 14.8208 | V | 0 | P | 23.68 | T | Gas Natural | 15.0312 | V | 0 | P
| 2025-05-27 17:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 41.8334 | T | Gas Natural | 14.2745 | V | 0 | P | 41.8108 | T | Gas Natural | 14.4568 | V | 0 | P
| 2025-05-27 18:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 42.0608 | T | Gas Natural | 13.9432 | V | 0 | P | 42.0788 | T | Gas Natural | 14.197 | V | 0 | P
| 2025-05-27 19:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 43.176 | T | Gas Natural | 13.9255 | V | 0 | P | 43.1882 | T | Gas Natural | 14.1783 | V | 0 | P
| 2025-05-27 20:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 44.8996 | T | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 44.9015 | T | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P
| 2025-05-27 21:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 43.7097 | T | Gas Natural | 13.8067 | V | 0 | P | 43.7127 | T | Gas Natural | 14.0977 | V | 0 | P
| 2025-05-27 22:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 26.717 | T | Gas Natural | 14.5732 | V | 0 | P | 26.7775 | T | Gas Natural | 14.7626 | V | 0 | P
| 2025-05-27 23:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 26.7356 | T | Gas Natural | 14.5894 | V | 0 | P | 26.847 | T | Gas Natural | 14.8625 | V | 0 | P
| 2025-05-28 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 30.0701 | T | Gas Natural | 14.4755 | V | 0 | P | 30.102 | T | Gas Natural | 14.8035 | V | 0 | P
| 2025-05-28 01:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.8283 | T | Gas Natural | 14.8402 | V | 0 | P | 21.9047 | T | Gas Natural | 14.9632 | V | 0 | P
| 2025-05-28 02:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.7328 | T | Gas Natural | 14.9375 | V | 0 | P | 20.8835 | T | Gas Natural | 15.156 | V | 0 | P
| 2025-05-28 03:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.5729 | T | Gas Natural | 14.9375 | V | 0 | P | 20.7209 | T | Gas Natural | 15.2812 | V | 0 | P
| 2025-05-28 04:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.2038 | T | Gas Natural | 14.9375 | V | 0 | P | 21.3887 | T | Gas Natural | 15.2812 | V | 0 | P
| 2025-05-28 05:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.2945 | T | Gas Natural | 14.8396 | V | 0 | P | 23.4033 | T | Gas Natural | 15.0396 | V | 0 | P
| 2025-05-28 06:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.3754 | T | Gas Natural | 14.917 | V | 0 | P | 22.395 | T | Gas Natural | 15.1064 | V | 0 | P
| 2025-05-28 07:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.4192 | T | Gas Natural | 14.8573 | V | 0 | P | 22.5039 | T | Gas Natural | 15.0925 | V | 0 | P
| 2025-05-28 08:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.6639 | T | Gas Natural | 14.9359 | V | 0 | P | 21.7206 | T | Gas Natural | 15.1396 | V | 0 | P
| 2025-05-28 09:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.8092 | T | Gas Natural | 15.054 | V | 0 | P | 20.9522 | T | Gas Natural | 15.2587 | V | 0 | P
| 2025-05-28 10:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.7338 | T | Gas Natural | 14.8149 | V | 0 | P | 23.8582 | T | Gas Natural | 14.96 | V | 0 | P
| 2025-05-28 11:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.0779 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 21.0713 | T | Gas Natural | 15.0976 | V | 0 | P
| 2025-05-28 12:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.3455 | T | Gas Natural | 14.8694 | V | 0 | P | 21.4036 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P
| 2025-05-28 13:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.5426 | T | Gas Natural | 15.0872 | V | 0 | P | 20.56 | T | Gas Natural | 15.1484 | V | 0 | P
| 2025-05-28 14:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.4872 | T | Gas Natural | 14.8807 | V | 0 | P | 21.501 | T | Gas Natural | 15.1484 | V | 0 | P
| 2025-05-28 15:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.1142 | T | Gas Natural | 14.9682 | V | 0 | P | 21.2809 | T | Gas Natural | 15.1484 | V | 0 | P
| 2025-05-28 16:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 30.0892 | T | Gas Natural | 14.6042 | V | 0 | P | 30.0681 | T | Gas Natural | 14.8131 | V | 0 | P
| 2025-05-28 17:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 34.7767 | T | Gas Natural | 14.3731 | V | 0 | P | 34.7811 | T | Gas Natural | 14.6102 | V | 0 | P
| 2025-05-28 18:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 27.6039 | T | Gas Natural | 14.6291 | V | 0 | P | 27.558 | T | Gas Natural | 14.8472 | V | 0 | P
| 2025-05-28 19:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 36.474 | T | Gas Natural | 14.3341 | V | 0 | P | 36.582 | T | Gas Natural | 14.492 | V | 0 | P
| 2025-05-28 20:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 43.2184 | T | Gas Natural | 13.9737 | V | 0 | P | 43.3564 | T | Gas Natural | 14.0974 | V | 0 | P
| 2025-05-28 21:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 42.9133 | T | Gas Natural | 13.8943 | V | 0 | P | 42.9645 | T | Gas Natural | 14.014 | V | 0 | P
| 2025-05-28 22:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 26.6892 | T | Gas Natural | 14.566 | V | 0 | P | 26.7318 | T | Gas Natural | 14.7807 | V | 0 | P
| 2025-05-28 23:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.3101 | T | Gas Natural | 14.9359 | V | 0 | P | 21.4392 | T | Gas Natural | 15.1074 | V | 0 | P
| 2025-05-29 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.5077 | T | Gas Natural | 14.6409 | V | 0 | P | 25.5621 | T | Gas Natural | 14.9365 | V | 0 | P
| 2025-05-29 01:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 29.8785 | T | Gas Natural | 14.4235 | V | 0 | P | 29.8529 | T | Gas Natural | 14.694 | V | 0 | P
| 2025-05-29 02:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.7824 | T | Gas Natural | 14.7751 | V | 0 | P | 22.7921 | T | Gas Natural | 14.9579 | V | 0 | P
| 2025-05-29 03:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.5093 | T | Gas Natural | 15.0231 | V | 0 | P | 20.6782 | T | Gas Natural | 15.1719 | V | 0 | P
| 2025-05-29 04:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.9425 | T | Gas Natural | 15.1016 | V | 0 | P | 21.0693 | T | Gas Natural | 15.1719 | V | 0 | P
| 2025-05-29 05:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.7142 | T | Gas Natural | 14.777 | V | 0 | P | 22.8712 | T | Gas Natural | 15.0702 | V | 0 | P
| 2025-05-29 06:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.7329 | T | Gas Natural | 14.8716 | V | 0 | P | 22.772 | T | Gas Natural | 15.0983 | V | 0 | P
| 2025-05-29 07:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.6444 | T | Gas Natural | 14.7026 | V | 0 | P | 23.722 | T | Gas Natural | 15.0088 | V | 0 | P
| 2025-05-29 08:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.9276 | T | Gas Natural | 14.8584 | V | 0 | P | 21.9704 | T | Gas Natural | 15.1337 | V | 0 | P
| 2025-05-29 09:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.9781 | T | Gas Natural | 14.9565 | V | 0 | P | 21.1156 | T | Gas Natural | 15.1875 | V | 0 | P
| 2025-05-29 10:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.2496 | T | Gas Natural | 14.7299 | V | 0 | P | 25.3743 | T | Gas Natural | 14.9733 | V | 0 | P
| 2025-05-29 11:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.9631 | T | Gas Natural | 14.6403 | V | 0 | P | 24.978 | T | Gas Natural | 14.7894 | V | 0 | P
| 2025-05-29 12:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.8372 | T | Gas Natural | 15.0103 | V | 0 | P | 21.0134 | T | Gas Natural | 14.9297 | V | 0 | P
| 2025-05-29 13:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.0964 | T | Gas Natural | 14.8868 | V | 0 | P | 22.2029 | T | Gas Natural | 14.9297 | V | 0 | P
| 2025-05-29 14:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.388 | T | Gas Natural | 14.8478 | V | 0 | P | 21.4807 | T | Gas Natural | 14.9297 | V | 0 | P
| 2025-05-29 15:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.4342 | T | Gas Natural | 14.9167 | V | 0 | P | 21.5227 | T | Gas Natural | 14.9297 | V | 0 | P
| 2025-05-29 16:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.8643 | T | Gas Natural | 14.8281 | V | 0 | P | 23.8697 | T | Gas Natural | 14.9297 | V | 0 | P
| 2025-05-29 17:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.5985 | T | Gas Natural | 14.9219 | V | 0 | P | 22.5784 | T | Gas Natural | 15.0505 | V | 0 | P
| 2025-05-29 18:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.4412 | T | Gas Natural | 14.8066 | V | 0 | P | 24.5147 | T | Gas Natural | 14.9054 | V | 0 | P
| 2025-05-29 19:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 40.1894 | T | Gas Natural | 14.163 | V | 0 | P | 40.2887 | T | Gas Natural | 14.3336 | V | 0 | P
| 2025-05-29 20:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 50.2949 | T | Gas Natural | 13.8047 | V | 0 | P | 50.3642 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P
| 2025-05-29 21:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 58.7659 | V | Gas Natural | 13.8047 | V | 0 | P | 58.7798 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P
| 2025-05-29 22:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 45.2805 | T | Gas Natural | 13.8047 | V | 0 | P | 45.3389 | T | Gas Natural | 14.0259 | V | 0 | P
| 2025-05-29 23:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 38.6299 | T | Gas Natural | 14.0486 | V | 0 | P | 38.6259 | T | Gas Natural | 14.2456 | V | 0 | P
| 2025-05-30 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 35.0424 | T | Gas Natural | 14.2401 | V | 0 | P | 35.0975 | T | Gas Natural | 14.4463 | V | 0 | P
| 2025-05-30 01:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 48.2631 | T | Gas Natural | 13.8794 | V | 0 | P | 48.2592 | T | Gas Natural | 14.0134 | V | 0 | P
| 2025-05-30 02:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 50.6104 | T | Gas Natural | 13.8047 | V | 0 | P | 50.5905 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P
| 2025-05-30 03:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 35.899 | T | Gas Natural | 14.1048 | V | 0 | P | 35.8808 | T | Gas Natural | 14.3905 | V | 0 | P
| 2025-05-30 04:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 30.3527 | T | Gas Natural | 14.3047 | V | 0 | P | 30.3519 | T | Gas Natural | 14.6719 | V | 0 | P
| 2025-05-30 05:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 37.2047 | T | Gas Natural | 14.2034 | V | 0 | P | 37.2064 | T | Gas Natural | 14.5423 | V | 0 | P
| 2025-05-30 06:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 29.2221 | T | Gas Natural | 14.2554 | V | 0 | P | 29.2255 | T | Gas Natural | 14.624 | V | 0 | P
| 2025-05-30 07:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 26.7675 | T | Gas Natural | 14.5512 | V | 0 | P | 26.7667 | T | Gas Natural | 14.9294 | V | 0 | P
| 2025-05-30 08:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.0423 | T | Gas Natural | 14.8507 | V | 0 | P | 22.1358 | T | Gas Natural | 15.1147 | V | 0 | P
| 2025-05-30 09:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.3075 | T | Gas Natural | 14.6243 | V | 0 | P | 25.3289 | T | Gas Natural | 14.9582 | V | 0 | P
| 2025-05-30 10:00 | 0.28437 | P | Gasoil | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 28.7011 | T | Gas Natural | 14.5635 | V | 0 | P | 28.7691 | T | Gas Natural | 14.8119 | V | 0 | P
| 2025-05-30 11:00 | 0.31045 | P | Gasoil | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.6774 | T | Gas Natural | 14.7125 | V | 0 | P | 23.7705 | T | Gas Natural | 14.9453 | V | 0 | P
| 2025-05-30 12:00 | 0.3321 | P | Gasoil | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.8745 | T | Gas Natural | 15.0312 | V | 0 | P | 21.0369 | T | Gas Natural | 14.9453 | V | 0 | P
| 2025-05-30 13:00 | 0.34346 | P | Gasoil | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.2317 | T | Gas Natural | 14.9025 | V | 0 | P | 21.2961 | T | Gas Natural | 14.9453 | V | 0 | P
| 2025-05-30 14:00 | 0.34375 | P | Gasoil | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.9555 | T | Gas Natural | 14.9727 | V | 0 | P | 21.0952 | T | Gas Natural | 14.9453 | V | 0 | P
| 2025-05-30 15:00 | 0.34375 | P | Gasoil | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.5075 | T | Gas Natural | 15.0156 | V | 0 | P | 20.552 | T | Gas Natural | 14.9453 | V | 0 | P
| 2025-05-30 16:00 | 0.34375 | P | Gasoil | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.0295 | T | Gas Natural | 14.849 | V | 0 | P | 22.0534 | T | Gas Natural | 14.9453 | V | 0 | P
| 2025-05-30 17:00 | 0.34375 | P | Gasoil | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 30.9521 | T | Gas Natural | 14.5661 | V | 0 | P | 30.911 | T | Gas Natural | 14.6947 | V | 0 | P
| 2025-05-30 18:00 | 0.34375 | P | Gasoil | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 34.5967 | T | Gas Natural | 14.2795 | V | 0 | P | 34.6173 | T | Gas Natural | 14.4453 | V | 0 | P
| 2025-05-30 19:00 | 0.34375 | P | Gasoil | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 34.7255 | T | Gas Natural | 14.4107 | V | 0 | P | 34.6914 | T | Gas Natural | 14.5243 | V | 0 | P
| 2025-05-30 20:00 | 0.34375 | P | Gasoil | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 39.3283 | T | Gas Natural | 14.0078 | V | 0 | P | 39.3383 | T | Gas Natural | 14.1953 | V | 0 | P
| 2025-05-30 21:00 | 0.34375 | P | Gasoil | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 51.105 | T | Gas Natural | 13.8012 | V | 0 | P | 51.0872 | T | Gas Natural | 13.9843 | V | 0 | P
| 2025-05-30 22:00 | 0.34346 | P | Gasoil | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 43.2718 | T | Gas Natural | 13.8867 | V | 0 | P | 43.3425 | T | Gas Natural | 14.0847 | V | 0 | P
| 2025-05-30 23:00 | 0.34375 | P | Gasoil | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 32.0297 | T | Gas Natural | 14.3543 | V | 0 | P | 32.0693 | T | Gas Natural | 14.603 | V | 0 | P
| 2025-05-31 | 0.34375 | P | Gasoil | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.4879 | T | Gas Natural | 14.9977 | V | 0 | P | 20.6031 | T | Gas Natural | 15.1704 | V | 0 | P
| 2025-05-31 01:00 | 0.34375 | P | Gasoil | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.2363 | T | Gas Natural | 14.8739 | V | 0 | P | 22.316 | T | Gas Natural | 15.0587 | V | 0 | P
| 2025-05-31 02:00 | 0.34375 | P | Gasoil | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.0153 | T | Gas Natural | 14.8759 | V | 0 | P | 22.0491 | T | Gas Natural | 15.0591 | V | 0 | P
| 2025-05-31 03:00 | 0.34342 | P | Gasoil | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.5943 | T | Gas Natural | 15.0234 | V | 0 | P | 20.7688 | T | Gas Natural | 15.2031 | V | 0 | P
| 2025-05-31 04:00 | 0.34375 | P | Gasoil | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.6323 | T | Gas Natural | 15.0234 | V | 0 | P | 20.7998 | T | Gas Natural | 15.2031 | V | 0 | P
| 2025-05-31 05:00 | 0.34375 | P | Gasoil | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.1002 | T | Gas Natural | 14.9599 | V | 0 | P | 22.1688 | T | Gas Natural | 15.199 | V | 0 | P
| 2025-05-31 06:00 | 0.34375 | P | Gasoil | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.8301 | T | Gas Natural | 14.574 | V | 0 | P | 25.8585 | T | Gas Natural | 14.9531 | V | 0 | P
| 2025-05-31 07:00 | 0.34375 | P | Gasoil | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.4966 | T | Gas Natural | 14.8479 | V | 0 | P | 22.517 | T | Gas Natural | 15.1901 | V | 0 | P
| 2025-05-31 08:00 | 0.34346 | P | Gasoil | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.6708 | T | Gas Natural | 14.7947 | V | 0 | P | 22.6811 | T | Gas Natural | 15.2109 | V | 0 | P
| 2025-05-31 09:00 | 0.34375 | P | Gasoil | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.2423 | T | Gas Natural | 14.7981 | V | 0 | P | 24.2771 | T | Gas Natural | 15.0168 | V | 0 | P
| 2025-05-31 10:00 | 0.34342 | P | Gasoil | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.2666 | T | Gas Natural | 14.7047 | V | 0 | P | 25.3329 | T | Gas Natural | 14.8609 | V | 0 | P
| 2025-05-31 11:00 | 0.34375 | P | Gasoil | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.7328 | T | Gas Natural | 14.8677 | V | 0 | P | 21.7828 | T | Gas Natural | 14.9609 | V | 0 | P
| 2025-05-31 12:00 | 0.34375 | P | Gasoil | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.1079 | T | Gas Natural | 14.8865 | V | 0 | P | 22.2002 | T | Gas Natural | 14.9609 | V | 0 | P
| 2025-05-31 13:00 | 0.34375 | P | Gasoil | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.9632 | T | Gas Natural | 14.9888 | V | 0 | P | 21.0585 | T | Gas Natural | 14.9609 | V | 0 | P
| 2025-05-31 14:00 | 0.34375 | P | Gasoil | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.6216 | T | Gas Natural | 15.0156 | V | 0 | P | 20.7937 | T | Gas Natural | 14.9609 | V | 0 | P
| 2025-05-31 15:00 | 0.34375 | P | Gasoil | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.408 | T | Gas Natural | 14.9811 | V | 0 | P | 21.4896 | T | Gas Natural | 14.9609 | V | 0 | P
| 2025-05-31 16:00 | 0.34346 | P | Gasoil | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 26.6735 | T | Gas Natural | 14.6911 | V | 0 | P | 26.6718 | T | Gas Natural | 14.8424 | V | 0 | P
| 2025-05-31 17:00 | 0.34375 | P | Gasoil | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 28.3166 | T | Gas Natural | 14.6018 | V | 0 | P | 28.2799 | T | Gas Natural | 14.7109 | V | 0 | P
| 2025-05-31 18:00 | 0.34342 | P | Gasoil | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 32.1126 | T | Gas Natural | 14.5156 | V | 0 | P | 32.0938 | T | Gas Natural | 14.4993 | V | 0 | P
| 2025-05-31 19:00 | 0.34375 | P | Gasoil | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 30.5173 | T | Gas Natural | 14.5156 | V | 0 | P | 30.5229 | T | Gas Natural | 14.6623 | V | 0 | P
| 2025-05-31 20:00 | 0.34375 | P | Gasoil | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 36.2704 | T | Gas Natural | 14.3455 | V | 0 | P | 36.2454 | T | Gas Natural | 14.4981 | V | 0 | P
| 2025-05-31 21:00 | 0.34375 | P | Gasoil | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 36.3952 | T | Gas Natural | 14.1896 | V | 0 | P | 36.3538 | T | Gas Natural | 14.347 | V | 0 | P
| 2025-05-31 22:00 | 0.34375 | P | Gasoil | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.4029 | T | Gas Natural | 14.6806 | V | 0 | P | 24.4607 | T | Gas Natural | 14.7436 | V | 0 | P
| 2025-05-31 23:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.0441 | T | Gas Natural | 14.927 | V | 0 | P | 21.1366 | T | Gas Natural | 14.9453 | V | 0 | P
| 2025-06-01 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.7508 | T | Gas Natural | 14.9002 | V | 0 | P | 21.8682 | T | Gas Natural | 14.9453 | V | 0 | P
| 2025-06-01 01:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.7106 | T | Gas Natural | 14.6537 | V | 0 | P | 25.7226 | T | Gas Natural | 14.8244 | V | 0 | P
| 2025-06-01 02:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.061 | T | Gas Natural | 14.955 | V | 0 | P | 21.194 | T | Gas Natural | 15.0733 | V | 0 | P
| 2025-06-01 03:00 | 0.69476 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.5208 | T | Gas Natural | 15.0234 | V | 0 | P | 20.6746 | T | Gas Natural | 15.2031 | V | 0 | P
| 2025-06-01 04:00 | 7.3878 | O | Gas Natural | 18.0781 | P | 18.0781 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.6631 | T | Gas Natural | 15.0234 | V | 0 | P | 20.8304 | T | Gas Natural | 15.2031 | V | 0 | P
| 2025-06-01 05:00 | 7.0309 | O | Gas Natural | 18.0781 | P | 18.0781 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.1773 | T | Gas Natural | 15.0234 | V | 0 | P | 21.3249 | T | Gas Natural | 15.2031 | V | 0 | P
| 2025-06-01 06:00 | 7.099 | O | Gas Natural | 16.8735 | P | 18.0781 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.8346 | T | Gas Natural | 14.4869 | V | 0 | P | 21.0588 | T | Gas Natural | 14.6602 | V | 0 | P
| 2025-06-01 07:00 | 7.1664 | O | Gas Natural | 18.1159 | O | 0 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.9121 | T | Gas Natural | 14.5334 | V | 0 | P | 23.9258 | T | Gas Natural | 14.7397 | V | 0 | P
| 2025-06-01 08:00 | 7.2563 | O | Gas Natural | 18.4453 | O | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.1258 | T | Gas Natural | 14.8795 | V | 0 | P | 22.1189 | T | Gas Natural | 15.0829 | V | 0 | P
| 2025-06-01 09:00 | 8.6654 | O | Gas Natural | 18.2814 | O | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.7171 | T | Gas Natural | 15.0024 | V | 0 | P | 20.8144 | T | Gas Natural | 15.2031 | V | 0 | P
| 2025-06-01 10:00 | 12.0998 | T | Gas Natural | 17.9851 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 26.2379 | T | Gas Natural | 14.6429 | V | 0 | P | 26.2261 | T | Gas Natural | 14.8534 | V | 0 | P
| 2025-06-01 11:00 | 14.5959 | T | Gas Natural | 17.6622 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.7504 | T | Gas Natural | 14.9098 | V | 0 | P | 21.8178 | T | Gas Natural | 14.9453 | V | 0 | P
| 2025-06-01 12:00 | 16.2596 | T | Gas Natural | 17.3183 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.8688 | T | Gas Natural | 14.9413 | V | 0 | P | 21.8724 | T | Gas Natural | 14.9453 | V | 0 | P
| 2025-06-01 13:00 | 9.0657 | O | Gas Natural | 17.6486 | P | 17.7964 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.6027 | T | Gas Natural | 14.879 | V | 0 | P | 23.7171 | T | Gas Natural | 14.9453 | V | 0 | P
| 2025-06-01 14:00 | 11.3422 | O | Gas Natural | 17.9028 | O | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.6488 | T | Gas Natural | 14.8948 | V | 0 | P | 21.6764 | T | Gas Natural | 14.9453 | V | 0 | P
| 2025-06-01 15:00 | 12.4666 | O | Gas Natural | 17.5974 | O | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.5449 | T | Gas Natural | 14.9622 | V | 0 | P | 21.5649 | T | Gas Natural | 14.9453 | V | 0 | P
| 2025-06-01 16:00 | 7.2637 | O | Gas Natural | 18.1939 | P | 18.1901 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.1029 | T | Gas Natural | 14.8274 | V | 0 | P | 24.2054 | T | Gas Natural | 14.9453 | V | 0 | P
| 2025-06-01 17:00 | 7.2197 | O | Gas Natural | 17.9508 | P | 17.9508 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 29.0855 | T | Gas Natural | 14.6074 | V | 0 | P | 29.0724 | T | Gas Natural | 14.7354 | V | 0 | P
| 2025-06-01 18:00 | 7.0004 | O | Gas Natural | 17.7538 | P | 17.9375 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 44.4028 | T | Gas Natural | 13.958 | V | 0 | P | 44.4238 | T | Gas Natural | 14.0932 | V | 0 | P
| 2025-06-01 19:00 | 7.6329 | O | Gas Natural | 17.6997 | O | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 45.8954 | T | Gas Natural | 13.7656 | V | 0 | P | 45.8799 | T | Gas Natural | 13.9375 | V | 0 | P
| 2025-06-01 20:00 | 18.8343 | O | Gas Natural | 17.3276 | O | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 44.8571 | T | Gas Natural | 13.7656 | V | 0 | P | 44.8543 | T | Gas Natural | 13.9375 | V | 0 | P
| 2025-06-01 21:00 | 27.7545 | T | Gas Natural | 16.4627 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 40.865 | T | Gas Natural | 13.8839 | V | 0 | P | 40.8678 | T | Gas Natural | 14.0579 | V | 0 | P
| 2025-06-01 22:00 | 31.2268 | T | Gas Natural | 16.1484 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.7093 | T | Gas Natural | 14.8748 | V | 0 | P | 19.2586 | T | Gas Natural | 15.078 | V | 0 | P
| 2025-06-01 23:00 | 31.0042 | T | Gas Natural | 16.1484 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.4657 | T | Gas Natural | 14.866 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 | 31.6964 | T | Gas Natural | 16.0988 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 26.2709 | T | Gas Natural | 14.8092 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 01:00 | 38.1607 | T | Gas Natural | 15.4906 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 51.7002 | T | Gas Natural | 13.821 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 02:00 | 37.3796 | T | Gas Natural | 15.6562 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 40.6026 | T | Gas Natural | 13.9151 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 03:00 | 37.8826 | T | Gas Natural | 15.6562 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 26.7737 | T | Gas Natural | 14.5185 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 04:00 | 37.4929 | T | Gas Natural | 15.6562 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.6318 | T | Gas Natural | 15 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 05:00 | 38.4316 | T | Gas Natural | 15.4972 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.8234 | T | Gas Natural | 14.8815 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 06:00 | 38.6514 | T | Gas Natural | 15.4284 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.7629 | T | Gas Natural | 14.7836 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 07:00 | 40.7647 | T | Gas Natural | 15.2245 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 28.2677 | T | Gas Natural | 14.5354 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 08:00 | 38.0155 | T | Gas Natural | 15.4781 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.6095 | T | Gas Natural | 14.7882 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 09:00 | 36.857 | T | Gas Natural | 15.5415 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.0169 | T | Gas Natural | 14.919 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 10:00 | 42.4797 | T | Gas Natural | 14.6674 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 27.116 | T | Gas Natural | 14.5624 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 11:00 | 39.1037 | T | Gas Natural | 14.875 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 17.2324 | T | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 12:00 | 43.2803 | T | Gas Natural | 14.6451 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | O | Gas Natural | 0 | O | 0 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 13:00 | 37.9454 | T | Gas Natural | 14.8741 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 14:00 | 37.5918 | T | Gas Natural | 15.0049 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 15:00 | 37.683 | T | Gas Natural | 15.115 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 16:00 | 40.4094 | T | Gas Natural | 14.8887 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 17:00 | 18.0917 | O | Gas Natural | 16.9056 | O | 15.9234 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 18:00 | 20.3083 | O | Gas Natural | 16.7812 | O | 0 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 19:00 | 20.249 | T | Gas Natural | 16.7812 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 20:00 | 20.2383 | T | Gas Natural | 16.7812 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 21:00 | 20.125 | T | Gas Natural | 16.7812 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 22:00 | 17.846 | T | Gas Natural | 16.8973 | P | 16.9215 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 23:00 | 15.2415 | T | Gas Natural | 17.2153 | P | 17.2153 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 1.1958 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 | 18.3746 | T | Gas Natural | 16.8855 | P | 16.8855 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 7.054 | O | Gas Natural | 16.6406 | P | 16.6406 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 01:00 | 23.1679 | T | Gas Natural | 16.405 | P | 16.405 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 7.0704 | O | Gas Natural | 16.7421 | P | 16.6406 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 02:00 | 18.576 | T | Gas Natural | 16.908 | P | 16.908 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 7.1596 | O | Gas Natural | 16.4791 | O | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 03:00 | 13.8859 | T | Gas Natural | 17.3068 | P | 17.3068 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 7.1213 | O | Gas Natural | 16.5312 | O | 0 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 04:00 | 11.7105 | T | Gas Natural | 17.6953 | P | 17.6953 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 7.3604 | O | Gas Natural | 16.5312 | O | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 05:00 | 12.3414 | T | Gas Natural | 17.6953 | P | 17.6953 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 7.2378 | O | Gas Natural | 16.5312 | O | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 06:00 | 11.7756 | T | Gas Natural | 17.6953 | P | 17.6953 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 7.1324 | O | Gas Natural | 16.5312 | O | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 07:00 | 11.401 | T | Gas Natural | 17.6953 | P | 17.6953 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 8.355 | O | Gas Natural | 16.3854 | O | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 08:00 | 7.1452 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 14.9638 | T | Gas Natural | 15.6729 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 09:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.9912 | T | Gas Natural | 14.8537 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 10:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.1225 | T | Gas Natural | 14.7422 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 11:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.1514 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 12:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 26.2756 | T | Gas Natural | 14.4 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 13:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.1179 | T | Gas Natural | 14.7999 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 14:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.5274 | T | Gas Natural | 14.7463 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 15:00 | 0.34375 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 41.7715 | T | Gas Natural | 14.1353 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 16:00 | 0.76577 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 68.9576 | V | Gas Natural | 13.549 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 17:00 | 7.3133 | O | Gas Natural | 17.843 | P | 17.843 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 57.7206 | T | Gas Natural | 13.5156 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 18:00 | 7.2852 | O | Gas Natural | 17.8425 | P | 17.8425 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 65.2804 | V | Gas Natural | 13.5156 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 19:00 | 28.8125 | T | Gas Natural | 15.728 | P | 15.728 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 69.5553 | V | Gas Natural | 13.5156 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 20:00 | 51.3354 | T | Gas Natural | 14.0703 | P | 14.0703 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 69.4068 | V | Gas Natural | 13.5156 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 21:00 | 54.5801 | T | Gas Natural | 14.0714 | P | 14.0714 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 67.0609 | V | Gas Natural | 13.5156 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 22:00 | 15.535 | O | Gas Natural | 16.7938 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 57.2595 | T | Gas Natural | 13.5156 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 23:00 | 7.1202 | O | Gas Natural | 17.8125 | O | 0 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 39.9904 | T | Gas Natural | 13.8718 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 | 17.236 | O | Gas Natural | 16.7619 | O | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.1713 | T | Gas Natural | 14.9188 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 01:00 | 7.6517 | O | Gas Natural | 17.7949 | O | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 30.637 | T | Gas Natural | 14.3809 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 02:00 | 20.195 | O | Gas Natural | 16.6076 | O | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.1989 | T | Gas Natural | 14.8571 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 03:00 | 13.5939 | O | Gas Natural | 16.7903 | P | 17.5954 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.8172 | T | Gas Natural | 14.8309 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 04:00 | 6.892 | O | Gas Natural | 17.6562 | O | 17.6562 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.3071 | T | Gas Natural | 14.7656 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 05:00 | 7.1158 | O | Gas Natural | 17.6562 | P | 17.6562 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.5983 | T | Gas Natural | 14.7267 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 06:00 | 7.231 | O | Gas Natural | 17.6562 | P | 17.6562 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.6338 | T | Gas Natural | 14.8453 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 07:00 | 7.2561 | O | Gas Natural | 17.6649 | P | 17.6649 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.296 | T | Gas Natural | 14.8832 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 08:00 | 7.1895 | O | Gas Natural | 17.8214 | O | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.274 | T | Gas Natural | 14.8095 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 09:00 | 7.2042 | O | Gas Natural | 17.8125 | O | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.3104 | T | Gas Natural | 14.8539 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 10:00 | 5.8002 | O | Gas Natural | 17.8075 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 27.7029 | T | Gas Natural | 14.5664 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 11:00 | 0.25531 | O | Gas Natural | 0 | O | 0 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.7039 | T | Gas Natural | 14.8057 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 12:00 | 0.25564 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.0853 | T | Gas Natural | 14.9319 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 13:00 | 0.25553 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.9073 | T | Gas Natural | 14.9221 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 14:00 | 0.25483 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.4896 | T | Gas Natural | 14.8946 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 15:00 | 0.25501 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.7963 | T | Gas Natural | 14.8804 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 16:00 | 0.25645 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.6427 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 17:00 | 0.25696 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.8737 | T | Gas Natural | 14.7568 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 18:00 | 0.25498 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 28.4347 | T | Gas Natural | 14.5485 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 19:00 | 0.25469 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 31.1655 | T | Gas Natural | 14.5671 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 20:00 | 0.25483 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 44.6175 | T | Gas Natural | 13.8767 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 21:00 | 0.25502 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 44.2519 | T | Gas Natural | 13.783 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 22:00 | 0.26882 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 51.4341 | T | Gas Natural | 13.854 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 23:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 58.7795 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 62.1751 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 01:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 64.1649 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 02:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 62.1356 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 03:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 61.9263 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 04:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 62.2241 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 05:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 62.316 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 06:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 59.407 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 07:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 57.7225 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 08:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 59.1599 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 09:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 61.0948 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 10:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 59.4018 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 11:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 60.3446 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 12:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 59.3343 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 13:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 58.5895 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 14:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 58.2587 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 15:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 50.0873 | T | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 16:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 48.2247 | T | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 17:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 60.7808 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 18:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 54.9714 | T | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 19:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 58.8675 | T | Gas Natural | 13.6536 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 20:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 69.0295 | V | Gas Natural | 13.4453 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 21:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 60.09 | T | Gas Natural | 13.4769 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 22:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 31.1391 | T | Gas Natural | 14.3246 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 23:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.2876 | T | Gas Natural | 14.9453 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.1958 | T | Gas Natural | 14.611 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 01:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 31.6323 | T | Gas Natural | 14.3524 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 02:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.7592 | T | Gas Natural | 14.8009 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 03:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.9055 | T | Gas Natural | 14.9453 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 04:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.1646 | T | Gas Natural | 14.9453 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 05:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.7657 | T | Gas Natural | 14.7376 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 06:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.8641 | T | Gas Natural | 14.7528 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 07:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.4636 | T | Gas Natural | 14.9147 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 08:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.6244 | T | Gas Natural | 14.7704 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 09:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.4485 | T | Gas Natural | 14.8595 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 10:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 26.3503 | T | Gas Natural | 14.551 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 11:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.8493 | T | Gas Natural | 14.6323 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 12:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.9781 | T | Gas Natural | 14.8306 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 13:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.4396 | T | Gas Natural | 14.9062 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 14:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.473 | T | Gas Natural | 14.865 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 15:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.5504 | T | Gas Natural | 14.8352 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 16:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 26.9476 | T | Gas Natural | 14.622 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 17:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 30.4539 | T | Gas Natural | 14.3908 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 18:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.5625 | T | Gas Natural | 14.5382 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 19:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 33.5822 | T | Gas Natural | 14.364 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 20:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 43.1762 | T | Gas Natural | 13.8322 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 21:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 49.4388 | T | Gas Natural | 13.6328 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 22:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 35.9455 | T | Gas Natural | 14.0293 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 23:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.1767 | T | Gas Natural | 14.7464 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 30.1692 | T | Gas Natural | 14.4314 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 01:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 37.4413 | T | Gas Natural | 14.0887 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 02:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.7802 | T | Gas Natural | 14.5262 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 03:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.8998 | T | Gas Natural | 14.8828 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 04:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.0779 | T | Gas Natural | 14.8828 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 05:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.2618 | T | Gas Natural | 14.7904 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 06:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.0923 | T | Gas Natural | 14.7932 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 07:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 28.4708 | T | Gas Natural | 14.3828 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 08:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.6033 | T | Gas Natural | 14.5451 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 09:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.2977 | T | Gas Natural | 14.721 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 10:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.7785 | T | Gas Natural | 14.8333 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 11:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 27.975 | T | Gas Natural | 14.5056 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 12:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 27.0919 | T | Gas Natural | 14.6172 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 13:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.2908 | T | Gas Natural | 14.6172 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 14:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.7389 | T | Gas Natural | 14.7857 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 15:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.3375 | T | Gas Natural | 14.8693 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 16:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.3083 | T | Gas Natural | 14.9043 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 17:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.1367 | T | Gas Natural | 14.6172 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 18:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 35.5601 | T | Gas Natural | 14.2686 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 19:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 33.436 | T | Gas Natural | 14.3448 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 20:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 45.5545 | T | Gas Natural | 13.8705 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 21:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 44.32 | T | Gas Natural | 13.8594 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 22:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 29.3997 | T | Gas Natural | 14.35 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 23:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.0356 | T | Gas Natural | 14.8594 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.1713 | T | Gas Natural | 14.6962 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 01:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 36.6866 | T | Gas Natural | 14.1427 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 02:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.4102 | T | Gas Natural | 14.5416 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 03:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.8218 | T | Gas Natural | 14.8516 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 04:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.9492 | T | Gas Natural | 14.8516 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 05:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.8033 | T | Gas Natural | 14.8516 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 06:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.5202 | T | Gas Natural | 14.7585 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 07:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.4616 | T | Gas Natural | 14.8741 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 08:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 31.1446 | T | Gas Natural | 14.4024 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 09:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.3789 | T | Gas Natural | 14.8141 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 10:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.7807 | T | Gas Natural | 14.6589 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 11:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 31.0058 | T | Gas Natural | 14.4711 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 12:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.1495 | T | Gas Natural | 14.7894 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 13:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.9174 | T | Gas Natural | 14.8359 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 14:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.4961 | T | Gas Natural | 14.8825 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 15:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.6335 | T | Gas Natural | 14.8401 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 16:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.3306 | T | Gas Natural | 14.8359 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 17:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 18.0165 | O | Gas Natural | 15.3656 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 18:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 7.2583 | O | Gas Natural | 16.6797 | O | 16.6797 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 19:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 26.6948 | T | Gas Natural | 15.0032 | P | 15.0032 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 20:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 57.7084 | V | Gas Natural | 13.703 | P | 13.703 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 21:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 64.0684 | V | Gas Natural | 13.6016 | P | 13.6016 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 22:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 41.7195 | T | Gas Natural | 14.0511 | P | 14.0511 | V | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 23:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 13.6435 | O | Gas Natural | 15.8676 | O | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.8289 | T | Gas Natural | 14.8497 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 01:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 30.2663 | T | Gas Natural | 14.5312 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 02:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 30.0803 | T | Gas Natural | 14.5312 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 03:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 30.1285 | T | Gas Natural | 14.5312 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 04:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 30.1797 | T | Gas Natural | 14.5312 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 05:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 30.1109 | T | Gas Natural | 14.5312 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 06:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.7586 | T | Gas Natural | 14.7954 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 07:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.6049 | T | Gas Natural | 15.0226 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 08:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.3292 | T | Gas Natural | 14.7279 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 09:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.9254 | T | Gas Natural | 14.8792 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 10:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 28.9719 | T | Gas Natural | 14.5312 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 11:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.1685 | T | Gas Natural | 14.6817 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 12:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.011136 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.508 | T | Gas Natural | 14.9028 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 13:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.8265 | T | Gas Natural | 14.9447 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 14:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.1845 | T | Gas Natural | 14.8771 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 15:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.1191 | T | Gas Natural | 14.9224 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 16:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.1409 | T | Gas Natural | 14.7705 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 17:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 36.8494 | T | Gas Natural | 14.318 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 18:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 50.3895 | T | Gas Natural | 13.8021 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 19:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 44.2193 | T | Gas Natural | 13.8892 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 20:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 58.8729 | V | Gas Natural | 13.7656 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 21:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 59.5773 | V | Gas Natural | 13.7656 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 22:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 46.0064 | T | Gas Natural | 13.7934 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 23:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 35.8625 | T | Gas Natural | 14.0946 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.3655 | T | Gas Natural | 14.6303 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 01:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.4883 | T | Gas Natural | 14.6314 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 02:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.1814 | T | Gas Natural | 14.8404 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 03:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.3737 | T | Gas Natural | 15.0156 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 04:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.0377 | T | Gas Natural | 14.9909 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 05:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.9185 | T | Gas Natural | 14.7656 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 06:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.5532 | T | Gas Natural | 14.8286 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 07:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 36.4445 | T | Gas Natural | 14.2959 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 08:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 50.3722 | T | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 09:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 27.401 | T | Gas Natural | 14.4367 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 10:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 37.8795 | T | Gas Natural | 14.1561 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 11:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 31.8536 | T | Gas Natural | 14.366 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 12:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0.0024231 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 37.3023 | T | Gas Natural | 14.1855 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 13:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 65.1832 | V | Gas Natural | 13.5997 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 14:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 63.1138 | V | Gas Natural | 13.6517 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 15:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 62.0092 | V | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 16:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 58.4294 | V | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 17:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.4038 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 36.9044 | T | Gas Natural | 14.1817 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 18:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 52.8848 | T | Gas Natural | 13.8356 | P | 13.8356 | V | 54.9573 | T | Gas Natural | 13.7894 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 19:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 41.2979 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 60.7119 | T | Gas Natural | 13.6615 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 20:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 69.0068 | V | Gas Natural | 13.4844 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 21:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 69.4075 | V | Gas Natural | 13.4844 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 22:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 64.9648 | V | Gas Natural | 13.4844 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 23:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 67.5442 | V | Gas Natural | 13.4844 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 55.4764 | T | Gas Natural | 13.5035 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 01:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 38.6554 | T | Gas Natural | 14.0149 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 02:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 48.496 | T | Gas Natural | 13.7956 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 03:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 50.2356 | T | Gas Natural | 13.751 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 04:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 55.0767 | T | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 05:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 53.6037 | T | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 06:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 41.8705 | T | Gas Natural | 13.8747 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 07:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 40.7592 | T | Gas Natural | 13.9081 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 08:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 33.4577 | T | Gas Natural | 14.2497 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 09:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.8956 | T | Gas Natural | 14.5696 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 10:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 29.3895 | T | Gas Natural | 14.4488 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 11:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 34.1178 | T | Gas Natural | 14.4185 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 12:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 46.2898 | T | Gas Natural | 13.7409 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 13:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 42.4522 | T | Gas Natural | 13.8406 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 14:00 | 0.28437 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 39.884 | T | Gas Natural | 13.9189 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 15:00 | 0.16265 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 44.6319 | T | Gas Natural | 13.9692 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 16:00 | 6.3593 | O | Gas Natural | 17.6282 | P | 17.6282 | O | 8.2106 | O | Gas Natural | 17.0483 | P | 17.0483 | O | 65.0721 | V | Gas Natural | 13.4927 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 17:00 | 7.6905 | O | Gas Natural | 17.6172 | P | 17.6172 | O | 13.9893 | O | Gas Natural | 16.5696 | P | 16.5696 | O | 59.177 | T | Gas Natural | 13.4844 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 18:00 | 7.869 | O | Gas Natural | 17.6912 | P | 17.6172 | O | 23.6842 | T | Gas Natural | 15.6235 | P | 15.6235 | V | 65.9808 | V | Gas Natural | 13.4844 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 19:00 | 9.1096 | O | Gas Natural | 17.6505 | O | 0 | P | 63.6294 | V | Gas Natural | 13.7188 | P | 13.7188 | V | 68.3892 | V | Gas Natural | 13.4844 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 20:00 | 10.6687 | O | Gas Natural | 17.0657 | P | 0 | P | 69.9891 | V | Gas Natural | 13.7188 | P | 13.7188 | V | 68.2218 | V | Gas Natural | 13.4844 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 21:00 | 7.2074 | O | Gas Natural | 17.6953 | O | 17.6953 | O | 68.7121 | V | Gas Natural | 13.7188 | P | 13.7188 | V | 64.0112 | V | Gas Natural | 13.4844 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 22:00 | 8.6696 | O | Gas Natural | 17.5538 | O | 0 | P | 61.4119 | V | Gas Natural | 13.7188 | P | 13.7188 | V | 39.8681 | T | Gas Natural | 13.8328 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 23:00 | 9.5468 | O | Gas Natural | 17.4028 | O | 0 | P | 50.9788 | T | Gas Natural | 13.9253 | P | 13.9253 | V | 21.4444 | T | Gas Natural | 14.7329 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 | 8.1473 | O | Gas Natural | 17.5625 | O | 0 | P | 8.6362 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 37.8288 | T | Gas Natural | 14.1781 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 01:00 | 7.947 | O | Gas Natural | 17.5625 | O | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 28.6327 | T | Gas Natural | 14.3995 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 02:00 | 8.0459 | O | Gas Natural | 17.5625 | O | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.6046 | T | Gas Natural | 14.9103 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 03:00 | 8.3779 | O | Gas Natural | 17.5625 | O | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.1885 | T | Gas Natural | 14.9766 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 04:00 | 7.9301 | O | Gas Natural | 17.5625 | O | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.3477 | T | Gas Natural | 14.9766 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 05:00 | 8.481 | O | Gas Natural | 17.5625 | O | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.407 | T | Gas Natural | 14.8634 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 06:00 | 8.1823 | O | Gas Natural | 17.5625 | O | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.9864 | T | Gas Natural | 14.9123 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 07:00 | 8.1753 | O | Gas Natural | 17.5625 | O | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 33.7666 | T | Gas Natural | 14.3735 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 08:00 | 8.2623 | O | Gas Natural | 17.5625 | O | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 35.6457 | T | Gas Natural | 14.1746 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 09:00 | 8.2449 | O | Gas Natural | 17.5625 | O | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 24.1085 | T | Gas Natural | 14.6224 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 10:00 | 8.2379 | O | Gas Natural | 16.1904 | O | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.3379 | T | Gas Natural | 14.9568 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 11:00 | 8.1339 | O | Gas Natural | 16.436 | O | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 22.212 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 12:00 | 8.3064 | O | Gas Natural | 17.288 | P | 17.4808 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.8748 | T | Gas Natural | 14.7578 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 13:00 | 8.2505 | O | Gas Natural | 17.4453 | O | 17.4453 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.0174 | T | Gas Natural | 14.769 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 14:00 | 8.2332 | O | Gas Natural | 17.489 | P | 17.489 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.6218 | T | Gas Natural | 14.7712 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 15:00 | 8.1962 | O | Gas Natural | 17.4801 | P | 17.4801 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.6105 | T | Gas Natural | 14.7649 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 16:00 | 8.2039 | O | Gas Natural | 17.4504 | P | 17.4504 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 26.0985 | T | Gas Natural | 14.6332 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 17:00 | 8.2331 | O | Gas Natural | 17.5404 | P | 17.5404 | O | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 38.8729 | T | Gas Natural | 14.2097 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 18:00 | 7.8484 | O | Gas Natural | 17.5571 | P | 17.4781 | O | 20.1623 | T | Gas Natural | 15.7708 | P | 15.7708 | V | 57.7793 | T | Gas Natural | 13.6577 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 19:00 | 8.1648 | O | Gas Natural | 17.5686 | O | 0 | O | 53.4142 | T | Gas Natural | 13.7418 | P | 13.7418 | V | 65.4542 | V | Gas Natural | 13.5 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 20:00 | 9.9369 | O | Gas Natural | 17.4072 | O | 0 | P | 69.6107 | V | Gas Natural | 13.6016 | P | 13.6016 | V | 68.1569 | V | Gas Natural | 13.5 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 21:00 | 25.1442 | T | Gas Natural | 15.8753 | V | 0 | P | 68.9357 | V | Gas Natural | 13.6016 | P | 13.6016 | V | 56.7824 | T | Gas Natural | 13.5 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 22:00 | 26.0728 | T | Gas Natural | 15.7266 | V | 0 | P | 62.9284 | V | Gas Natural | 13.6016 | P | 13.6016 | V | 34.6011 | T | Gas Natural | 14.0481 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 23:00 | 35.4371 | T | Gas Natural | 14.9223 | V | 0 | P | 42.881 | T | Gas Natural | 13.8044 | P | 13.8044 | V | 33.0258 | T | Gas Natural | 14.3181 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 | 53.7511 | T | Gas Natural | 14.2645 | V | 0 | P | 35.801 | T | Gas Natural | 14.2782 | P | 14.2782 | V | 27.5032 | T | Gas Natural | 14.5115 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 01:00 | 69.6933 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 25.0818 | T | Gas Natural | 15.4332 | P | 15.4332 | V | 23.0928 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 02:00 | 69.8093 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 23.6932 | T | Gas Natural | 15.5575 | P | 15.5575 | V | 22.0627 | T | Gas Natural | 14.7591 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 03:00 | 70.1757 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 26.5812 | T | Gas Natural | 15.4034 | P | 15.4034 | V | 31.8968 | T | Gas Natural | 14.469 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 04:00 | 70.5263 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 45.2392 | T | Gas Natural | 13.8539 | P | 13.8539 | V | 49.2134 | T | Gas Natural | 13.7441 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 05:00 | 70.1514 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 46.8648 | T | Gas Natural | 13.8359 | P | 13.8359 | V | 47.2424 | T | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 06:00 | 68.9481 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 56.079 | T | Gas Natural | 13.8359 | P | 13.8359 | V | 38.7124 | T | Gas Natural | 13.9395 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 07:00 | 53.2457 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 70.4875 | V | Gas Natural | 13.8359 | P | 13.8359 | V | 50.5264 | T | Gas Natural | 13.9281 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 08:00 | 51.8555 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 70.0637 | V | Gas Natural | 13.8359 | P | 13.8359 | V | 68.2828 | V | Gas Natural | 13.5052 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 09:00 | 43.1425 | T | Gas Natural | 14.5157 | V | 0 | P | 68.1251 | V | Gas Natural | 13.8359 | P | 13.8359 | V | 59.5783 | V | Gas Natural | 13.7323 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 10:00 | 28.7871 | T | Gas Natural | 15.4585 | V | 0 | P | 41.0195 | T | Gas Natural | 14.1838 | P | 14.1838 | V | 52.9775 | T | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 11:00 | 16.3392 | T | Gas Natural | 16.6836 | V | 0 | P | 1.8522 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 51.6977 | T | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 12:00 | 12.7806 | T | Gas Natural | 17.0702 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 40.1149 | T | Gas Natural | 14.026 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 13:00 | 14.0107 | O | Gas Natural | 16.9966 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 29.762 | T | Gas Natural | 14.4635 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 14:00 | 12.3926 | O | Gas Natural | 17.0578 | O | 17.4745 | O | 3.9368 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 23.6193 | T | Gas Natural | 14.698 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 15:00 | 26.7254 | T | Gas Natural | 15.7975 | V | 0 | P | 13.3717 | T | Gas Natural | 16.5796 | P | 16.5796 | V | 30.7196 | T | Gas Natural | 14.6581 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 16:00 | 35.4545 | T | Gas Natural | 14.815 | V | 0 | P | 8.7753 | O | Gas Natural | 0 | P | 0 | N | 40.4901 | T | Gas Natural | 14.2144 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 17:00 | 37.233 | T | Gas Natural | 14.8091 | V | 0 | P | 7.4286 | O | Gas Natural | 16.4841 | O | 0 | P | 62.7981 | V | Gas Natural | 13.6211 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 18:00 | 41.8331 | T | Gas Natural | 14.4747 | V | 0 | P | 23.5069 | T | Gas Natural | 15.6247 | V | 0 | P | 65.8213 | V | Gas Natural | 13.5983 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 19:00 | 36.8712 | T | Gas Natural | 14.7945 | V | 0 | P | 36.1521 | T | Gas Natural | 14.275 | V | 0 | P | 62.4773 | V | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 20:00 | 39.5464 | T | Gas Natural | 14.6562 | V | 0 | P | 40.0312 | T | Gas Natural | 13.9766 | V | 0 | P | 61.7986 | V | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 21:00 | 38.7782 | T | Gas Natural | 14.6562 | V | 0 | P | 38.3736 | T | Gas Natural | 14.0252 | V | 0 | P | 57.831 | V | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 22:00 | 37.5741 | T | Gas Natural | 14.6562 | V | 0 | P | 36.9729 | T | Gas Natural | 14.1921 | V | 0 | P | 38.1277 | T | Gas Natural | 14.124 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 23:00 | 36.9779 | T | Gas Natural | 14.6562 | V | 0 | P | 36.05 | T | Gas Natural | 14.2188 | V | 0 | P | 22.081 | T | Gas Natural | 14.7336 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 | 36.8274 | T | Gas Natural | 14.7778 | V | 0 | P | 36.3651 | T | Gas Natural | 14.2847 | V | 0 | P | 21.1074 | T | Gas Natural | 14.9038 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 01:00 | 36.7484 | T | Gas Natural | 14.8608 | V | 0 | P | 36.4407 | T | Gas Natural | 14.3542 | V | 0 | P | 21.6149 | T | Gas Natural | 14.8728 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 02:00 | 36.544 | T | Gas Natural | 14.9062 | V | 0 | P | 36.0644 | T | Gas Natural | 14.3799 | V | 0 | P | 20.7906 | T | Gas Natural | 14.9023 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 03:00 | 36.146 | T | Gas Natural | 14.9062 | V | 0 | P | 35.3106 | T | Gas Natural | 14.4688 | V | 0 | P | 20.0815 | T | Gas Natural | 14.9766 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 04:00 | 36.513 | T | Gas Natural | 14.9062 | V | 0 | P | 35.4353 | T | Gas Natural | 14.4688 | V | 0 | P | 20.3699 | T | Gas Natural | 14.9766 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 05:00 | 37.149 | T | Gas Natural | 14.9062 | V | 0 | P | 35.7104 | T | Gas Natural | 14.4688 | V | 0 | P | 21.1769 | T | Gas Natural | 14.9512 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 06:00 | 36.6863 | T | Gas Natural | 14.9062 | V | 0 | P | 35.3353 | T | Gas Natural | 14.4688 | V | 0 | P | 20.5373 | T | Gas Natural | 14.9701 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 07:00 | 33.7771 | T | Gas Natural | 15.058 | V | 0 | P | 32.6965 | T | Gas Natural | 14.6922 | V | 0 | P | 22.0533 | T | Gas Natural | 14.8168 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 08:00 | 32.3772 | T | Gas Natural | 15.1855 | V | 0 | P | 31.7126 | T | Gas Natural | 14.7519 | V | 0 | P | 21.1235 | T | Gas Natural | 14.8229 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 09:00 | 34.7851 | T | Gas Natural | 14.9431 | V | 0 | P | 34.3583 | T | Gas Natural | 14.5182 | V | 0 | P | 20.6188 | T | Gas Natural | 14.9335 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 10:00 | 34.805 | T | Gas Natural | 14.8984 | V | 0 | P | 35.373 | T | Gas Natural | 14.3484 | V | 0 | P | 20.7139 | T | Gas Natural | 14.9128 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 11:00 | 36.2924 | T | Gas Natural | 14.7117 | V | 0 | P | 36.1421 | T | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 21.4231 | T | Gas Natural | 14.7878 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 12:00 | 36.2765 | T | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 35.7018 | T | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 20.874 | T | Gas Natural | 14.9766 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 13:00 | 36.4241 | T | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 36.0578 | T | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 21.4437 | T | Gas Natural | 14.7932 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 14:00 | 36.2626 | T | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 35.8175 | T | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 21.122 | T | Gas Natural | 14.812 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 15:00 | 36.5684 | T | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 36.27 | T | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 21.7586 | T | Gas Natural | 14.9766 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 16:00 | 38.781 | T | Gas Natural | 14.5997 | V | 0 | P | 39.6928 | T | Gas Natural | 14.0611 | V | 0 | P | 25.8914 | T | Gas Natural | 14.8474 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 17:00 | 42.1874 | T | Gas Natural | 14.3865 | V | 0 | P | 42.8798 | T | Gas Natural | 13.8611 | V | 0 | P | 31.3177 | T | Gas Natural | 14.6485 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 18:00 | 58.1084 | T | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 59.279 | T | Gas Natural | 13.7188 | V | 0 | P | 53.546 | T | Gas Natural | 13.8239 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 19:00 | 66.553 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 67.5582 | V | Gas Natural | 13.7188 | V | 0 | P | 66.637 | V | Gas Natural | 13.7109 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 20:00 | 66.6954 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 67.7978 | V | Gas Natural | 13.7188 | V | 0 | P | 66.9525 | V | Gas Natural | 13.7109 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 21:00 | 66.5047 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 66.1786 | V | Gas Natural | 13.7188 | V | 0 | P | 61.2399 | V | Gas Natural | 13.7109 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 22:00 | 63.2917 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 62.3461 | V | Gas Natural | 13.7188 | V | 0 | P | 41.2783 | T | Gas Natural | 13.9232 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 23:00 | 59.411 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 58.585 | V | Gas Natural | 13.7188 | V | 0 | P | 26.9036 | T | Gas Natural | 14.5474 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 | 51.3585 | T | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 49.9894 | T | Gas Natural | 13.7188 | V | 0 | P | 20.5075 | T | Gas Natural | 14.9688 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 01:00 | 39.9335 | T | Gas Natural | 14.3629 | V | 0 | P | 38.1582 | T | Gas Natural | 14.001 | V | 0 | P | 20.3954 | T | Gas Natural | 14.9688 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 02:00 | 37.6908 | T | Gas Natural | 14.6406 | V | 0 | P | 36.7627 | T | Gas Natural | 14.2756 | V | 0 | P | 21.3318 | T | Gas Natural | 14.8783 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 03:00 | 38.071 | T | Gas Natural | 14.6406 | V | 0 | P | 37.5641 | T | Gas Natural | 14.168 | V | 0 | P | 22.4704 | T | Gas Natural | 14.8104 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 04:00 | 36.3818 | T | Gas Natural | 14.8568 | V | 0 | P | 35.4013 | T | Gas Natural | 14.4688 | V | 0 | P | 20.2314 | T | Gas Natural | 14.9688 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 05:00 | 37.2047 | T | Gas Natural | 14.8906 | V | 0 | P | 35.6625 | T | Gas Natural | 14.4688 | V | 0 | P | 21.0156 | T | Gas Natural | 14.9688 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 06:00 | 37.0772 | T | Gas Natural | 14.8906 | V | 0 | P | 36.3679 | T | Gas Natural | 14.4688 | V | 0 | P | 21.4949 | T | Gas Natural | 14.8825 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 07:00 | 36.9446 | T | Gas Natural | 14.8906 | V | 0 | P | 35.9027 | T | Gas Natural | 14.4688 | V | 0 | P | 20.9124 | T | Gas Natural | 14.9688 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 08:00 | 36.8945 | T | Gas Natural | 14.8026 | V | 0 | P | 35.5002 | T | Gas Natural | 14.4688 | V | 0 | P | 20.7878 | T | Gas Natural | 14.9688 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 09:00 | 37.1192 | T | Gas Natural | 14.6406 | V | 0 | P | 36.3722 | T | Gas Natural | 14.2595 | V | 0 | P | 21.0894 | T | Gas Natural | 14.8544 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 10:00 | 36.8039 | T | Gas Natural | 14.6406 | V | 0 | P | 35.5252 | T | Gas Natural | 14.2188 | V | 0 | P | 20.782 | T | Gas Natural | 14.9766 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 11:00 | 37.2626 | T | Gas Natural | 14.6406 | V | 0 | P | 36.7761 | T | Gas Natural | 14.2188 | V | 0 | P | 21.8228 | T | Gas Natural | 14.7492 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 12:00 | 37.5326 | T | Gas Natural | 14.6406 | V | 0 | P | 37.2078 | T | Gas Natural | 14.2188 | V | 0 | P | 22.0293 | T | Gas Natural | 14.7266 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 13:00 | 37.0265 | T | Gas Natural | 14.6406 | V | 0 | P | 36.6939 | T | Gas Natural | 14.2188 | V | 0 | P | 21.6949 | T | Gas Natural | 14.7266 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 14:00 | 37.2429 | T | Gas Natural | 14.6406 | V | 0 | P | 37.029 | T | Gas Natural | 14.1281 | V | 0 | P | 22.2093 | T | Gas Natural | 14.7432 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 15:00 | 37.2173 | T | Gas Natural | 14.6406 | V | 0 | P | 36.6293 | T | Gas Natural | 14.212 | V | 0 | P | 21.6691 | T | Gas Natural | 14.9735 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 16:00 | 38.2371 | T | Gas Natural | 14.6326 | V | 0 | P | 38.4384 | T | Gas Natural | 14.055 | V | 0 | P | 23.5301 | T | Gas Natural | 14.7188 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 17:00 | 43.2074 | T | Gas Natural | 14.3489 | V | 0 | P | 43.9275 | T | Gas Natural | 13.8248 | V | 0 | P | 31.7668 | T | Gas Natural | 14.586 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 18:00 | 55.7815 | T | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 56.9182 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 51.1403 | T | Gas Natural | 13.8135 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 19:00 | 63.1593 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 64.0832 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 63.3767 | V | Gas Natural | 13.7188 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 20:00 | 64.6386 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 65.5858 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 64.1081 | V | Gas Natural | 13.7188 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 21:00 | 66.1507 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 66.7571 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 64.6906 | V | Gas Natural | 13.532 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 22:00 | 63.6454 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 62.6195 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 50.2142 | T | Gas Natural | 13.4748 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 23:00 | 60.5073 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 59.5646 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 36.134 | T | Gas Natural | 14.0429 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 | 55.043 | T | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 54.0878 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 22.3713 | T | Gas Natural | 14.6426 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 01:00 | 54.1892 | T | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 53.9932 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 24.837 | T | Gas Natural | 14.5685 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 02:00 | 50.5395 | T | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 49.2401 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 20.3428 | T | Gas Natural | 14.8804 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 03:00 | 45.9135 | T | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 44.6468 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 20.4448 | T | Gas Natural | 14.9688 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 04:00 | 43.3615 | T | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 42.0342 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 20.5284 | T | Gas Natural | 14.9688 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 05:00 | 43.7555 | T | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 43.9657 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 22.4252 | T | Gas Natural | 14.7428 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 06:00 | 44.085 | T | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 44.1695 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 22.7986 | T | Gas Natural | 14.7019 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 07:00 | 52.0485 | T | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 52.9715 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 33.5591 | T | Gas Natural | 14.3543 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 08:00 | 58.3369 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 58.4747 | V | Gas Natural | 13.9495 | V | 0 | P | 39.7453 | T | Gas Natural | 14.0288 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 09:00 | 52.4183 | T | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 51.6092 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 23.4342 | T | Gas Natural | 14.5642 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 10:00 | 45.0551 | T | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 44.0474 | T | Gas Natural | 13.7619 | V | 0 | P | 20.8054 | T | Gas Natural | 14.7553 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 11:00 | 37.0779 | T | Gas Natural | 14.6135 | V | 0 | P | 36.213 | T | Gas Natural | 14.1544 | V | 0 | P | 20.611 | T | Gas Natural | 14.8711 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 12:00 | 36.4428 | T | Gas Natural | 14.7031 | V | 0 | P | 35.9939 | T | Gas Natural | 14.1873 | V | 0 | P | 21.2048 | T | Gas Natural | 14.8906 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 13:00 | 35.9484 | T | Gas Natural | 14.7031 | V | 0 | P | 35.5761 | T | Gas Natural | 14.165 | V | 0 | P | 20.9072 | T | Gas Natural | 14.8906 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 14:00 | 36.1957 | T | Gas Natural | 14.7031 | V | 0 | P | 35.6511 | T | Gas Natural | 14.1394 | V | 0 | P | 21.0775 | T | Gas Natural | 14.8906 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 15:00 | 36.0913 | T | Gas Natural | 14.7031 | V | 0 | P | 35.8344 | T | Gas Natural | 14.285 | V | 0 | P | 21.137 | T | Gas Natural | 14.8906 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 16:00 | 36.7724 | T | Gas Natural | 14.7031 | V | 0 | P | 37.2143 | T | Gas Natural | 14.0547 | V | 0 | P | 21.9973 | T | Gas Natural | 14.8503 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 17:00 | 44.0563 | T | Gas Natural | 14.3434 | V | 0 | P | 45.0558 | T | Gas Natural | 13.689 | V | 0 | P | 32.1893 | T | Gas Natural | 14.4427 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 18:00 | 56.3756 | T | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 57.2873 | V | Gas Natural | 13.5547 | V | 0 | P | 47.119 | T | Gas Natural | 13.7635 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 19:00 | 65.756 | V | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 66.6081 | V | Gas Natural | 13.5547 | V | 0 | P | 60.8721 | V | Gas Natural | 13.625 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 20:00 | 68.7511 | V | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 69.9397 | V | Gas Natural | 13.5547 | V | 0 | P | 68.9569 | V | Gas Natural | 13.625 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 21:00 | 69.0415 | V | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 69.263 | V | Gas Natural | 13.5547 | V | 0 | P | 67.2904 | V | Gas Natural | 13.625 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 22:00 | 68.6265 | V | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 68.4596 | V | Gas Natural | 13.5547 | V | 0 | P | 65.5163 | V | Gas Natural | 13.625 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 23:00 | 64.2612 | V | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 63.3257 | V | Gas Natural | 13.5547 | V | 0 | P | 49.614 | T | Gas Natural | 13.6507 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 | 62.2548 | V | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 61.5867 | V | Gas Natural | 13.5547 | V | 0 | P | 37.6277 | T | Gas Natural | 13.9429 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 01:00 | 65.0774 | V | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 64.7594 | V | Gas Natural | 13.5547 | V | 0 | P | 34.3129 | T | Gas Natural | 14.1673 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 02:00 | 61.5542 | V | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 60.0003 | V | Gas Natural | 13.5547 | V | 0 | P | 22.2256 | T | Gas Natural | 14.65 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 03:00 | 56.7844 | V | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 55.5631 | T | Gas Natural | 13.5547 | V | 0 | P | 20.4173 | T | Gas Natural | 14.8828 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 04:00 | 54.1174 | T | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 52.8721 | T | Gas Natural | 13.5547 | V | 0 | P | 20.5894 | T | Gas Natural | 14.8828 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 05:00 | 54.1609 | T | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 54.5522 | T | Gas Natural | 13.5547 | V | 0 | P | 22.6444 | T | Gas Natural | 14.7075 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 06:00 | 55.0676 | T | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 55.4028 | T | Gas Natural | 13.5547 | V | 0 | P | 23.6853 | T | Gas Natural | 14.6406 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 07:00 | 58.0943 | V | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 58.6285 | V | Gas Natural | 13.5547 | V | 0 | P | 25.5182 | T | Gas Natural | 14.5905 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 08:00 | 60.5109 | V | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 60.2795 | V | Gas Natural | 13.5547 | V | 0 | P | 23.9772 | T | Gas Natural | 14.5551 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 09:00 | 53.1182 | T | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 52.289 | T | Gas Natural | 13.5547 | V | 0 | P | 20.8805 | T | Gas Natural | 14.8984 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 10:00 | 46.2681 | T | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 45.1499 | T | Gas Natural | 13.588 | V | 0 | P | 20.6615 | T | Gas Natural | 14.8984 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 11:00 | 38.7871 | T | Gas Natural | 14.4625 | V | 0 | P | 37.3502 | T | Gas Natural | 14.0674 | V | 0 | P | 20.6943 | T | Gas Natural | 14.8984 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 12:00 | 36.7603 | T | Gas Natural | 14.7109 | V | 0 | P | 35.5031 | T | Gas Natural | 14.3125 | V | 0 | P | 20.6793 | T | Gas Natural | 14.8984 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 13:00 | 36.9119 | T | Gas Natural | 14.7109 | V | 0 | P | 35.5507 | T | Gas Natural | 14.3125 | V | 0 | P | 20.9072 | T | Gas Natural | 14.8984 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 14:00 | 37.1087 | T | Gas Natural | 14.7109 | V | 0 | P | 36.2328 | T | Gas Natural | 14.1241 | V | 0 | P | 21.2534 | T | Gas Natural | 14.8984 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 15:00 | 37.2855 | T | Gas Natural | 14.7109 | V | 0 | P | 36.6785 | T | Gas Natural | 14.1864 | V | 0 | P | 21.4294 | T | Gas Natural | 14.8984 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 16:00 | 38.6278 | T | Gas Natural | 14.6089 | V | 0 | P | 39.5326 | T | Gas Natural | 13.9552 | V | 0 | P | 24.7423 | T | Gas Natural | 14.7368 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 17:00 | 40.7108 | T | Gas Natural | 14.4609 | V | 0 | P | 41.3539 | T | Gas Natural | 13.8125 | V | 0 | P | 29.2702 | T | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 18:00 | 47.1707 | T | Gas Natural | 14.2124 | V | 0 | P | 48.1821 | T | Gas Natural | 13.8125 | V | 0 | P | 38.513 | T | Gas Natural | 14.1767 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 19:00 | 61.561 | V | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 62.5322 | V | Gas Natural | 13.8125 | V | 0 | P | 56.9439 | T | Gas Natural | 13.6328 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 20:00 | 66.1626 | V | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 66.8033 | V | Gas Natural | 13.8125 | V | 0 | P | 63.1102 | V | Gas Natural | 13.6328 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 21:00 | 65.6096 | V | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 65.2223 | V | Gas Natural | 13.8125 | V | 0 | P | 57.4636 | V | Gas Natural | 13.6328 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 22:00 | 67.5847 | V | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 67.0048 | V | Gas Natural | 13.8125 | V | 0 | P | 53.5382 | T | Gas Natural | 13.6328 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 23:00 | 64.0187 | V | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 63.4545 | V | Gas Natural | 13.8125 | V | 0 | P | 40.3983 | T | Gas Natural | 13.8217 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 | 61.6561 | V | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 61.0121 | V | Gas Natural | 13.8125 | V | 0 | P | 28.3304 | T | Gas Natural | 14.4186 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 01:00 | 63.4935 | V | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 63.5368 | V | Gas Natural | 13.8125 | V | 0 | P | 27.6975 | T | Gas Natural | 14.4753 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 02:00 | 60.5648 | V | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 59.0386 | V | Gas Natural | 13.8125 | V | 0 | P | 20.868 | T | Gas Natural | 14.8274 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 03:00 | 56.9925 | V | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 55.0228 | T | Gas Natural | 13.8125 | V | 0 | P | 20.8411 | T | Gas Natural | 14.8906 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 04:00 | 54.0883 | T | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 52.3171 | T | Gas Natural | 13.8125 | V | 0 | P | 21.0294 | T | Gas Natural | 14.8906 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 05:00 | 53.4214 | T | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 52.927 | T | Gas Natural | 13.8125 | V | 0 | P | 22.1976 | T | Gas Natural | 14.7818 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 06:00 | 51.335 | T | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 51.1279 | T | Gas Natural | 13.8125 | V | 0 | P | 21.5655 | T | Gas Natural | 14.8325 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 07:00 | 51.5583 | T | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 52.0059 | T | Gas Natural | 13.8125 | V | 0 | P | 24.5889 | T | Gas Natural | 14.6665 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 08:00 | 55.7415 | V | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 55.8484 | V | Gas Natural | 13.8125 | V | 0 | P | 28.4275 | T | Gas Natural | 14.3798 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 09:00 | 50.2584 | T | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 49.2552 | T | Gas Natural | 13.8125 | V | 0 | P | 20.9974 | T | Gas Natural | 14.8671 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 10:00 | 41.9835 | T | Gas Natural | 14.2694 | V | 0 | P | 40.9 | T | Gas Natural | 14.4833 | V | 0 | P | 20.8338 | T | Gas Natural | 14.8828 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 11:00 | 36.6238 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 35.566 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 20.7019 | T | Gas Natural | 14.8828 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 12:00 | 36.7377 | T | Gas Natural | 14.7734 | V | 0 | P | 35.5471 | T | Gas Natural | 14.6477 | V | 0 | P | 21.016 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 13:00 | 36.8157 | T | Gas Natural | 14.7734 | V | 0 | P | 35.74 | T | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 21.082 | T | Gas Natural | 14.7891 | V | 0 | P | 1.2316 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 14:00 | 37.0263 | T | Gas Natural | 14.5957 | V | 0 | P | 36.587 | T | Gas Natural | 14.5526 | V | 0 | P | 21.3348 | T | Gas Natural | 14.7891 | V | 0 | P | 6.9188 | O | Gas Natural | 16.999 | P | 16.999 | O
| 2025-06-18 15:00 | 37.3886 | T | Gas Natural | 14.5288 | V | 0 | P | 37.2009 | T | Gas Natural | 14.4954 | V | 0 | P | 22.0123 | T | Gas Natural | 14.7891 | V | 0 | P | 0.096066 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 16:00 | 39.8207 | T | Gas Natural | 14.4061 | V | 0 | P | 40.4562 | T | Gas Natural | 14.3061 | V | 0 | P | 24.8143 | T | Gas Natural | 14.712 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 17:00 | 46.6165 | T | Gas Natural | 14.2734 | V | 0 | P | 47.5156 | T | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 34.4443 | T | Gas Natural | 14.3704 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 18:00 | 62.4509 | V | Gas Natural | 14.1123 | V | 0 | P | 63.6782 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 55.7273 | T | Gas Natural | 13.7105 | V | 0 | P | 10.0548 | O | Gas Natural | 16.1528 | P | 16.1528 | O
| 2025-06-18 19:00 | 68.2266 | V | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P | 69.1352 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 67.9124 | V | Gas Natural | 13.5312 | V | 0 | P | 54.1541 | T | Gas Natural | 13.9236 | P | 13.9236 | V
| 2025-06-18 20:00 | 68.2605 | V | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P | 69.1035 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 67.8853 | V | Gas Natural | 13.5312 | V | 0 | P | 70.0713 | V | Gas Natural | 13.5781 | P | 13.5781 | V
| 2025-06-18 21:00 | 68.5313 | V | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P | 68.2519 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 63.0883 | V | Gas Natural | 13.5312 | V | 0 | P | 69.7442 | V | Gas Natural | 13.5781 | P | 13.5781 | V
| 2025-06-18 22:00 | 68.4399 | V | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P | 68.1201 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 55.7015 | T | Gas Natural | 13.5312 | V | 0 | P | 67.4529 | V | Gas Natural | 13.5781 | P | 13.5781 | V
| 2025-06-18 23:00 | 67.1866 | V | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P | 66.4535 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 44.244 | T | Gas Natural | 13.6532 | V | 0 | P | 44.1685 | T | Gas Natural | 13.986 | P | 13.986 | V
| 2025-06-19 | 65.2304 | V | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P | 64.5291 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 32.4993 | T | Gas Natural | 14.2049 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 01:00 | 66.3826 | V | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P | 66.5126 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 28.5199 | T | Gas Natural | 14.5312 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 02:00 | 62.0919 | V | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P | 60.1548 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 20.8772 | T | Gas Natural | 14.7271 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 03:00 | 55.5327 | T | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P | 54.2405 | T | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 20.4206 | T | Gas Natural | 14.7812 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 04:00 | 52.4614 | T | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P | 51.4787 | T | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 20.7328 | T | Gas Natural | 14.7812 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 05:00 | 53.348 | T | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P | 53.5625 | T | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 22.7409 | T | Gas Natural | 14.7077 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 06:00 | 55.1627 | T | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P | 55.5252 | T | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 23.1532 | T | Gas Natural | 14.6343 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 07:00 | 62.3558 | V | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P | 63.1657 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 30.9066 | T | Gas Natural | 14.4236 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 08:00 | 65.2534 | V | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P | 65.0989 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 29.3712 | T | Gas Natural | 14.3679 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 09:00 | 65.7474 | V | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P | 65.8318 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 24.6873 | T | Gas Natural | 14.5882 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 10:00 | 55.2865 | T | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P | 54.262 | T | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 20.5196 | T | Gas Natural | 14.8302 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 11:00 | 41.3512 | T | Gas Natural | 14.1212 | V | 0 | P | 40.0294 | T | Gas Natural | 14.2339 | V | 0 | P | 20.8461 | T | Gas Natural | 14.7812 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 12:00 | 38.6215 | T | Gas Natural | 14.3505 | V | 0 | P | 37.7618 | T | Gas Natural | 14.4144 | V | 0 | P | 21.212 | T | Gas Natural | 14.7812 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 13:00 | 37.732 | T | Gas Natural | 14.5312 | V | 0 | P | 37.4653 | T | Gas Natural | 14.4902 | V | 0 | P | 21.8941 | T | Gas Natural | 14.7812 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 14:00 | 38.6029 | T | Gas Natural | 14.4589 | V | 0 | P | 38.5779 | T | Gas Natural | 14.3771 | V | 0 | P | 23.0183 | T | Gas Natural | 14.6847 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 15:00 | 38.557 | T | Gas Natural | 14.5186 | V | 0 | P | 38.5952 | T | Gas Natural | 14.4261 | V | 0 | P | 22.8877 | T | Gas Natural | 14.6278 | V | 0 | P | 4.971 | O | Gas Natural | 16.5644 | P | 16.5644 | O
| 2025-06-19 16:00 | 41.5912 | T | Gas Natural | 14.2901 | V | 0 | P | 42.1895 | T | Gas Natural | 14.1493 | V | 0 | P | 25.3706 | T | Gas Natural | 14.5156 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 17:00 | 49.4349 | T | Gas Natural | 14.2611 | V | 0 | P | 50.3567 | T | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 34.056 | T | Gas Natural | 14.347 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 18:00 | 66.245 | V | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P | 67.3778 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 58.8292 | T | Gas Natural | 13.6483 | V | 0 | P | 5.852 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 19:00 | 67.7356 | V | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P | 68.9461 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 67.8636 | V | Gas Natural | 13.5156 | V | 0 | P | 53.5575 | T | Gas Natural | 13.9449 | P | 13.9449 | V
| 2025-06-19 20:00 | 67.8959 | V | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P | 68.7041 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 67.1281 | V | Gas Natural | 13.5156 | V | 0 | P | 70.1911 | V | Gas Natural | 13.5391 | P | 13.5391 | V
| 2025-06-19 21:00 | 67.9282 | V | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P | 67.4872 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 63.9168 | V | Gas Natural | 13.5156 | V | 0 | P | 68.4847 | V | Gas Natural | 13.5391 | P | 13.5391 | V
| 2025-06-19 22:00 | 68.2177 | V | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P | 69.611 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 67.8228 | V | Gas Natural | 13.5156 | V | 0 | P | 50.95 | T | Gas Natural | 13.8075 | P | 13.8075 | V
| 2025-06-19 23:00 | 68.0157 | V | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P | 67.6655 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 63.5185 | V | Gas Natural | 13.5156 | V | 0 | P | 9.5399 | O | Gas Natural | 16.2824 | P | 16.2824 | O
| 2025-06-20 | 60.9021 | V | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P | 59.4943 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 42.4441 | T | Gas Natural | 13.7523 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 01:00 | 59.0593 | V | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P | 59.5817 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 36.3964 | T | Gas Natural | 14.0716 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 02:00 | 57.7201 | V | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P | 56.5093 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 24.6307 | T | Gas Natural | 14.5261 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 03:00 | 54.3855 | T | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P | 52.4602 | T | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 20.5627 | T | Gas Natural | 14.7812 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 04:00 | 50.2279 | T | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P | 48.8703 | T | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 20.6308 | T | Gas Natural | 14.7812 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 05:00 | 49.3731 | T | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P | 49.6909 | T | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 22.7262 | T | Gas Natural | 14.7812 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 06:00 | 50.7887 | T | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P | 51.3485 | T | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 23.5636 | T | Gas Natural | 14.7002 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 07:00 | 54.623 | T | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P | 55.0725 | T | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 25.5277 | T | Gas Natural | 14.6257 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 08:00 | 58.7459 | V | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P | 58.9719 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 28.0857 | T | Gas Natural | 14.5312 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 09:00 | 52.9283 | T | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P | 51.8158 | T | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 20.762 | T | Gas Natural | 14.7814 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 10:00 | 45.9494 | T | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P | 44.9467 | T | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 20.8253 | T | Gas Natural | 14.7969 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 11:00 | 38.4884 | T | Gas Natural | 14.3886 | V | 0 | P | 37.6901 | T | Gas Natural | 14.3812 | V | 0 | P | 20.9004 | T | Gas Natural | 14.7969 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 12:00 | 36.6519 | T | Gas Natural | 14.7519 | V | 0 | P | 35.6029 | T | Gas Natural | 14.6328 | V | 0 | P | 20.872 | T | Gas Natural | 14.7969 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 13:00 | 36.8921 | T | Gas Natural | 14.7734 | V | 0 | P | 36.0266 | T | Gas Natural | 14.6328 | V | 0 | P | 21.3382 | T | Gas Natural | 14.7969 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 14:00 | 37.1229 | T | Gas Natural | 14.6048 | V | 0 | P | 36.8416 | T | Gas Natural | 14.6328 | V | 0 | P | 21.2935 | T | Gas Natural | 14.7969 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 15:00 | 37.0218 | T | Gas Natural | 14.5234 | V | 0 | P | 36.6214 | T | Gas Natural | 14.5545 | V | 0 | P | 21.452 | T | Gas Natural | 14.7969 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 16:00 | 38.878 | T | Gas Natural | 14.4425 | V | 0 | P | 39.2882 | T | Gas Natural | 14.3831 | V | 0 | P | 24.2454 | T | Gas Natural | 14.6652 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 17:00 | 47.2383 | T | Gas Natural | 14.1645 | V | 0 | P | 48.4115 | T | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 36.213 | T | Gas Natural | 14.2491 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 18:00 | 63.9769 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 65.0774 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 58.8766 | T | Gas Natural | 13.5774 | V | 0 | P | 2.4949 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 19:00 | 67.6915 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 68.9506 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 68.1246 | V | Gas Natural | 13.5469 | V | 0 | P | 40.061 | T | Gas Natural | 14.4162 | P | 14.4162 | V
| 2025-06-20 20:00 | 67.7919 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 68.661 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 67.3351 | V | Gas Natural | 13.5469 | V | 0 | P | 58.929 | V | Gas Natural | 13.9062 | P | 13.9062 | V
| 2025-06-20 21:00 | 67.9306 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 68.5234 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 66.7672 | V | Gas Natural | 13.5469 | V | 0 | P | 58.7821 | V | Gas Natural | 13.9062 | P | 13.9062 | V
| 2025-06-20 22:00 | 66.8416 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 66.0118 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 62.7356 | V | Gas Natural | 13.5469 | V | 0 | P | 58.4613 | V | Gas Natural | 13.9062 | P | 13.9062 | V
| 2025-06-20 23:00 | 65.7874 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 65.4245 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 52.3562 | T | Gas Natural | 13.5469 | V | 0 | P | 57.403 | V | Gas Natural | 13.9062 | P | 13.9062 | V
| 2025-06-21 | 64.3101 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 63.9831 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 38.4998 | T | Gas Natural | 13.9917 | V | 0 | P | 20.6652 | O | Gas Natural | 14.8219 | O | 14.9449 | O
| 2025-06-21 01:00 | 68.4904 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 68.6678 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 14.6258 | O | Gas Natural | 15.8284 | O | 14.4636 | O | 31.8037 | T | Gas Natural | 14.9269 | P | 14.9269 | V
| 2025-06-21 02:00 | 64.5326 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 63.2937 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 21.805 | T | Gas Natural | 14.9184 | V | 0 | P | 15.7661 | O | Gas Natural | 15.4305 | O | 15.4164 | O
| 2025-06-21 03:00 | 58.2882 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 57.0602 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 20.5699 | T | Gas Natural | 14.8982 | V | 0 | P | 17.3482 | T | Gas Natural | 15.1475 | V | 0 | P
| 2025-06-21 04:00 | 54.005 | T | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 53.4986 | T | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 21.1479 | T | Gas Natural | 14.8994 | V | 0 | P | 20.948 | T | Gas Natural | 14.6736 | V | 0 | P
| 2025-06-21 05:00 | 59.7755 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 60.8845 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 36.9403 | T | Gas Natural | 14.2154 | V | 0 | P | 36.8366 | T | Gas Natural | 14.0603 | V | 0 | P
| 2025-06-21 06:00 | 61.1475 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 61.547 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 41.1448 | T | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P | 41.0947 | T | Gas Natural | 13.6797 | V | 0 | P
| 2025-06-21 07:00 | 60.1386 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 59.9872 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 35.108 | T | Gas Natural | 14.1214 | V | 0 | P | 35.0346 | T | Gas Natural | 14.0349 | V | 0 | P
| 2025-06-21 08:00 | 60.658 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 60.7637 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 35.3228 | T | Gas Natural | 14.1953 | V | 0 | P | 35.2092 | T | Gas Natural | 14.069 | V | 0 | P
| 2025-06-21 09:00 | 57.5194 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 56.0553 | T | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 26.0261 | T | Gas Natural | 14.4212 | V | 0 | P | 25.9926 | T | Gas Natural | 14.3264 | V | 0 | P
| 2025-06-21 10:00 | 51.8629 | T | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 50.3442 | T | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 20.8747 | T | Gas Natural | 14.9114 | V | 0 | P | 20.9515 | T | Gas Natural | 14.6487 | V | 0 | P
| 2025-06-21 11:00 | 42.4996 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 40.537 | T | Gas Natural | 14.2314 | V | 0 | P | 20.7243 | T | Gas Natural | 14.9453 | V | 0 | P | 20.8087 | T | Gas Natural | 14.6875 | V | 0 | P
| 2025-06-21 12:00 | 37.1117 | T | Gas Natural | 14.5156 | V | 0 | P | 35.7063 | T | Gas Natural | 14.6347 | V | 0 | P | 20.9044 | T | Gas Natural | 14.9436 | V | 0 | P | 20.9845 | T | Gas Natural | 14.6875 | V | 0 | P
| 2025-06-21 13:00 | 36.5261 | T | Gas Natural | 14.5156 | V | 0 | P | 35.8668 | T | Gas Natural | 14.6406 | V | 0 | P | 21.3658 | T | Gas Natural | 14.6953 | V | 0 | P | 21.4028 | T | Gas Natural | 14.6875 | V | 0 | P
| 2025-06-21 14:00 | 36.4952 | T | Gas Natural | 14.5243 | V | 0 | P | 35.9827 | T | Gas Natural | 14.6406 | V | 0 | P | 21.2341 | T | Gas Natural | 14.6953 | V | 0 | P | 21.282 | T | Gas Natural | 14.6875 | V | 0 | P
| 2025-06-21 15:00 | 36.8402 | T | Gas Natural | 14.7183 | V | 0 | P | 36.8574 | T | Gas Natural | 14.5126 | V | 0 | P | 21.91 | T | Gas Natural | 14.7609 | V | 0 | P | 21.9665 | T | Gas Natural | 14.6875 | V | 0 | P
| 2025-06-21 16:00 | 37.7746 | T | Gas Natural | 14.5156 | V | 0 | P | 38.6371 | T | Gas Natural | 14.3906 | V | 0 | P | 25.7822 | T | Gas Natural | 14.6702 | V | 0 | P | 25.6673 | T | Gas Natural | 14.5383 | V | 0 | P
| 2025-06-21 17:00 | 44.5655 | T | Gas Natural | 14.3207 | V | 0 | P | 45.6361 | T | Gas Natural | 14.1957 | V | 0 | P | 38.9587 | T | Gas Natural | 14.1341 | V | 0 | P | 38.7937 | T | Gas Natural | 14.0228 | V | 0 | P
| 2025-06-21 18:00 | 53.6221 | T | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 54.5655 | T | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 51.6555 | T | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 51.5533 | T | Gas Natural | 13.4031 | V | 0 | P
| 2025-06-21 19:00 | 56.1435 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 57.1954 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 61.3681 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 61.1561 | V | Gas Natural | 13.3887 | V | 0 | P
| 2025-06-21 20:00 | 57.006 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 57.5028 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 64.3406 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 64.264 | V | Gas Natural | 13.3906 | V | 0 | P
| 2025-06-21 21:00 | 56.4693 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 56.0912 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 60.0818 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 59.9975 | V | Gas Natural | 13.3906 | V | 0 | P
| 2025-06-21 22:00 | 59.2896 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 58.6417 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 59.1234 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 59.0447 | V | Gas Natural | 13.3906 | V | 0 | P
| 2025-06-21 23:00 | 57.2304 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 56.6375 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 48.8711 | T | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 48.7515 | T | Gas Natural | 13.4143 | V | 0 | P
| 2025-06-22 | 57.4591 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 56.7106 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 43.0675 | T | Gas Natural | 13.7839 | V | 0 | P | 42.9898 | T | Gas Natural | 13.6951 | V | 0 | P
| 2025-06-22 01:00 | 54.3181 | T | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 53.0676 | T | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 28.5097 | T | Gas Natural | 14.3354 | V | 0 | P | 28.4734 | T | Gas Natural | 14.2675 | V | 0 | P
| 2025-06-22 02:00 | 50.4138 | T | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 48.8292 | T | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 20.6005 | T | Gas Natural | 14.9043 | V | 0 | P | 20.6538 | T | Gas Natural | 14.6797 | V | 0 | P
| 2025-06-22 03:00 | 44.8096 | T | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 43.7044 | T | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 20.7086 | T | Gas Natural | 14.9453 | V | 0 | P | 20.8036 | T | Gas Natural | 14.6797 | V | 0 | P
| 2025-06-22 04:00 | 41.1669 | T | Gas Natural | 14.2872 | V | 0 | P | 38.8928 | T | Gas Natural | 14.4209 | V | 0 | P | 20.6275 | T | Gas Natural | 14.9453 | V | 0 | P | 20.7261 | T | Gas Natural | 14.6797 | V | 0 | P
| 2025-06-22 05:00 | 38.7221 | T | Gas Natural | 14.5017 | V | 0 | P | 37.672 | T | Gas Natural | 14.602 | V | 0 | P | 22.3831 | T | Gas Natural | 14.8801 | V | 0 | P | 22.4002 | T | Gas Natural | 14.6582 | V | 0 | P
| 2025-06-22 06:00 | 46.1624 | T | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 47.1698 | T | Gas Natural | 14.1684 | V | 0 | P | 37.5034 | T | Gas Natural | 14.2134 | V | 0 | P | 37.404 | T | Gas Natural | 14.0721 | V | 0 | P
| 2025-06-22 07:00 | 49.0567 | T | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 48.9024 | T | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 41.8075 | T | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P | 41.6678 | T | Gas Natural | 13.6484 | V | 0 | P
| 2025-06-22 08:00 | 43.8963 | T | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 43.3013 | T | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 32.8421 | T | Gas Natural | 14.1751 | V | 0 | P | 32.7961 | T | Gas Natural | 14.1134 | V | 0 | P
| 2025-06-22 09:00 | 42.5512 | T | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 42.2888 | T | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 27.6523 | T | Gas Natural | 14.4099 | V | 0 | P | 27.6216 | T | Gas Natural | 14.3179 | V | 0 | P
| 2025-06-22 10:00 | 40.5747 | T | Gas Natural | 14.326 | V | 0 | P | 39.7905 | T | Gas Natural | 14.2912 | V | 0 | P | 22.2256 | T | Gas Natural | 14.6777 | V | 0 | P | 22.2055 | T | Gas Natural | 14.5366 | V | 0 | P
| 2025-06-22 11:00 | 36.9478 | T | Gas Natural | 14.6233 | V | 0 | P | 36.6979 | T | Gas Natural | 14.5621 | V | 0 | P | 22.7181 | T | Gas Natural | 14.6953 | V | 0 | P | 22.6649 | T | Gas Natural | 14.5812 | V | 0 | P
| 2025-06-22 12:00 | 36.8677 | T | Gas Natural | 14.7656 | V | 0 | P | 36.1397 | T | Gas Natural | 14.6406 | V | 0 | P | 21.4005 | T | Gas Natural | 14.6953 | V | 0 | P | 21.4103 | T | Gas Natural | 14.6562 | V | 0 | P
| 2025-06-22 13:00 | 37.0714 | T | Gas Natural | 14.6997 | V | 0 | P | 37.212 | T | Gas Natural | 14.572 | V | 0 | P | 22.2277 | T | Gas Natural | 14.6953 | V | 0 | P | 22.1967 | T | Gas Natural | 14.5618 | V | 0 | P
| 2025-06-22 14:00 | 37.2176 | T | Gas Natural | 14.5156 | V | 0 | P | 37.412 | T | Gas Natural | 14.4292 | V | 0 | P | 21.8423 | T | Gas Natural | 14.6953 | V | 0 | P | 21.869 | T | Gas Natural | 14.5554 | V | 0 | P
| 2025-06-22 15:00 | 37.1644 | T | Gas Natural | 14.5156 | V | 0 | P | 37.5936 | T | Gas Natural | 14.5402 | V | 0 | P | 22.329 | T | Gas Natural | 14.6953 | V | 0 | P | 22.3221 | T | Gas Natural | 14.6562 | V | 0 | P
| 2025-06-22 16:00 | 40.2104 | T | Gas Natural | 14.401 | V | 0 | P | 41.3805 | T | Gas Natural | 14.2795 | V | 0 | P | 29.8204 | T | Gas Natural | 14.5593 | V | 0 | P | 29.7343 | T | Gas Natural | 14.4044 | V | 0 | P
| 2025-06-22 17:00 | 40.597 | T | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 41.0211 | T | Gas Natural | 14.2381 | V | 0 | P | 30.6578 | T | Gas Natural | 14.4143 | V | 0 | P | 30.5364 | T | Gas Natural | 14.2854 | V | 0 | P
| 2025-06-22 18:00 | 51.1213 | T | Gas Natural | 14.042 | V | 0 | P | 52.4299 | T | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 48.1345 | T | Gas Natural | 13.842 | V | 0 | P | 48.0463 | T | Gas Natural | 13.6772 | V | 0 | P
| 2025-06-22 19:00 | 63.1434 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 64.0241 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 66.683 | V | Gas Natural | 13.5432 | V | 0 | P | 66.7063 | V | Gas Natural | 13.3984 | V | 0 | P
| 2025-06-22 20:00 | 62.7667 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 62.0691 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 65.4819 | V | Gas Natural | 13.4453 | V | 0 | P | 65.4315 | V | Gas Natural | 13.3984 | V | 0 | P
| 2025-06-22 21:00 | 61.8333 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 61.6496 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 61.814 | V | Gas Natural | 13.4453 | V | 0 | P | 61.7514 | V | Gas Natural | 13.3984 | V | 0 | P
| 2025-06-22 22:00 | 61.8994 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 61.9001 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 60.3709 | V | Gas Natural | 13.4453 | V | 0 | P | 60.3501 | V | Gas Natural | 13.3984 | V | 0 | P
| 2025-06-22 23:00 | 63.4411 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 63.3721 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 59.7055 | V | Gas Natural | 13.4453 | V | 0 | P | 59.6112 | V | Gas Natural | 13.3915 | V | 0 | P
| 2025-06-23 | 66.1307 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 65.7027 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 59.9481 | V | Gas Natural | 13.4453 | V | 0 | P | 59.8522 | V | Gas Natural | 13.3984 | V | 0 | P
| 2025-06-23 01:00 | 65.4302 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 64.6147 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 53.3702 | T | Gas Natural | 13.4453 | V | 0 | P | 53.3319 | T | Gas Natural | 13.3984 | V | 0 | P
| 2025-06-23 02:00 | 64.6757 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 64.0394 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 44.1131 | T | Gas Natural | 13.6036 | V | 0 | P | 44.103 | T | Gas Natural | 13.5055 | V | 0 | P
| 2025-06-23 03:00 | 64.7786 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 63.7086 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 34.0919 | T | Gas Natural | 14.1326 | V | 0 | P | 34 | T | Gas Natural | 14.0967 | V | 0 | P
| 2025-06-23 04:00 | 64.8456 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 63.5565 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 28.8472 | T | Gas Natural | 14.3161 | V | 0 | P | 28.7837 | T | Gas Natural | 14.1777 | V | 0 | P
| 2025-06-23 05:00 | 66.871 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 67.7336 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 29.8745 | T | Gas Natural | 14.4453 | V | 0 | P | 29.7705 | T | Gas Natural | 14.2165 | V | 0 | P
| 2025-06-23 06:00 | 66.0308 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 66.2476 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 28.0797 | T | Gas Natural | 14.4453 | V | 0 | P | 27.9974 | T | Gas Natural | 14.2438 | V | 0 | P
| 2025-06-23 07:00 | 65.531 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 65.1809 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 24.1182 | T | Gas Natural | 14.4453 | V | 0 | P | 24.0438 | T | Gas Natural | 14.3929 | V | 0 | P
| 2025-06-23 08:00 | 68.0712 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 69.7572 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 29.1179 | T | Gas Natural | 14.4453 | V | 0 | P | 29.0731 | T | Gas Natural | 14.243 | V | 0 | P
| 2025-06-23 09:00 | 66.8031 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 68.7685 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 29.8371 | T | Gas Natural | 14.4453 | V | 0 | P | 29.8024 | T | Gas Natural | 14.2109 | V | 0 | P
| 2025-06-23 10:00 | 66.4363 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 68.1233 | V | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 24.2831 | T | Gas Natural | 14.6367 | V | 0 | P | 24.268 | T | Gas Natural | 14.519 | V | 0 | P
| 2025-06-23 11:00 | 66.3747 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 67.9274 | V | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 20.4975 | T | Gas Natural | 14.9453 | V | 0 | P | 20.4425 | T | Gas Natural | 14.6875 | V | 0 | P
| 2025-06-23 12:00 | 66.5951 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 68.0067 | V | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 20.7139 | T | Gas Natural | 14.8799 | V | 0 | P | 20.7308 | T | Gas Natural | 14.6875 | V | 0 | P
| 2025-06-23 13:00 | 66.8823 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 68.1535 | V | Gas Natural | 13.9636 | V | 0 | P | 21.8821 | T | Gas Natural | 14.6953 | V | 0 | P | 21.8684 | T | Gas Natural | 14.5577 | V | 0 | P
| 2025-06-23 14:00 | 66.584 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 67.7189 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 22.0156 | T | Gas Natural | 14.6953 | V | 0 | P | 21.9785 | T | Gas Natural | 14.6873 | V | 0 | P
| 2025-06-23 15:00 | 66.2868 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 67.3847 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 29.8125 | T | Gas Natural | 14.5199 | V | 0 | P | 29.75 | T | Gas Natural | 14.4362 | V | 0 | P
| 2025-06-23 16:00 | 66.023 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 67.1131 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 23.8411 | T | Gas Natural | 14.6097 | V | 0 | P | 23.8153 | T | Gas Natural | 14.5359 | V | 0 | P
| 2025-06-23 17:00 | 66.1087 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 67.2139 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 29.3082 | T | Gas Natural | 14.5821 | V | 0 | P | 29.2509 | T | Gas Natural | 14.4693 | V | 0 | P
| 2025-06-23 18:00 | 66.4038 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 67.5773 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 40.1936 | T | Gas Natural | 14.0467 | V | 0 | P | 40.1207 | T | Gas Natural | 13.9379 | V | 0 | P
| 2025-06-23 19:00 | 66.7335 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 68.0131 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 51.5919 | T | Gas Natural | 13.7379 | V | 0 | P | 51.5387 | T | Gas Natural | 13.5691 | V | 0 | P
| 2025-06-23 20:00 | 67.0569 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 67.0438 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 60.4741 | V | Gas Natural | 13.4644 | V | 0 | P | 60.3876 | V | Gas Natural | 13.3984 | V | 0 | P
| 2025-06-23 21:00 | 67.2066 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 65.5703 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 65.3512 | V | Gas Natural | 13.4297 | V | 0 | P | 65.4669 | V | Gas Natural | 13.3672 | V | 0 | P
| 2025-06-23 22:00 | 65.9349 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 62.7106 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 59.512 | T | Gas Natural | 13.4297 | V | 0 | P | 59.5217 | T | Gas Natural | 13.3809 | V | 0 | P
| 2025-06-23 23:00 | 65.4318 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 63.2937 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 48.8838 | T | Gas Natural | 13.4644 | V | 0 | P | 48.8346 | T | Gas Natural | 13.4184 | V | 0 | P
| 2025-06-24 | 60.1128 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 57.8964 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 23.7673 | T | Gas Natural | 14.4755 | V | 0 | P | 23.7447 | T | Gas Natural | 14.36 | V | 0 | P
| 2025-06-24 01:00 | 54.2728 | T | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 53.5362 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 21.1151 | T | Gas Natural | 14.6875 | V | 0 | P | 21.1629 | T | Gas Natural | 14.6135 | V | 0 | P
| 2025-06-24 02:00 | 51.382 | T | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 50.5224 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 21.6266 | T | Gas Natural | 14.6875 | V | 0 | P | 21.5871 | T | Gas Natural | 14.5737 | V | 0 | P
| 2025-06-24 03:00 | 45.3053 | T | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 42.8125 | T | Gas Natural | 13.9514 | V | 0 | P | 20.6247 | T | Gas Natural | 14.8465 | V | 0 | P | 20.631 | T | Gas Natural | 14.7257 | V | 0 | P
| 2025-06-24 04:00 | 40.3796 | T | Gas Natural | 14.2925 | V | 0 | P | 37.8613 | T | Gas Natural | 14.3106 | V | 0 | P | 20.7418 | T | Gas Natural | 14.9375 | V | 0 | P | 20.8322 | T | Gas Natural | 14.4922 | V | 0 | P
| 2025-06-24 05:00 | 36.9811 | T | Gas Natural | 14.749 | V | 0 | P | 35.3873 | T | Gas Natural | 14.6641 | V | 0 | P | 20.4132 | T | Gas Natural | 14.9375 | V | 0 | P | 20.3454 | T | Gas Natural | 14.6354 | V | 0 | P
| 2025-06-24 06:00 | 38.3211 | T | Gas Natural | 14.7289 | V | 0 | P | 38.7555 | T | Gas Natural | 14.4088 | V | 0 | P | 23.7947 | T | Gas Natural | 14.7077 | V | 0 | P | 23.6978 | T | Gas Natural | 14.4922 | V | 0 | P
| 2025-06-24 07:00 | 55.1782 | T | Gas Natural | 14.3333 | V | 0 | P | 56.156 | T | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 23.1206 | T | Gas Natural | 14.7708 | V | 0 | P | 23.1039 | T | Gas Natural | 14.4922 | V | 0 | P
| 2025-06-24 08:00 | 68.2456 | V | Gas Natural | 14.0295 | V | 0 | P | 69.8169 | V | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 21.8504 | T | Gas Natural | 14.7238 | V | 0 | P | 21.8208 | T | Gas Natural | 14.8226 | V | 0 | P
| 2025-06-24 09:00 | 66.3816 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 68.1805 | V | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 26.9043 | T | Gas Natural | 14.6692 | V | 0 | P | 26.7967 | T | Gas Natural | 15.0781 | V | 0 | P
| 2025-06-24 10:00 | 66.1575 | V | Gas Natural | 14.0251 | V | 0 | P | 67.789 | V | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 31.4974 | T | Gas Natural | 14.4453 | V | 0 | P | 31.4713 | T | Gas Natural | 14.8354 | V | 0 | P
| 2025-06-24 11:00 | 65.6617 | V | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 67.1875 | V | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 22.4987 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 22.497 | T | Gas Natural | 15.1675 | V | 0 | P
| 2025-06-24 12:00 | 65.5239 | V | Gas Natural | 13.9922 | V | 0 | P | 66.9482 | V | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 19.6799 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 19.7049 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P
| 2025-06-24 13:00 | 65.3725 | V | Gas Natural | 13.9922 | V | 0 | P | 66.6393 | V | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 20.5874 | T | Gas Natural | 14.8732 | P | 0 | P | 21.9615 | T | Gas Natural | 14.9855 | V | 0 | P
| 2025-06-24 14:00 | 65.3895 | V | Gas Natural | 13.9922 | V | 0 | P | 66.6298 | V | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 20.2208 | O | Gas Natural | 14.9052 | O | 14.9052 | O | 25.5749 | T | Gas Natural | 14.8516 | V | 0 | P
| 2025-06-24 15:00 | 66.112 | V | Gas Natural | 13.9922 | V | 0 | P | 67.1953 | V | Gas Natural | 14.0324 | V | 0 | P | 9.5864 | O | Gas Natural | 15.9805 | P | 0 | P | 19.9773 | T | Gas Natural | 15.0838 | V | 0 | P
| 2025-06-24 16:00 | 66.3893 | V | Gas Natural | 13.9922 | V | 0 | P | 67.7068 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 18.6223 | O | Gas Natural | 15.2178 | O | 0 | O | 20.9784 | T | Gas Natural | 15.0481 | V | 0 | P
| 2025-06-24 17:00 | 66.3042 | V | Gas Natural | 13.9922 | V | 0 | P | 67.7784 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 46.5782 | T | Gas Natural | 13.9934 | V | 0 | P | 46.5498 | T | Gas Natural | 14.1988 | V | 0 | P
| 2025-06-24 18:00 | 66.0526 | V | Gas Natural | 13.9922 | V | 0 | P | 67.6313 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 65.572 | V | Gas Natural | 13.5793 | V | 0 | P | 66.3834 | V | Gas Natural | 13.7696 | V | 0 | P
| 2025-06-24 19:00 | 65.8249 | V | Gas Natural | 13.9922 | V | 0 | P | 67.57 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 66.5819 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 67.9518 | V | Gas Natural | 13.6016 | V | 0 | P
| 2025-06-24 20:00 | 65.7726 | V | Gas Natural | 13.9922 | V | 0 | P | 67.7306 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 66.7704 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 68.1536 | V | Gas Natural | 13.6016 | V | 0 | P
| 2025-06-24 21:00 | 66.0941 | V | Gas Natural | 13.9922 | V | 0 | P | 67.7999 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 66.6931 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 67.5569 | V | Gas Natural | 13.6076 | V | 0 | P
| 2025-06-24 22:00 | 65.4933 | V | Gas Natural | 13.9922 | V | 0 | P | 66.1965 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 56.8732 | T | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 56.8889 | T | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P
| 2025-06-24 23:00 | 59.9112 | V | Gas Natural | 13.9922 | V | 0 | P | 58.2028 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 40.2533 | T | Gas Natural | 13.8668 | V | 0 | P | 40.2753 | T | Gas Natural | 14.1698 | V | 0 | P
| 2025-06-25 | 57.1563 | V | Gas Natural | 13.9922 | V | 0 | P | 57.6186 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 35.7544 | T | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 35.7791 | T | Gas Natural | 14.6094 | V | 0 | P
| 2025-06-25 01:00 | 55.4496 | T | Gas Natural | 13.9922 | V | 0 | P | 53.5907 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 29.4803 | T | Gas Natural | 14.303 | V | 0 | P | 29.5216 | T | Gas Natural | 14.6523 | V | 0 | P
| 2025-06-25 02:00 | 48.9445 | T | Gas Natural | 13.9922 | V | 0 | P | 46.8543 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 27.1401 | T | Gas Natural | 14.4219 | V | 0 | P | 27.1579 | T | Gas Natural | 14.8594 | V | 0 | P
| 2025-06-25 03:00 | 39.937 | T | Gas Natural | 14.2506 | V | 0 | P | 37.9208 | T | Gas Natural | 14.2221 | V | 0 | P | 27.8037 | T | Gas Natural | 14.4219 | V | 0 | P | 27.7994 | T | Gas Natural | 14.8594 | V | 0 | P
| 2025-06-25 04:00 | 37.0257 | T | Gas Natural | 14.5 | V | 0 | P | 35.3989 | T | Gas Natural | 14.6641 | V | 0 | P | 27.7095 | T | Gas Natural | 14.4219 | V | 0 | P | 27.713 | T | Gas Natural | 14.8594 | V | 0 | P
| 2025-06-25 05:00 | 37.7825 | T | Gas Natural | 14.5 | V | 0 | P | 37.6329 | T | Gas Natural | 14.5023 | V | 0 | P | 30.1074 | T | Gas Natural | 14.4219 | V | 0 | P | 30.0065 | T | Gas Natural | 14.8594 | V | 0 | P
| 2025-06-25 06:00 | 41.4514 | T | Gas Natural | 14.2986 | V | 0 | P | 42.4771 | T | Gas Natural | 14.1655 | V | 0 | P | 35.6379 | T | Gas Natural | 14.234 | V | 0 | P | 35.6074 | T | Gas Natural | 14.5795 | V | 0 | P
| 2025-06-25 07:00 | 47.3078 | T | Gas Natural | 14.25 | V | 0 | P | 48.1922 | T | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 43.6462 | T | Gas Natural | 13.8491 | V | 0 | P | 43.6096 | T | Gas Natural | 14.0775 | V | 0 | P
| 2025-06-25 08:00 | 51.3658 | T | Gas Natural | 14.25 | V | 0 | P | 52.0511 | T | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 51.706 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 51.7117 | T | Gas Natural | 13.8594 | V | 0 | P
| 2025-06-25 09:00 | 52.6367 | T | Gas Natural | 14.25 | V | 0 | P | 52.3682 | T | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 50.4981 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 50.4718 | T | Gas Natural | 13.8594 | V | 0 | P
| 2025-06-25 10:00 | 52.4514 | T | Gas Natural | 14.25 | V | 0 | P | 52.146 | T | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 45.3203 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 45.3163 | T | Gas Natural | 13.921 | V | 0 | P
| 2025-06-25 11:00 | 50.4057 | T | Gas Natural | 14.25 | V | 0 | P | 49.9273 | T | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 38.0537 | T | Gas Natural | 14.0292 | V | 0 | P | 38.1037 | T | Gas Natural | 14.3583 | V | 0 | P
| 2025-06-25 12:00 | 50.8104 | T | Gas Natural | 14.25 | V | 0 | P | 51.2892 | T | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 35.7794 | T | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 35.7848 | T | Gas Natural | 14.6094 | V | 0 | P
| 2025-06-25 13:00 | 52.5191 | T | Gas Natural | 14.25 | V | 0 | P | 52.881 | T | Gas Natural | 14.0635 | V | 0 | P | 38.9099 | T | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 38.9062 | T | Gas Natural | 14.3889 | V | 0 | P
| 2025-06-25 14:00 | 52.4322 | T | Gas Natural | 14.25 | V | 0 | P | 52.6311 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 39.2216 | T | Gas Natural | 14.041 | V | 0 | P | 39.2165 | T | Gas Natural | 14.3594 | V | 0 | P
| 2025-06-25 15:00 | 52.5021 | T | Gas Natural | 14.25 | V | 0 | P | 52.4779 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 36.4516 | T | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 36.4478 | T | Gas Natural | 14.3594 | V | 0 | P
| 2025-06-25 16:00 | 57.4121 | V | Gas Natural | 14.2188 | V | 0 | P | 58.5672 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 45.8677 | T | Gas Natural | 13.8844 | V | 0 | P | 45.8519 | T | Gas Natural | 14.156 | V | 0 | P
| 2025-06-25 17:00 | 64.137 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 64.6215 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 57.6278 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 57.5705 | V | Gas Natural | 13.8594 | V | 0 | P
| 2025-06-25 18:00 | 65.3276 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 66.2166 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 61.9241 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 61.8639 | V | Gas Natural | 13.8594 | V | 0 | P
| 2025-06-25 19:00 | 66.1751 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 67.3112 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 66.5734 | V | Gas Natural | 13.4449 | V | 0 | P | 67.1044 | V | Gas Natural | 13.808 | V | 0 | P
| 2025-06-25 20:00 | 65.8608 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 67.4434 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 66.3258 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 67.2334 | V | Gas Natural | 13.6094 | V | 0 | P
| 2025-06-25 21:00 | 66.3383 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 66.9509 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 66.1091 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 66.5007 | V | Gas Natural | 13.6094 | V | 0 | P
| 2025-06-25 22:00 | 62.9284 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 61.7099 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 55.8067 | T | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 55.846 | T | Gas Natural | 13.6094 | V | 0 | P
| 2025-06-25 23:00 | 56.1955 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 55.2289 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 43.2153 | T | Gas Natural | 13.6019 | V | 0 | P | 43.2225 | T | Gas Natural | 13.9658 | V | 0 | P
| 2025-06-26 | 55.6966 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 55.4638 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 40.9609 | T | Gas Natural | 13.7926 | V | 0 | P | 40.9897 | T | Gas Natural | 14.0721 | V | 0 | P
| 2025-06-26 01:00 | 60.4793 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 60.5536 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 47.862 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 47.8512 | T | Gas Natural | 13.8594 | V | 0 | P
| 2025-06-26 02:00 | 59.7542 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 57.9873 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 42.1362 | T | Gas Natural | 13.7057 | V | 0 | P | 42.0613 | T | Gas Natural | 13.9466 | V | 0 | P
| 2025-06-26 03:00 | 58.4175 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 57.269 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 34.1845 | T | Gas Natural | 14.0695 | V | 0 | P | 34.1928 | T | Gas Natural | 14.3247 | V | 0 | P
| 2025-06-26 04:00 | 58.4946 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 57.9352 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 28.528 | T | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 28.5296 | T | Gas Natural | 14.5573 | V | 0 | P
| 2025-06-26 05:00 | 59.2169 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 59.6714 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 29.0852 | T | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 29.0641 | T | Gas Natural | 14.6094 | V | 0 | P
| 2025-06-26 06:00 | 62.3926 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 63.5258 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 35.8401 | T | Gas Natural | 14.1314 | V | 0 | P | 35.8049 | T | Gas Natural | 14.5198 | V | 0 | P
| 2025-06-26 07:00 | 67.2066 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 68.2617 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 44.8333 | T | Gas Natural | 13.6918 | V | 0 | P | 44.8294 | T | Gas Natural | 14.0193 | V | 0 | P
| 2025-06-26 08:00 | 67.6905 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 68.8211 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 55.3092 | T | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 55.2767 | T | Gas Natural | 13.8594 | V | 0 | P
| 2025-06-26 09:00 | 67.2631 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 67.5948 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 56.8261 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 56.845 | V | Gas Natural | 13.8594 | V | 0 | P
| 2025-06-26 10:00 | 66.1374 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 65.9325 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 51.0825 | T | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 51.0849 | T | Gas Natural | 13.8594 | V | 0 | P
| 2025-06-26 11:00 | 64.1022 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 63.8287 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 42.1358 | T | Gas Natural | 13.6911 | V | 0 | P | 42.138 | T | Gas Natural | 14.0108 | V | 0 | P
| 2025-06-26 12:00 | 66.475 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 67.2868 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 47.8076 | T | Gas Natural | 13.7446 | V | 0 | P | 47.8372 | T | Gas Natural | 13.9392 | V | 0 | P
| 2025-06-26 13:00 | 66.482 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 66.4618 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 48.7725 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 48.7886 | T | Gas Natural | 13.8594 | V | 0 | P
| 2025-06-26 14:00 | 65.9641 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 66.7288 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 54.3357 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 54.3205 | T | Gas Natural | 13.8594 | V | 0 | P
| 2025-06-26 15:00 | 63.8033 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 64.0014 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 53.9796 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 53.9724 | T | Gas Natural | 13.8594 | V | 0 | P
| 2025-06-26 16:00 | 64.1328 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 65.127 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 60.2918 | V | Gas Natural | 13.5074 | V | 0 | P | 60.5432 | V | Gas Natural | 13.8594 | V | 0 | P
| 2025-06-26 17:00 | 64.3543 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 65.0998 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 63.5042 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 63.9421 | V | Gas Natural | 13.6394 | V | 0 | P
| 2025-06-26 18:00 | 65.9329 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 67.0002 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 65.8848 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 66.3788 | V | Gas Natural | 13.8594 | V | 0 | P
| 2025-06-26 19:00 | 66.3547 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 67.5726 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 66.559 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 67.0877 | V | Gas Natural | 13.633 | V | 0 | P
| 2025-06-26 20:00 | 66.3549 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 67.7785 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 66.8683 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 67.7706 | V | Gas Natural | 13.6094 | V | 0 | P
| 2025-06-26 21:00 | 66.4948 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 66.8406 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 65.0146 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 65.4265 | V | Gas Natural | 13.6094 | V | 0 | P
| 2025-06-26 22:00 | 64.232 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 63.5185 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 55.1408 | T | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 55.1599 | T | Gas Natural | 13.6094 | V | 0 | P
| 2025-06-26 23:00 | 60.5949 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 59.5229 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 44.1772 | T | Gas Natural | 13.613 | V | 0 | P | 44.1812 | T | Gas Natural | 13.8452 | V | 0 | P
| 2025-06-27 | 65.4519 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 65.7843 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 47.5082 | T | Gas Natural | 13.7036 | V | 0 | P | 47.4769 | T | Gas Natural | 13.909 | V | 0 | P
| 2025-06-27 01:00 | 65.2938 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 63.6688 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 42.0974 | T | Gas Natural | 13.7651 | V | 0 | P | 42.158 | T | Gas Natural | 14.0149 | V | 0 | P
| 2025-06-27 02:00 | 63.5939 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 62.5251 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 37.3422 | T | Gas Natural | 13.9981 | V | 0 | P | 37.3519 | T | Gas Natural | 14.2556 | V | 0 | P
| 2025-06-27 03:00 | 60.6167 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 58.5278 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 28.5149 | T | Gas Natural | 14.2908 | V | 0 | P | 28.492 | T | Gas Natural | 14.542 | V | 0 | P
| 2025-06-27 04:00 | 59.4123 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 58.0563 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 24.0752 | T | Gas Natural | 14.4654 | V | 0 | P | 24.0575 | T | Gas Natural | 14.6885 | V | 0 | P
| 2025-06-27 05:00 | 60.0954 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 60.5984 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 24.5338 | T | Gas Natural | 14.6719 | V | 0 | P | 24.5284 | T | Gas Natural | 14.8594 | V | 0 | P
| 2025-06-27 06:00 | 62.0522 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 62.7776 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 29.7201 | T | Gas Natural | 14.4233 | V | 0 | P | 29.6883 | T | Gas Natural | 14.6889 | V | 0 | P
| 2025-06-27 07:00 | 67.5835 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 68.4226 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 39.2045 | T | Gas Natural | 14.0147 | V | 0 | P | 39.1853 | T | Gas Natural | 14.337 | V | 0 | P
| 2025-06-27 08:00 | 68.4057 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 69.3693 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 42.5906 | T | Gas Natural | 13.796 | V | 0 | P | 42.5293 | T | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P
| 2025-06-27 09:00 | 67.8288 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 67.7842 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 41.72 | T | Gas Natural | 13.7474 | V | 0 | P | 41.7043 | T | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P
| 2025-06-27 10:00 | 67.1945 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 65.9779 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 33.7216 | T | Gas Natural | 14.1029 | V | 0 | P | 33.727 | T | Gas Natural | 14.4186 | V | 0 | P
| 2025-06-27 11:00 | 64.0214 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 62.6732 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 22.9334 | T | Gas Natural | 14.5497 | V | 0 | P | 22.9099 | T | Gas Natural | 14.8188 | V | 0 | P
| 2025-06-27 12:00 | 60.9148 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 59.8661 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 21.3244 | T | Gas Natural | 14.6719 | V | 0 | P | 21.2913 | T | Gas Natural | 14.8516 | V | 0 | P
| 2025-06-27 13:00 | 61.7191 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 62.2797 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 25.1119 | T | Gas Natural | 14.6559 | V | 0 | P | 25.1379 | T | Gas Natural | 14.8516 | V | 0 | P
| 2025-06-27 14:00 | 62.5692 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 62.6214 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 24.8331 | T | Gas Natural | 14.467 | V | 0 | P | 24.8194 | T | Gas Natural | 14.8516 | V | 0 | P
| 2025-06-27 15:00 | 62.5304 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 62.7895 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 23.3254 | T | Gas Natural | 14.6719 | V | 0 | P | 23.3214 | T | Gas Natural | 14.8516 | V | 0 | P
| 2025-06-27 16:00 | 65.3043 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 65.6885 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 27.3241 | T | Gas Natural | 14.5142 | V | 0 | P | 27.3052 | T | Gas Natural | 14.8516 | V | 0 | P
| 2025-06-27 17:00 | 66.4514 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 67.5384 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 31.927 | T | Gas Natural | 14.4142 | V | 0 | P | 31.8521 | T | Gas Natural | 14.7074 | V | 0 | P
| 2025-06-27 18:00 | 66.9517 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 68.146 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 44.1778 | T | Gas Natural | 13.8721 | V | 0 | P | 44.1837 | T | Gas Natural | 14.1324 | V | 0 | P
| 2025-06-27 19:00 | 67.1153 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 68.2539 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 62.5306 | V | Gas Natural | 13.5649 | V | 0 | P | 62.651 | V | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P
| 2025-06-27 20:00 | 67.3739 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 66.9226 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 65.7501 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 65.708 | V | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P
| 2025-06-27 21:00 | 65.4126 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 64.4943 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 55.8793 | T | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 55.868 | T | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P
| 2025-06-27 22:00 | 60.055 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 58.3563 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 42.9157 | T | Gas Natural | 13.6415 | V | 0 | P | 42.9487 | T | Gas Natural | 13.9602 | V | 0 | P
| 2025-06-27 23:00 | 56.1329 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 55.7766 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 33.8429 | T | Gas Natural | 14.1457 | V | 0 | P | 33.8174 | T | Gas Natural | 14.4769 | V | 0 | P
| 2025-06-28 | 52.6019 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 52.5503 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 27.8869 | T | Gas Natural | 14.403 | V | 0 | P | 27.902 | T | Gas Natural | 14.6408 | V | 0 | P
| 2025-06-28 01:00 | 52.3859 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 52.1059 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 25.9595 | T | Gas Natural | 14.4297 | V | 0 | P | 25.9671 | T | Gas Natural | 14.8516 | V | 0 | P
| 2025-06-28 02:00 | 51.8153 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 51.8093 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 23.8888 | T | Gas Natural | 14.4701 | V | 0 | P | 23.9134 | T | Gas Natural | 14.8516 | V | 0 | P
| 2025-06-28 03:00 | 54.4429 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 54.2658 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 23.6145 | T | Gas Natural | 14.5381 | V | 0 | P | 23.5946 | T | Gas Natural | 14.8516 | V | 0 | P
| 2025-06-28 04:00 | 52.2108 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 51.0914 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 20.406 | T | Gas Natural | 14.6875 | V | 0 | P | 20.4313 | T | Gas Natural | 14.8516 | V | 0 | P
| 2025-06-28 05:00 | 51.1503 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 50.584 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 21.3471 | T | Gas Natural | 14.6875 | V | 0 | P | 21.3025 | T | Gas Natural | 14.8516 | V | 0 | P
| 2025-06-28 06:00 | 52.6723 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 53.1861 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 24.0409 | T | Gas Natural | 14.6875 | V | 0 | P | 23.9527 | T | Gas Natural | 14.8516 | V | 0 | P
| 2025-06-28 07:00 | 54.1116 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 54.7803 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 26.4226 | T | Gas Natural | 14.4945 | V | 0 | P | 26.3784 | T | Gas Natural | 14.8516 | V | 0 | P
| 2025-06-28 08:00 | 54.7805 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 55.2812 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 26.3326 | T | Gas Natural | 14.4375 | V | 0 | P | 26.2875 | T | Gas Natural | 14.8516 | V | 0 | P
| 2025-06-28 09:00 | 56.9474 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 57.3917 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 30.2711 | T | Gas Natural | 14.4375 | V | 0 | P | 30.2392 | T | Gas Natural | 14.8516 | V | 0 | P
| 2025-06-28 10:00 | 56.874 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 56.4293 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 27.1579 | T | Gas Natural | 14.4686 | V | 0 | P | 27.179 | T | Gas Natural | 14.8516 | V | 0 | P
| 2025-06-28 11:00 | 53.4694 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 52.3101 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 20.7764 | T | Gas Natural | 14.6875 | V | 0 | P | 20.7664 | T | Gas Natural | 14.8516 | V | 0 | P
| 2025-06-28 12:00 | 49.8737 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 49.4593 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 21.5691 | T | Gas Natural | 14.6875 | V | 0 | P | 21.5362 | T | Gas Natural | 14.8516 | V | 0 | P
| 2025-06-28 13:00 | 50.6497 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 50.8222 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 22.9059 | T | Gas Natural | 14.6875 | V | 0 | P | 22.9038 | T | Gas Natural | 14.8516 | V | 0 | P
| 2025-06-28 14:00 | 50.8854 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 51.1129 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 22.505 | T | Gas Natural | 14.6875 | V | 0 | P | 22.4993 | T | Gas Natural | 14.8516 | V | 0 | P
| 2025-06-28 15:00 | 56.1924 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 57.2196 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 32.3101 | T | Gas Natural | 14.4945 | V | 0 | P | 32.2767 | T | Gas Natural | 14.7511 | V | 0 | P
| 2025-06-28 16:00 | 55.3699 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 54.9583 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 30.326 | T | Gas Natural | 14.3062 | V | 0 | P | 30.3003 | T | Gas Natural | 14.6016 | V | 0 | P
| 2025-06-28 17:00 | 55.9569 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 56.93 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 33.1879 | T | Gas Natural | 14.3896 | V | 0 | P | 33.1689 | T | Gas Natural | 14.5951 | V | 0 | P
| 2025-06-28 18:00 | 59.933 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 61.0471 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 45.7238 | T | Gas Natural | 13.7998 | V | 0 | P | 45.6617 | T | Gas Natural | 14.0963 | V | 0 | P
| 2025-06-28 19:00 | 64.4934 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 65.4787 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 59.9485 | T | Gas Natural | 13.5909 | V | 0 | P | 59.9626 | T | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P
| 2025-06-28 20:00 | 65.4361 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 65.0326 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 64.1307 | V | Gas Natural | 13.4219 | V | 0 | P | 64.18 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P
| 2025-06-28 21:00 | 64.5126 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 63.9841 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 57.5112 | V | Gas Natural | 13.4219 | V | 0 | P | 57.5064 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P
| 2025-06-28 22:00 | 61.1877 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 61.2838 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 48.9025 | T | Gas Natural | 13.5498 | V | 0 | P | 48.9064 | T | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P
| 2025-06-28 23:00 | 66.5767 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 66.3286 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 61.2202 | V | Gas Natural | 13.4304 | V | 0 | P | 61.2384 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P
| 2025-06-29 | 62.3461 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 61.0538 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 48.566 | T | Gas Natural | 13.437 | V | 0 | P | 48.6159 | T | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P
| 2025-06-29 01:00 | 56.2556 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 54.7722 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 33.6175 | T | Gas Natural | 14.0374 | V | 0 | P | 33.7171 | T | Gas Natural | 14.3785 | V | 0 | P
| 2025-06-29 02:00 | 55.2456 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 55.7271 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 30.5449 | T | Gas Natural | 14.3082 | V | 0 | P | 30.5261 | T | Gas Natural | 14.5859 | V | 0 | P
| 2025-06-29 03:00 | 59.2166 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 58.539 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 33.4019 | T | Gas Natural | 14.1719 | V | 0 | P | 33.4416 | T | Gas Natural | 14.5291 | V | 0 | P
| 2025-06-29 04:00 | 58.2594 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 56.9242 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 26.543 | T | Gas Natural | 14.3455 | V | 0 | P | 26.5015 | T | Gas Natural | 14.6864 | V | 0 | P
| 2025-06-29 05:00 | 57.8345 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 57.5852 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 23.3849 | T | Gas Natural | 14.4219 | V | 0 | P | 23.3607 | T | Gas Natural | 14.8359 | V | 0 | P
| 2025-06-29 06:00 | 58.0089 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 58.1344 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 22.6824 | T | Gas Natural | 14.5592 | V | 0 | P | 22.6336 | T | Gas Natural | 14.8359 | V | 0 | P
| 2025-06-29 07:00 | 59.4402 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 60.1053 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 25.8829 | T | Gas Natural | 14.5589 | V | 0 | P | 25.8814 | T | Gas Natural | 14.8359 | V | 0 | P
| 2025-06-29 08:00 | 58.3796 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 57.7161 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 21.7779 | T | Gas Natural | 14.5955 | V | 0 | P | 21.7804 | T | Gas Natural | 14.8359 | V | 0 | P
| 2025-06-29 09:00 | 56.6843 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 56.2854 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 21.1314 | T | Gas Natural | 14.6719 | V | 0 | P | 21.1411 | T | Gas Natural | 14.8359 | V | 0 | P
| 2025-06-29 10:00 | 53.6586 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 51.9 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 20.7155 | T | Gas Natural | 14.6719 | V | 0 | P | 20.7244 | T | Gas Natural | 14.8359 | V | 0 | P
| 2025-06-29 11:00 | 50.5006 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 49.6691 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 21.5864 | T | Gas Natural | 14.6719 | V | 0 | P | 21.6047 | T | Gas Natural | 14.8359 | V | 0 | P
| 2025-06-29 12:00 | 49.0715 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 47.9762 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 21.0902 | T | Gas Natural | 14.6719 | V | 0 | P | 21.0384 | T | Gas Natural | 14.8359 | V | 0 | P
| 2025-06-29 13:00 | 50.1505 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 50.3546 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 22.3401 | T | Gas Natural | 14.6719 | V | 0 | P | 22.3329 | T | Gas Natural | 14.8359 | V | 0 | P
| 2025-06-29 14:00 | 48.8418 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 47.8659 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 21.0693 | T | Gas Natural | 14.6719 | V | 0 | P | 21.0719 | T | Gas Natural | 14.8359 | V | 0 | P
| 2025-06-29 15:00 | 49.7525 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 50.2874 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 23.7089 | T | Gas Natural | 14.6658 | V | 0 | P | 23.64 | T | Gas Natural | 14.8359 | V | 0 | P
| 2025-06-29 16:00 | 58.9154 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 59.834 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 36.7554 | T | Gas Natural | 14.2316 | V | 0 | P | 36.704 | T | Gas Natural | 14.525 | V | 0 | P
| 2025-06-29 17:00 | 57.7918 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 58.1537 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 34.3299 | T | Gas Natural | 14.2693 | V | 0 | P | 34.3722 | T | Gas Natural | 14.5372 | V | 0 | P
| 2025-06-29 18:00 | 62.0146 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 63.1402 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 47.0724 | T | Gas Natural | 13.7464 | V | 0 | P | 47.0587 | T | Gas Natural | 14.0132 | V | 0 | P
| 2025-06-29 19:00 | 66.3321 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 67.3534 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 63.3452 | V | Gas Natural | 13.5696 | V | 0 | P | 63.6546 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P
| 2025-06-29 20:00 | 66.4746 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 67.7355 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 66.7791 | V | Gas Natural | 13.4219 | V | 0 | P | 67.7883 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P
| 2025-06-29 21:00 | 66.7327 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 67.9485 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 67.0446 | V | Gas Natural | 13.4219 | V | 0 | P | 68.0028 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P
| 2025-06-29 22:00 | 66.0329 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 65.0382 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 62.2437 | V | Gas Natural | 13.4219 | V | 0 | P | 62.3987 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P
| 2025-06-29 23:00 | 59.8023 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 58.4886 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 47.5743 | T | Gas Natural | 13.4611 | V | 0 | P | 47.653 | T | Gas Natural | 13.862 | V | 0 | P
| 2025-06-30 | 64.1063 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 64.1812 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 53.1921 | T | Gas Natural | 13.5077 | V | 0 | P | 53.2355 | T | Gas Natural | 13.8876 | V | 0 | P
| 2025-06-30 01:00 | 66.7686 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 66.2855 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 53.6558 | T | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 53.6775 | T | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P
| 2025-06-30 02:00 | 68.2463 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 68.4222 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 52.2632 | T | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 52.2744 | T | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P
| 2025-06-30 03:00 | 68.4369 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 67.8718 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 46.9289 | T | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 46.967 | T | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P
| 2025-06-30 04:00 | 68.7339 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 68.7613 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 42.9548 | T | Gas Natural | 13.5876 | V | 0 | P | 42.9147 | T | Gas Natural | 13.9691 | V | 0 | P
| 2025-06-30 05:00 | 68.8943 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 69.9405 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 45.9482 | T | Gas Natural | 13.655 | V | 0 | P | 45.9463 | T | Gas Natural | 14.0108 | V | 0 | P
| 2025-06-30 06:00 | 69.19 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 69.6923 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 50.2243 | T | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 50.1986 | T | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P
| 2025-06-30 07:00 | 68.5656 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 68.9404 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 50.2098 | T | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 50.2276 | T | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P
| 2025-06-30 08:00 | 67.595 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 68.1912 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 54.1834 | T | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 54.1777 | T | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P
| 2025-06-30 09:00 | 63.6641 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 63.0589 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 46.1665 | T | Gas Natural | 13.5019 | V | 0 | P | 46.1559 | T | Gas Natural | 13.8392 | V | 0 | P
| 2025-06-30 10:00 | 55.5726 | T | Gas Natural | 14.005 | V | 0 | P | 54.1495 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 29.6878 | T | Gas Natural | 14.2172 | V | 0 | P | 29.7063 | T | Gas Natural | 14.5762 | V | 0 | P
| 2025-06-30 11:00 | 51.3474 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 49.6447 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 21.5469 | T | Gas Natural | 14.5941 | V | 0 | P | 21.5364 | T | Gas Natural | 14.8359 | V | 0 | P
| 2025-06-30 12:00 | 48.2073 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 47.0819 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 21.1172 | T | Gas Natural | 14.6719 | V | 0 | P | 21.1091 | T | Gas Natural | 14.8359 | V | 0 | P
| 2025-06-30 13:00 | 48.34 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 47.9733 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 21.8918 | T | Gas Natural | 14.6719 | V | 0 | P | 21.8985 | T | Gas Natural | 14.8359 | V | 0 | P
| 2025-06-30 14:00 | 48.8929 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 49.5427 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 23.9447 | T | Gas Natural | 14.6719 | V | 0 | P | 23.9544 | T | Gas Natural | 14.8359 | V | 0 | P
| 2025-06-30 15:00 | 49.075 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 49.6534 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 25.9875 | T | Gas Natural | 14.5205 | V | 0 | P | 25.941 | T | Gas Natural | 14.8359 | V | 0 | P
| 2025-06-30 16:00 | 53.0069 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 53.7796 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 33.3352 | T | Gas Natural | 14.2902 | V | 0 | P | 33.2954 | T | Gas Natural | 14.6686 | V | 0 | P
| 2025-06-30 17:00 | 65.6148 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 66.4889 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 59.3864 | T | Gas Natural | 13.5512 | V | 0 | P | 59.5265 | T | Gas Natural | 13.8886 | V | 0 | P
| 2025-06-30 18:00 | 66.2012 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 66.7764 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 65.7472 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 65.8544 | V | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P
| 2025-06-30 19:00 | 66.154 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 66.922 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 65.762 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 66.1419 | V | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P
| 2025-06-30 20:00 | 66.2145 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 67.3629 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 66.1018 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 66.8933 | V | Gas Natural | 13.6521 | V | 0 | P
| 2025-06-30 21:00 | 66.5991 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 67.598 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 66.655 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 67.4332 | V | Gas Natural | 13.5781 | V | 0 | P
| 2025-06-30 22:00 | 65.3799 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 64.9985 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 62.2691 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 62.3991 | V | Gas Natural | 13.816 | V | 0 | P
| 2025-06-30 23:00 | 63.803 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 63.8971 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 59.7702 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 59.781 | V | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P
| 2025-07-01 | 66.6626 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 67.0054 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 64.0749 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 64.3555 | V | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P
| 2025-07-01 01:00 | 66.0313 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 65.3243 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 57.4814 | T | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 57.5146 | T | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P
| 2025-07-01 02:00 | 67.5668 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 67.186 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 54.9337 | T | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 55.073 | T | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P
| 2025-07-01 03:00 | 67.8243 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 68.5178 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 53.7836 | T | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 53.7645 | T | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P
| 2025-07-01 04:00 | 67.8872 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 66.9825 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 50.8412 | T | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 50.8303 | T | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P
| 2025-07-01 05:00 | 68.1445 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 68.7432 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 52.4857 | T | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 52.4257 | T | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P
| 2025-07-01 06:00 | 68.3488 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 69.2495 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 56.0325 | T | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 56.0225 | T | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P
| 2025-07-01 07:00 | 67.4907 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 67.5764 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 60.0508 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 60.0735 | V | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P
| 2025-07-01 08:00 | 63.157 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 62.5896 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 59.5883 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 59.5915 | V | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P
| 2025-07-01 09:00 | 65.8053 | V | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 66.0492 | V | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 46.5177 | T | Gas Natural | 13.478 | V | 0 | P | 46.5938 | T | Gas Natural | 13.8404 | V | 0 | P
| 2025-07-01 10:00 | 67.0116 | V | Gas Natural | 14.1667 | V | 0 | P | 67.5939 | V | Gas Natural | 13.9591 | V | 0 | P | 29.1047 | T | Gas Natural | 14.186 | V | 0 | P | 29.1133 | T | Gas Natural | 14.4772 | V | 0 | P
| 2025-07-01 11:00 | 66.8336 | V | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 67.7365 | V | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 22.171 | T | Gas Natural | 14.5392 | V | 0 | P | 22.1809 | T | Gas Natural | 14.8281 | V | 0 | P
| 2025-07-01 12:00 | 66.571 | V | Gas Natural | 14.0314 | V | 0 | P | 67.6554 | V | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 21.7567 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 21.7294 | T | Gas Natural | 14.8281 | V | 0 | P
| 2025-07-01 13:00 | 66.2291 | V | Gas Natural | 14.0703 | V | 0 | P | 67.1995 | V | Gas Natural | 14.3125 | V | 0 | P | 21.2092 | T | Gas Natural | 14.5167 | V | 0 | P | 21.1995 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P
| 2025-07-01 14:00 | 65.6756 | V | Gas Natural | 14.0703 | V | 0 | P | 66.1976 | V | Gas Natural | 14.3125 | V | 0 | P | 21.0234 | T | Gas Natural | 14.6172 | V | 0 | P | 21.0074 | T | Gas Natural | 15.0099 | V | 0 | P
| 2025-07-01 15:00 | 64.707 | V | Gas Natural | 14.0703 | V | 0 | P | 64.0232 | V | Gas Natural | 14.3125 | V | 0 | P | 21.4669 | T | Gas Natural | 14.6172 | V | 0 | P | 21.4292 | T | Gas Natural | 15.0156 | V | 0 | P
| 2025-07-01 16:00 | 65.3783 | V | Gas Natural | 14.0703 | V | 0 | P | 66.0361 | V | Gas Natural | 14.3125 | V | 0 | P | 29.2281 | T | Gas Natural | 14.4332 | V | 0 | P | 29.1998 | T | Gas Natural | 14.7292 | V | 0 | P
| 2025-07-01 17:00 | 65.5932 | V | Gas Natural | 14.0703 | V | 0 | P | 65.8393 | V | Gas Natural | 14.3125 | V | 0 | P | 38.4926 | T | Gas Natural | 14.0047 | V | 0 | P | 38.4825 | T | Gas Natural | 14.2716 | V | 0 | P
| 2025-07-01 18:00 | 65.8601 | V | Gas Natural | 14.0703 | V | 0 | P | 66.7097 | V | Gas Natural | 14.3125 | V | 0 | P | 54.4736 | T | Gas Natural | 13.6179 | V | 0 | P | 54.4565 | T | Gas Natural | 13.9985 | V | 0 | P
| 2025-07-01 19:00 | 65.9309 | V | Gas Natural | 14.0703 | V | 0 | P | 66.8633 | V | Gas Natural | 14.3125 | V | 0 | P | 66.1356 | V | Gas Natural | 13.3672 | V | 0 | P | 66.8462 | V | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P
| 2025-07-01 20:00 | 65.9796 | V | Gas Natural | 14.0703 | V | 0 | P | 67.0286 | V | Gas Natural | 14.3125 | V | 0 | P | 66.3105 | V | Gas Natural | 13.3672 | V | 0 | P | 67.0835 | V | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P
| 2025-07-01 21:00 | 66.2243 | V | Gas Natural | 14.0703 | V | 0 | P | 67.406 | V | Gas Natural | 14.3125 | V | 0 | P | 66.6618 | V | Gas Natural | 13.3672 | V | 0 | P | 67.4025 | V | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P
| 2025-07-01 22:00 | 65.5367 | V | Gas Natural | 14.0703 | V | 0 | P | 64.848 | V | Gas Natural | 14.3125 | V | 0 | P | 61.2063 | V | Gas Natural | 13.3672 | V | 0 | P | 61.2714 | V | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P
| 2025-07-01 23:00 | 63.5416 | V | Gas Natural | 14.0703 | V | 0 | P | 63.607 | V | Gas Natural | 14.3125 | V | 0 | P | 55.9077 | T | Gas Natural | 13.3672 | V | 0 | P | 55.8945 | T | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P
| 2025-07-02 | 63.7986 | V | Gas Natural | 14.2314 | V | 0 | P | 63.3089 | V | Gas Natural | 14.3125 | V | 0 | P | 54.5184 | T | Gas Natural | 13.3672 | V | 0 | P | 54.5492 | T | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P
| 2025-07-02 01:00 | 65.551 | V | Gas Natural | 14.3203 | V | 0 | P | 65.5997 | V | Gas Natural | 14.3125 | V | 0 | P | 53.8935 | T | Gas Natural | 13.3672 | V | 0 | P | 53.908 | T | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P
| 2025-07-02 02:00 | 67.5293 | V | Gas Natural | 14.3203 | V | 0 | P | 66.5336 | V | Gas Natural | 14.3125 | V | 0 | P | 54.2181 | T | Gas Natural | 13.3672 | V | 0 | P | 54.2077 | T | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P
| 2025-07-02 03:00 | 67.846 | V | Gas Natural | 14.3203 | V | 0 | P | 67.443 | V | Gas Natural | 14.3125 | V | 0 | P | 50.4982 | T | Gas Natural | 13.3672 | V | 0 | P | 50.4931 | T | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P
| 2025-07-02 04:00 | 64.3725 | V | Gas Natural | 14.3203 | V | 0 | P | 63.0426 | V | Gas Natural | 14.3125 | V | 0 | P | 36.2599 | T | Gas Natural | 13.9623 | V | 0 | P | 36.26 | T | Gas Natural | 14.3116 | V | 0 | P
| 2025-07-02 05:00 | 64.9318 | V | Gas Natural | 14.3203 | V | 0 | P | 65.5914 | V | Gas Natural | 14.3125 | V | 0 | P | 35.7263 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 35.6506 | T | Gas Natural | 14.5 | V | 0 | P
| 2025-07-02 06:00 | 67.7676 | V | Gas Natural | 14.3203 | V | 0 | P | 68.037 | V | Gas Natural | 14.3125 | V | 0 | P | 42.1334 | T | Gas Natural | 13.8738 | V | 0 | P | 42.1145 | T | Gas Natural | 14.1704 | V | 0 | P
| 2025-07-02 07:00 | 57.4615 | V | Gas Natural | 14.3203 | V | 0 | P | 56.8011 | V | Gas Natural | 14.3125 | V | 0 | P | 59.8297 | T | Gas Natural | 13.5946 | V | 0 | P | 59.8153 | T | Gas Natural | 13.8809 | V | 0 | P
| 2025-07-02 08:00 | 55.6965 | V | Gas Natural | 14.3203 | V | 0 | P | 55.1041 | T | Gas Natural | 14.3125 | V | 0 | P | 62.5467 | V | Gas Natural | 13.3438 | V | 0 | P | 62.4955 | V | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P
| 2025-07-02 09:00 | 55.078 | T | Gas Natural | 14.3203 | V | 0 | P | 54.7591 | T | Gas Natural | 14.3125 | V | 0 | P | 43.4282 | T | Gas Natural | 13.6104 | V | 0 | P | 43.4082 | T | Gas Natural | 13.9819 | V | 0 | P
| 2025-07-02 10:00 | 55.1132 | T | Gas Natural | 14.3203 | V | 0 | P | 54.9527 | T | Gas Natural | 14.3125 | V | 0 | P | 30.9898 | T | Gas Natural | 14.1587 | V | 0 | P | 30.9646 | T | Gas Natural | 14.5457 | V | 0 | P
| 2025-07-02 11:00 | 55.022 | T | Gas Natural | 14.3203 | V | 0 | P | 54.8213 | T | Gas Natural | 14.3125 | V | 0 | P | 21.3638 | T | Gas Natural | 14.5238 | V | 0 | P | 21.3526 | T | Gas Natural | 14.8216 | V | 0 | P
| 2025-07-02 12:00 | 55.0484 | T | Gas Natural | 14.3203 | V | 0 | P | 54.7091 | T | Gas Natural | 14.3125 | V | 0 | P | 20.9179 | T | Gas Natural | 14.6016 | V | 0 | P | 20.9046 | T | Gas Natural | 15.0078 | V | 0 | P
| 2025-07-02 13:00 | 53.9058 | T | Gas Natural | 14.3203 | V | 0 | P | 53.7521 | T | Gas Natural | 14.3125 | V | 0 | P | 21.403 | T | Gas Natural | 14.6016 | V | 0 | P | 21.3977 | T | Gas Natural | 15.0078 | V | 0 | P
| 2025-07-02 14:00 | 53.5049 | T | Gas Natural | 14.3203 | V | 0 | P | 52.9242 | T | Gas Natural | 14.3125 | V | 0 | P | 21.3282 | T | Gas Natural | 14.6016 | V | 0 | P | 21.3045 | T | Gas Natural | 15.0078 | V | 0 | P
| 2025-07-02 15:00 | 46.7252 | T | Gas Natural | 14.3389 | V | 0 | P | 45.7043 | T | Gas Natural | 14.3535 | V | 0 | P | 22.1453 | T | Gas Natural | 14.6016 | V | 0 | P | 22.1635 | T | Gas Natural | 15.0024 | V | 0 | P
| 2025-07-02 16:00 | 36.9687 | T | Gas Natural | 14.5802 | V | 0 | P | 35.6853 | T | Gas Natural | 14.8125 | V | 0 | P | 27.884 | T | Gas Natural | 14.558 | V | 0 | P | 27.8678 | T | Gas Natural | 14.7578 | V | 0 | P
| 2025-07-02 17:00 | 36.9219 | T | Gas Natural | 14.8281 | V | 0 | P | 35.9228 | T | Gas Natural | 14.8125 | V | 0 | P | 39.0549 | T | Gas Natural | 14.0535 | V | 0 | P | 39.0088 | T | Gas Natural | 14.4154 | V | 0 | P
| 2025-07-02 18:00 | 33.0677 | T | Gas Natural | 15.1282 | V | 0 | P | 32.2141 | T | Gas Natural | 15.1816 | V | 0 | P | 58.9646 | T | Gas Natural | 13.5184 | V | 0 | P | 59.1375 | T | Gas Natural | 13.7689 | V | 0 | P
| 2025-07-02 19:00 | 52.9808 | T | Gas Natural | 14.5555 | V | 0 | P | 5.8928 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 66.5315 | V | Gas Natural | 13.3438 | V | 0 | P | 67.2573 | V | Gas Natural | 13.7578 | V | 0 | P
| 2025-07-02 20:00 | 66.6307 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 66.6023 | V | Gas Natural | 13.3438 | V | 0 | P | 67.3239 | V | Gas Natural | 13.7578 | V | 0 | P
| 2025-07-02 21:00 | 66.7744 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 66.881 | V | Gas Natural | 13.3438 | V | 0 | P | 67.5757 | V | Gas Natural | 13.7578 | V | 0 | P
| 2025-07-02 22:00 | 66.1446 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 60.8585 | V | Gas Natural | 13.3438 | V | 0 | P | 60.9065 | V | Gas Natural | 13.7578 | V | 0 | P
| 2025-07-02 23:00 | 64.5486 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 51.2596 | T | Gas Natural | 13.3438 | V | 0 | P | 51.3139 | T | Gas Natural | 13.7578 | V | 0 | P
| 2025-07-03 | 60.7272 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 37.9711 | T | Gas Natural | 13.8139 | V | 0 | P | 37.9332 | T | Gas Natural | 14.1541 | V | 0 | P
| 2025-07-03 01:00 | 59.9791 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 30.3979 | T | Gas Natural | 14.141 | V | 0 | P | 30.466 | T | Gas Natural | 14.5451 | V | 0 | P
| 2025-07-03 02:00 | 57.2142 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.5997 | T | Gas Natural | 14.5651 | V | 0 | P | 20.6243 | T | Gas Natural | 14.9313 | V | 0 | P
| 2025-07-03 03:00 | 52.9357 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.5752 | T | Gas Natural | 14.6418 | V | 0 | P | 20.6621 | T | Gas Natural | 15.0078 | V | 0 | P
| 2025-07-03 04:00 | 48.9091 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 20.4639 | T | Gas Natural | 14.8516 | V | 0 | P | 20.4416 | T | Gas Natural | 15.0078 | V | 0 | P
| 2025-07-03 05:00 | 48.1551 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 21.2653 | T | Gas Natural | 14.6405 | V | 0 | P | 21.2703 | T | Gas Natural | 15.0078 | V | 0 | P
| 2025-07-03 06:00 | 48.9079 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 25.9906 | T | Gas Natural | 14.4307 | V | 0 | P | 25.9625 | T | Gas Natural | 14.7981 | V | 0 | P
| 2025-07-03 07:00 | 52.0298 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 36.6723 | T | Gas Natural | 14.0976 | V | 0 | P | 36.6519 | T | Gas Natural | 14.4474 | V | 0 | P
| 2025-07-03 08:00 | 54.2399 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 42.9075 | T | Gas Natural | 13.7643 | V | 0 | P | 42.899 | T | Gas Natural | 14.1607 | V | 0 | P
| 2025-07-03 09:00 | 57.9485 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 50.3878 | T | Gas Natural | 13.6016 | V | 0 | P | 50.3736 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P
| 2025-07-03 10:00 | 58.7817 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 46.2649 | T | Gas Natural | 13.6038 | V | 0 | P | 46.2661 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P
| 2025-07-03 11:00 | 57.156 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 35.3062 | T | Gas Natural | 14.0387 | V | 0 | P | 35.2828 | T | Gas Natural | 14.4012 | V | 0 | P
| 2025-07-03 12:00 | 57.0276 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 31.7934 | T | Gas Natural | 14.3193 | V | 0 | P | 31.8133 | T | Gas Natural | 14.6194 | V | 0 | P
| 2025-07-03 13:00 | 60.4857 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 36.1377 | T | Gas Natural | 14.1683 | V | 0 | P | 36.1367 | T | Gas Natural | 14.5028 | V | 0 | P
| 2025-07-03 14:00 | 60.5366 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 42.5855 | T | Gas Natural | 13.7943 | V | 0 | P | 42.6179 | T | Gas Natural | 14.1736 | V | 0 | P
| 2025-07-03 15:00 | 42.7381 | T | Gas Natural | 14.403 | V | 0 | P | 3.8316 | O | Gas Natural | 18.2077 | P | 0 | P | 47.8966 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 47.8913 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P
| 2025-07-03 16:00 | 36.4942 | T | Gas Natural | 14.6955 | V | 0 | P | 21.3502 | O | Gas Natural | 16.6012 | O | 0 | O | 50.3447 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 50.3538 | T | Gas Natural | 13.8615 | V | 0 | P
| 2025-07-03 17:00 | 37.2779 | T | Gas Natural | 14.7152 | V | 0 | P | 37.2612 | T | Gas Natural | 14.7639 | V | 0 | P | 39.9576 | T | Gas Natural | 13.8325 | V | 0 | P | 39.9144 | T | Gas Natural | 14.1729 | V | 0 | P
| 2025-07-03 18:00 | 43.514 | T | Gas Natural | 14.4323 | V | 0 | P | 44.4946 | T | Gas Natural | 14.462 | V | 0 | P | 50.197 | T | Gas Natural | 13.6668 | V | 0 | P | 50.1608 | T | Gas Natural | 13.9617 | V | 0 | P
| 2025-07-03 19:00 | 54.7928 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 56.0506 | T | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 65.0223 | V | Gas Natural | 13.4512 | V | 0 | P | 65.4435 | V | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P
| 2025-07-03 20:00 | 63.5506 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 63.9646 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 66.4812 | V | Gas Natural | 13.3672 | V | 0 | P | 66.805 | V | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P
| 2025-07-03 21:00 | 64.1858 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 64.1334 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 64.9409 | V | Gas Natural | 13.3672 | V | 0 | P | 64.903 | V | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P
| 2025-07-03 22:00 | 61.3191 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 60.5175 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 58.3085 | V | Gas Natural | 13.3672 | V | 0 | P | 58.3618 | V | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P
| 2025-07-03 23:00 | 60.4325 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 60.2527 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 53.1178 | T | Gas Natural | 13.3672 | V | 0 | P | 53.0959 | T | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P
| 2025-07-04 | 59.8279 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 59.3717 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 49.8675 | T | Gas Natural | 13.3672 | V | 0 | P | 49.9171 | T | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P
| 2025-07-04 01:00 | 60.9803 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 60.0779 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 43.7491 | T | Gas Natural | 13.5602 | V | 0 | P | 43.7664 | T | Gas Natural | 13.9468 | V | 0 | P
| 2025-07-04 02:00 | 59.217 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 58.3887 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 30.6729 | T | Gas Natural | 14.1207 | V | 0 | P | 30.6907 | T | Gas Natural | 14.4929 | V | 0 | P
| 2025-07-04 03:00 | 58.2232 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 57.2217 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 23.4504 | T | Gas Natural | 14.4693 | V | 0 | P | 23.465 | T | Gas Natural | 14.7275 | V | 0 | P
| 2025-07-04 04:00 | 55.0539 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 53.9728 | T | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 20.6144 | T | Gas Natural | 14.6328 | V | 0 | P | 20.594 | T | Gas Natural | 15 | V | 0 | P
| 2025-07-04 05:00 | 53.5994 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 53.665 | T | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 21.8064 | T | Gas Natural | 14.6328 | V | 0 | P | 21.8112 | T | Gas Natural | 15 | V | 0 | P
| 2025-07-04 06:00 | 44.8161 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 43.8828 | T | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 21.4781 | T | Gas Natural | 14.6328 | V | 0 | P | 21.4584 | T | Gas Natural | 15 | V | 0 | P
| 2025-07-04 07:00 | 44.7104 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 45.6489 | T | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 29.9372 | T | Gas Natural | 14.4061 | V | 0 | P | 29.9112 | T | Gas Natural | 14.7007 | V | 0 | P
| 2025-07-04 08:00 | 51.648 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 51.8476 | T | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 41.3639 | T | Gas Natural | 13.7987 | V | 0 | P | 41.3531 | T | Gas Natural | 14.1403 | V | 0 | P
| 2025-07-04 09:00 | 52.2638 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 52.4645 | T | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 40.1011 | T | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 40.0653 | T | Gas Natural | 14.25 | V | 0 | P
| 2025-07-04 10:00 | 49.8246 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 49.1288 | T | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 31.894 | T | Gas Natural | 14.172 | V | 0 | P | 31.921 | T | Gas Natural | 14.5208 | V | 0 | P
| 2025-07-04 11:00 | 47.7031 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 47.4891 | T | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 24.709 | T | Gas Natural | 14.447 | V | 0 | P | 24.694 | T | Gas Natural | 14.75 | V | 0 | P
| 2025-07-04 12:00 | 48.1919 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 48.1863 | T | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 23.5291 | T | Gas Natural | 14.6172 | V | 0 | P | 23.5104 | T | Gas Natural | 14.75 | V | 0 | P
| 2025-07-04 13:00 | 47.8457 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 47.4806 | T | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 21.828 | T | Gas Natural | 14.6172 | V | 0 | P | 21.8275 | T | Gas Natural | 14.834 | V | 0 | P
| 2025-07-04 14:00 | 47.5454 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 47.6826 | T | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 22.341 | T | Gas Natural | 14.6172 | V | 0 | P | 22.3013 | T | Gas Natural | 15 | V | 0 | P
| 2025-07-04 15:00 | 47.6139 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 47.6657 | T | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 22.4268 | T | Gas Natural | 14.6172 | V | 0 | P | 22.3989 | T | Gas Natural | 14.9896 | V | 0 | P
| 2025-07-04 16:00 | 52.156 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 52.7151 | T | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 31.4166 | T | Gas Natural | 14.3924 | V | 0 | P | 31.389 | T | Gas Natural | 14.6042 | V | 0 | P
| 2025-07-04 17:00 | 54.207 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 54.6914 | T | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 35.2499 | T | Gas Natural | 14.2231 | V | 0 | P | 35.262 | T | Gas Natural | 14.5 | V | 0 | P
| 2025-07-04 18:00 | 59.3854 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 60.4664 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 44.6232 | T | Gas Natural | 13.7936 | V | 0 | P | 44.6073 | T | Gas Natural | 14.0864 | V | 0 | P
| 2025-07-04 19:00 | 66.0343 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 67.3221 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 61.8767 | V | Gas Natural | 13.5499 | V | 0 | P | 61.8887 | V | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P
| 2025-07-04 20:00 | 66.6267 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 66.954 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 66.4773 | V | Gas Natural | 13.3672 | V | 0 | P | 66.5363 | V | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P
| 2025-07-04 21:00 | 66.5997 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 65.9544 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 63.591 | V | Gas Natural | 13.3672 | V | 0 | P | 63.5916 | V | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P
| 2025-07-04 22:00 | 61.1359 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 60.4803 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 51.9222 | T | Gas Natural | 13.3672 | V | 0 | P | 51.9349 | T | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P
| 2025-07-04 23:00 | 62.1283 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 62.3749 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 56.6245 | T | Gas Natural | 13.3672 | V | 0 | P | 56.5798 | T | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P
| 2025-07-05 | 57.1574 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 55.8352 | T | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 45.6633 | T | Gas Natural | 13.5349 | V | 0 | P | 45.7012 | T | Gas Natural | 13.8872 | V | 0 | P
| 2025-07-05 01:00 | 56.4271 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 56.5693 | T | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 39.3753 | T | Gas Natural | 13.9449 | V | 0 | P | 39.4449 | T | Gas Natural | 14.1754 | V | 0 | P
| 2025-07-05 02:00 | 67.5294 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 69.1805 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 65.1845 | V | Gas Natural | 13.398 | V | 0 | P | 65.6687 | V | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P
| 2025-07-05 03:00 | 67.757 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 67.0857 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 63.6583 | V | Gas Natural | 13.3672 | V | 0 | P | 63.5982 | V | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P
| 2025-07-05 04:00 | 68.0742 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 67.1482 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 54.4006 | T | Gas Natural | 13.3672 | V | 0 | P | 54.3946 | T | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P
| 2025-07-05 05:00 | 68.3315 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 68.6475 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 52.3628 | T | Gas Natural | 13.3672 | V | 0 | P | 52.3472 | T | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P
| 2025-07-05 06:00 | 68.5822 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 68.9498 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 55.6397 | T | Gas Natural | 13.3672 | V | 0 | P | 55.6304 | T | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P
| 2025-07-05 07:00 | 66.7373 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 66.739 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 49.1192 | T | Gas Natural | 13.3672 | V | 0 | P | 48.954 | T | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P
| 2025-07-05 08:00 | 66.6662 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 66.7118 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 48.3823 | T | Gas Natural | 13.3672 | V | 0 | P | 48.3171 | T | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P
| 2025-07-05 09:00 | 66.7385 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 66.3792 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 49.6195 | T | Gas Natural | 13.3672 | V | 0 | P | 49.7255 | T | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P
| 2025-07-05 10:00 | 65.3814 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 63.7287 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 42.6492 | T | Gas Natural | 13.5768 | V | 0 | P | 42.6059 | T | Gas Natural | 13.9003 | V | 0 | P
| 2025-07-05 11:00 | 62.2455 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 60.4677 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 34.6046 | T | Gas Natural | 14.1058 | V | 0 | P | 34.5839 | T | Gas Natural | 14.4011 | V | 0 | P
| 2025-07-05 12:00 | 62.1315 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 61.7887 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 33.3366 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 33.2834 | T | Gas Natural | 14.5 | V | 0 | P
| 2025-07-05 13:00 | 62.8446 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 63.1672 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 35.6866 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 35.6465 | T | Gas Natural | 14.3377 | V | 0 | P
| 2025-07-05 14:00 | 62.1869 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 61.7749 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 34.1196 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 34.096 | T | Gas Natural | 14.25 | V | 0 | P
| 2025-07-05 15:00 | 63.7763 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 64.708 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 41.3467 | T | Gas Natural | 13.8919 | V | 0 | P | 41.3432 | T | Gas Natural | 14.0079 | V | 0 | P
| 2025-07-05 16:00 | 62.7778 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 63.0202 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 43.4659 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 43.5065 | T | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P
| 2025-07-05 17:00 | 65.1953 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 66.0655 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 48.8441 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 48.8547 | T | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P
| 2025-07-05 18:00 | 65.5497 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 65.5786 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 52.4064 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 52.4502 | T | Gas Natural | 13.4769 | V | 0 | P
| 2025-07-05 19:00 | 65.6192 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 65.9255 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 56.2463 | V | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 56.2306 | V | Gas Natural | 13.4062 | V | 0 | P
| 2025-07-05 20:00 | 65.6644 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 65.9653 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 56.8063 | V | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 56.8485 | V | Gas Natural | 13.4062 | V | 0 | P
| 2025-07-05 21:00 | 65.5414 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 65.0249 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 54.3443 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 54.2967 | T | Gas Natural | 13.4186 | V | 0 | P
| 2025-07-05 22:00 | 65.7318 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 67.026 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 62.2109 | V | Gas Natural | 13.4842 | V | 0 | P | 62.7645 | V | Gas Natural | 13.6562 | V | 0 | P
| 2025-07-05 23:00 | 65.9643 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 66.1756 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 64.2136 | V | Gas Natural | 13.3672 | V | 0 | P | 64.8101 | V | Gas Natural | 13.6562 | V | 0 | P
| 2025-07-06 | 65.1272 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 64.7601 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 60.7958 | V | Gas Natural | 13.3672 | V | 0 | P | 60.7832 | V | Gas Natural | 13.6562 | V | 0 | P
| 2025-07-06 01:00 | 66.6628 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 66.7254 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 65.4052 | V | Gas Natural | 13.3672 | V | 0 | P | 65.67 | V | Gas Natural | 13.6562 | V | 0 | P
| 2025-07-06 02:00 | 67.2924 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 67.9596 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 66.285 | V | Gas Natural | 13.3672 | V | 0 | P | 66.809 | V | Gas Natural | 13.6562 | V | 0 | P
| 2025-07-06 03:00 | 67.6788 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 67.1579 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 59.191 | V | Gas Natural | 13.3672 | V | 0 | P | 59.2116 | V | Gas Natural | 13.6562 | V | 0 | P
| 2025-07-06 04:00 | 68.0785 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 66.9424 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 48.8572 | T | Gas Natural | 13.3672 | V | 0 | P | 48.9501 | T | Gas Natural | 13.6632 | V | 0 | P
| 2025-07-06 05:00 | 68.0651 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 68.4773 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 46.6999 | T | Gas Natural | 13.3672 | V | 0 | P | 46.6767 | T | Gas Natural | 13.9062 | V | 0 | P
| 2025-07-06 06:00 | 68.2147 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 68.4818 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 47.5623 | T | Gas Natural | 13.3672 | V | 0 | P | 47.544 | T | Gas Natural | 13.9062 | V | 0 | P
| 2025-07-06 07:00 | 68.0958 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 68.7139 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 45.5002 | T | Gas Natural | 13.6061 | V | 0 | P | 45.3332 | T | Gas Natural | 13.9062 | V | 0 | P
| 2025-07-06 08:00 | 66.809 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 66.7949 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 46.1131 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 46.1068 | T | Gas Natural | 13.9062 | V | 0 | P
| 2025-07-06 09:00 | 67.1788 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 68.3768 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 50.9937 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 50.9464 | T | Gas Natural | 13.9062 | V | 0 | P
| 2025-07-06 10:00 | 64.4272 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 64.0785 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 51.6744 | T | Gas Natural | 13.4163 | V | 0 | P | 51.7317 | T | Gas Natural | 13.9208 | V | 0 | P
| 2025-07-06 11:00 | 54.6661 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 53.8831 | T | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 32.0833 | T | Gas Natural | 14.1102 | V | 0 | P | 32.0751 | T | Gas Natural | 14.4695 | V | 0 | P
| 2025-07-06 12:00 | 50.01 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 49.3046 | T | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 22.3075 | T | Gas Natural | 14.5326 | V | 0 | P | 22.3003 | T | Gas Natural | 14.8379 | V | 0 | P
| 2025-07-06 13:00 | 51.0676 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 51.4934 | T | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 24.8195 | T | Gas Natural | 14.6133 | V | 0 | P | 24.8316 | T | Gas Natural | 14.9062 | V | 0 | P
| 2025-07-06 14:00 | 51.4489 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 51.6874 | T | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 27.5948 | T | Gas Natural | 14.375 | V | 0 | P | 27.5934 | T | Gas Natural | 14.714 | V | 0 | P
| 2025-07-06 15:00 | 51.9341 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 52.4592 | T | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 29.0364 | T | Gas Natural | 14.375 | V | 0 | P | 29.0228 | T | Gas Natural | 14.6562 | V | 0 | P
| 2025-07-06 16:00 | 54.8786 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 55.895 | T | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 36.4688 | T | Gas Natural | 14.1774 | V | 0 | P | 36.4512 | T | Gas Natural | 14.5146 | V | 0 | P
| 2025-07-06 17:00 | 59.5245 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 60.1309 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 47.5048 | T | Gas Natural | 13.6594 | V | 0 | P | 47.4885 | T | Gas Natural | 13.964 | V | 0 | P
| 2025-07-06 18:00 | 63.1971 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 64.0097 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 56.6704 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 56.6124 | T | Gas Natural | 13.9062 | V | 0 | P
| 2025-07-06 19:00 | 64.9813 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 65.661 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 63.8758 | V | Gas Natural | 13.4293 | V | 0 | P | 63.8448 | V | Gas Natural | 13.844 | V | 0 | P
| 2025-07-06 20:00 | 65.0305 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 65.5837 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 65.8085 | V | Gas Natural | 13.3672 | V | 0 | P | 66.0014 | V | Gas Natural | 13.6562 | V | 0 | P
| 2025-07-06 21:00 | 65.8738 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 66.9642 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 66.1557 | V | Gas Natural | 13.3672 | V | 0 | P | 66.8916 | V | Gas Natural | 13.6562 | V | 0 | P
| 2025-07-06 22:00 | 65.1882 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 65.1095 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 63.2758 | V | Gas Natural | 13.3672 | V | 0 | P | 63.5662 | V | Gas Natural | 13.6562 | V | 0 | P
| 2025-07-06 23:00 | 58.5096 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 57.2718 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 47.8528 | T | Gas Natural | 13.417 | V | 0 | P | 47.9037 | T | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P
| 2025-07-07 | 56.7534 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 57.1053 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 46.5069 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 46.5591 | T | Gas Natural | 13.9451 | V | 0 | P
| 2025-07-07 01:00 | 55.8535 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 55.2655 | T | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 45.3511 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 45.3466 | T | Gas Natural | 13.9062 | V | 0 | P
| 2025-07-07 02:00 | 54.6135 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 53.5929 | T | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 35.7287 | T | Gas Natural | 13.8884 | V | 0 | P | 35.8146 | T | Gas Natural | 14.283 | V | 0 | P
| 2025-07-07 03:00 | 52.9135 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 50.9853 | T | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 26.2661 | T | Gas Natural | 14.216 | V | 0 | P | 26.3283 | T | Gas Natural | 14.6521 | V | 0 | P
| 2025-07-07 04:00 | 51.5007 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 50.2057 | T | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 20.891 | T | Gas Natural | 14.5715 | V | 0 | P | 20.874 | T | Gas Natural | 14.8947 | V | 0 | P
| 2025-07-07 05:00 | 50.9018 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 50.6392 | T | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 21.8681 | T | Gas Natural | 14.609 | V | 0 | P | 21.8398 | T | Gas Natural | 14.9062 | V | 0 | P
| 2025-07-07 06:00 | 52.3145 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 52.6893 | T | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 24.1261 | T | Gas Natural | 14.375 | V | 0 | P | 24.1635 | T | Gas Natural | 14.8877 | V | 0 | P
| 2025-07-07 07:00 | 62.7628 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 63.5387 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 36.8881 | T | Gas Natural | 13.971 | V | 0 | P | 36.8898 | T | Gas Natural | 14.4061 | V | 0 | P
| 2025-07-07 08:00 | 65.8832 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 66.2899 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 38.2067 | T | Gas Natural | 13.8583 | V | 0 | P | 38.1745 | T | Gas Natural | 14.2687 | V | 0 | P
| 2025-07-07 09:00 | 65.842 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 67.6603 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 52.8574 | T | Gas Natural | 13.4828 | V | 0 | P | 52.8015 | T | Gas Natural | 13.9285 | V | 0 | P
| 2025-07-07 10:00 | 64.174 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 63.8134 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 54.764 | T | Gas Natural | 13.3672 | V | 0 | P | 54.8193 | T | Gas Natural | 13.9062 | V | 0 | P
| 2025-07-07 11:00 | 62.716 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 62.7208 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 49.1222 | T | Gas Natural | 13.3672 | V | 0 | P | 49.1536 | T | Gas Natural | 13.9062 | V | 0 | P
| 2025-07-07 12:00 | 62.7737 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 62.9897 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 47.0476 | T | Gas Natural | 13.3815 | V | 0 | P | 47.0691 | T | Gas Natural | 13.9062 | V | 0 | P
| 2025-07-07 13:00 | 65.5478 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 66.647 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 59.7285 | V | Gas Natural | 13.3854 | V | 0 | P | 59.7213 | V | Gas Natural | 13.9059 | V | 0 | P
| 2025-07-07 14:00 | 65.465 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 65.7912 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 63.8392 | V | Gas Natural | 13.375 | V | 0 | P | 64.0507 | V | Gas Natural | 13.6484 | V | 0 | P
| 2025-07-07 15:00 | 62.3195 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 61.8593 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 55.8612 | T | Gas Natural | 13.375 | V | 0 | P | 55.8248 | T | Gas Natural | 13.6484 | V | 0 | P
| 2025-07-07 16:00 | 64.0085 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 64.5566 | V | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 58.2986 | V | Gas Natural | 13.375 | V | 0 | P | 58.2846 | V | Gas Natural | 13.6484 | V | 0 | P
| 2025-07-07 17:00 | 64.8917 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 65.3326 | V | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 62.8091 | V | Gas Natural | 13.375 | V | 0 | P | 63.0962 | V | Gas Natural | 13.6484 | V | 0 | P
| 2025-07-07 18:00 | 65.4627 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 66.7543 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 65.6739 | V | Gas Natural | 13.375 | V | 0 | P | 66.4972 | V | Gas Natural | 13.6484 | V | 0 | P
| 2025-07-07 19:00 | 65.7325 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 66.3697 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 65.2486 | V | Gas Natural | 13.375 | V | 0 | P | 65.3078 | V | Gas Natural | 13.6484 | V | 0 | P
| 2025-07-07 20:00 | 65.92 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 66.3624 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 65.3443 | V | Gas Natural | 13.375 | V | 0 | P | 65.3761 | V | Gas Natural | 13.6484 | V | 0 | P
| 2025-07-07 21:00 | 65.8751 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 65.6974 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 64.6254 | V | Gas Natural | 13.375 | V | 0 | P | 64.6935 | V | Gas Natural | 13.6484 | V | 0 | P
| 2025-07-07 22:00 | 59.7341 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 58.733 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 51.1806 | T | Gas Natural | 13.375 | V | 0 | P | 51.2072 | T | Gas Natural | 13.6744 | V | 0 | P
| 2025-07-07 23:00 | 61.5016 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 62.5798 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 58.2525 | T | Gas Natural | 13.375 | V | 0 | P | 58.2166 | T | Gas Natural | 13.8984 | V | 0 | P
| 2025-07-08 | 60.5926 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 59.7231 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 56.8054 | T | Gas Natural | 13.375 | V | 0 | P | 56.8316 | T | Gas Natural | 13.8984 | V | 0 | P
| 2025-07-08 01:00 | 55.8292 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 54.6491 | T | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 43.3999 | T | Gas Natural | 13.4991 | V | 0 | P | 43.4713 | T | Gas Natural | 13.9332 | V | 0 | P
| 2025-07-08 02:00 | 53.4629 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 52.5793 | T | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 32.5581 | T | Gas Natural | 14.0181 | V | 0 | P | 32.5977 | T | Gas Natural | 14.3941 | V | 0 | P
| 2025-07-08 03:00 | 51.7301 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 50.6235 | T | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 22.2338 | T | Gas Natural | 14.4424 | V | 0 | P | 22.2685 | T | Gas Natural | 14.7857 | V | 0 | P
| 2025-07-08 04:00 | 47.5893 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 46.3392 | T | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 20.6544 | T | Gas Natural | 14.625 | V | 0 | P | 20.6337 | T | Gas Natural | 14.8984 | V | 0 | P
| 2025-07-08 05:00 | 46.3743 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 46.1234 | T | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 21.4196 | T | Gas Natural | 14.625 | V | 0 | P | 21.382 | T | Gas Natural | 14.8984 | V | 0 | P
| 2025-07-08 06:00 | 47.8418 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 48.1946 | T | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 24.9661 | T | Gas Natural | 14.4202 | V | 0 | P | 24.9472 | T | Gas Natural | 14.8984 | V | 0 | P
| 2025-07-08 07:00 | 52.4825 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 53.4277 | T | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 32.314 | T | Gas Natural | 14.2752 | V | 0 | P | 32.3017 | T | Gas Natural | 14.6585 | V | 0 | P
| 2025-07-08 08:00 | 60.7416 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 61.7663 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 47.9548 | T | Gas Natural | 13.6688 | V | 0 | P | 47.9428 | T | Gas Natural | 13.9741 | V | 0 | P
| 2025-07-08 09:00 | 66.2147 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 66.895 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 60.7995 | V | Gas Natural | 13.3874 | V | 0 | P | 60.774 | V | Gas Natural | 13.8906 | V | 0 | P
| 2025-07-08 10:00 | 66.421 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 66.2354 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 62.6566 | V | Gas Natural | 13.3672 | V | 0 | P | 62.6309 | V | Gas Natural | 13.8906 | V | 0 | P
| 2025-07-08 11:00 | 65.2112 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 65.3894 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 59.3096 | V | Gas Natural | 13.3672 | V | 0 | P | 59.3258 | V | Gas Natural | 13.8906 | V | 0 | P
| 2025-07-08 12:00 | 60.7535 | V | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 59.6753 | V | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 50.2654 | T | Gas Natural | 13.4151 | V | 0 | P | 50.3112 | T | Gas Natural | 13.9148 | V | 0 | P
| 2025-07-08 13:00 | 50.5404 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 49.6729 | T | Gas Natural | 14.4141 | V | 0 | P | 33.4025 | T | Gas Natural | 14.018 | V | 0 | P | 33.4121 | T | Gas Natural | 14.4419 | V | 0 | P
| 2025-07-08 14:00 | 40.2809 | T | Gas Natural | 14.4341 | V | 0 | P | 39.2382 | T | Gas Natural | 14.645 | V | 0 | P | 21.3709 | T | Gas Natural | 14.5679 | V | 0 | P | 21.3527 | T | Gas Natural | 14.8816 | V | 0 | P
| 2025-07-08 15:00 | 35.6305 | T | Gas Natural | 14.8888 | V | 0 | P | 35.0566 | T | Gas Natural | 15.0945 | V | 0 | P | 20.2244 | T | Gas Natural | 14.6745 | V | 0 | P | 20.2159 | T | Gas Natural | 14.8906 | V | 0 | P
| 2025-07-08 16:00 | 34.0524 | T | Gas Natural | 15.0703 | V | 0 | P | 34.8028 | T | Gas Natural | 15.1797 | V | 0 | P | 19.8469 | T | Gas Natural | 14.8672 | V | 0 | P | 19.8133 | T | Gas Natural | 15.096 | V | 0 | P
| 2025-07-08 17:00 | 36.4784 | T | Gas Natural | 14.8655 | V | 0 | P | 35.875 | T | Gas Natural | 15.1325 | V | 0 | P | 21.0328 | T | Gas Natural | 14.7362 | V | 0 | P | 21.0705 | T | Gas Natural | 15.1055 | V | 0 | P
| 2025-07-08 18:00 | 40.8898 | T | Gas Natural | 14.5446 | V | 0 | P | 41.8106 | T | Gas Natural | 14.5069 | V | 0 | P | 30.9759 | T | Gas Natural | 14.3659 | V | 0 | P | 30.95 | T | Gas Natural | 14.7183 | V | 0 | P
| 2025-07-08 19:00 | 43.5137 | T | Gas Natural | 14.3203 | V | 0 | P | 44.2072 | T | Gas Natural | 14.4297 | V | 0 | P | 39.005 | T | Gas Natural | 13.947 | V | 0 | P | 39.0298 | T | Gas Natural | 14.3305 | V | 0 | P
| 2025-07-08 20:00 | 43.9332 | T | Gas Natural | 14.3203 | V | 0 | P | 44.4456 | T | Gas Natural | 14.4297 | V | 0 | P | 41.6666 | T | Gas Natural | 13.8187 | V | 0 | P | 41.6351 | T | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P
| 2025-07-08 21:00 | 43.3361 | T | Gas Natural | 14.3203 | V | 0 | P | 43.1597 | T | Gas Natural | 14.4297 | V | 0 | P | 40.8034 | T | Gas Natural | 13.6657 | V | 0 | P | 40.7591 | T | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P
| 2025-07-08 22:00 | 38.7829 | T | Gas Natural | 14.505 | V | 0 | P | 37.7781 | T | Gas Natural | 14.7454 | V | 0 | P | 33.199 | T | Gas Natural | 14.0551 | V | 0 | P | 33.2021 | T | Gas Natural | 14.3663 | V | 0 | P
| 2025-07-08 23:00 | 37.2206 | T | Gas Natural | 14.8203 | V | 0 | P | 36.8393 | T | Gas Natural | 14.8786 | V | 0 | P | 28.3896 | T | Gas Natural | 14.2788 | V | 0 | P | 28.3828 | T | Gas Natural | 14.6151 | V | 0 | P
| 2025-07-09 | 50.66 | T | Gas Natural | 14.3391 | V | 0 | P | 51.1186 | T | Gas Natural | 14.4464 | V | 0 | P | 42.9183 | T | Gas Natural | 13.7304 | V | 0 | P | 42.8946 | T | Gas Natural | 14.0279 | V | 0 | P
| 2025-07-09 01:00 | 51.4127 | T | Gas Natural | 14.3203 | V | 0 | P | 50.5159 | T | Gas Natural | 14.4297 | V | 0 | P | 39.5426 | T | Gas Natural | 13.6932 | V | 0 | P | 39.4939 | T | Gas Natural | 14.1096 | V | 0 | P
| 2025-07-09 02:00 | 51.8592 | T | Gas Natural | 14.3203 | V | 0 | P | 51.7701 | T | Gas Natural | 14.4297 | V | 0 | P | 36.484 | T | Gas Natural | 13.9505 | V | 0 | P | 36.4469 | T | Gas Natural | 14.2743 | V | 0 | P
| 2025-07-09 03:00 | 50.667 | T | Gas Natural | 14.3203 | V | 0 | P | 50.6968 | T | Gas Natural | 14.4297 | V | 0 | P | 32.6184 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 32.6117 | T | Gas Natural | 14.3906 | V | 0 | P
| 2025-07-09 04:00 | 50.1824 | T | Gas Natural | 14.3203 | V | 0 | P | 49.654 | T | Gas Natural | 14.4297 | V | 0 | P | 28.2642 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 28.2753 | T | Gas Natural | 14.3906 | V | 0 | P
| 2025-07-09 05:00 | 51.424 | T | Gas Natural | 14.3203 | V | 0 | P | 52.0643 | T | Gas Natural | 14.4297 | V | 0 | P | 29.8266 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 29.7659 | T | Gas Natural | 14.3906 | V | 0 | P
| 2025-07-09 06:00 | 55.9663 | V | Gas Natural | 14.3203 | V | 0 | P | 56.5247 | V | Gas Natural | 14.4297 | V | 0 | P | 38.4651 | T | Gas Natural | 13.9424 | V | 0 | P | 38.3838 | T | Gas Natural | 14.1646 | V | 0 | P
| 2025-07-09 07:00 | 60.0582 | V | Gas Natural | 14.3203 | V | 0 | P | 60.6966 | V | Gas Natural | 14.4297 | V | 0 | P | 43.265 | T | Gas Natural | 13.6981 | V | 0 | P | 43.2459 | T | Gas Natural | 13.8518 | V | 0 | P
| 2025-07-09 08:00 | 60.4569 | V | Gas Natural | 14.3203 | V | 0 | P | 60.0735 | V | Gas Natural | 14.4297 | V | 0 | P | 40.546 | T | Gas Natural | 13.7311 | V | 0 | P | 40.5604 | T | Gas Natural | 13.8538 | V | 0 | P
| 2025-07-09 09:00 | 57.4536 | V | Gas Natural | 14.3203 | V | 0 | P | 57.0797 | V | Gas Natural | 14.4297 | V | 0 | P | 31.513 | T | Gas Natural | 14.1193 | V | 0 | P | 31.5272 | T | Gas Natural | 14.291 | V | 0 | P
| 2025-07-09 10:00 | 54.4691 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 53.7354 | T | Gas Natural | 14.4297 | V | 0 | P | 22.9143 | T | Gas Natural | 14.4613 | V | 0 | P | 22.901 | T | Gas Natural | 14.6972 | V | 0 | P
| 2025-07-09 11:00 | 46.4792 | T | Gas Natural | 14.0858 | V | 0 | P | 45.4072 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 21.0097 | T | Gas Natural | 14.6172 | V | 0 | P | 21.0044 | T | Gas Natural | 14.8984 | V | 0 | P
| 2025-07-09 12:00 | 39.984 | T | Gas Natural | 14.3822 | V | 0 | P | 39.5413 | T | Gas Natural | 14.5013 | V | 0 | P | 21.6042 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 21.5679 | T | Gas Natural | 14.8025 | V | 0 | P
| 2025-07-09 13:00 | 36.9684 | T | Gas Natural | 14.8188 | V | 0 | P | 36.0612 | T | Gas Natural | 14.9219 | V | 0 | P | 21.0806 | T | Gas Natural | 14.6448 | V | 0 | P | 21.0596 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P
| 2025-07-09 14:00 | 37.5664 | T | Gas Natural | 14.719 | V | 0 | P | 37.1972 | T | Gas Natural | 14.8139 | V | 0 | P | 22.2912 | T | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 22.3018 | T | Gas Natural | 14.9688 | V | 0 | P
| 2025-07-09 15:00 | 39.4309 | T | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 39.2071 | T | Gas Natural | 14.6099 | V | 0 | P | 24.0372 | T | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 24.0242 | T | Gas Natural | 14.9688 | V | 0 | P
| 2025-07-09 16:00 | 39.0006 | T | Gas Natural | 14.6207 | V | 0 | P | 38.961 | T | Gas Natural | 14.7027 | V | 0 | P | 22.9669 | T | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 22.9261 | T | Gas Natural | 14.9688 | V | 0 | P
| 2025-07-09 17:00 | 43.1935 | T | Gas Natural | 14.3984 | V | 0 | P | 44.0003 | T | Gas Natural | 14.4922 | V | 0 | P | 31.6702 | T | Gas Natural | 14.3902 | V | 0 | P | 31.6953 | T | Gas Natural | 14.7326 | V | 0 | P
| 2025-07-09 18:00 | 51.6653 | T | Gas Natural | 14.3984 | V | 0 | P | 52.6284 | T | Gas Natural | 14.4922 | V | 0 | P | 44.7186 | T | Gas Natural | 13.871 | V | 0 | P | 44.7016 | T | Gas Natural | 14.1882 | V | 0 | P
| 2025-07-09 19:00 | 60.0422 | V | Gas Natural | 14.3984 | V | 0 | P | 61.0568 | V | Gas Natural | 14.4922 | V | 0 | P | 60.375 | V | Gas Natural | 13.6484 | V | 0 | P | 60.3373 | V | Gas Natural | 13.9688 | V | 0 | P
| 2025-07-09 20:00 | 60.6794 | V | Gas Natural | 14.3984 | V | 0 | P | 60.712 | V | Gas Natural | 14.4922 | V | 0 | P | 62.2285 | V | Gas Natural | 13.6484 | V | 0 | P | 62.2038 | V | Gas Natural | 13.9688 | V | 0 | P
| 2025-07-09 21:00 | 60.1409 | V | Gas Natural | 14.3984 | V | 0 | P | 59.7088 | V | Gas Natural | 14.4922 | V | 0 | P | 59.5967 | V | Gas Natural | 13.6484 | V | 0 | P | 59.5725 | V | Gas Natural | 13.9688 | V | 0 | P
| 2025-07-09 22:00 | 55.6219 | T | Gas Natural | 14.3952 | V | 0 | P | 55.0136 | T | Gas Natural | 14.4782 | V | 0 | P | 51.4459 | T | Gas Natural | 13.6484 | V | 0 | P | 51.4515 | T | Gas Natural | 13.9688 | V | 0 | P
| 2025-07-09 23:00 | 46.4805 | T | Gas Natural | 14.1806 | V | 0 | P | 45.5701 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 37.8407 | T | Gas Natural | 13.9002 | V | 0 | P | 37.8069 | T | Gas Natural | 14.225 | V | 0 | P
| 2025-07-10 | 44.5899 | T | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 44.6427 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 32.3151 | T | Gas Natural | 14.1387 | V | 0 | P | 32.2633 | T | Gas Natural | 14.5087 | V | 0 | P
| 2025-07-10 01:00 | 57.4838 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 57.757 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 48.8898 | T | Gas Natural | 13.6477 | V | 0 | P | 48.9507 | T | Gas Natural | 13.9749 | V | 0 | P
| 2025-07-10 02:00 | 57.3529 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 56.7231 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 44.5058 | T | Gas Natural | 13.6328 | V | 0 | P | 44.4976 | T | Gas Natural | 13.9609 | V | 0 | P
| 2025-07-10 03:00 | 56.0883 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 55.2826 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 35.735 | T | Gas Natural | 13.7504 | V | 0 | P | 35.7192 | T | Gas Natural | 14.3457 | V | 0 | P
| 2025-07-10 04:00 | 55.8603 | V | Gas Natural | 14.156 | V | 0 | P | 54.9299 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 30.1781 | T | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 30.1775 | T | Gas Natural | 14.4729 | V | 0 | P
| 2025-07-10 05:00 | 53.0236 | T | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 52.5882 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 24.6116 | T | Gas Natural | 14.3851 | V | 0 | P | 24.6243 | T | Gas Natural | 14.7188 | V | 0 | P
| 2025-07-10 06:00 | 56.5635 | T | Gas Natural | 14.151 | V | 0 | P | 57.1831 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 29.8007 | T | Gas Natural | 14.3587 | V | 0 | P | 29.7861 | T | Gas Natural | 14.6861 | V | 0 | P
| 2025-07-10 07:00 | 66.9464 | V | Gas Natural | 14.1585 | V | 0 | P | 67.3402 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 42.3586 | T | Gas Natural | 13.8017 | V | 0 | P | 42.3399 | T | Gas Natural | 14.1292 | V | 0 | P
| 2025-07-10 08:00 | 69.6957 | V | Gas Natural | 14.1535 | V | 0 | P | 69.8133 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 60.7406 | T | Gas Natural | 13.4128 | V | 0 | P | 60.747 | T | Gas Natural | 13.7193 | V | 0 | P
| 2025-07-10 09:00 | 70.1223 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 71.6343 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 70.6832 | V | Gas Natural | 13.3906 | V | 0 | P | 71.7525 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P
| 2025-07-10 10:00 | 56.1254 | T | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 54.8063 | T | Gas Natural | 14.2232 | V | 0 | P | 48.9779 | T | Gas Natural | 13.5719 | V | 0 | P | 49.0482 | T | Gas Natural | 13.9172 | V | 0 | P
| 2025-07-10 11:00 | 40.4011 | T | Gas Natural | 14.3686 | V | 0 | P | 40.1786 | T | Gas Natural | 14.4924 | V | 0 | P | 23.5908 | T | Gas Natural | 14.5354 | V | 0 | P | 23.6059 | T | Gas Natural | 14.8874 | V | 0 | P
| 2025-07-10 12:00 | 41.1313 | T | Gas Natural | 14.3984 | V | 0 | P | 41.1729 | T | Gas Natural | 14.4981 | V | 0 | P | 21.2295 | T | Gas Natural | 14.6562 | V | 0 | P | 23.9885 | T | Gas Natural | 15.0262 | V | 0 | P
| 2025-07-10 13:00 | 50.6976 | T | Gas Natural | 14.3984 | V | 0 | P | 50.535 | T | Gas Natural | 14.4688 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 31.5805 | T | Gas Natural | 14.6752 | V | 0 | P
| 2025-07-10 14:00 | 49.4236 | T | Gas Natural | 14.3984 | V | 0 | P | 49.2846 | T | Gas Natural | 14.4688 | V | 0 | P | 0.090855 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 26.6543 | T | Gas Natural | 14.8417 | V | 0 | P
| 2025-07-10 15:00 | 54.1823 | T | Gas Natural | 14.3984 | V | 0 | P | 54.7725 | T | Gas Natural | 14.4688 | V | 0 | P | 0.057467 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 30.394 | T | Gas Natural | 14.7771 | V | 0 | P
| 2025-07-10 16:00 | 64.6 | V | Gas Natural | 14.3048 | V | 0 | P | 64.8655 | V | Gas Natural | 14.4688 | V | 0 | P | 0.059597 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 40.7347 | T | Gas Natural | 14.2576 | V | 0 | P
| 2025-07-10 17:00 | 66.4575 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 67.5739 | V | Gas Natural | 14.4688 | V | 0 | P | 0.06526 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 49.3182 | T | Gas Natural | 14.0035 | V | 0 | P
| 2025-07-10 18:00 | 66.4552 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 66.7227 | V | Gas Natural | 14.4688 | V | 0 | P | 15.5502 | T | Gas Natural | 14.963 | P | 14.963 | V | 55.0995 | T | Gas Natural | 13.9062 | V | 0 | P
| 2025-07-10 19:00 | 66.693 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 67.9257 | V | Gas Natural | 14.4688 | V | 0 | P | 33.0159 | T | Gas Natural | 14.2154 | P | 14.2154 | V | 65.4178 | V | Gas Natural | 13.841 | V | 0 | P
| 2025-07-10 20:00 | 67.0206 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 68.3737 | V | Gas Natural | 14.4688 | V | 0 | P | 54.3529 | T | Gas Natural | 13.4453 | P | 13.4453 | V | 67.9649 | V | Gas Natural | 13.6562 | V | 0 | P
| 2025-07-10 21:00 | 67.3273 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 68.3719 | V | Gas Natural | 14.4688 | V | 0 | P | 47.1626 | T | Gas Natural | 13.4817 | P | 13.4817 | V | 68.3486 | V | Gas Natural | 13.6562 | V | 0 | P
| 2025-07-10 22:00 | 63.8501 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 62.7652 | V | Gas Natural | 14.4688 | V | 0 | P | 24.5797 | T | Gas Natural | 14.4329 | P | 14.4329 | V | 57.9536 | T | Gas Natural | 13.8754 | V | 0 | P
| 2025-07-10 23:00 | 64.2075 | V | Gas Natural | 14.156 | V | 0 | P | 63.7441 | V | Gas Natural | 14.4688 | V | 0 | P | 9.5844 | O | Gas Natural | 15.9636 | O | 0 | P | 31.6068 | T | Gas Natural | 14.5183 | V | 0 | P
| 2025-07-11 | 48.694 | T | Gas Natural | 14.151 | V | 0 | P | 47.3711 | T | Gas Natural | 14.3049 | V | 0 | P | 21.2779 | O | Gas Natural | 14.5972 | O | 0 | O | 21.3919 | T | Gas Natural | 14.9219 | V | 0 | P
| 2025-07-11 01:00 | 40.2833 | T | Gas Natural | 14.3324 | V | 0 | P | 39.274 | T | Gas Natural | 14.4597 | V | 0 | P | 19.8629 | T | Gas Natural | 14.8151 | V | 0 | P | 19.8286 | T | Gas Natural | 14.9219 | V | 0 | P
| 2025-07-11 02:00 | 43.7954 | T | Gas Natural | 14.2012 | V | 0 | P | 43.5023 | T | Gas Natural | 14.474 | V | 0 | P | 27.0754 | T | Gas Natural | 14.3926 | V | 0 | P | 27.1135 | T | Gas Natural | 14.6858 | V | 0 | P
| 2025-07-11 03:00 | 42.4877 | T | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 41.385 | T | Gas Natural | 14.4609 | V | 0 | P | 21.9274 | T | Gas Natural | 14.5137 | V | 0 | P | 21.9163 | T | Gas Natural | 14.6973 | V | 0 | P
| 2025-07-11 04:00 | 40.2392 | T | Gas Natural | 14.2908 | V | 0 | P | 39.2965 | T | Gas Natural | 14.4609 | V | 0 | P | 21.0064 | T | Gas Natural | 14.6172 | V | 0 | P | 20.9672 | T | Gas Natural | 14.9219 | V | 0 | P
| 2025-07-11 05:00 | 40.2668 | T | Gas Natural | 14.3984 | V | 0 | P | 40.6709 | T | Gas Natural | 14.4609 | V | 0 | P | 23.3419 | T | Gas Natural | 14.5606 | V | 0 | P | 23.312 | T | Gas Natural | 14.8517 | V | 0 | P
| 2025-07-11 06:00 | 38.0778 | T | Gas Natural | 14.6151 | V | 0 | P | 37.9328 | T | Gas Natural | 14.6521 | V | 0 | P | 22.6713 | T | Gas Natural | 14.5684 | V | 0 | P | 22.6198 | T | Gas Natural | 14.867 | V | 0 | P
| 2025-07-11 07:00 | 41.371 | T | Gas Natural | 14.3861 | V | 0 | P | 42.181 | T | Gas Natural | 14.4609 | V | 0 | P | 29.1803 | T | Gas Natural | 14.3672 | V | 0 | P | 29.1 | T | Gas Natural | 14.6719 | V | 0 | P
| 2025-07-11 08:00 | 43.8766 | T | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 43.9807 | T | Gas Natural | 14.4609 | V | 0 | P | 31.5558 | T | Gas Natural | 14.138 | V | 0 | P | 31.491 | T | Gas Natural | 14.4299 | V | 0 | P
| 2025-07-11 09:00 | 43.881 | T | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 43.7288 | T | Gas Natural | 14.4609 | V | 0 | P | 28.1116 | T | Gas Natural | 14.1851 | V | 0 | P | 28.0964 | T | Gas Natural | 14.4748 | V | 0 | P
| 2025-07-11 10:00 | 41.2522 | T | Gas Natural | 14.2408 | V | 0 | P | 40.6519 | T | Gas Natural | 14.5283 | V | 0 | P | 22.4833 | T | Gas Natural | 14.5351 | V | 0 | P | 22.4801 | T | Gas Natural | 14.7576 | V | 0 | P
| 2025-07-11 11:00 | 37.9378 | T | Gas Natural | 14.5505 | V | 0 | P | 37.5836 | T | Gas Natural | 14.6817 | V | 0 | P | 21.5463 | T | Gas Natural | 14.6172 | V | 0 | P | 21.5612 | T | Gas Natural | 14.7368 | V | 0 | P
| 2025-07-11 12:00 | 38.9511 | T | Gas Natural | 14.4637 | V | 0 | P | 38.8386 | T | Gas Natural | 14.5129 | V | 0 | P | 24.0338 | T | Gas Natural | 14.4737 | V | 0 | P | 24.027 | T | Gas Natural | 14.6562 | V | 0 | P
| 2025-07-11 13:00 | 41.3605 | T | Gas Natural | 14.3984 | V | 0 | P | 41.4748 | T | Gas Natural | 14.4531 | V | 0 | P | 24.6595 | T | Gas Natural | 14.3672 | V | 0 | P | 24.6656 | T | Gas Natural | 14.6562 | V | 0 | P
| 2025-07-11 14:00 | 45.7525 | T | Gas Natural | 14.1943 | V | 0 | P | 45.7837 | T | Gas Natural | 14.4531 | V | 0 | P | 27.7101 | T | Gas Natural | 14.3672 | V | 0 | P | 27.7327 | T | Gas Natural | 14.6562 | V | 0 | P
| 2025-07-11 15:00 | 46.6987 | T | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 46.6059 | T | Gas Natural | 14.4531 | V | 0 | P | 24.7072 | T | Gas Natural | 14.3672 | V | 0 | P | 24.723 | T | Gas Natural | 14.6562 | V | 0 | P
| 2025-07-11 16:00 | 50.9587 | T | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 50.9833 | T | Gas Natural | 14.4531 | V | 0 | P | 27.1034 | T | Gas Natural | 14.3672 | V | 0 | P | 27.0424 | T | Gas Natural | 14.6562 | V | 0 | P
| 2025-07-11 17:00 | 52.9499 | T | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 53.2998 | T | Gas Natural | 14.4531 | V | 0 | P | 27.1426 | T | Gas Natural | 14.3672 | V | 0 | P | 27.1168 | T | Gas Natural | 14.6562 | V | 0 | P
| 2025-07-11 18:00 | 62.4222 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 63.2009 | V | Gas Natural | 14.4531 | V | 0 | P | 40.8273 | T | Gas Natural | 13.8841 | V | 0 | P | 40.8193 | T | Gas Natural | 14.091 | V | 0 | P
| 2025-07-11 19:00 | 66.8634 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 67.7862 | V | Gas Natural | 14.4531 | V | 0 | P | 54.8672 | T | Gas Natural | 13.4599 | V | 0 | P | 54.8411 | T | Gas Natural | 13.6562 | V | 0 | P
| 2025-07-11 20:00 | 66.4824 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 66.8195 | V | Gas Natural | 14.4531 | V | 0 | P | 62.7129 | V | Gas Natural | 13.3672 | V | 0 | P | 62.6898 | V | Gas Natural | 13.6562 | V | 0 | P
| 2025-07-11 21:00 | 66.1869 | V | Gas Natural | 14.151 | V | 0 | P | 65.4986 | V | Gas Natural | 14.4531 | V | 0 | P | 58.6965 | V | Gas Natural | 13.3672 | V | 0 | P | 58.7199 | V | Gas Natural | 13.6562 | V | 0 | P
| 2025-07-11 22:00 | 60.6566 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 59.6811 | V | Gas Natural | 14.4531 | V | 0 | P | 44.6364 | T | Gas Natural | 13.4901 | V | 0 | P | 44.6535 | T | Gas Natural | 13.7698 | V | 0 | P
| 2025-07-11 23:00 | 61.3124 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 61.2303 | V | Gas Natural | 14.4531 | V | 0 | P | 45.0775 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 45.1476 | T | Gas Natural | 13.7468 | V | 0 | P
| 2025-07-12 | 56.4742 | T | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 55.4914 | T | Gas Natural | 14.4531 | V | 0 | P | 34.0369 | T | Gas Natural | 13.9669 | V | 0 | P | 34.0667 | T | Gas Natural | 14.259 | V | 0 | P
| 2025-07-12 01:00 | 57.7075 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 57.1964 | V | Gas Natural | 14.4531 | V | 0 | P | 31.611 | T | Gas Natural | 14.0864 | V | 0 | P | 31.6068 | T | Gas Natural | 14.3573 | V | 0 | P
| 2025-07-12 02:00 | 59.9004 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 60.1504 | V | Gas Natural | 14.4531 | V | 0 | P | 29.7782 | T | Gas Natural | 14.2167 | V | 0 | P | 29.7744 | T | Gas Natural | 14.496 | V | 0 | P
| 2025-07-12 03:00 | 58.264 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 57.1677 | V | Gas Natural | 14.4531 | V | 0 | P | 21.7281 | T | Gas Natural | 14.5025 | V | 0 | P | 21.7293 | T | Gas Natural | 14.6641 | V | 0 | P
| 2025-07-12 04:00 | 49.9426 | T | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 48.7584 | T | Gas Natural | 14.4531 | V | 0 | P | 20.6461 | T | Gas Natural | 14.6172 | V | 0 | P | 20.5917 | T | Gas Natural | 14.6689 | V | 0 | P
| 2025-07-12 05:00 | 38.2709 | T | Gas Natural | 14.5332 | V | 0 | P | 37.0037 | T | Gas Natural | 14.647 | V | 0 | P | 21.1938 | T | Gas Natural | 14.7017 | V | 0 | P | 21.2154 | T | Gas Natural | 14.9049 | V | 0 | P
| 2025-07-12 06:00 | 53.7323 | T | Gas Natural | 14.1731 | V | 0 | P | 53.9396 | T | Gas Natural | 14.4538 | V | 0 | P | 38.8202 | T | Gas Natural | 13.8548 | V | 0 | P | 38.7916 | T | Gas Natural | 14.124 | V | 0 | P
| 2025-07-12 07:00 | 58.1749 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 59.0109 | V | Gas Natural | 14.4531 | V | 0 | P | 44.4324 | T | Gas Natural | 13.6383 | V | 0 | P | 44.4008 | T | Gas Natural | 13.9296 | V | 0 | P
| 2025-07-12 08:00 | 60.4797 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 60.6779 | V | Gas Natural | 14.4531 | V | 0 | P | 46.4767 | T | Gas Natural | 13.3835 | V | 0 | P | 46.4619 | T | Gas Natural | 13.6787 | V | 0 | P
| 2025-07-12 09:00 | 61.0969 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 61.0915 | V | Gas Natural | 14.4531 | V | 0 | P | 42.9778 | T | Gas Natural | 13.6016 | V | 0 | P | 42.9572 | T | Gas Natural | 13.9062 | V | 0 | P
| 2025-07-12 10:00 | 63.8542 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 63.9494 | V | Gas Natural | 14.4531 | V | 0 | P | 44.5011 | T | Gas Natural | 13.6016 | V | 0 | P | 44.4618 | T | Gas Natural | 13.7944 | V | 0 | P
| 2025-07-12 11:00 | 63.3696 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 62.9976 | V | Gas Natural | 14.4531 | V | 0 | P | 38.3839 | T | Gas Natural | 13.8556 | V | 0 | P | 38.3929 | T | Gas Natural | 14.164 | V | 0 | P
| 2025-07-12 12:00 | 62.8483 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 62.6857 | V | Gas Natural | 14.3251 | V | 0 | P | 33.169 | T | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 33.1859 | T | Gas Natural | 14.4062 | V | 0 | P
| 2025-07-12 13:00 | 64.9702 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 65.1272 | V | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 33.3048 | T | Gas Natural | 14.0624 | V | 0 | P | 33.3029 | T | Gas Natural | 14.3619 | V | 0 | P
| 2025-07-12 14:00 | 61.7935 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 61.6004 | V | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 24.6846 | T | Gas Natural | 14.3847 | V | 0 | P | 24.7086 | T | Gas Natural | 14.6317 | V | 0 | P
| 2025-07-12 15:00 | 58.7174 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 58.4135 | T | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 22.7191 | T | Gas Natural | 14.5418 | V | 0 | P | 22.7436 | T | Gas Natural | 14.6631 | V | 0 | P
| 2025-07-12 16:00 | 61.6754 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 62.0573 | V | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 29.648 | T | Gas Natural | 14.2511 | V | 0 | P | 29.6532 | T | Gas Natural | 14.5377 | V | 0 | P
| 2025-07-12 17:00 | 65.0992 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 65.3569 | V | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 33.8224 | T | Gas Natural | 14.0859 | V | 0 | P | 33.8147 | T | Gas Natural | 14.3024 | V | 0 | P
| 2025-07-12 18:00 | 65.8835 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 67.0438 | V | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 46.3898 | T | Gas Natural | 13.7402 | V | 0 | P | 46.3527 | T | Gas Natural | 13.9166 | V | 0 | P
| 2025-07-12 19:00 | 66.0716 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 67.5766 | V | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 64.5809 | V | Gas Natural | 13.3359 | V | 0 | P | 64.6402 | V | Gas Natural | 13.6094 | V | 0 | P
| 2025-07-12 20:00 | 65.1577 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 65.3564 | V | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 65.8322 | V | Gas Natural | 13.3359 | V | 0 | P | 65.9153 | V | Gas Natural | 13.6094 | V | 0 | P
| 2025-07-12 21:00 | 62.5049 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 62.0915 | V | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 60.0648 | V | Gas Natural | 13.3359 | V | 0 | P | 60.0488 | V | Gas Natural | 13.6094 | V | 0 | P
| 2025-07-12 22:00 | 57.2959 | T | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 56.2539 | T | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 50.7218 | T | Gas Natural | 13.3359 | V | 0 | P | 50.7108 | T | Gas Natural | 13.6094 | V | 0 | P
| 2025-07-12 23:00 | 54.6818 | T | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 54.7501 | T | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 48.6153 | T | Gas Natural | 13.3359 | V | 0 | P | 48.5897 | T | Gas Natural | 13.6094 | V | 0 | P
| 2025-07-13 | 55.4059 | T | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 55.6315 | T | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 49.3506 | T | Gas Natural | 13.3359 | V | 0 | P | 49.3645 | T | Gas Natural | 13.6094 | V | 0 | P
| 2025-07-13 01:00 | 61.1957 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 60.8323 | V | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 52.1022 | T | Gas Natural | 13.3359 | V | 0 | P | 52.0997 | T | Gas Natural | 13.6094 | V | 0 | P
| 2025-07-13 02:00 | 59.6705 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 60.0662 | V | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 48.6497 | T | Gas Natural | 13.3359 | V | 0 | P | 48.6334 | T | Gas Natural | 13.6094 | V | 0 | P
| 2025-07-13 03:00 | 60.731 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 59.8074 | V | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 45.894 | T | Gas Natural | 13.3751 | V | 0 | P | 45.9029 | T | Gas Natural | 13.6461 | V | 0 | P
| 2025-07-13 04:00 | 60.0835 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 59.2127 | V | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 38.5278 | T | Gas Natural | 13.7439 | V | 0 | P | 38.4583 | T | Gas Natural | 13.9986 | V | 0 | P
| 2025-07-13 05:00 | 60.4591 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 60.4016 | V | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 36.5244 | T | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 36.4725 | T | Gas Natural | 14.1944 | V | 0 | P
| 2025-07-13 06:00 | 61.9991 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 62.2741 | V | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 37.8013 | T | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P | 37.7279 | T | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P
| 2025-07-13 07:00 | 57.7124 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 57.1889 | V | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 28.2498 | T | Gas Natural | 14.0808 | V | 0 | P | 28.2228 | T | Gas Natural | 14.4589 | V | 0 | P
| 2025-07-13 08:00 | 56.3512 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 55.8134 | T | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 23.1847 | T | Gas Natural | 14.3556 | V | 0 | P | 23.1556 | T | Gas Natural | 14.7139 | V | 0 | P
| 2025-07-13 09:00 | 52.5759 | T | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 51.7294 | T | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 21.1528 | T | Gas Natural | 14.5859 | V | 0 | P | 21.1428 | T | Gas Natural | 14.882 | V | 0 | P
| 2025-07-13 10:00 | 39.5558 | T | Gas Natural | 14.4644 | V | 0 | P | 38.4221 | T | Gas Natural | 14.598 | V | 0 | P | 20.4075 | T | Gas Natural | 14.6582 | V | 0 | P | 20.3873 | T | Gas Natural | 14.9766 | V | 0 | P
| 2025-07-13 11:00 | 33.8092 | T | Gas Natural | 14.9785 | V | 0 | P | 34.6935 | T | Gas Natural | 14.9609 | V | 0 | P | 19.8396 | T | Gas Natural | 14.8359 | V | 0 | P | 19.8244 | T | Gas Natural | 14.9766 | V | 0 | P
| 2025-07-13 12:00 | 36.6655 | T | Gas Natural | 14.7585 | V | 0 | P | 35.4802 | T | Gas Natural | 14.9609 | V | 0 | P | 20.7726 | T | Gas Natural | 14.6818 | V | 0 | P | 10.4608 | O | Gas Natural | 15.8881 | P | 15.9041 | O
| 2025-07-13 13:00 | 37.4664 | T | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 37.2665 | T | Gas Natural | 14.7991 | V | 0 | P | 22.6357 | T | Gas Natural | 14.5859 | V | 0 | P | 8.4487 | O | Gas Natural | 16.2031 | P | 16.2031 | O
| 2025-07-13 14:00 | 39.5815 | T | Gas Natural | 14.5291 | V | 0 | P | 39.4608 | T | Gas Natural | 14.5884 | V | 0 | P | 24.3484 | T | Gas Natural | 14.5859 | V | 0 | P | 8.0313 | O | Gas Natural | 16.3119 | P | 16.3119 | O
| 2025-07-13 15:00 | 36.5919 | T | Gas Natural | 14.6877 | V | 0 | P | 35.543 | T | Gas Natural | 14.882 | V | 0 | P | 20.8669 | T | Gas Natural | 14.5859 | V | 0 | P | 7.5626 | O | Gas Natural | 16.5039 | P | 16.5039 | O
| 2025-07-13 16:00 | 40.429 | T | Gas Natural | 14.5751 | V | 0 | P | 40.7568 | T | Gas Natural | 14.6718 | V | 0 | P | 21.6308 | T | Gas Natural | 14.5859 | V | 0 | P | 13.4949 | O | Gas Natural | 15.9983 | O | 0 | P
| 2025-07-13 17:00 | 50.9234 | T | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 51.3563 | T | Gas Natural | 14.4609 | V | 0 | P | 20.1779 | T | Gas Natural | 14.5859 | V | 0 | P | 19.9166 | T | Gas Natural | 15.2578 | V | 0 | P
| 2025-07-13 18:00 | 60.0735 | T | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 61.0124 | V | Gas Natural | 14.4609 | V | 0 | P | 33.7105 | T | Gas Natural | 14.2028 | V | 0 | P | 33.6756 | T | Gas Natural | 14.6651 | V | 0 | P
| 2025-07-13 19:00 | 66.6855 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 68.3172 | V | Gas Natural | 14.4609 | V | 0 | P | 59.7687 | T | Gas Natural | 13.4482 | V | 0 | P | 59.7011 | T | Gas Natural | 13.9341 | V | 0 | P
| 2025-07-13 20:00 | 66.6287 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 67.9731 | V | Gas Natural | 14.4609 | V | 0 | P | 67.8732 | V | Gas Natural | 13.3359 | V | 0 | P | 67.8979 | V | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P
| 2025-07-13 21:00 | 66.8045 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 66.8903 | V | Gas Natural | 14.4609 | V | 0 | P | 67.3996 | V | Gas Natural | 13.3359 | V | 0 | P | 67.4436 | V | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P
| 2025-07-13 22:00 | 61.2303 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 60.1487 | V | Gas Natural | 14.4609 | V | 0 | P | 58.7096 | T | Gas Natural | 13.3359 | V | 0 | P | 58.7013 | T | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P
| 2025-07-13 23:00 | 47.8073 | T | Gas Natural | 14.1671 | V | 0 | P | 46.6397 | T | Gas Natural | 14.3216 | V | 0 | P | 63.3909 | V | Gas Natural | 13.3359 | V | 0 | P | 63.2777 | V | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P
| 2025-07-14 | 34.2684 | T | Gas Natural | 14.8652 | V | 0 | P | 33.5159 | T | Gas Natural | 14.9741 | V | 0 | P | 62.6931 | V | Gas Natural | 13.3359 | V | 0 | P | 62.6908 | V | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P
| 2025-07-14 01:00 | 33.5276 | T | Gas Natural | 15.0965 | V | 0 | P | 10.2411 | O | Gas Natural | 0 | O | 16.8292 | O | 58.7989 | V | Gas Natural | 13.3359 | V | 0 | P | 58.7499 | V | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P
| 2025-07-14 02:00 | 35.9614 | T | Gas Natural | 14.8906 | V | 0 | P | 0 | O | Gas Natural | 0 | O | 0 | O | 50.564 | T | Gas Natural | 13.3359 | V | 0 | P | 50.5873 | T | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P
| 2025-07-14 03:00 | 35.9831 | T | Gas Natural | 14.8906 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 39.4294 | T | Gas Natural | 13.662 | V | 0 | P | 39.4132 | T | Gas Natural | 14.1222 | V | 0 | P
| 2025-07-14 04:00 | 36.4608 | T | Gas Natural | 14.8906 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 34.1934 | T | Gas Natural | 14.0859 | V | 0 | P | 34.1511 | T | Gas Natural | 14.5 | V | 0 | P
| 2025-07-14 05:00 | 36.4197 | T | Gas Natural | 14.8906 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 35.1247 | T | Gas Natural | 14.0859 | V | 0 | P | 35.0897 | T | Gas Natural | 14.5 | V | 0 | P
| 2025-07-14 06:00 | 40.6863 | T | Gas Natural | 14.4561 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 44.9714 | T | Gas Natural | 13.6501 | V | 0 | P | 44.9335 | T | Gas Natural | 14.0528 | V | 0 | P
| 2025-07-14 07:00 | 42.2174 | T | Gas Natural | 14.3395 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 48.7489 | T | Gas Natural | 13.4874 | V | 0 | P | 48.7205 | T | Gas Natural | 13.8593 | V | 0 | P
| 2025-07-14 08:00 | 45.3675 | T | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 53.4445 | T | Gas Natural | 13.3359 | V | 0 | P | 53.433 | T | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P
| 2025-07-14 09:00 | 47.6074 | T | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 58.8423 | V | Gas Natural | 13.3359 | V | 0 | P | 58.8558 | V | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P
| 2025-07-14 10:00 | 46.8419 | T | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 56.3028 | V | Gas Natural | 13.3359 | V | 0 | P | 56.2952 | V | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P
| 2025-07-14 11:00 | 53.382 | T | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 61.5145 | V | Gas Natural | 13.3359 | V | 0 | P | 61.5309 | V | Gas Natural | 13.6771 | V | 0 | P
| 2025-07-14 12:00 | 54.3274 | T | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 51.5627 | T | Gas Natural | 13.4325 | V | 0 | P | 51.596 | T | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P
| 2025-07-14 13:00 | 56.6992 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 50.7385 | T | Gas Natural | 13.4019 | V | 0 | P | 50.7256 | T | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P
| 2025-07-14 14:00 | 53.7179 | T | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 43.5613 | T | Gas Natural | 13.5605 | V | 0 | P | 43.6264 | T | Gas Natural | 13.7893 | V | 0 | P
| 2025-07-14 15:00 | 43.7232 | T | Gas Natural | 14.2786 | V | 0 | P | 3.1282 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 55.4921 | T | Gas Natural | 13.5547 | V | 0 | P | 55.6557 | T | Gas Natural | 13.7292 | V | 0 | P
| 2025-07-14 16:00 | 42.755 | T | Gas Natural | 14.3906 | V | 0 | P | 9.2276 | O | Gas Natural | 17.8773 | O | 0 | O | 67.1909 | V | Gas Natural | 13.3359 | V | 0 | P | 67.629 | V | Gas Natural | 13.4844 | V | 0 | P
| 2025-07-14 17:00 | 42.726 | T | Gas Natural | 14.3906 | V | 0 | P | 31.5862 | T | Gas Natural | 15.393 | V | 0 | P | 66.7803 | V | Gas Natural | 13.3359 | V | 0 | P | 67.1289 | V | Gas Natural | 13.4844 | V | 0 | P
| 2025-07-14 18:00 | 54.4052 | T | Gas Natural | 14.2708 | V | 0 | P | 58.641 | T | Gas Natural | 14.387 | V | 0 | P | 65.7325 | V | Gas Natural | 13.3359 | V | 0 | P | 66.0865 | V | Gas Natural | 13.5531 | V | 0 | P
| 2025-07-14 19:00 | 63.6911 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 65.4035 | V | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 65.3294 | V | Gas Natural | 13.3359 | V | 0 | P | 65.1812 | V | Gas Natural | 13.6016 | V | 0 | P
| 2025-07-14 20:00 | 64.1631 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 65.9911 | V | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 65.8374 | V | Gas Natural | 13.3359 | V | 0 | P | 65.8544 | V | Gas Natural | 13.5046 | V | 0 | P
| 2025-07-14 21:00 | 65.047 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 66.9932 | V | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 66.5988 | V | Gas Natural | 13.3359 | V | 0 | P | 66.5288 | V | Gas Natural | 13.5436 | V | 0 | P
| 2025-07-14 22:00 | 64.1734 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 63.533 | V | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 55.0078 | T | Gas Natural | 13.3359 | V | 0 | P | 55.0517 | T | Gas Natural | 13.5547 | V | 0 | P
| 2025-07-14 23:00 | 66.0148 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 65.8193 | V | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 46.9664 | T | Gas Natural | 13.4505 | V | 0 | P | 46.9525 | T | Gas Natural | 13.7051 | V | 0 | P
| 2025-07-15 | 67.2533 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 67.6312 | V | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 47.1551 | T | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 47.1186 | T | Gas Natural | 13.8047 | V | 0 | P
| 2025-07-15 01:00 | 66.703 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 66.6091 | V | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 52.834 | T | Gas Natural | 13.3575 | V | 0 | P | 52.8266 | T | Gas Natural | 13.5428 | V | 0 | P
| 2025-07-15 02:00 | 62.2984 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 61.3968 | V | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 46.2533 | T | Gas Natural | 13.3589 | V | 0 | P | 46.2718 | T | Gas Natural | 13.5717 | V | 0 | P
| 2025-07-15 03:00 | 59.3456 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 58.4039 | V | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 38.5096 | T | Gas Natural | 13.7292 | V | 0 | P | 38.5027 | T | Gas Natural | 14.0285 | V | 0 | P
| 2025-07-15 04:00 | 59.0915 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 58.8408 | V | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 31.6478 | T | Gas Natural | 14.0859 | V | 0 | P | 31.7001 | T | Gas Natural | 14.2891 | V | 0 | P
| 2025-07-15 05:00 | 59.5025 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 59.8585 | V | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 29.557 | T | Gas Natural | 14.0859 | V | 0 | P | 29.54 | T | Gas Natural | 14.4683 | V | 0 | P
| 2025-07-15 06:00 | 65.1274 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 66.0677 | V | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 41.0638 | T | Gas Natural | 13.823 | V | 0 | P | 41.0049 | T | Gas Natural | 14.1719 | V | 0 | P
| 2025-07-15 07:00 | 67.8984 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 69.0137 | V | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 50.6267 | T | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 50.6391 | T | Gas Natural | 13.8299 | V | 0 | P
| 2025-07-15 08:00 | 67.3414 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 69.0554 | V | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 64.7544 | V | Gas Natural | 13.3724 | V | 0 | P | 64.8243 | V | Gas Natural | 13.7055 | V | 0 | P
| 2025-07-15 09:00 | 66.5829 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 67.7793 | V | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 68.0858 | V | Gas Natural | 13.3359 | V | 0 | P | 68.185 | V | Gas Natural | 13.5234 | V | 0 | P
| 2025-07-15 10:00 | 65.2863 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 65.7492 | V | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 62.8415 | V | Gas Natural | 13.3359 | V | 0 | P | 62.8475 | V | Gas Natural | 13.667 | V | 0 | P
| 2025-07-15 11:00 | 64.5967 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 64.574 | V | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 52.5239 | T | Gas Natural | 13.3359 | V | 0 | P | 52.5795 | T | Gas Natural | 13.9037 | V | 0 | P
| 2025-07-15 12:00 | 63.9589 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 64.0891 | V | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 50.9445 | T | Gas Natural | 13.3359 | V | 0 | P | 50.9811 | T | Gas Natural | 13.9618 | V | 0 | P
| 2025-07-15 13:00 | 64.9114 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 64.9774 | V | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 44.8591 | T | Gas Natural | 13.5038 | V | 0 | P | 44.849 | T | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P
| 2025-07-15 14:00 | 64.4335 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 63.9621 | V | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 38.6646 | T | Gas Natural | 13.7667 | V | 0 | P | 38.7139 | T | Gas Natural | 14.0343 | V | 0 | P
| 2025-07-15 15:00 | 65.038 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 65.5789 | V | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 34.9428 | T | Gas Natural | 14.0437 | V | 0 | P | 34.9462 | T | Gas Natural | 14.3027 | V | 0 | P
| 2025-07-15 16:00 | 65.0617 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 64.4971 | V | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 49.3178 | T | Gas Natural | 13.593 | V | 0 | P | 49.2848 | T | Gas Natural | 13.8402 | V | 0 | P
| 2025-07-15 17:00 | 62.5747 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 62.3776 | V | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 54.9402 | T | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 54.9364 | T | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P
| 2025-07-15 18:00 | 65.7035 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 67.1334 | V | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 66.0253 | V | Gas Natural | 13.3487 | V | 0 | P | 65.9975 | V | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P
| 2025-07-15 19:00 | 65.625 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 67.2732 | V | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 67.1692 | V | Gas Natural | 13.3359 | V | 0 | P | 67.1524 | V | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P
| 2025-07-15 20:00 | 65.7487 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 67.5938 | V | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 67.2255 | V | Gas Natural | 13.3359 | V | 0 | P | 67.3455 | V | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P
| 2025-07-15 21:00 | 66.0534 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 68.1796 | V | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 67.5893 | V | Gas Natural | 13.3359 | V | 0 | P | 67.6905 | V | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P
| 2025-07-15 22:00 | 66.0487 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 66.2902 | V | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 65.8073 | V | Gas Natural | 13.3359 | V | 0 | P | 65.8129 | V | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P
| 2025-07-15 23:00 | 58.5542 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 57.4445 | V | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 60.099 | V | Gas Natural | 13.3359 | V | 0 | P | 60.1431 | V | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P
| 2025-07-16 | 57.0615 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 56.6071 | V | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 51.5162 | T | Gas Natural | 13.3359 | V | 0 | P | 51.5593 | T | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P
| 2025-07-16 01:00 | 57.4142 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 57.2465 | V | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 45.6796 | T | Gas Natural | 13.3601 | V | 0 | P | 45.6933 | T | Gas Natural | 13.8545 | V | 0 | P
| 2025-07-16 02:00 | 58.2021 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 58.0443 | V | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 41.4751 | T | Gas Natural | 13.5943 | V | 0 | P | 41.4614 | T | Gas Natural | 14.0892 | V | 0 | P
| 2025-07-16 03:00 | 58.2513 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 57.437 | V | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 33.7225 | T | Gas Natural | 14.0068 | V | 0 | P | 33.6776 | T | Gas Natural | 14.5059 | V | 0 | P
| 2025-07-16 04:00 | 58.3148 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 57.9391 | V | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 26.0139 | T | Gas Natural | 14.2176 | V | 0 | P | 26.0409 | T | Gas Natural | 14.7223 | V | 0 | P
| 2025-07-16 05:00 | 59.1196 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 59.2437 | V | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 24.8709 | T | Gas Natural | 14.3359 | V | 0 | P | 24.8667 | T | Gas Natural | 14.8281 | V | 0 | P
| 2025-07-16 06:00 | 66.4884 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 67.1425 | V | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 30.3279 | T | Gas Natural | 14.3339 | V | 0 | P | 30.3236 | T | Gas Natural | 14.8213 | V | 0 | P
| 2025-07-16 07:00 | 68.423 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 69.8281 | V | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 55.3041 | T | Gas Natural | 13.5514 | V | 0 | P | 55.3079 | T | Gas Natural | 13.9526 | V | 0 | P
| 2025-07-16 08:00 | 66.6228 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 66.9312 | V | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 59.7175 | V | Gas Natural | 13.3281 | V | 0 | P | 59.7159 | V | Gas Natural | 13.8203 | V | 0 | P
| 2025-07-16 09:00 | 66.6067 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 67.0415 | V | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 59.4949 | V | Gas Natural | 13.3281 | V | 0 | P | 59.5431 | V | Gas Natural | 13.8203 | V | 0 | P
| 2025-07-16 10:00 | 65.8056 | V | Gas Natural | 14.1406 | V | 0 | P | 65.1075 | V | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 48.0301 | T | Gas Natural | 13.3795 | V | 0 | P | 48.0555 | T | Gas Natural | 13.8763 | V | 0 | P
| 2025-07-16 11:00 | 63.7381 | V | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 63.1024 | V | Gas Natural | 14.3379 | V | 0 | P | 34.0715 | T | Gas Natural | 14.0073 | V | 0 | P | 34.0977 | T | Gas Natural | 14.5182 | V | 0 | P
| 2025-07-16 12:00 | 63.4355 | V | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 63.5888 | V | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 26.578 | T | Gas Natural | 14.2901 | V | 0 | P | 26.5454 | T | Gas Natural | 14.8203 | V | 0 | P
| 2025-07-16 13:00 | 47.3936 | T | Gas Natural | 14.1292 | V | 0 | P | 46.1573 | T | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 20.3909 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 20.432 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P
| 2025-07-16 14:00 | 41.3188 | T | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 40.6567 | T | Gas Natural | 14.6575 | V | 0 | P | 20.9957 | T | Gas Natural | 14.8125 | V | 0 | P | 20.9846 | T | Gas Natural | 14.9766 | V | 0 | P
| 2025-07-16 15:00 | 37.3142 | T | Gas Natural | 14.592 | V | 0 | P | 36.7739 | T | Gas Natural | 15.0464 | V | 0 | P | 20.8537 | T | Gas Natural | 14.8125 | V | 0 | P | 20.8599 | T | Gas Natural | 14.9766 | V | 0 | P
| 2025-07-16 16:00 | 37.0511 | T | Gas Natural | 14.7434 | V | 0 | P | 37.462 | T | Gas Natural | 15.0311 | V | 0 | P | 22.7212 | T | Gas Natural | 14.7778 | V | 0 | P | 22.6995 | T | Gas Natural | 14.9766 | V | 0 | P
| 2025-07-16 17:00 | 40.7728 | T | Gas Natural | 14.4395 | V | 0 | P | 41.7491 | T | Gas Natural | 14.8055 | V | 0 | P | 31.7365 | T | Gas Natural | 14.4313 | V | 0 | P | 31.7132 | T | Gas Natural | 14.8141 | V | 0 | P
| 2025-07-16 18:00 | 52.9154 | T | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 53.9946 | T | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 51.7533 | T | Gas Natural | 13.6575 | V | 0 | P | 51.7496 | T | Gas Natural | 14.0264 | V | 0 | P
| 2025-07-16 19:00 | 63.5988 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 64.9027 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 66.4785 | V | Gas Natural | 13.5469 | V | 0 | P | 66.3914 | V | Gas Natural | 13.8307 | V | 0 | P
| 2025-07-16 20:00 | 66.4845 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 67.8788 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 67.7855 | V | Gas Natural | 13.5469 | V | 0 | P | 67.675 | V | Gas Natural | 13.7266 | V | 0 | P
| 2025-07-16 21:00 | 66.8068 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 66.8409 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 62.1618 | V | Gas Natural | 13.5469 | V | 0 | P | 62.2118 | V | Gas Natural | 13.7266 | V | 0 | P
| 2025-07-16 22:00 | 65.0631 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 64.1155 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 45.6869 | T | Gas Natural | 13.7127 | V | 0 | P | 45.7031 | T | Gas Natural | 13.9404 | V | 0 | P
| 2025-07-16 23:00 | 62.8149 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 62.0753 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 30.889 | T | Gas Natural | 14.2864 | V | 0 | P | 30.8889 | T | Gas Natural | 14.5675 | V | 0 | P
| 2025-07-17 | 66.8385 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 67.5634 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 47.0003 | T | Gas Natural | 13.8639 | V | 0 | P | 46.9964 | T | Gas Natural | 14.1688 | V | 0 | P
| 2025-07-17 01:00 | 67.0676 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 66.5111 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 47.4824 | T | Gas Natural | 13.5934 | V | 0 | P | 47.4818 | T | Gas Natural | 13.9661 | V | 0 | P
| 2025-07-17 02:00 | 67.0234 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 67.6452 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 44.9327 | T | Gas Natural | 13.7969 | V | 0 | P | 44.898 | T | Gas Natural | 14.0127 | V | 0 | P
| 2025-07-17 03:00 | 67.0143 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 67.0093 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 44.9796 | T | Gas Natural | 13.7969 | V | 0 | P | 45.037 | T | Gas Natural | 13.9632 | V | 0 | P
| 2025-07-17 04:00 | 67.9798 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 67.2564 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 38.2217 | T | Gas Natural | 13.9416 | V | 0 | P | 38.2377 | T | Gas Natural | 14.3175 | V | 0 | P
| 2025-07-17 05:00 | 68.5002 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 69.0439 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 39.099 | T | Gas Natural | 14.0469 | V | 0 | P | 39.0731 | T | Gas Natural | 14.4399 | V | 0 | P
| 2025-07-17 06:00 | 68.0406 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 67.8672 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 51.1964 | T | Gas Natural | 13.7998 | V | 0 | P | 51.174 | T | Gas Natural | 13.9661 | V | 0 | P
| 2025-07-17 07:00 | 68.1825 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 68.8684 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 55.0179 | T | Gas Natural | 13.7509 | V | 0 | P | 55.0571 | T | Gas Natural | 13.9705 | V | 0 | P
| 2025-07-17 08:00 | 67.8909 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 68.5779 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 59.8349 | V | Gas Natural | 13.5391 | V | 0 | P | 59.8558 | V | Gas Natural | 13.8906 | V | 0 | P
| 2025-07-17 09:00 | 60.1916 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 59.4486 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 43.3901 | T | Gas Natural | 13.758 | V | 0 | P | 43.393 | T | Gas Natural | 14.1014 | V | 0 | P
| 2025-07-17 10:00 | 56.7307 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 56.1857 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 29.4232 | T | Gas Natural | 14.3231 | V | 0 | P | 29.3641 | T | Gas Natural | 14.6415 | V | 0 | P
| 2025-07-17 11:00 | 52.0416 | T | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 51.1048 | T | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 20.7011 | T | Gas Natural | 14.757 | V | 0 | P | 20.7364 | T | Gas Natural | 15.0602 | V | 0 | P
| 2025-07-17 12:00 | 46.1714 | T | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 45.7959 | T | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 21.2052 | T | Gas Natural | 14.7891 | V | 0 | P | 21.2005 | T | Gas Natural | 14.8984 | V | 0 | P
| 2025-07-17 13:00 | 46.1187 | T | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 45.8985 | T | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 21.1607 | T | Gas Natural | 14.7891 | V | 0 | P | 21.1461 | T | Gas Natural | 14.8984 | V | 0 | P
| 2025-07-17 14:00 | 44.9371 | T | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 44.2273 | T | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 20.8581 | T | Gas Natural | 14.7891 | V | 0 | P | 20.8684 | T | Gas Natural | 14.8984 | V | 0 | P
| 2025-07-17 15:00 | 43.4518 | T | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 43.3814 | T | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 21.895 | T | Gas Natural | 14.7891 | V | 0 | P | 21.8904 | T | Gas Natural | 14.8984 | V | 0 | P
| 2025-07-17 16:00 | 45.1796 | T | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 45.3835 | T | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 24.1635 | T | Gas Natural | 14.7891 | V | 0 | P | 24.1792 | T | Gas Natural | 14.8984 | V | 0 | P
| 2025-07-17 17:00 | 49.1987 | T | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 50.1649 | T | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 32.4953 | T | Gas Natural | 14.4808 | V | 0 | P | 32.4721 | T | Gas Natural | 14.7359 | V | 0 | P
| 2025-07-17 18:00 | 58.9735 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 59.9969 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 52.1946 | T | Gas Natural | 13.6726 | V | 0 | P | 52.1826 | T | Gas Natural | 13.9962 | V | 0 | P
| 2025-07-17 19:00 | 65.7994 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 67.5741 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 66.5993 | V | Gas Natural | 13.5391 | V | 0 | P | 66.6703 | V | Gas Natural | 13.8906 | V | 0 | P
| 2025-07-17 20:00 | 65.848 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 67.6968 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 67.681 | V | Gas Natural | 13.5391 | V | 0 | P | 67.9091 | V | Gas Natural | 13.8906 | V | 0 | P
| 2025-07-17 21:00 | 66.2557 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 65.7075 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 64.4025 | V | Gas Natural | 13.5391 | V | 0 | P | 64.4725 | V | Gas Natural | 13.8906 | V | 0 | P
| 2025-07-17 22:00 | 63.36 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 62.3953 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 47.069 | T | Gas Natural | 13.6686 | V | 0 | P | 47.099 | T | Gas Natural | 14.007 | V | 0 | P
| 2025-07-17 23:00 | 65.4022 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 65.4769 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 45.8159 | T | Gas Natural | 13.8453 | V | 0 | P | 45.8989 | T | Gas Natural | 14.022 | V | 0 | P
| 2025-07-18 | 64.7131 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 64.1502 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 34.8447 | T | Gas Natural | 14.2007 | V | 0 | P | 34.8857 | T | Gas Natural | 14.4107 | V | 0 | P
| 2025-07-18 01:00 | 66.6858 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 67.6576 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 38.1108 | T | Gas Natural | 14.128 | V | 0 | P | 38.08 | T | Gas Natural | 14.4712 | V | 0 | P
| 2025-07-18 02:00 | 67.2944 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 67.6301 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 52.0862 | T | Gas Natural | 13.6217 | V | 0 | P | 52.1192 | T | Gas Natural | 13.9178 | V | 0 | P
| 2025-07-18 03:00 | 67.8731 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 67.0651 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 41.8816 | T | Gas Natural | 13.7043 | V | 0 | P | 41.8838 | T | Gas Natural | 14.0425 | V | 0 | P
| 2025-07-18 04:00 | 68.3142 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 67.459 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 33.9383 | T | Gas Natural | 14.2175 | V | 0 | P | 33.9372 | T | Gas Natural | 14.4807 | V | 0 | P
| 2025-07-18 05:00 | 68.381 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 69.4002 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 35.5454 | T | Gas Natural | 14.2574 | V | 0 | P | 35.5083 | T | Gas Natural | 14.5899 | V | 0 | P
| 2025-07-18 06:00 | 68.2554 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 69.6888 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 53.1472 | T | Gas Natural | 13.7898 | V | 0 | P | 53.1474 | T | Gas Natural | 13.9246 | V | 0 | P
| 2025-07-18 07:00 | 68.2834 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 68.7653 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 57.3183 | T | Gas Natural | 13.5391 | V | 0 | P | 57.3047 | T | Gas Natural | 13.875 | V | 0 | P
| 2025-07-18 08:00 | 67.2919 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 67.7831 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 57.5688 | V | Gas Natural | 13.5391 | V | 0 | P | 57.5601 | V | Gas Natural | 13.875 | V | 0 | P
| 2025-07-18 09:00 | 59.2626 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 58.4751 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 43.0521 | T | Gas Natural | 13.7554 | V | 0 | P | 43.0802 | T | Gas Natural | 14.0951 | V | 0 | P
| 2025-07-18 10:00 | 56.5732 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 56.0695 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 29.2493 | T | Gas Natural | 14.3334 | V | 0 | P | 29.2163 | T | Gas Natural | 14.6738 | V | 0 | P
| 2025-07-18 11:00 | 54.4998 | T | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 53.9168 | T | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 20.9967 | T | Gas Natural | 14.721 | V | 0 | P | 20.9321 | T | Gas Natural | 14.8828 | V | 0 | P
| 2025-07-18 12:00 | 46.2753 | T | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 45.3695 | T | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 20.6881 | T | Gas Natural | 14.7891 | V | 0 | P | 20.6815 | T | Gas Natural | 15.1273 | V | 0 | P
| 2025-07-18 13:00 | 45.88 | T | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 46.0194 | T | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 21.9007 | T | Gas Natural | 14.7814 | V | 0 | P | 21.8606 | T | Gas Natural | 15.1191 | V | 0 | P
| 2025-07-18 14:00 | 50.7462 | T | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 50.5653 | T | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 24.3565 | T | Gas Natural | 14.5401 | V | 0 | P | 24.3556 | T | Gas Natural | 14.8672 | V | 0 | P
| 2025-07-18 15:00 | 48.6702 | T | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 48.9055 | T | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 22.5277 | T | Gas Natural | 14.7649 | V | 0 | P | 22.5661 | T | Gas Natural | 15.0691 | V | 0 | P
| 2025-07-18 16:00 | 53.3492 | T | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 54.1415 | T | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 33.0639 | T | Gas Natural | 14.3605 | V | 0 | P | 33.0865 | T | Gas Natural | 14.7401 | V | 0 | P
| 2025-07-18 17:00 | 62.9147 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 63.8184 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 50.0453 | T | Gas Natural | 13.6836 | V | 0 | P | 50.0239 | T | Gas Natural | 14.0293 | V | 0 | P
| 2025-07-18 18:00 | 65.494 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 66.9347 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 64.0808 | V | Gas Natural | 13.5469 | V | 0 | P | 64.1221 | V | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P
| 2025-07-18 19:00 | 65.1797 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 66.5725 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 66.7521 | V | Gas Natural | 13.5469 | V | 0 | P | 66.9726 | V | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P
| 2025-07-18 20:00 | 65.0804 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 66.6678 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 66.9718 | V | Gas Natural | 13.5469 | V | 0 | P | 67.3534 | V | Gas Natural | 13.8009 | V | 0 | P
| 2025-07-18 21:00 | 65.1871 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 66.3693 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 65.5033 | V | Gas Natural | 13.5469 | V | 0 | P | 65.7681 | V | Gas Natural | 13.7007 | V | 0 | P
| 2025-07-18 22:00 | 64.406 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 63.8086 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 57.7801 | T | Gas Natural | 13.5469 | V | 0 | P | 57.8181 | T | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P
| 2025-07-18 23:00 | 65.4451 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 65.2355 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 47.9079 | T | Gas Natural | 13.5642 | V | 0 | P | 47.9114 | T | Gas Natural | 13.8745 | V | 0 | P
| 2025-07-19 | 64.5718 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 63.7748 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 34.3856 | T | Gas Natural | 14.1446 | V | 0 | P | 34.4512 | T | Gas Natural | 14.4761 | V | 0 | P
| 2025-07-19 01:00 | 61.4963 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 61.4519 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 25.8588 | T | Gas Natural | 14.5294 | V | 0 | P | 25.9455 | T | Gas Natural | 14.7782 | V | 0 | P
| 2025-07-19 02:00 | 66.5001 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 67.5485 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 51.4561 | T | Gas Natural | 13.8967 | V | 0 | P | 51.4497 | T | Gas Natural | 14.0282 | V | 0 | P
| 2025-07-19 03:00 | 63.438 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 62.4954 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 41.8228 | T | Gas Natural | 13.8655 | V | 0 | P | 41.7839 | T | Gas Natural | 14.1089 | V | 0 | P
| 2025-07-19 04:00 | 62.8501 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 61.7743 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 31.3374 | T | Gas Natural | 14.2626 | V | 0 | P | 31.4208 | T | Gas Natural | 14.5885 | V | 0 | P
| 2025-07-19 05:00 | 63.4149 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 63.5753 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 27.7563 | T | Gas Natural | 14.3576 | V | 0 | P | 27.7352 | T | Gas Natural | 14.7045 | V | 0 | P
| 2025-07-19 06:00 | 65.9869 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 66.4452 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 30.4411 | T | Gas Natural | 14.5391 | V | 0 | P | 30.435 | T | Gas Natural | 14.8672 | V | 0 | P
| 2025-07-19 07:00 | 66.8776 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 67.6132 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 30.8986 | T | Gas Natural | 14.5391 | V | 0 | P | 30.8473 | T | Gas Natural | 14.8651 | V | 0 | P
| 2025-07-19 08:00 | 66.2978 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 66.4514 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 30.7532 | T | Gas Natural | 14.3815 | V | 0 | P | 30.7972 | T | Gas Natural | 14.7122 | V | 0 | P
| 2025-07-19 09:00 | 65.6439 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 67.3912 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 42.331 | T | Gas Natural | 13.8801 | V | 0 | P | 42.3343 | T | Gas Natural | 14.1985 | V | 0 | P
| 2025-07-19 10:00 | 65.2134 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 65.1499 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 43.3239 | T | Gas Natural | 13.6584 | V | 0 | P | 43.3471 | T | Gas Natural | 14.0079 | V | 0 | P
| 2025-07-19 11:00 | 64.546 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 64.466 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 34.173 | T | Gas Natural | 14.1682 | V | 0 | P | 34.1935 | T | Gas Natural | 14.5165 | V | 0 | P
| 2025-07-19 12:00 | 64.1546 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 64.24 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 28.0042 | T | Gas Natural | 14.2891 | V | 0 | P | 28.024 | T | Gas Natural | 14.625 | V | 0 | P
| 2025-07-19 13:00 | 64.9474 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 65.8784 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 39.2314 | T | Gas Natural | 14.0269 | V | 0 | P | 39.2139 | T | Gas Natural | 14.3541 | V | 0 | P
| 2025-07-19 14:00 | 63.6403 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 63.5885 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 40.2704 | T | Gas Natural | 13.8634 | V | 0 | P | 40.2866 | T | Gas Natural | 14.2125 | V | 0 | P
| 2025-07-19 15:00 | 64.5518 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 65.2724 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 42.0957 | T | Gas Natural | 13.9574 | V | 0 | P | 42.1039 | T | Gas Natural | 14.3024 | V | 0 | P
| 2025-07-19 16:00 | 64.0758 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 64.2923 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 44.4317 | T | Gas Natural | 13.8051 | V | 0 | P | 44.4492 | T | Gas Natural | 14.1521 | V | 0 | P
| 2025-07-19 17:00 | 62.873 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 64.638 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 63.7995 | V | Gas Natural | 13.5391 | V | 0 | P | 64.2734 | V | Gas Natural | 13.875 | V | 0 | P
| 2025-07-19 18:00 | 63.4812 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 65.0315 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 64.612 | V | Gas Natural | 13.5391 | V | 0 | P | 65.0917 | V | Gas Natural | 13.875 | V | 0 | P
| 2025-07-19 19:00 | 63.9409 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 65.5601 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 65.7368 | V | Gas Natural | 13.5391 | V | 0 | P | 66.0273 | V | Gas Natural | 13.875 | V | 0 | P
| 2025-07-19 20:00 | 64.9193 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 65.9283 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 65.4696 | V | Gas Natural | 13.5391 | V | 0 | P | 65.5728 | V | Gas Natural | 13.875 | V | 0 | P
| 2025-07-19 21:00 | 65.6682 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 65.595 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 60.0719 | V | Gas Natural | 13.5391 | V | 0 | P | 60.1252 | V | Gas Natural | 13.875 | V | 0 | P
| 2025-07-19 22:00 | 65.1516 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 64.5826 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 49.4255 | T | Gas Natural | 13.5717 | V | 0 | P | 49.4298 | T | Gas Natural | 13.911 | V | 0 | P
| 2025-07-19 23:00 | 65.9683 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 66.8343 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 46.0082 | T | Gas Natural | 13.5886 | V | 0 | P | 45.9543 | T | Gas Natural | 13.9075 | V | 0 | P
| 2025-07-20 | 63.3141 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 63.4528 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 30.8993 | T | Gas Natural | 14.2702 | V | 0 | P | 30.8662 | T | Gas Natural | 14.5764 | V | 0 | P
| 2025-07-20 01:00 | 66.3637 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 66.6859 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 38.2352 | T | Gas Natural | 13.9683 | V | 0 | P | 38.2586 | T | Gas Natural | 14.3127 | V | 0 | P
| 2025-07-20 02:00 | 66.8633 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 67.4975 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 45.024 | T | Gas Natural | 13.8059 | V | 0 | P | 45.0606 | T | Gas Natural | 14.0537 | V | 0 | P
| 2025-07-20 03:00 | 67.0325 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 66.579 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 39.6216 | T | Gas Natural | 13.8701 | V | 0 | P | 39.6367 | T | Gas Natural | 14.2201 | V | 0 | P
| 2025-07-20 04:00 | 67.2456 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 67.6444 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 37.534 | T | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P | 37.5027 | T | Gas Natural | 14.375 | V | 0 | P
| 2025-07-20 05:00 | 67.4372 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 67.9526 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 36.1507 | T | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P | 36.1026 | T | Gas Natural | 14.375 | V | 0 | P
| 2025-07-20 06:00 | 67.4745 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 68.1618 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 39.3022 | T | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P | 39.2682 | T | Gas Natural | 14.375 | V | 0 | P
| 2025-07-20 07:00 | 67.6817 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 68.0881 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 38.081 | T | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P | 38.0541 | T | Gas Natural | 14.375 | V | 0 | P
| 2025-07-20 08:00 | 67.1888 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 68.2569 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 42.3427 | T | Gas Natural | 13.8486 | V | 0 | P | 42.3338 | T | Gas Natural | 14.194 | V | 0 | P
| 2025-07-20 09:00 | 66.4385 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 66.2747 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 33.5847 | T | Gas Natural | 14.1426 | V | 0 | P | 33.6397 | T | Gas Natural | 14.4867 | V | 0 | P
| 2025-07-20 10:00 | 66.3255 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 66.1639 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 25.9778 | T | Gas Natural | 14.3957 | V | 0 | P | 25.9951 | T | Gas Natural | 14.7253 | V | 0 | P
| 2025-07-20 11:00 | 60.6091 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 59.2772 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 20.1943 | T | Gas Natural | 14.7812 | V | 0 | P | 20.1667 | T | Gas Natural | 14.8906 | V | 0 | P
| 2025-07-20 12:00 | 48.72 | T | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 47.7357 | T | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 20.4746 | T | Gas Natural | 14.7812 | V | 0 | P | 20.4761 | T | Gas Natural | 14.8906 | V | 0 | P
| 2025-07-20 13:00 | 51.4837 | T | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 51.6679 | T | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 21.023 | T | Gas Natural | 14.7812 | V | 0 | P | 21.0413 | T | Gas Natural | 14.8906 | V | 0 | P
| 2025-07-20 14:00 | 55.2866 | T | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 54.3314 | T | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 20.5579 | T | Gas Natural | 14.7812 | V | 0 | P | 20.5284 | T | Gas Natural | 14.8906 | V | 0 | P
| 2025-07-20 15:00 | 50.3781 | T | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 49.6466 | T | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 20.5224 | T | Gas Natural | 14.7812 | V | 0 | P | 20.4544 | T | Gas Natural | 14.8941 | V | 0 | P
| 2025-07-20 16:00 | 42.5435 | T | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 42.1657 | T | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 21.2164 | T | Gas Natural | 14.7812 | V | 0 | P | 21.2139 | T | Gas Natural | 15.1406 | V | 0 | P
| 2025-07-20 17:00 | 44.2525 | T | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 44.108 | T | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 37.6662 | T | Gas Natural | 14.1224 | V | 0 | P | 37.6304 | T | Gas Natural | 14.4919 | V | 0 | P
| 2025-07-20 18:00 | 44.2684 | T | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 43.5439 | T | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 58.5854 | T | Gas Natural | 13.5234 | V | 0 | P | 58.5566 | T | Gas Natural | 13.8828 | V | 0 | P
| 2025-07-20 19:00 | 53.7126 | T | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 54.0962 | T | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 66.5771 | V | Gas Natural | 13.5234 | V | 0 | P | 66.4988 | V | Gas Natural | 13.8828 | V | 0 | P
| 2025-07-20 20:00 | 59.6745 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 58.5949 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 62.0821 | V | Gas Natural | 13.5234 | V | 0 | P | 62.1002 | V | Gas Natural | 13.8828 | V | 0 | P
| 2025-07-20 21:00 | 59.1219 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 58.2149 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 62.717 | V | Gas Natural | 13.5234 | V | 0 | P | 62.6609 | V | Gas Natural | 13.8828 | V | 0 | P
| 2025-07-20 22:00 | 57.1685 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 56.3512 | T | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 59.9466 | V | Gas Natural | 13.5234 | V | 0 | P | 60.0052 | V | Gas Natural | 13.8828 | V | 0 | P
| 2025-07-20 23:00 | 53.2841 | T | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 53.0563 | T | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 45.6557 | T | Gas Natural | 13.6394 | V | 0 | P | 45.6431 | T | Gas Natural | 13.9443 | V | 0 | P
| 2025-07-21 | 57.5469 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 58.081 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 49.5392 | T | Gas Natural | 13.5803 | V | 0 | P | 49.5563 | T | Gas Natural | 13.8828 | V | 0 | P
| 2025-07-21 01:00 | 65.3219 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 64.8997 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 55.4493 | T | Gas Natural | 13.5156 | V | 0 | P | 55.5138 | T | Gas Natural | 13.8828 | V | 0 | P
| 2025-07-21 02:00 | 65.6608 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 65.8158 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 48.5257 | T | Gas Natural | 13.5156 | V | 0 | P | 48.532 | T | Gas Natural | 13.8828 | V | 0 | P
| 2025-07-21 03:00 | 65.3098 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 64.6479 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 42.1851 | T | Gas Natural | 13.6441 | V | 0 | P | 42.2395 | T | Gas Natural | 14.0057 | V | 0 | P
| 2025-07-21 04:00 | 65.2207 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 64.6516 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 36.1384 | T | Gas Natural | 13.9835 | V | 0 | P | 36.1795 | T | Gas Natural | 14.3495 | V | 0 | P
| 2025-07-21 05:00 | 66.3491 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 67.216 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 37.5477 | T | Gas Natural | 14.0156 | V | 0 | P | 37.5134 | T | Gas Natural | 14.3828 | V | 0 | P
| 2025-07-21 06:00 | 67.0053 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 68.2905 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 52.8672 | T | Gas Natural | 13.5601 | V | 0 | P | 52.9027 | T | Gas Natural | 13.906 | V | 0 | P
| 2025-07-21 07:00 | 66.4653 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 68.348 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 65.4288 | V | Gas Natural | 13.5156 | V | 0 | P | 65.6159 | V | Gas Natural | 13.7696 | V | 0 | P
| 2025-07-21 08:00 | 66.1403 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 66.6996 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 66.5204 | V | Gas Natural | 13.5156 | V | 0 | P | 66.5604 | V | Gas Natural | 13.7738 | V | 0 | P
| 2025-07-21 09:00 | 65.1527 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 66.7782 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 65.45 | V | Gas Natural | 13.5156 | V | 0 | P | 65.9074 | V | Gas Natural | 13.7405 | V | 0 | P
| 2025-07-21 10:00 | 63.8091 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 64.0998 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 61.3061 | V | Gas Natural | 13.5156 | V | 0 | P | 61.3615 | V | Gas Natural | 13.7707 | V | 0 | P
| 2025-07-21 11:00 | 59.0864 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 58.3273 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 45.8245 | T | Gas Natural | 13.5989 | V | 0 | P | 45.8159 | T | Gas Natural | 13.9744 | V | 0 | P
| 2025-07-21 12:00 | 56.9253 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 56.6243 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 33.6598 | T | Gas Natural | 14.203 | V | 0 | P | 33.6418 | T | Gas Natural | 14.5892 | V | 0 | P
| 2025-07-21 13:00 | 56.5265 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 56.5753 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 30.0666 | T | Gas Natural | 14.2812 | V | 0 | P | 30.0533 | T | Gas Natural | 14.6406 | V | 0 | P
| 2025-07-21 14:00 | 58.6784 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 58.9766 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 31.8916 | T | Gas Natural | 14.2812 | V | 0 | P | 31.8865 | T | Gas Natural | 14.6406 | V | 0 | P
| 2025-07-21 15:00 | 63.5962 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 64.0021 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 35.3328 | T | Gas Natural | 14.2667 | V | 0 | P | 35.2732 | T | Gas Natural | 14.6191 | V | 0 | P
| 2025-07-21 16:00 | 65.2086 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 66.1351 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 48.4189 | T | Gas Natural | 13.8258 | V | 0 | P | 48.4229 | T | Gas Natural | 13.9748 | V | 0 | P
| 2025-07-21 17:00 | 65.1658 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 66.5443 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 61.5611 | V | Gas Natural | 13.5634 | V | 0 | P | 61.4654 | V | Gas Natural | 13.7861 | V | 0 | P
| 2025-07-21 18:00 | 65.3099 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 66.773 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 66.5688 | V | Gas Natural | 13.5312 | V | 0 | P | 66.5335 | V | Gas Natural | 13.6328 | V | 0 | P
| 2025-07-21 19:00 | 65.5485 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 67.2409 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 66.5381 | V | Gas Natural | 13.5312 | V | 0 | P | 66.6958 | V | Gas Natural | 13.6328 | V | 0 | P
| 2025-07-21 20:00 | 65.4374 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 66.4586 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 65.5492 | V | Gas Natural | 13.5312 | V | 0 | P | 65.4379 | V | Gas Natural | 13.7445 | V | 0 | P
| 2025-07-21 21:00 | 65.145 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 64.6039 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 58.164 | T | Gas Natural | 13.5312 | V | 0 | P | 58.1796 | T | Gas Natural | 13.8906 | V | 0 | P
| 2025-07-21 22:00 | 63.8961 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 63.4471 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 44.8901 | T | Gas Natural | 13.6861 | V | 0 | P | 44.9309 | T | Gas Natural | 13.9295 | V | 0 | P
| 2025-07-21 23:00 | 66.8763 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 67.0661 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 49.8435 | T | Gas Natural | 13.794 | V | 0 | P | 49.8437 | T | Gas Natural | 13.9215 | V | 0 | P
| 2025-07-22 | 60.4598 | V | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 59.2719 | V | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 29.5966 | T | Gas Natural | 14.2975 | V | 0 | P | 29.5995 | T | Gas Natural | 14.619 | V | 0 | P
| 2025-07-22 01:00 | 53.0788 | T | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 51.7421 | T | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 20.1509 | T | Gas Natural | 14.7653 | V | 0 | P | 20.2485 | T | Gas Natural | 15.0926 | V | 0 | P
| 2025-07-22 02:00 | 44.3702 | T | Gas Natural | 14.2656 | V | 0 | P | 43.0999 | T | Gas Natural | 14.6484 | V | 0 | P | 20.6338 | T | Gas Natural | 14.7812 | V | 0 | P | 20.6669 | T | Gas Natural | 15.1484 | V | 0 | P
| 2025-07-22 03:00 | 39.4959 | T | Gas Natural | 14.368 | V | 0 | P | 38.0962 | T | Gas Natural | 14.8671 | V | 0 | P | 20.1423 | T | Gas Natural | 14.7812 | V | 0 | P | 20.1876 | T | Gas Natural | 15.1484 | V | 0 | P
| 2025-07-22 04:00 | 36.7567 | T | Gas Natural | 14.5605 | V | 0 | P | 35.5834 | T | Gas Natural | 15.1562 | V | 0 | P | 20.2173 | T | Gas Natural | 14.7812 | V | 0 | P | 20.2489 | T | Gas Natural | 15.1484 | V | 0 | P
| 2025-07-22 05:00 | 37.2754 | T | Gas Natural | 14.7656 | V | 0 | P | 36.166 | T | Gas Natural | 15.1562 | V | 0 | P | 22.1585 | T | Gas Natural | 14.7812 | V | 0 | P | 22.1247 | T | Gas Natural | 15.1437 | V | 0 | P
| 2025-07-22 06:00 | 37.0198 | T | Gas Natural | 14.7656 | V | 0 | P | 36.0742 | T | Gas Natural | 15.1562 | V | 0 | P | 27.9195 | T | Gas Natural | 14.5452 | V | 0 | P | 27.9225 | T | Gas Natural | 14.8984 | V | 0 | P
| 2025-07-22 07:00 | 37.2362 | T | Gas Natural | 14.7656 | V | 0 | P | 36.3178 | T | Gas Natural | 15.1562 | V | 0 | P | 33.0153 | T | Gas Natural | 14.3748 | V | 0 | P | 33.0116 | T | Gas Natural | 14.7243 | V | 0 | P
| 2025-07-22 08:00 | 37.0605 | T | Gas Natural | 14.7656 | V | 0 | P | 36.0299 | T | Gas Natural | 15.1562 | V | 0 | P | 40.9414 | T | Gas Natural | 13.9724 | V | 0 | P | 40.9551 | T | Gas Natural | 14.3309 | V | 0 | P
| 2025-07-22 09:00 | 36.9519 | T | Gas Natural | 14.7656 | V | 0 | P | 35.7185 | T | Gas Natural | 15.1562 | V | 0 | P | 40.9785 | T | Gas Natural | 13.871 | V | 0 | P | 40.9976 | T | Gas Natural | 14.1654 | V | 0 | P
| 2025-07-22 10:00 | 36.2456 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 35.0927 | T | Gas Natural | 15.2014 | V | 0 | P | 27.2699 | T | Gas Natural | 14.4296 | V | 0 | P | 27.2763 | T | Gas Natural | 14.7925 | V | 0 | P
| 2025-07-22 11:00 | 35.855 | T | Gas Natural | 14.6111 | V | 0 | P | 35.1736 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 20.6413 | T | Gas Natural | 14.8709 | V | 0 | P | 20.631 | T | Gas Natural | 15.1484 | V | 0 | P
| 2025-07-22 12:00 | 35.8419 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 35.1748 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 20.3999 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 20.381 | T | Gas Natural | 15.1484 | V | 0 | P
| 2025-07-22 13:00 | 36.611 | T | Gas Natural | 14.5979 | V | 0 | P | 35.6544 | T | Gas Natural | 14.1202 | V | 0 | P | 21.611 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 21.6214 | T | Gas Natural | 15.1484 | V | 0 | P
| 2025-07-22 14:00 | 36.4398 | T | Gas Natural | 14.625 | V | 0 | P | 35.6076 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 22.7409 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 22.901 | T | Gas Natural | 15.0918 | V | 0 | P
| 2025-07-22 15:00 | 36.1912 | T | Gas Natural | 14.625 | V | 0 | P | 35.3601 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 22.3144 | T | Gas Natural | 14.6242 | V | 0 | P | 22.5955 | T | Gas Natural | 14.8984 | V | 0 | P
| 2025-07-22 16:00 | 36.3869 | T | Gas Natural | 14.625 | V | 0 | P | 35.3716 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 28.5803 | T | Gas Natural | 14.5459 | V | 0 | P | 28.3397 | T | Gas Natural | 14.8368 | V | 0 | P
| 2025-07-22 17:00 | 37.0385 | T | Gas Natural | 14.625 | V | 0 | P | 36.0714 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 44.3118 | T | Gas Natural | 13.9267 | V | 0 | P | 43.9941 | T | Gas Natural | 14.2415 | V | 0 | P
| 2025-07-22 18:00 | 47.2524 | T | Gas Natural | 14.2846 | V | 0 | P | 49.8275 | T | Gas Natural | 13.7603 | V | 0 | P | 58.691 | V | Gas Natural | 13.6484 | V | 0 | P | 58.2026 | V | Gas Natural | 13.8828 | V | 0 | P
| 2025-07-22 19:00 | 65.3476 | V | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 66.7745 | V | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 60.2733 | V | Gas Natural | 13.5287 | V | 0 | P | 59.9656 | V | Gas Natural | 13.8828 | V | 0 | P
| 2025-07-22 20:00 | 66.1208 | V | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 66.8762 | V | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 64.0296 | V | Gas Natural | 13.3984 | V | 0 | P | 63.4422 | V | Gas Natural | 13.8828 | V | 0 | P
| 2025-07-22 21:00 | 65.6785 | V | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 65.4849 | V | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 65.3267 | V | Gas Natural | 13.3984 | V | 0 | P | 65.3922 | V | Gas Natural | 13.8828 | V | 0 | P
| 2025-07-22 22:00 | 58.6575 | V | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 54.0447 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 59.4166 | V | Gas Natural | 13.3984 | V | 0 | P | 59.5612 | V | Gas Natural | 13.8828 | V | 0 | P
| 2025-07-22 23:00 | 55.866 | V | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 53.4184 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 54.0353 | T | Gas Natural | 13.3984 | V | 0 | P | 54.4055 | T | Gas Natural | 13.8828 | V | 0 | P
| 2025-07-23 | 53.07 | T | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 52.8735 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 45.1806 | T | Gas Natural | 13.5123 | V | 0 | P | 47.0219 | T | Gas Natural | 13.9301 | V | 0 | P
| 2025-07-23 01:00 | 52.1365 | T | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 52.5706 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 27.5024 | T | Gas Natural | 14.3046 | V | 0 | P | 30.615 | T | Gas Natural | 14.5836 | V | 0 | P
| 2025-07-23 02:00 | 52.3665 | T | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 52.9538 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 20.9597 | T | Gas Natural | 14.6613 | V | 0 | P | 21.9341 | T | Gas Natural | 14.9726 | V | 0 | P
| 2025-07-23 03:00 | 51.9625 | T | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 52.5954 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 20.2997 | T | Gas Natural | 14.8984 | V | 0 | P | 20.3379 | T | Gas Natural | 15.1484 | V | 0 | P
| 2025-07-23 04:00 | 51.9225 | T | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 52.4642 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 20.1835 | T | Gas Natural | 14.8984 | V | 0 | P | 20.1581 | T | Gas Natural | 15.1484 | V | 0 | P
| 2025-07-23 05:00 | 52.2075 | T | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 52.8626 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 20.5298 | T | Gas Natural | 14.8874 | V | 0 | P | 20.4958 | T | Gas Natural | 15.1484 | V | 0 | P
| 2025-07-23 06:00 | 53.0734 | T | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 53.9 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 24.4278 | T | Gas Natural | 14.6762 | V | 0 | P | 24.48 | T | Gas Natural | 14.9731 | V | 0 | P
| 2025-07-23 07:00 | 54.0131 | T | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 55.8212 | V | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 34.9976 | T | Gas Natural | 14.2504 | V | 0 | P | 35.2145 | T | Gas Natural | 14.5922 | V | 0 | P
| 2025-07-23 08:00 | 56.3545 | T | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 57.7423 | V | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 40.742 | T | Gas Natural | 13.8621 | V | 0 | P | 41.1227 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P
| 2025-07-23 09:00 | 54.8013 | T | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 52.5672 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 33.886 | T | Gas Natural | 14.1793 | V | 0 | P | 33.0379 | T | Gas Natural | 14.5323 | V | 0 | P
| 2025-07-23 10:00 | 52.6628 | T | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 52.6588 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 31.159 | T | Gas Natural | 14.2882 | V | 0 | P | 29.989 | T | Gas Natural | 14.7365 | V | 0 | P
| 2025-07-23 11:00 | 49.81 | T | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 48.1055 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 24.5272 | T | Gas Natural | 14.6181 | V | 0 | P | 24.285 | T | Gas Natural | 14.9844 | V | 0 | P
| 2025-07-23 12:00 | 52.1418 | T | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 50.7667 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 25.807 | T | Gas Natural | 14.5069 | V | 0 | P | 26.0223 | T | Gas Natural | 14.9108 | V | 0 | P
| 2025-07-23 13:00 | 56.0331 | T | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 55.5627 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 28.3465 | T | Gas Natural | 14.3775 | V | 0 | P | 28.8436 | T | Gas Natural | 14.7135 | V | 0 | P
| 2025-07-23 14:00 | 53.6021 | T | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 52.1937 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 24.4209 | T | Gas Natural | 14.5861 | V | 0 | P | 24.4631 | T | Gas Natural | 14.9251 | V | 0 | P
| 2025-07-23 15:00 | 50.8338 | T | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 47.7618 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 24.6629 | T | Gas Natural | 14.6002 | V | 0 | P | 24.7522 | T | Gas Natural | 14.9922 | V | 0 | P
| 2025-07-23 16:00 | 51.7061 | T | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 48.7339 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 27.9924 | T | Gas Natural | 14.4381 | V | 0 | P | 28.3257 | T | Gas Natural | 14.8808 | V | 0 | P
| 2025-07-23 17:00 | 48.0695 | T | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 47.8929 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 35.9614 | T | Gas Natural | 14.218 | V | 0 | P | 36.3752 | T | Gas Natural | 14.5545 | V | 0 | P
| 2025-07-23 18:00 | 49.6131 | T | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 49.9524 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 61.0376 | V | Gas Natural | 13.5495 | V | 0 | P | 60.7118 | T | Gas Natural | 13.8793 | V | 0 | P
| 2025-07-23 19:00 | 54.747 | T | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 55.232 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 67.2581 | V | Gas Natural | 13.4062 | V | 0 | P | 67.4856 | V | Gas Natural | 13.7266 | V | 0 | P
| 2025-07-23 20:00 | 57.8021 | V | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 57.7251 | V | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 67.7787 | V | Gas Natural | 13.4062 | V | 0 | P | 68.0427 | V | Gas Natural | 13.7266 | V | 0 | P
| 2025-07-23 21:00 | 64.5976 | V | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 63.6883 | V | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 66.5033 | V | Gas Natural | 13.4062 | V | 0 | P | 66.7746 | V | Gas Natural | 13.7957 | V | 0 | P
| 2025-07-23 22:00 | 62.4869 | V | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 62.5658 | V | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 50.8412 | T | Gas Natural | 13.4435 | V | 0 | P | 51.9211 | T | Gas Natural | 13.9766 | V | 0 | P
| 2025-07-23 23:00 | 63.2054 | V | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 63.1268 | V | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 35.1243 | T | Gas Natural | 14.0709 | V | 0 | P | 37.6474 | T | Gas Natural | 14.3645 | V | 0 | P
| 2025-07-24 | 51.5956 | T | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 50.2949 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 47.8223 | T | Gas Natural | 13.7192 | V | 0 | P | 49.4035 | T | Gas Natural | 14.0036 | V | 0 | P
| 2025-07-24 01:00 | 40.5882 | T | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 39.8283 | T | Gas Natural | 13.8332 | V | 0 | P | 43.8324 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 45.0571 | T | Gas Natural | 13.9766 | V | 0 | P
| 2025-07-24 02:00 | 40.4048 | T | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 39.7301 | T | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 39.5269 | T | Gas Natural | 13.8382 | V | 0 | P | 40.2872 | T | Gas Natural | 14.1901 | V | 0 | P
| 2025-07-24 03:00 | 40.3565 | T | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 39.6513 | T | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 32.8991 | T | Gas Natural | 14.0995 | V | 0 | P | 34.19 | T | Gas Natural | 14.4425 | V | 0 | P
| 2025-07-24 04:00 | 40.2094 | T | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 39.5434 | T | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 28.9887 | T | Gas Natural | 14.1719 | V | 0 | P | 29.5883 | T | Gas Natural | 14.7266 | V | 0 | P
| 2025-07-24 05:00 | 40.5411 | T | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 39.9517 | T | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 34.5873 | T | Gas Natural | 14.1719 | V | 0 | P | 34.3115 | T | Gas Natural | 14.6829 | V | 0 | P
| 2025-07-24 06:00 | 43.9031 | T | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 43.7624 | T | Gas Natural | 13.7845 | V | 0 | P | 42.8957 | T | Gas Natural | 13.7091 | V | 0 | P | 42.2567 | T | Gas Natural | 14.1758 | V | 0 | P
| 2025-07-24 07:00 | 47.6676 | T | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 48.1606 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 48.7079 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 48.0135 | T | Gas Natural | 14.0149 | V | 0 | P
| 2025-07-24 08:00 | 47.3082 | T | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 46.6329 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 60.2113 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 59.7085 | V | Gas Natural | 13.9766 | V | 0 | P
| 2025-07-24 09:00 | 51.7404 | T | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 51.9122 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 67.2509 | V | Gas Natural | 13.4113 | V | 0 | P | 67.2493 | V | Gas Natural | 13.7356 | V | 0 | P
| 2025-07-24 10:00 | 53.3364 | T | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 51.3336 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 66.589 | V | Gas Natural | 13.4062 | V | 0 | P | 66.3896 | V | Gas Natural | 13.7266 | V | 0 | P
| 2025-07-24 11:00 | 51.5014 | T | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 47.8238 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 60.9727 | V | Gas Natural | 13.4062 | V | 0 | P | 61.2926 | V | Gas Natural | 13.9599 | V | 0 | P
| 2025-07-24 12:00 | 58.3223 | V | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 58.2478 | V | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 66.7376 | V | Gas Natural | 13.4294 | V | 0 | P | 66.6846 | V | Gas Natural | 13.7343 | V | 0 | P
| 2025-07-24 13:00 | 61.1188 | V | Gas Natural | 14.1308 | V | 0 | P | 60.6368 | V | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 63.4251 | V | Gas Natural | 13.4178 | V | 0 | P | 63.2725 | V | Gas Natural | 13.7552 | V | 0 | P
| 2025-07-24 14:00 | 60.3048 | V | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 59.7312 | V | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 50.8886 | T | Gas Natural | 13.4062 | V | 0 | P | 50.6633 | T | Gas Natural | 13.7266 | V | 0 | P
| 2025-07-24 15:00 | 60.1705 | V | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 59.5589 | V | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 39.0074 | T | Gas Natural | 13.7434 | V | 0 | P | 38.6158 | T | Gas Natural | 14.2212 | V | 0 | P
| 2025-07-24 16:00 | 57.5443 | V | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 57.5977 | V | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 34.0146 | T | Gas Natural | 14.1732 | V | 0 | P | 34.5867 | T | Gas Natural | 14.5446 | V | 0 | P
| 2025-07-24 17:00 | 58.2488 | V | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 58.6931 | V | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 41.6028 | T | Gas Natural | 13.9065 | V | 0 | P | 42.7161 | T | Gas Natural | 14.2518 | V | 0 | P
| 2025-07-24 18:00 | 58.0741 | V | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 58.4015 | V | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 49.136 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 50.1248 | T | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P
| 2025-07-24 19:00 | 57.8852 | V | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 58.209 | V | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 53.332 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 54.3642 | T | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P
| 2025-07-24 20:00 | 57.7633 | V | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 58.0367 | V | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 45.6624 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 46.7847 | T | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P
| 2025-07-24 21:00 | 57.9832 | V | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 58.3352 | V | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 42.7438 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 43.5978 | T | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P
| 2025-07-24 22:00 | 58.1857 | V | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 58.2454 | V | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 36.5412 | T | Gas Natural | 13.984 | V | 0 | P | 37.3642 | T | Gas Natural | 14.2955 | V | 0 | P
| 2025-07-24 23:00 | 57.1951 | V | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 57.2519 | V | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 27.0085 | T | Gas Natural | 14.4851 | V | 0 | P | 27.7438 | T | Gas Natural | 14.7923 | V | 0 | P
| 2025-07-25 | 56.0171 | V | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 55.6042 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 22.4781 | T | Gas Natural | 14.6886 | V | 0 | P | 22.5006 | T | Gas Natural | 15.1231 | V | 0 | P
| 2025-07-25 01:00 | 49.1605 | T | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 47.8492 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 23.7964 | T | Gas Natural | 14.5752 | V | 0 | P | 23.8572 | T | Gas Natural | 14.9483 | V | 0 | P
| 2025-07-25 02:00 | 40.9567 | T | Gas Natural | 14.2667 | V | 0 | P | 40.1561 | T | Gas Natural | 13.7989 | V | 0 | P | 36.95 | T | Gas Natural | 13.9762 | V | 0 | P | 36.8193 | T | Gas Natural | 14.4722 | V | 0 | P
| 2025-07-25 03:00 | 39.9234 | T | Gas Natural | 14.4367 | V | 0 | P | 38.949 | T | Gas Natural | 13.938 | V | 0 | P | 39.5528 | T | Gas Natural | 13.9609 | V | 0 | P | 39.336 | T | Gas Natural | 14.464 | V | 0 | P
| 2025-07-25 04:00 | 36.6002 | T | Gas Natural | 14.6317 | V | 0 | P | 35.5316 | T | Gas Natural | 14.2776 | V | 0 | P | 50.4313 | T | Gas Natural | 13.5068 | V | 0 | P | 49.7953 | T | Gas Natural | 13.984 | V | 0 | P
| 2025-07-25 05:00 | 36.527 | T | Gas Natural | 14.875 | V | 0 | P | 35.5925 | T | Gas Natural | 14.3672 | V | 0 | P | 43.9532 | T | Gas Natural | 13.6825 | V | 0 | P | 42.6778 | T | Gas Natural | 13.9688 | V | 0 | P
| 2025-07-25 06:00 | 39.9858 | T | Gas Natural | 14.5172 | V | 0 | P | 40.251 | T | Gas Natural | 14.0701 | V | 0 | P | 57.4965 | V | Gas Natural | 13.4793 | V | 0 | P | 54.4006 | T | Gas Natural | 13.9688 | V | 0 | P
| 2025-07-25 07:00 | 45.9351 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 44.7106 | T | Gas Natural | 13.8594 | V | 0 | P | 63.7841 | V | Gas Natural | 13.4609 | V | 0 | P | 63.4985 | V | Gas Natural | 13.9688 | V | 0 | P
| 2025-07-25 08:00 | 45.586 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 43.4755 | T | Gas Natural | 13.8594 | V | 0 | P | 70.5333 | V | Gas Natural | 13.4609 | V | 0 | P | 70.5634 | V | Gas Natural | 13.8118 | V | 0 | P
| 2025-07-25 09:00 | 48.012 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 46.5937 | T | Gas Natural | 13.8594 | V | 0 | P | 69.7999 | V | Gas Natural | 13.4609 | V | 0 | P | 69.8364 | V | Gas Natural | 13.7188 | V | 0 | P
| 2025-07-25 10:00 | 58.4542 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 57.7922 | V | Gas Natural | 13.8594 | V | 0 | P | 68.5319 | V | Gas Natural | 13.4609 | V | 0 | P | 68.8337 | V | Gas Natural | 13.7708 | V | 0 | P
| 2025-07-25 11:00 | 39.474 | T | Gas Natural | 14.4619 | V | 0 | P | 37.2452 | T | Gas Natural | 14.208 | V | 0 | P | 48.1593 | T | Gas Natural | 13.5105 | V | 0 | P | 48.567 | T | Gas Natural | 14.0018 | V | 0 | P
| 2025-07-25 12:00 | 35.2724 | T | Gas Natural | 14.8771 | V | 0 | P | 35.2282 | T | Gas Natural | 14.3594 | V | 0 | P | 23.0036 | T | Gas Natural | 14.6656 | V | 0 | P | 23.1232 | T | Gas Natural | 15.037 | V | 0 | P
| 2025-07-25 13:00 | 36.3033 | T | Gas Natural | 14.8195 | V | 0 | P | 35.6117 | T | Gas Natural | 14.3097 | V | 0 | P | 29.5483 | T | Gas Natural | 14.4839 | V | 0 | P | 29.3885 | T | Gas Natural | 14.8077 | V | 0 | P
| 2025-07-25 14:00 | 35.1614 | T | Gas Natural | 14.9403 | V | 0 | P | 35.3258 | T | Gas Natural | 14.3262 | V | 0 | P | 24.9672 | T | Gas Natural | 14.5216 | V | 0 | P | 24.4686 | T | Gas Natural | 15.0108 | V | 0 | P
| 2025-07-25 15:00 | 30.3171 | T | Gas Natural | 15.3361 | V | 0 | P | 30.5138 | T | Gas Natural | 14.7326 | V | 0 | P | 19.7254 | T | Gas Natural | 14.7595 | V | 0 | P | 19.6696 | T | Gas Natural | 15.2188 | V | 0 | P
| 2025-07-25 16:00 | 25.4864 | T | Gas Natural | 15.8339 | V | 0 | P | 24.7509 | T | Gas Natural | 15.3488 | V | 0 | P | 22.3817 | T | Gas Natural | 14.761 | V | 0 | P | 22.4245 | T | Gas Natural | 15.0565 | V | 0 | P
| 2025-07-25 17:00 | 28.8363 | T | Gas Natural | 15.622 | V | 0 | P | 28.1455 | T | Gas Natural | 15.118 | V | 0 | P | 30.4664 | T | Gas Natural | 14.4669 | V | 0 | P | 29.5352 | T | Gas Natural | 14.9049 | V | 0 | P
| 2025-07-25 18:00 | 39.8542 | T | Gas Natural | 14.5971 | V | 0 | P | 42.4185 | T | Gas Natural | 13.9864 | V | 0 | P | 46.0144 | T | Gas Natural | 13.8282 | V | 0 | P | 43.3596 | T | Gas Natural | 14.2751 | V | 0 | P
| 2025-07-25 19:00 | 52.604 | T | Gas Natural | 14.1758 | V | 0 | P | 55.7596 | T | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P | 61.4831 | V | Gas Natural | 13.4766 | V | 0 | P | 58.9099 | V | Gas Natural | 13.9609 | V | 0 | P
| 2025-07-25 20:00 | 57.3687 | V | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 58.4267 | V | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P | 64.0002 | V | Gas Natural | 13.4766 | V | 0 | P | 62.7594 | V | Gas Natural | 13.9609 | V | 0 | P
| 2025-07-25 21:00 | 57.4224 | V | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 58.1323 | V | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P | 63.7221 | V | Gas Natural | 13.4766 | V | 0 | P | 62.501 | V | Gas Natural | 13.9609 | V | 0 | P
| 2025-07-25 22:00 | 55.3235 | T | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 55.34 | T | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P | 60.52 | V | Gas Natural | 13.4766 | V | 0 | P | 59.289 | V | Gas Natural | 13.9609 | V | 0 | P
| 2025-07-25 23:00 | 49.7219 | T | Gas Natural | 14.125 | V | 0 | P | 48.779 | T | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P | 45.3488 | T | Gas Natural | 13.6113 | V | 0 | P | 44.0694 | T | Gas Natural | 14.1079 | V | 0 | P
| 2025-07-26 | 41.5121 | T | Gas Natural | 14.3159 | V | 0 | P | 40.4452 | T | Gas Natural | 13.9712 | V | 0 | P | 39.8814 | T | Gas Natural | 13.9766 | V | 0 | P | 39.0639 | T | Gas Natural | 14.4609 | V | 0 | P
| 2025-07-26 01:00 | 35.7384 | T | Gas Natural | 14.874 | V | 0 | P | 35.23 | T | Gas Natural | 14.3516 | V | 0 | P | 32.2112 | T | Gas Natural | 14.1425 | V | 0 | P | 31.6071 | T | Gas Natural | 14.5913 | V | 0 | P
| 2025-07-26 02:00 | 35.8989 | T | Gas Natural | 14.8906 | V | 0 | P | 35.3827 | T | Gas Natural | 14.3516 | V | 0 | P | 27.4955 | T | Gas Natural | 14.3896 | V | 0 | P | 26.8873 | T | Gas Natural | 14.8443 | V | 0 | P
| 2025-07-26 03:00 | 35.458 | T | Gas Natural | 14.8906 | V | 0 | P | 35.0797 | T | Gas Natural | 14.3516 | V | 0 | P | 20.8313 | T | Gas Natural | 14.7956 | V | 0 | P | 20.6016 | T | Gas Natural | 15.1339 | V | 0 | P
| 2025-07-26 04:00 | 36.4302 | T | Gas Natural | 14.8906 | V | 0 | P | 35.7389 | T | Gas Natural | 14.3516 | V | 0 | P | 23.5208 | T | Gas Natural | 14.7401 | V | 0 | P | 23.5265 | T | Gas Natural | 14.9776 | V | 0 | P
| 2025-07-26 05:00 | 34.8436 | T | Gas Natural | 14.8906 | V | 0 | P | 35.1467 | T | Gas Natural | 14.3516 | V | 0 | P | 20.1817 | T | Gas Natural | 14.971 | V | 0 | P | 20.151 | T | Gas Natural | 15.2038 | V | 0 | P
| 2025-07-26 06:00 | 36.8764 | T | Gas Natural | 14.8906 | V | 0 | P | 36.1822 | T | Gas Natural | 14.3516 | V | 0 | P | 22.7575 | T | Gas Natural | 14.7477 | V | 0 | P | 22.7522 | T | Gas Natural | 15.0345 | V | 0 | P
| 2025-07-26 07:00 | 36.8581 | T | Gas Natural | 14.8906 | V | 0 | P | 36.1548 | T | Gas Natural | 14.3516 | V | 0 | P | 24.1991 | T | Gas Natural | 14.5021 | V | 0 | P | 24.0602 | T | Gas Natural | 14.9609 | V | 0 | P
| 2025-07-26 08:00 | 36.8782 | T | Gas Natural | 14.8906 | V | 0 | P | 36.1718 | T | Gas Natural | 14.3516 | V | 0 | P | 27.7101 | T | Gas Natural | 14.4844 | V | 0 | P | 27.8162 | T | Gas Natural | 14.9609 | V | 0 | P
| 2025-07-26 09:00 | 36.3874 | T | Gas Natural | 14.8337 | V | 0 | P | 35.7875 | T | Gas Natural | 14.3516 | V | 0 | P | 32.4207 | T | Gas Natural | 14.2546 | V | 0 | P | 32.4768 | T | Gas Natural | 14.7111 | V | 0 | P
| 2025-07-26 10:00 | 34.7511 | T | Gas Natural | 14.974 | V | 0 | P | 34.9683 | T | Gas Natural | 14.3516 | V | 0 | P | 20.8743 | T | Gas Natural | 14.8103 | V | 0 | P | 20.9071 | T | Gas Natural | 15.1159 | V | 0 | P
| 2025-07-26 11:00 | 32.2791 | T | Gas Natural | 15.2045 | V | 0 | P | 31.7446 | T | Gas Natural | 14.6715 | V | 0 | P | 16.9489 | T | Gas Natural | 15.3196 | P | 0 | P | 21.2909 | T | Gas Natural | 15.1404 | V | 0 | P
| 2025-07-26 12:00 | 28.1133 | T | Gas Natural | 15.5461 | V | 0 | P | 27.4425 | T | Gas Natural | 15.0865 | V | 0 | P | 12.2969 | O | Gas Natural | 15.859 | O | 15.859 | O | 23.427 | T | Gas Natural | 15.0189 | V | 0 | P
| 2025-07-26 13:00 | 25.4114 | T | Gas Natural | 15.8473 | V | 0 | P | 24.7125 | T | Gas Natural | 15.3594 | V | 0 | P | 11.8972 | T | Gas Natural | 15.9125 | P | 15.9125 | V | 32.7488 | T | Gas Natural | 14.7233 | V | 0 | P
| 2025-07-26 14:00 | 25.2051 | T | Gas Natural | 15.8906 | V | 0 | P | 24.513 | T | Gas Natural | 15.3594 | V | 0 | P | 11.6487 | T | Gas Natural | 15.8894 | P | 15.8894 | V | 33.8325 | T | Gas Natural | 14.7188 | V | 0 | P
| 2025-07-26 15:00 | 25.1505 | T | Gas Natural | 15.8906 | V | 0 | P | 24.5108 | T | Gas Natural | 15.3594 | V | 0 | P | 11.1703 | T | Gas Natural | 15.9904 | P | 15.9904 | V | 23.7276 | T | Gas Natural | 14.9347 | V | 0 | P
| 2025-07-26 16:00 | 28.2077 | T | Gas Natural | 15.6619 | V | 0 | P | 27.5506 | T | Gas Natural | 15.1768 | V | 0 | P | 9.7322 | O | Gas Natural | 16.1929 | P | 0 | P | 31.8577 | T | Gas Natural | 14.7577 | V | 0 | P
| 2025-07-26 17:00 | 42.5496 | T | Gas Natural | 14.4771 | V | 0 | P | 42.9238 | T | Gas Natural | 14.0679 | V | 0 | P | 20.2019 | O | Gas Natural | 14.9958 | O | 0 | O | 25.0239 | T | Gas Natural | 14.9086 | V | 0 | P
| 2025-07-26 18:00 | 49.8121 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 50.4224 | T | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P | 43.1432 | T | Gas Natural | 13.9865 | V | 0 | P | 42.3924 | T | Gas Natural | 14.4031 | V | 0 | P
| 2025-07-26 19:00 | 59.901 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 60.2295 | V | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P | 62.9367 | V | Gas Natural | 13.5625 | V | 0 | P | 62.0874 | V | Gas Natural | 13.8997 | V | 0 | P
| 2025-07-26 20:00 | 58.7311 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 58.7112 | V | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P | 68.3521 | V | Gas Natural | 13.5625 | V | 0 | P | 68.9622 | V | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P
| 2025-07-26 21:00 | 59.0897 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 59.0686 | V | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P | 68.1636 | V | Gas Natural | 13.5625 | V | 0 | P | 68.6127 | V | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P
| 2025-07-26 22:00 | 58.397 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 58.2866 | V | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P | 56.1872 | T | Gas Natural | 13.5625 | V | 0 | P | 56.3026 | T | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P
| 2025-07-26 23:00 | 56.9338 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 56.172 | T | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P | 37.4563 | T | Gas Natural | 13.87 | V | 0 | P | 37.9719 | T | Gas Natural | 14.2805 | V | 0 | P
| 2025-07-27 | 55.5089 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 54.4216 | T | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P | 33.6068 | T | Gas Natural | 14.1155 | V | 0 | P | 33.9839 | T | Gas Natural | 14.5466 | V | 0 | P
| 2025-07-27 01:00 | 45.5933 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 44.5817 | T | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P | 28.5717 | T | Gas Natural | 14.3203 | V | 0 | P | 28.6459 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P
| 2025-07-27 02:00 | 40.917 | T | Gas Natural | 14.312 | V | 0 | P | 40.1318 | T | Gas Natural | 13.8592 | V | 0 | P | 33.7013 | T | Gas Natural | 14.0974 | V | 0 | P | 33.368 | T | Gas Natural | 14.5551 | V | 0 | P
| 2025-07-27 03:00 | 36.4974 | T | Gas Natural | 14.731 | V | 0 | P | 35.5161 | T | Gas Natural | 14.3238 | V | 0 | P | 29.7177 | T | Gas Natural | 14.2023 | V | 0 | P | 29.4797 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P
| 2025-07-27 04:00 | 36.9621 | T | Gas Natural | 14.8105 | V | 0 | P | 35.9075 | T | Gas Natural | 14.3516 | V | 0 | P | 29.6602 | T | Gas Natural | 14.3203 | V | 0 | P | 29.2993 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P
| 2025-07-27 05:00 | 37.0904 | T | Gas Natural | 14.6172 | V | 0 | P | 36.325 | T | Gas Natural | 14.3516 | V | 0 | P | 34.9015 | T | Gas Natural | 14.2643 | V | 0 | P | 34.4429 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P
| 2025-07-27 06:00 | Calc Failed | P | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 34.3244 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | Calc Failed | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 32.1798 | P | Gas Natural | 0 | N | 0 | P
| 2025-07-27 07:00 | 36.5958 | T | Gas Natural | 0 | V | 0 | P | 35.8335 | T | Gas Natural | 0 | V | 0 | P | 28.9616 | T | Gas Natural | 0 | V | 0 | P | 28.1466 | T | Gas Natural | 0 | V | 0 | P
| 2025-07-27 08:00 | 36.0222 | T | Gas Natural | 14.8672 | V | 0 | P | 35.5294 | T | Gas Natural | 14.3516 | V | 0 | P | 24.3425 | T | Gas Natural | 14.3988 | V | 0 | P | 23.9367 | T | Gas Natural | 14.975 | V | 0 | P
| 2025-07-27 09:00 | 35.6197 | T | Gas Natural | 14.8672 | V | 0 | P | 35.2497 | T | Gas Natural | 14.3516 | V | 0 | P | 19.8507 | T | Gas Natural | 14.8569 | V | 0 | P | 20.7909 | T | Gas Natural | 15.2301 | V | 0 | P
| 2025-07-27 10:00 | 34.0474 | T | Gas Natural | 14.9707 | V | 0 | P | 34.5277 | T | Gas Natural | 14.3516 | V | 0 | P | 19.5753 | T | Gas Natural | 14.8359 | V | 0 | P | 19.8449 | T | Gas Natural | 15.2422 | V | 0 | P
| 2025-07-27 11:00 | 31.6495 | T | Gas Natural | 15.2295 | V | 0 | P | 31.0349 | T | Gas Natural | 14.6509 | V | 0 | P | 15.8292 | O | Gas Natural | 15.3556 | P | 0 | P | 19.7318 | T | Gas Natural | 15.2329 | V | 0 | P
| 2025-07-27 12:00 | 19.9393 | T | Gas Natural | 16.353 | P | 16.6105 | V | 29.3167 | T | Gas Natural | 14.8594 | V | 0 | P | 10.5384 | O | Gas Natural | 16.0788 | O | 16.0788 | O | 18.6937 | T | Gas Natural | 15.2412 | V | 0 | P
| 2025-07-27 13:00 | 17.7166 | T | Gas Natural | 16.5499 | P | 16.5499 | V | 27.5246 | T | Gas Natural | 15.0767 | V | 0 | P | 11.664 | T | Gas Natural | 15.8653 | P | 15.8653 | V | 27.9975 | T | Gas Natural | 14.8447 | V | 0 | P
| 2025-07-27 14:00 | 8.2053 | O | Gas Natural | 17.6094 | P | 17.6094 | O | 27.5033 | T | Gas Natural | 15.1094 | V | 0 | P | 10.6217 | T | Gas Natural | 15.9998 | P | 15.9998 | V | 20.9892 | T | Gas Natural | 15.062 | V | 0 | P
| 2025-07-27 15:00 | 17.3637 | T | Gas Natural | 16.7325 | V | 0 | P | 26.6285 | T | Gas Natural | 15.184 | V | 0 | P | 9.5965 | O | Gas Natural | 16.0738 | P | 0 | P | 21.2368 | T | Gas Natural | 14.996 | V | 0 | P
| 2025-07-27 16:00 | 29.0264 | T | Gas Natural | 15.5628 | V | 0 | P | 28.3486 | T | Gas Natural | 15.0071 | V | 0 | P | 18.8466 | O | Gas Natural | 15.0801 | O | 0 | O | 20.7752 | T | Gas Natural | 15.2043 | V | 0 | P
| 2025-07-27 17:00 | 36.2539 | T | Gas Natural | 14.7578 | V | 0 | P | 35.5103 | T | Gas Natural | 14.2443 | V | 0 | P | 22.4526 | T | Gas Natural | 14.6203 | V | 0 | P | 22.3869 | T | Gas Natural | 14.9766 | V | 0 | P
| 2025-07-27 18:00 | 39.2289 | T | Gas Natural | 14.4809 | V | 0 | P | 39.3838 | T | Gas Natural | 14.0008 | V | 0 | P | 28.2067 | T | Gas Natural | 14.4803 | V | 0 | P | 28.0844 | T | Gas Natural | 14.8939 | V | 0 | P
| 2025-07-27 19:00 | 46.9288 | T | Gas Natural | 14.2578 | V | 0 | P | 47.599 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 42.862 | T | Gas Natural | 13.8414 | V | 0 | P | 42.7255 | T | Gas Natural | 14.3139 | V | 0 | P
| 2025-07-27 20:00 | 54.9891 | T | Gas Natural | 14.2578 | V | 0 | P | 55.8538 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 58.9088 | V | Gas Natural | 13.5703 | V | 0 | P | 58.7652 | V | Gas Natural | 13.9766 | V | 0 | P
| 2025-07-27 21:00 | 58.8134 | V | Gas Natural | 14.2578 | V | 0 | P | 59.0673 | V | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 59.0373 | V | Gas Natural | 13.5703 | V | 0 | P | 58.9449 | V | Gas Natural | 13.9766 | V | 0 | P
| 2025-07-27 22:00 | 58.5366 | V | Gas Natural | 14.2578 | V | 0 | P | 58.8041 | V | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 55.9812 | T | Gas Natural | 13.5703 | V | 0 | P | 56.0248 | T | Gas Natural | 13.9766 | V | 0 | P
| 2025-07-27 23:00 | 58.4864 | V | Gas Natural | 14.2578 | V | 0 | P | 58.7194 | V | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 54.202 | T | Gas Natural | 13.5703 | V | 0 | P | 54.3177 | T | Gas Natural | 13.9766 | V | 0 | P
| 2025-07-28 | 58.5038 | V | Gas Natural | 14.2578 | V | 0 | P | 58.6679 | V | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 42.4258 | T | Gas Natural | 13.6902 | V | 0 | P | 42.2907 | T | Gas Natural | 14.1197 | V | 0 | P
| 2025-07-28 01:00 | 55.2232 | T | Gas Natural | 14.2578 | V | 0 | P | 54.9386 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 31.7614 | T | Gas Natural | 14.0703 | V | 0 | P | 31.5979 | T | Gas Natural | 14.6267 | V | 0 | P
| 2025-07-28 02:00 | 48.6109 | T | Gas Natural | 14.2578 | V | 0 | P | 47.9098 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 27.3297 | T | Gas Natural | 14.2911 | V | 0 | P | 27.1247 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P
| 2025-07-28 03:00 | 46.2126 | T | Gas Natural | 14.2578 | V | 0 | P | 45.4741 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 31.2284 | T | Gas Natural | 14.1168 | V | 0 | P | 30.5933 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P
| 2025-07-28 04:00 | 42.6839 | T | Gas Natural | 14.2578 | V | 0 | P | 42.0943 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 29.3367 | T | Gas Natural | 14.3188 | V | 0 | P | 28.5833 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P
| 2025-07-28 05:00 | 42.1293 | T | Gas Natural | 14.2578 | V | 0 | P | 41.3128 | T | Gas Natural | 13.6358 | V | 0 | P | 30.929 | T | Gas Natural | 14.3203 | V | 0 | P | 30.0731 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P
| 2025-07-28 06:00 | 41.8739 | T | Gas Natural | 14.2578 | V | 0 | P | 41.2522 | T | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 32.6875 | T | Gas Natural | 14.3203 | V | 0 | P | 31.6531 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P
| 2025-07-28 07:00 | 43.1739 | T | Gas Natural | 14.2578 | V | 0 | P | 42.9174 | T | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 42.1652 | T | Gas Natural | 13.8376 | V | 0 | P | 41.2801 | T | Gas Natural | 14.3246 | V | 0 | P
| 2025-07-28 08:00 | 42.0485 | T | Gas Natural | 14.2578 | V | 0 | P | 41.7684 | T | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 53.7101 | T | Gas Natural | 13.5703 | V | 0 | P | 52.3839 | T | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P
| 2025-07-28 09:00 | 46.106 | T | Gas Natural | 14.2578 | V | 0 | P | 46.5064 | T | Gas Natural | 13.6908 | V | 0 | P | 59.4434 | V | Gas Natural | 13.5703 | V | 0 | P | 57.3484 | V | Gas Natural | 13.9844 | V | 0 | P
| 2025-07-28 10:00 | 22.8447 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 51.9519 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 64.2493 | V | Gas Natural | 13.4449 | V | 0 | P | 62.3569 | V | Gas Natural | 13.8921 | V | 0 | P
| 2025-07-28 11:00 | 0.14608 | O | Gas Natural | 0 | O | 0 | O | 48.078 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 68.4798 | V | Gas Natural | 13.3203 | V | 0 | P | 68.5047 | V | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P
| 2025-07-28 12:00 | 9.9223 | O | Gas Natural | 17.1274 | O | 0 | P | 42.5253 | T | Gas Natural | 13.8264 | V | 0 | P | 68.1382 | V | Gas Natural | 13.4373 | V | 0 | P | 68.1697 | V | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P
| 2025-07-28 13:00 | 28.0651 | O | Gas Natural | 15.6546 | O | 0 | O | 27.3788 | T | Gas Natural | 15.0046 | V | 0 | P | 68.0696 | V | Gas Natural | 13.3203 | V | 0 | P | 67.8779 | V | Gas Natural | 13.7524 | V | 0 | P
| 2025-07-28 14:00 | 44.1972 | T | Gas Natural | 14.4489 | V | 0 | P | 43.679 | T | Gas Natural | 13.984 | V | 0 | P | 66.5574 | V | Gas Natural | 13.3203 | V | 0 | P | 66.4683 | V | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P
| 2025-07-28 15:00 | 50.1078 | T | Gas Natural | 14.0781 | V | 0 | P | 49.2735 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 60.4947 | T | Gas Natural | 13.3203 | V | 0 | P | 63.7186 | V | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P
| 2025-07-28 16:00 | 49.6037 | T | Gas Natural | 14.0781 | V | 0 | P | 48.9035 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 53.0703 | T | Gas Natural | 13.3203 | V | 0 | P | 54.7072 | T | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P
| 2025-07-28 17:00 | 48.8867 | T | Gas Natural | 14.0781 | V | 0 | P | 48.321 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 52.527 | T | Gas Natural | 13.3203 | V | 0 | P | 54.2352 | T | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P
| 2025-07-28 18:00 | 50.1691 | T | Gas Natural | 14.0781 | V | 0 | P | 49.4854 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 49.7484 | T | Gas Natural | 13.3203 | V | 0 | P | 50.1149 | T | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P
| 2025-07-28 19:00 | 50.513 | T | Gas Natural | 14.0781 | V | 0 | P | 49.8709 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 58.5501 | V | Gas Natural | 13.3203 | V | 0 | P | 57.0193 | V | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P
| 2025-07-28 20:00 | 50.2482 | T | Gas Natural | 14.0781 | V | 0 | P | 49.6982 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 62.7271 | V | Gas Natural | 13.3203 | V | 0 | P | 61.034 | V | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P
| 2025-07-28 21:00 | 49.8419 | T | Gas Natural | 14.0781 | V | 0 | P | 49.3346 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 62.8581 | V | Gas Natural | 13.3203 | V | 0 | P | 60.7246 | V | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P
| 2025-07-28 22:00 | 48.9035 | T | Gas Natural | 14.0781 | V | 0 | P | 48.1997 | T | Gas Natural | 13.6172 | V | 0 | P | 44.9216 | T | Gas Natural | 13.5781 | V | 0 | P | 43.4332 | T | Gas Natural | 14.0466 | V | 0 | P
| 2025-07-28 23:00 | 41.8524 | T | Gas Natural | 14.0911 | V | 0 | P | 40.7689 | T | Gas Natural | 13.7894 | V | 0 | P | 50.1314 | T | Gas Natural | 13.6102 | V | 0 | P | 49.9901 | T | Gas Natural | 14.0187 | V | 0 | P
| 2025-07-29 | 40.3378 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 39.5696 | T | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 45.9953 | T | Gas Natural | 13.6048 | V | 0 | P | 45.7991 | T | Gas Natural | 14.0317 | V | 0 | P
| 2025-07-29 01:00 | 40.7773 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 40.0151 | T | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 39.0242 | T | Gas Natural | 13.8861 | V | 0 | P | 38.5281 | T | Gas Natural | 14.3111 | V | 0 | P
| 2025-07-29 02:00 | 40.4646 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 39.6103 | T | Gas Natural | 13.8677 | V | 0 | P | 30.2581 | T | Gas Natural | 14.2287 | V | 0 | P | 27.9243 | T | Gas Natural | 14.8452 | V | 0 | P
| 2025-07-29 03:00 | 36.042 | T | Gas Natural | 14.8117 | V | 0 | P | 35.4233 | T | Gas Natural | 14.3565 | V | 0 | P | 35.6535 | T | Gas Natural | 14.0781 | V | 0 | P | 33.7507 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P
| 2025-07-29 04:00 | 36.0746 | T | Gas Natural | 14.8281 | V | 0 | P | 35.4651 | T | Gas Natural | 14.3672 | V | 0 | P | 34.8208 | T | Gas Natural | 14.0781 | V | 0 | P | 33.5289 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P
| 2025-07-29 05:00 | 37.1022 | T | Gas Natural | 14.8281 | V | 0 | P | 35.9889 | T | Gas Natural | 14.3672 | V | 0 | P | 35.8281 | T | Gas Natural | 14.0781 | V | 0 | P | 34.454 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P
| 2025-07-29 06:00 | 36.8729 | T | Gas Natural | 14.8281 | V | 0 | P | 35.8905 | T | Gas Natural | 14.3672 | V | 0 | P | 39.3894 | T | Gas Natural | 13.9889 | V | 0 | P | 37.2743 | T | Gas Natural | 14.6277 | V | 0 | P
| 2025-07-29 07:00 | 53.4591 | T | Gas Natural | 14.4006 | V | 0 | P | 53.9889 | T | Gas Natural | 13.9336 | V | 0 | P | 47.5809 | T | Gas Natural | 13.599 | V | 0 | P | 50.8156 | O | Gas Natural | 14.0522 | O | 14.0056 | O
| 2025-07-29 08:00 | 59.0512 | V | Gas Natural | 14.3203 | V | 0 | P | 58.9861 | V | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 52.6149 | T | Gas Natural | 13.5781 | V | 0 | P | 65.1493 | V | Gas Natural | 13.7599 | P | 13.7599 | V
| 2025-07-29 09:00 | 61.4887 | V | Gas Natural | 14.3203 | V | 0 | P | 61.6767 | V | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 57.0535 | T | Gas Natural | 13.4736 | V | 0 | P | 68.2079 | V | Gas Natural | 13.7109 | P | 13.7109 | V
| 2025-07-29 10:00 | 63.54 | V | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 63.6036 | V | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 22.9888 | T | Gas Natural | 14.5051 | V | 0 | P | 61.4295 | V | Gas Natural | 13.7109 | P | 13.7109 | V
| 2025-07-29 11:00 | 63.6987 | V | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 63.6535 | V | Gas Natural | 13.9013 | V | 0 | P | 23.465 | T | Gas Natural | 14.5533 | V | 0 | P | 65.5522 | V | Gas Natural | 13.7109 | P | 13.7109 | V
| 2025-07-29 12:00 | 63.0373 | V | Gas Natural | 13.9599 | V | 0 | P | 63.1313 | V | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 21.3846 | T | Gas Natural | 14.7115 | V | 0 | P | 60.1478 | V | Gas Natural | 13.7109 | P | 13.7109 | V
| 2025-07-29 13:00 | 63.8953 | V | Gas Natural | 13.9688 | V | 0 | P | 63.7331 | V | Gas Natural | 13.6946 | V | 0 | P | 20.0528 | T | Gas Natural | 14.8281 | V | 0 | P | 57.2558 | T | Gas Natural | 13.7109 | P | 13.7109 | V
| 2025-07-29 14:00 | 64.0824 | V | Gas Natural | 14.1286 | V | 0 | P | 63.9874 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 32.1032 | T | Gas Natural | 14.3264 | V | 0 | P | 68.7118 | V | Gas Natural | 13.7109 | P | 13.7109 | V
| 2025-07-29 15:00 | 64.1219 | V | Gas Natural | 14.2188 | V | 0 | P | 64.0101 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 30.3885 | T | Gas Natural | 14.1437 | V | 0 | P | 63.9868 | V | Gas Natural | 13.7109 | P | 13.7109 | V
| 2025-07-29 16:00 | 63.0491 | V | Gas Natural | 14.2188 | V | 0 | P | 62.8817 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 19.0812 | T | Gas Natural | 14.9161 | V | 0 | P | 40.0011 | T | Gas Natural | 14.1301 | P | 14.1301 | V
| 2025-07-29 17:00 | 63.9954 | V | Gas Natural | 14.2188 | V | 0 | P | 63.8884 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 19.1934 | T | Gas Natural | 14.8672 | V | 0 | P | 40.6185 | T | Gas Natural | 14.2266 | P | 14.2266 | V
| 2025-07-29 18:00 | 64.4909 | V | Gas Natural | 14.2188 | V | 0 | P | 64.4017 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 19.135 | T | Gas Natural | 14.8672 | V | 0 | P | 41.0185 | T | Gas Natural | 14.2266 | P | 14.2266 | V
| 2025-07-29 19:00 | 64.8391 | V | Gas Natural | 14.2188 | V | 0 | P | 64.678 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 31.1604 | T | Gas Natural | 14.3694 | P | 14.2753 | V | 42.0626 | T | Gas Natural | 14.1942 | P | 14.1942 | V
| 2025-07-29 20:00 | 64.0312 | V | Gas Natural | 14.2188 | V | 0 | P | 63.8406 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 52.1916 | T | Gas Natural | 13.5 | P | 13.5 | V | 53.2443 | T | Gas Natural | 13.9766 | P | 13.9766 | V
| 2025-07-29 21:00 | 63.4545 | V | Gas Natural | 14.2188 | V | 0 | P | 63.2142 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 55.3218 | T | Gas Natural | 13.5 | P | 13.5 | V | 55.9044 | T | Gas Natural | 13.9766 | P | 13.9766 | V
| 2025-07-29 22:00 | 57.5589 | T | Gas Natural | 14.2188 | V | 0 | P | 56.651 | T | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 32.7963 | T | Gas Natural | 14.1751 | P | 14.1751 | V | 32.7547 | T | Gas Natural | 14.4647 | P | 14.4647 | V
| 2025-07-29 23:00 | 50.3003 | T | Gas Natural | 14.2188 | V | 0 | P | 49.5547 | T | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 26.1165 | T | Gas Natural | 14.5256 | P | 14.5256 | V | 25.1683 | T | Gas Natural | 14.83 | P | 14.83 | V
| 2025-07-30 | 44.5366 | T | Gas Natural | 14.2188 | V | 0 | P | 43.4097 | T | Gas Natural | 13.7515 | V | 0 | P | 11.4685 | T | Gas Natural | 15.9183 | P | 15.9184 | V | 11.3344 | T | Gas Natural | 16.2422 | P | 16.2422 | V
| 2025-07-30 01:00 | 39.4228 | T | Gas Natural | 14.4542 | V | 0 | P | 38.6514 | T | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P | 9.9853 | T | Gas Natural | 16.0078 | P | 16.0078 | V | 9.9139 | O | Gas Natural | 16.2422 | P | 16.2422 | O
| 2025-07-30 02:00 | 41.0805 | T | Gas Natural | 14.2979 | V | 0 | P | 40.5781 | T | Gas Natural | 13.7682 | V | 0 | P | 19.231 | T | Gas Natural | 15.0537 | P | 15.0537 | V | 19.304 | T | Gas Natural | 15.397 | P | 15.397 | V
| 2025-07-30 03:00 | 40.4387 | T | Gas Natural | 14.43 | V | 0 | P | 39.8926 | T | Gas Natural | 13.9245 | V | 0 | P | 18.4412 | T | Gas Natural | 15.02 | P | 15.02 | V | 18.2378 | T | Gas Natural | 15.2972 | P | 15.2972 | V
| 2025-07-30 04:00 | 40.9731 | T | Gas Natural | 14.4766 | V | 0 | P | 40.4719 | T | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P | 16.4841 | T | Gas Natural | 15.2422 | P | 15.2422 | V | 15.9656 | T | Gas Natural | 15.6233 | P | 15.6233 | V
| 2025-07-30 05:00 | 41.1741 | T | Gas Natural | 14.4766 | V | 0 | P | 40.6911 | T | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P | 20.9456 | T | Gas Natural | 14.8804 | P | 14.8804 | V | 20.3195 | T | Gas Natural | 15.1506 | P | 15.1506 | V
| 2025-07-30 06:00 | 38.0598 | T | Gas Natural | 14.6981 | V | 0 | P | 38.133 | T | Gas Natural | 14.0835 | V | 0 | P | 11.7657 | T | Gas Natural | 15.8814 | P | 15.8814 | V | 11.7518 | T | Gas Natural | 16.1363 | P | 16.1363 | V
| 2025-07-30 07:00 | 47.3717 | T | Gas Natural | 14.2731 | V | 0 | P | 48.1993 | T | Gas Natural | 13.7398 | V | 0 | P | 28.6461 | T | Gas Natural | 14.4121 | P | 14.4121 | V | 28.4348 | T | Gas Natural | 14.8239 | P | 14.8239 | V
| 2025-07-30 08:00 | 52.6781 | T | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 52.656 | T | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 34.9161 | T | Gas Natural | 14.0989 | P | 14.0989 | V | 34.7593 | T | Gas Natural | 14.5099 | P | 14.5099 | V
| 2025-07-30 09:00 | 49.9785 | T | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 49.1283 | T | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 23.2349 | T | Gas Natural | 14.6394 | P | 14.6394 | V | 23.1246 | T | Gas Natural | 14.9216 | P | 14.9216 | V
| 2025-07-30 10:00 | 45.7625 | T | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 45.2705 | T | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 13.0859 | T | Gas Natural | 0 | P | 0 | N | 12.8013 | T | Gas Natural | 15.9885 | P | 15.9885 | V
| 2025-07-30 11:00 | 45.8201 | T | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 45.2962 | T | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 22.2275 | T | Gas Natural | 14.7639 | P | 14.7639 | V | 22.2783 | T | Gas Natural | 0 | P | 0 | N
| 2025-07-30 12:00 | 46.1106 | T | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 45.6786 | T | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 19.9574 | T | Gas Natural | 15.1684 | P | 15.1684 | V | 19.3051 | T | Gas Natural | 15.3121 | P | 15.3121 | V
| 2025-07-30 13:00 | 46.1721 | T | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 45.7306 | T | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 29.5269 | T | Gas Natural | 14.5587 | P | 14.5587 | V | 28.8018 | T | Gas Natural | 14.712 | P | 14.712 | V
| 2025-07-30 14:00 | 45.4418 | T | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 44.8943 | T | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 23.306 | T | Gas Natural | 14.804 | P | 14.804 | V | 22.5672 | T | Gas Natural | 14.9551 | P | 14.9551 | V
| 2025-07-30 15:00 | 42.4412 | T | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 41.9281 | T | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 10.1578 | O | Gas Natural | 16.2689 | P | 16.2689 | O | 10.0701 | O | Gas Natural | 16.2156 | P | 16.2156 | O
| 2025-07-30 16:00 | 43.9828 | T | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 43.7913 | T | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 10.1664 | O | Gas Natural | 16.3125 | P | 16.3125 | O | 10.1745 | O | Gas Natural | 16.2344 | P | 16.2344 | O
| 2025-07-30 17:00 | 45.9512 | T | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 45.9144 | T | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 22.4874 | T | Gas Natural | 15.2248 | P | 15.2248 | V | 22.3819 | T | Gas Natural | 15.2917 | P | 15.2917 | V
| 2025-07-30 18:00 | 45.5104 | T | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 45.2943 | T | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 46.1973 | T | Gas Natural | 14.0111 | P | 14.0111 | V | 46.2044 | T | Gas Natural | 14.1687 | P | 14.1687 | V
| 2025-07-30 19:00 | 45.4709 | T | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 45.4475 | T | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 66.8723 | V | Gas Natural | 13.7578 | P | 13.7578 | V | 67.1685 | V | Gas Natural | 13.7807 | P | 13.7807 | V
| 2025-07-30 20:00 | 46.4573 | T | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 46.585 | T | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 69.1131 | V | Gas Natural | 13.7578 | P | 13.7578 | V | 69.3331 | V | Gas Natural | 13.6953 | P | 13.6953 | V
| 2025-07-30 21:00 | 66.2463 | V | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 67.5328 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 45.5176 | T | Gas Natural | 13.7999 | P | 13.7999 | V | 45.6752 | T | Gas Natural | 13.8853 | P | 13.8853 | V
| 2025-07-30 22:00 | 68.0213 | V | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 68.6809 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 9.3829 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 15.5007 | T | Gas Natural | 15.6254 | P | 15.6254 | V
| 2025-07-30 23:00 | 57.9689 | T | Gas Natural | 14.2266 | V | 0 | P | 57.0865 | T | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 2.3712 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 | 42.41 | T | Gas Natural | 14.4215 | V | 0 | P | 42.0586 | T | Gas Natural | 13.9125 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 01:00 | 36.0837 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 35.5587 | T | Gas Natural | 14.3033 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 02:00 | 36.6273 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 35.987 | T | Gas Natural | 14.2891 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 03:00 | 37.3408 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 36.5256 | T | Gas Natural | 14.2078 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 04:00 | 36.6612 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 35.9019 | T | Gas Natural | 14.1953 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 05:00 | 37.5671 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 36.9078 | T | Gas Natural | 14.1953 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 06:00 | 43.2248 | T | Gas Natural | 14.3956 | V | 0 | P | 43.6402 | T | Gas Natural | 13.8513 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 07:00 | 42.1623 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 41.4551 | T | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 08:00 | 40.3497 | T | Gas Natural | 14.3726 | V | 0 | P | 40.03 | T | Gas Natural | 13.9429 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 0 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 09:00 | 39.2515 | T | Gas Natural | 14.4922 | V | 0 | P | 38.8002 | T | Gas Natural | 13.9531 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 2.6169 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 10:00 | 36.039 | T | Gas Natural | 14.7642 | V | 0 | P | 35.315 | T | Gas Natural | 14.1914 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 6.8739 | O | Gas Natural | 16.6094 | P | 16.6094 | O
| 2025-07-31 11:00 | 33.9713 | T | Gas Natural | 15.0086 | V | 0 | P | 34.1424 | T | Gas Natural | 14.4524 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 6.8633 | O | Gas Natural | 16.7285 | O | 16.6094 | O
| 2025-07-31 12:00 | 30.6008 | T | Gas Natural | 15.3948 | V | 0 | P | 29.9336 | T | Gas Natural | 14.8925 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 6.9109 | O | Gas Natural | 16.7143 | O | 0 | P
| 2025-07-31 13:00 | 30.1411 | T | Gas Natural | 15.5 | V | 0 | P | 29.4219 | T | Gas Natural | 14.9688 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 6.9718 | O | Gas Natural | 16.6797 | O | 0 | P
| 2025-07-31 14:00 | 30.181 | T | Gas Natural | 15.5 | V | 0 | P | 29.4232 | T | Gas Natural | 14.9688 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 6.8619 | O | Gas Natural | 16.6797 | O | 0 | P
| 2025-07-31 15:00 | 30.1826 | T | Gas Natural | 15.5 | V | 0 | P | 29.4963 | T | Gas Natural | 14.9688 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 6.9379 | O | Gas Natural | 16.6797 | O | 0 | P
| 2025-07-31 16:00 | 30.3588 | T | Gas Natural | 15.4771 | V | 0 | P | 29.6141 | T | Gas Natural | 14.9465 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 6.9118 | O | Gas Natural | 16.6797 | O | 0 | P
| 2025-07-31 17:00 | 33.4617 | T | Gas Natural | 15.0806 | V | 0 | P | 32.7612 | T | Gas Natural | 14.5896 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 6.8999 | O | Gas Natural | 16.6797 | O | 0 | P
| 2025-07-31 18:00 | 43.0114 | T | Gas Natural | 14.4242 | V | 0 | P | 43.6114 | T | Gas Natural | 13.8793 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 17.0595 | T | Gas Natural | 15.4901 | V | 0 | P
| 2025-07-31 19:00 | 65.9523 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 67.3594 | V | Gas Natural | 13.7188 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 10.3688 | O | Gas Natural | 16.2694 | O | 0 | P
| 2025-07-31 20:00 | 67.3589 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 68.7707 | V | Gas Natural | 13.7188 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 51.6357 | O | Gas Natural | 14.1273 | O | 13.9047 | O
| 2025-07-31 21:00 | 67.3017 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 68.5419 | V | Gas Natural | 13.7188 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 67.7808 | V | Gas Natural | 13.6484 | P | 13.6484 | V
| 2025-07-31 22:00 | 66.5386 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 65.6669 | V | Gas Natural | 13.7188 | V | 0 | P | 0.13594 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 26.61 | T | Gas Natural | 14.8771 | P | 14.8771 | V
| 2025-07-31 23:00 | 53.1729 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 51.9207 | T | Gas Natural | 13.7188 | V | 0 | P | 1.1053 | P | Gas Natural | 0 | P | 0 | P | 10.1664 | O | Gas Natural | 16.0312 | O | 16.0801 | O
| 2025-08-01 | 44.7826 | T | Gas Natural | 14.267 | V | 0 | P | 43.7774 | T | Gas Natural | 13.7528 | V | 0 | P | 7.0604 | O | Gas Natural | 16.4613 | P | 16.4613 | O | 6.8724 | O | Gas Natural | 16.6953 | O | 0 | P
| 2025-08-01 01:00 | 36.7091 | T | Gas Natural | 14.7017 | V | 0 | P | 36.0714 | T | Gas Natural | 14.2104 | V | 0 | P | 7.1461 | O | Gas Natural | 16.7109 | P | 16.7109 | O | 6.9069 | O | Gas Natural | 16.6953 | O | 0 | P
| 2025-08-01 02:00 | 38.1563 | T | Gas Natural | 14.5191 | V | 0 | P | 38.0113 | T | Gas Natural | 13.9945 | V | 0 | P | 6.9758 | O | Gas Natural | 16.7109 | P | 16.7109 | O | 6.7452 | O | Gas Natural | 16.6953 | O | 0 | P
| 2025-08-01 03:00 | 37.3579 | T | Gas Natural | 14.6302 | V | 0 | P | 37.2306 | T | Gas Natural | 14.041 | V | 0 | P | 6.9402 | O | Gas Natural | 16.8903 | O | 0 | P | 7.0286 | O | Gas Natural | 16.6901 | O | 0 | P
| 2025-08-01 04:00 | 35.7959 | T | Gas Natural | 14.9217 | V | 0 | P | 35.8559 | T | Gas Natural | 14.2188 | V | 0 | P | 11.3392 | O | Gas Natural | 16.2374 | O | 0 | P | 16.1122 | T | Gas Natural | 15.6892 | V | 0 | P
| 2025-08-01 05:00 | 36.6685 | T | Gas Natural | 14.9351 | V | 0 | P | 36.4455 | T | Gas Natural | 14.2188 | V | 0 | P | 20.3229 | T | Gas Natural | 15.0391 | V | 0 | P | 19.8378 | T | Gas Natural | 15.1875 | V | 0 | P
| 2025-08-01 06:00 | 42.8695 | T | Gas Natural | 14.4478 | V | 0 | P | 43.3517 | T | Gas Natural | 13.9197 | V | 0 | P | 20.1302 | T | Gas Natural | 15.0391 | V | 0 | P | 19.8911 | T | Gas Natural | 15.1875 | V | 0 | P
| 2025-08-01 07:00 | 55.0137 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 55.439 | T | Gas Natural | 13.7188 | V | 0 | P | 24.0675 | T | Gas Natural | 14.8255 | V | 0 | P | 23.8935 | T | Gas Natural | 15.017 | V | 0 | P
| 2025-08-01 08:00 | 56.5275 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 55.8484 | T | Gas Natural | 13.7188 | V | 0 | P | 39.4415 | T | Gas Natural | 14.1488 | V | 0 | P | 39.0426 | T | Gas Natural | 14.3534 | V | 0 | P
| 2025-08-01 09:00 | 55.1883 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 54.858 | T | Gas Natural | 13.7188 | V | 0 | P | 37.0474 | T | Gas Natural | 14.0526 | V | 0 | P | 37.6445 | T | Gas Natural | 14.2971 | V | 0 | P
| 2025-08-01 10:00 | 51.0794 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 50.3533 | T | Gas Natural | 13.7188 | V | 0 | P | 24.1003 | T | Gas Natural | 14.7388 | V | 0 | P | 25.1089 | T | Gas Natural | 14.9086 | V | 0 | P
| 2025-08-01 11:00 | 36.5277 | T | Gas Natural | 14.6823 | V | 0 | P | 35.8926 | T | Gas Natural | 14.1928 | V | 0 | P | 23.1078 | T | Gas Natural | 14.8161 | V | 0 | P | 23.1049 | T | Gas Natural | 15.0198 | V | 0 | P
| 2025-08-01 12:00 | 35.7982 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 35.4455 | T | Gas Natural | 14.2188 | V | 0 | P | 20.8891 | T | Gas Natural | 14.7891 | V | 0 | P | 20.9827 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P
| 2025-08-01 13:00 | 36.3619 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 35.8473 | T | Gas Natural | 14.2188 | V | 0 | P | 21.6163 | T | Gas Natural | 14.7776 | V | 0 | P | 21.6951 | T | Gas Natural | 15.1875 | V | 0 | P
| 2025-08-01 14:00 | 36.4545 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 35.8854 | T | Gas Natural | 14.2188 | V | 0 | P | 23.4516 | T | Gas Natural | 14.7891 | V | 0 | P | 23.1054 | T | Gas Natural | 14.9785 | V | 0 | P
| 2025-08-01 15:00 | 36.7124 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 36.1266 | T | Gas Natural | 14.2188 | V | 0 | P | 24.3966 | T | Gas Natural | 14.6955 | V | 0 | P | 24.3374 | T | Gas Natural | 14.9375 | V | 0 | P
| 2025-08-01 16:00 | 36.8742 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 36.2666 | T | Gas Natural | 14.2188 | V | 0 | P | 38.2584 | T | Gas Natural | 14.2022 | V | 0 | P | 38.0468 | T | Gas Natural | 14.4931 | V | 0 | P
| 2025-08-01 17:00 | 39.5413 | T | Gas Natural | 14.4941 | V | 0 | P | 40.3993 | T | Gas Natural | 13.9271 | V | 0 | P | 53.9031 | T | Gas Natural | 13.7077 | V | 0 | P | 53.4553 | T | Gas Natural | 13.9931 | V | 0 | P
| 2025-08-01 18:00 | 55.4158 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 56.0709 | T | Gas Natural | 13.7109 | V | 0 | P | 66.8796 | V | Gas Natural | 13.5312 | V | 0 | P | 66.5245 | V | Gas Natural | 13.8423 | V | 0 | P
| 2025-08-01 19:00 | 62.1618 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 61.4525 | V | Gas Natural | 13.7109 | V | 0 | P | 67.9893 | V | Gas Natural | 13.5312 | V | 0 | P | 67.814 | V | Gas Natural | 13.6797 | V | 0 | P
| 2025-08-01 20:00 | 61.5948 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 61.7014 | V | Gas Natural | 13.7109 | V | 0 | P | 68.3052 | V | Gas Natural | 13.5312 | V | 0 | P | 68.2396 | V | Gas Natural | 13.6797 | V | 0 | P
| 2025-08-01 21:00 | 61.6873 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 61.598 | V | Gas Natural | 13.7109 | V | 0 | P | 63.4321 | V | Gas Natural | 13.5312 | V | 0 | P | 63.8167 | V | Gas Natural | 13.8163 | V | 0 | P
| 2025-08-01 22:00 | 55.9853 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 54.8391 | T | Gas Natural | 13.7109 | V | 0 | P | 46.1615 | T | Gas Natural | 13.6504 | V | 0 | P | 46.8231 | T | Gas Natural | 13.9901 | V | 0 | P
| 2025-08-01 23:00 | 48.4955 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 47.4465 | T | Gas Natural | 13.7109 | V | 0 | P | 60.0524 | T | Gas Natural | 13.5724 | V | 0 | P | 60.5394 | T | Gas Natural | 13.9318 | V | 0 | P
| 2025-08-02 | 38.5477 | T | Gas Natural | 14.3946 | V | 0 | P | 37.6171 | T | Gas Natural | 13.9256 | V | 0 | P | 67.4108 | V | Gas Natural | 13.5391 | V | 0 | P | 67.6829 | V | Gas Natural | 13.9297 | V | 0 | P
| 2025-08-02 01:00 | 36.3568 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 35.5283 | T | Gas Natural | 14.2109 | V | 0 | P | 62.863 | V | Gas Natural | 13.5391 | V | 0 | P | 63.0643 | V | Gas Natural | 13.9297 | V | 0 | P
| 2025-08-02 02:00 | 36.2603 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 35.5724 | T | Gas Natural | 14.2109 | V | 0 | P | 52.7056 | T | Gas Natural | 13.5391 | V | 0 | P | 53.918 | T | Gas Natural | 13.9297 | V | 0 | P
| 2025-08-02 03:00 | 36.0636 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 35.3744 | T | Gas Natural | 14.2109 | V | 0 | P | 53.2276 | T | Gas Natural | 13.5391 | V | 0 | P | 54.6801 | T | Gas Natural | 13.9297 | V | 0 | P
| 2025-08-02 04:00 | 35.955 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 35.3472 | T | Gas Natural | 14.2109 | V | 0 | P | 48.1084 | T | Gas Natural | 13.5391 | V | 0 | P | 49.3936 | T | Gas Natural | 13.9297 | V | 0 | P
| 2025-08-02 05:00 | 36.9591 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 35.9856 | T | Gas Natural | 14.2109 | V | 0 | P | 49.1491 | T | Gas Natural | 13.5391 | V | 0 | P | 50.6011 | T | Gas Natural | 13.9297 | V | 0 | P
| 2025-08-02 06:00 | 36.3316 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 35.5282 | T | Gas Natural | 14.2109 | V | 0 | P | 56.3248 | T | Gas Natural | 13.5391 | V | 0 | P | 58.5459 | V | Gas Natural | 13.9297 | V | 0 | P
| 2025-08-02 07:00 | 36.7047 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 35.8861 | T | Gas Natural | 14.2109 | V | 0 | P | 57.1822 | T | Gas Natural | 13.5391 | V | 0 | P | 58.1405 | V | Gas Natural | 13.9297 | V | 0 | P
| 2025-08-02 08:00 | 36.4944 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 35.699 | T | Gas Natural | 14.2109 | V | 0 | P | 58.5228 | V | Gas Natural | 13.5391 | V | 0 | P | 58.3949 | V | Gas Natural | 13.9297 | V | 0 | P
| 2025-08-02 09:00 | 36.4494 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 35.668 | T | Gas Natural | 14.2109 | V | 0 | P | 50.7046 | T | Gas Natural | 13.5391 | V | 0 | P | 50.7377 | T | Gas Natural | 13.9297 | V | 0 | P
| 2025-08-02 10:00 | 35.8999 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 35.3814 | T | Gas Natural | 14.2109 | V | 0 | P | 43.6123 | T | Gas Natural | 13.704 | V | 0 | P | 43.6179 | T | Gas Natural | 14.0399 | V | 0 | P
| 2025-08-02 11:00 | 35.2469 | T | Gas Natural | 14.8234 | V | 0 | P | 35.0939 | T | Gas Natural | 14.2109 | V | 0 | P | 31.5079 | T | Gas Natural | 14.3249 | V | 0 | P | 31.5966 | T | Gas Natural | 14.5197 | V | 0 | P
| 2025-08-02 12:00 | 36.2867 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 35.6505 | T | Gas Natural | 14.2109 | V | 0 | P | 21.6055 | T | Gas Natural | 14.7635 | V | 0 | P | 21.6783 | T | Gas Natural | 14.9375 | V | 0 | P
| 2025-08-02 13:00 | 36.4476 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 35.9718 | T | Gas Natural | 14.1819 | V | 0 | P | 21.494 | T | Gas Natural | 14.7969 | V | 0 | P | 21.6046 | T | Gas Natural | 14.9375 | V | 0 | P
| 2025-08-02 14:00 | 36.676 | T | Gas Natural | 14.7213 | V | 0 | P | 36.1832 | T | Gas Natural | 14.1912 | V | 0 | P | 22.3879 | T | Gas Natural | 14.7784 | V | 0 | P | 22.3128 | T | Gas Natural | 14.9375 | V | 0 | P
| 2025-08-02 15:00 | 36.513 | T | Gas Natural | 14.699 | V | 0 | P | 36.0544 | T | Gas Natural | 14.174 | V | 0 | P | 27.4898 | T | Gas Natural | 14.5391 | V | 0 | P | 28.0913 | T | Gas Natural | 14.8681 | V | 0 | P
| 2025-08-02 16:00 | 36.5982 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 36.123 | T | Gas Natural | 14.1699 | V | 0 | P | 37.2015 | T | Gas Natural | 14.1477 | V | 0 | P | 37.3518 | T | Gas Natural | 14.5056 | V | 0 | P
| 2025-08-02 17:00 | 38.6627 | T | Gas Natural | 14.5677 | V | 0 | P | 38.8586 | T | Gas Natural | 13.9549 | V | 0 | P | 51.017 | T | Gas Natural | 13.644 | V | 0 | P | 51.0477 | T | Gas Natural | 14.0049 | V | 0 | P
| 2025-08-02 18:00 | 50.9597 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 51.698 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 65.2978 | V | Gas Natural | 13.5312 | V | 0 | P | 65.2701 | V | Gas Natural | 13.809 | V | 0 | P
| 2025-08-02 19:00 | 60.4714 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 61.0158 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 67.8794 | V | Gas Natural | 13.5312 | V | 0 | P | 67.7619 | V | Gas Natural | 13.6875 | V | 0 | P
| 2025-08-02 20:00 | 64.6463 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 64.7755 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 68.3622 | V | Gas Natural | 13.5312 | V | 0 | P | 68.4426 | V | Gas Natural | 13.6875 | V | 0 | P
| 2025-08-02 21:00 | 67.0061 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 67.0793 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 66.9643 | V | Gas Natural | 13.5312 | V | 0 | P | 66.9105 | V | Gas Natural | 13.6875 | V | 0 | P
| 2025-08-02 22:00 | 61.2582 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 60.6648 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 64.2235 | V | Gas Natural | 13.5312 | V | 0 | P | 63.0126 | V | Gas Natural | 13.6875 | V | 0 | P
| 2025-08-02 23:00 | 51.2313 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 50.1017 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 64.8193 | V | Gas Natural | 13.5312 | V | 0 | P | 65.8975 | V | Gas Natural | 13.6875 | V | 0 | P
| 2025-08-03 | 42.6362 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 41.5055 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 56.7234 | V | Gas Natural | 13.5312 | V | 0 | P | 60.0492 | V | Gas Natural | 13.6875 | V | 0 | P
| 2025-08-03 01:00 | 37.3244 | T | Gas Natural | 14.5448 | V | 0 | P | 36.6432 | T | Gas Natural | 14.0439 | V | 0 | P | 54.8507 | T | Gas Natural | 13.5312 | V | 0 | P | 56.832 | T | Gas Natural | 13.6875 | V | 0 | P
| 2025-08-03 02:00 | 35.7384 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 35.5609 | T | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 45.0008 | T | Gas Natural | 13.6014 | V | 0 | P | 46.7428 | T | Gas Natural | 13.7708 | V | 0 | P
| 2025-08-03 03:00 | 36.2165 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 35.553 | T | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 41.4316 | T | Gas Natural | 13.7812 | V | 0 | P | 43.6942 | T | Gas Natural | 13.9375 | V | 0 | P
| 2025-08-03 04:00 | 36.6485 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 35.9195 | T | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 43.7317 | T | Gas Natural | 13.7812 | V | 0 | P | 46.1858 | T | Gas Natural | 13.9375 | V | 0 | P
| 2025-08-03 05:00 | 36.6325 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 35.8856 | T | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 44.9526 | T | Gas Natural | 13.7812 | V | 0 | P | 47.5267 | T | Gas Natural | 13.9375 | V | 0 | P
| 2025-08-03 06:00 | 36.5995 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 35.8866 | T | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 47.8472 | T | Gas Natural | 13.6708 | V | 0 | P | 49.4258 | T | Gas Natural | 13.9375 | V | 0 | P
| 2025-08-03 07:00 | 36.1095 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 35.5564 | T | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 48.4785 | T | Gas Natural | 13.5312 | V | 0 | P | 48.4036 | T | Gas Natural | 13.9375 | V | 0 | P
| 2025-08-03 08:00 | 36.7836 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 36.039 | T | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 53.6708 | T | Gas Natural | 13.5312 | V | 0 | P | 53.5204 | T | Gas Natural | 13.9375 | V | 0 | P
| 2025-08-03 09:00 | 36.275 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 35.6896 | T | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 55.8952 | V | Gas Natural | 13.5312 | V | 0 | P | 55.8186 | V | Gas Natural | 13.9375 | V | 0 | P
| 2025-08-03 10:00 | 35.7637 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 35.2216 | T | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 49.421 | T | Gas Natural | 13.5312 | V | 0 | P | 49.5297 | T | Gas Natural | 13.9375 | V | 0 | P
| 2025-08-03 11:00 | 35.2025 | T | Gas Natural | 14.8116 | V | 0 | P | 35.4596 | T | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 33.68 | T | Gas Natural | 14.1141 | V | 0 | P | 33.8173 | T | Gas Natural | 14.4513 | V | 0 | P
| 2025-08-03 12:00 | 36.1043 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 35.5058 | T | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 25.5802 | T | Gas Natural | 14.5312 | V | 0 | P | 25.583 | T | Gas Natural | 14.9453 | V | 0 | P
| 2025-08-03 13:00 | 36.5197 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 35.877 | T | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 22.3691 | T | Gas Natural | 14.7429 | V | 0 | P | 22.4755 | T | Gas Natural | 14.9453 | V | 0 | P
| 2025-08-03 14:00 | 32.2083 | T | Gas Natural | 15.1031 | V | 0 | P | 32.0391 | T | Gas Natural | 14.4813 | V | 0 | P | 19.844 | T | Gas Natural | 14.9271 | V | 0 | P | 19.8437 | T | Gas Natural | 14.9453 | V | 0 | P
| 2025-08-03 15:00 | 29.5432 | T | Gas Natural | 15.2344 | V | 0 | P | 28.5229 | T | Gas Natural | 14.8845 | V | 0 | P | 19.5011 | T | Gas Natural | 15.0312 | V | 0 | P | 19.5725 | T | Gas Natural | 14.9453 | V | 0 | P
| 2025-08-03 16:00 | 28.3569 | T | Gas Natural | 15.4643 | V | 0 | P | 27.8183 | T | Gas Natural | 14.9609 | V | 0 | P | 21.3865 | T | Gas Natural | 14.8823 | V | 0 | P | 21.416 | T | Gas Natural | 14.9453 | V | 0 | P
| 2025-08-03 17:00 | 31.958 | T | Gas Natural | 15.2334 | V | 0 | P | 31.6656 | T | Gas Natural | 14.6756 | V | 0 | P | 33.581 | T | Gas Natural | 14.3897 | V | 0 | P | 33.4915 | T | Gas Natural | 14.7058 | V | 0 | P
| 2025-08-03 18:00 | 42.4887 | T | Gas Natural | 14.4191 | V | 0 | P | 43.4291 | T | Gas Natural | 13.848 | V | 0 | P | 49.0238 | T | Gas Natural | 13.8387 | V | 0 | P | 48.3927 | T | Gas Natural | 14.0745 | V | 0 | P
| 2025-08-03 19:00 | 54.2744 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 55.0595 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 63.7464 | V | Gas Natural | 13.5816 | V | 0 | P | 61.2576 | V | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P
| 2025-08-03 20:00 | 61.0228 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 61.663 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 67.7312 | V | Gas Natural | 13.5156 | V | 0 | P | 61.0862 | V | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P
| 2025-08-03 21:00 | 62.5613 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 63.1734 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 68.0504 | V | Gas Natural | 13.5156 | V | 0 | P | 67.1978 | V | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P
| 2025-08-03 22:00 | 62.793 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 63.1853 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 56.4918 | T | Gas Natural | 13.5156 | V | 0 | P | 56.4501 | T | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P
| 2025-08-03 23:00 | 63.0377 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 63.2339 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 47.0356 | T | Gas Natural | 13.5473 | V | 0 | P | 46.5576 | T | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P
| 2025-08-04 | 54.441 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 53.6063 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 37.4168 | T | Gas Natural | 14.1357 | V | 0 | P | 37.0907 | T | Gas Natural | 14.3654 | V | 0 | P
| 2025-08-04 01:00 | 39.1897 | T | Gas Natural | 14.4469 | V | 0 | P | 38.1994 | T | Gas Natural | 13.9426 | V | 0 | P | 37.1633 | T | Gas Natural | 14.0824 | V | 0 | P | 36.2566 | T | Gas Natural | 14.4453 | V | 0 | P
| 2025-08-04 02:00 | 37.1629 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 36.1281 | T | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 28.6385 | T | Gas Natural | 14.3438 | V | 0 | P | 27.446 | T | Gas Natural | 14.7124 | V | 0 | P
| 2025-08-04 03:00 | 37.523 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 36.6711 | T | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 31.9386 | T | Gas Natural | 14.329 | V | 0 | P | 29.531 | T | Gas Natural | 14.7224 | V | 0 | P
| 2025-08-04 04:00 | 36.6878 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 36.0769 | T | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 26.9032 | T | Gas Natural | 14.371 | V | 0 | P | 24.0891 | T | Gas Natural | 14.7842 | V | 0 | P
| 2025-08-04 05:00 | 37.9591 | T | Gas Natural | 14.7344 | V | 0 | P | 37.509 | T | Gas Natural | 14.2031 | V | 0 | P | 28.325 | T | Gas Natural | 14.5156 | V | 0 | P | 24.8766 | T | Gas Natural | 14.9453 | V | 0 | P
| 2025-08-04 06:00 | 38.9882 | T | Gas Natural | 14.5573 | V | 0 | P | 39.3192 | T | Gas Natural | 14.0003 | V | 0 | P | 40.6842 | T | Gas Natural | 14.0233 | V | 0 | P | 38.5197 | T | Gas Natural | 14.4468 | V | 0 | P
| 2025-08-04 07:00 | 38.8313 | T | Gas Natural | 14.5431 | V | 0 | P | 39.1658 | T | Gas Natural | 13.9531 | V | 0 | P | 45.9239 | T | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P | 43.1332 | T | Gas Natural | 14.1124 | V | 0 | P
| 2025-08-04 08:00 | 38.6468 | T | Gas Natural | 14.4844 | V | 0 | P | 38.9615 | T | Gas Natural | 13.9531 | V | 0 | P | 51.6689 | T | Gas Natural | 13.5627 | V | 0 | P | 48.8605 | T | Gas Natural | 13.9297 | V | 0 | P
| 2025-08-04 09:00 | 38.4859 | T | Gas Natural | 14.4844 | V | 0 | P | 38.7757 | T | Gas Natural | 13.9531 | V | 0 | P | 49.1328 | T | Gas Natural | 13.5 | V | 0 | P | 45.8258 | T | Gas Natural | 13.9297 | V | 0 | P
| 2025-08-04 10:00 | 41.9761 | T | Gas Natural | 14.308 | V | 0 | P | 42.5651 | T | Gas Natural | 13.7658 | V | 0 | P | 40.5833 | T | Gas Natural | 13.7749 | V | 0 | P | 37.1898 | T | Gas Natural | 14.3199 | V | 0 | P
| 2025-08-04 11:00 | 43.3328 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 43.4134 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 29.9043 | T | Gas Natural | 14.3654 | V | 0 | P | 27.0464 | T | Gas Natural | 14.7383 | V | 0 | P
| 2025-08-04 12:00 | 42.1536 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 42.0976 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 20.2538 | T | Gas Natural | 14.9374 | V | 0 | P | 20.2771 | T | Gas Natural | 15.0644 | V | 0 | P
| 2025-08-04 13:00 | 42.9411 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 43.0472 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 20.9425 | T | Gas Natural | 14.8996 | V | 0 | P | 21.0178 | T | Gas Natural | 15.1953 | V | 0 | P
| 2025-08-04 14:00 | 42.5101 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 42.242 | T | Gas Natural | 13.708 | V | 0 | P | 21.4453 | T | Gas Natural | 14.75 | V | 0 | P | 21.4875 | T | Gas Natural | 15.1953 | V | 0 | P
| 2025-08-04 15:00 | 38.956 | T | Gas Natural | 14.478 | V | 0 | P | 38.214 | T | Gas Natural | 13.9531 | V | 0 | P | 26.1913 | T | Gas Natural | 14.6646 | V | 0 | P | 26.4179 | T | Gas Natural | 15.0127 | V | 0 | P
| 2025-08-04 16:00 | 39.1254 | T | Gas Natural | 14.4844 | V | 0 | P | 38.4671 | T | Gas Natural | 13.9531 | V | 0 | P | 38.498 | T | Gas Natural | 14.1983 | V | 0 | P | 38.1278 | T | Gas Natural | 14.4974 | V | 0 | P
| 2025-08-04 17:00 | 41.9392 | T | Gas Natural | 14.3503 | V | 0 | P | 42.3314 | T | Gas Natural | 13.8027 | V | 0 | P | 55.4479 | T | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P | 55.3082 | T | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P
| 2025-08-04 18:00 | 44.6775 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 45.0249 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 66.8956 | V | Gas Natural | 13.5972 | V | 0 | P | 66.9081 | V | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P
| 2025-08-04 19:00 | 57.5945 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 58.521 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 68.3807 | V | Gas Natural | 13.5 | V | 0 | P | 68.5147 | V | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P
| 2025-08-04 20:00 | 67.3803 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 68.7447 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 68.7886 | V | Gas Natural | 13.5 | V | 0 | P | 69.1364 | V | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P
| 2025-08-04 21:00 | 67.8492 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 68.7696 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 67.6866 | V | Gas Natural | 13.5 | V | 0 | P | 67.9054 | V | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P
| 2025-08-04 22:00 | 67.7023 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 67.7907 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 59.2168 | V | Gas Natural | 13.5 | V | 0 | P | 59.4066 | V | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P
| 2025-08-04 23:00 | 60.7122 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 59.8529 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 56.3736 | T | Gas Natural | 13.5 | V | 0 | P | 56.9095 | T | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P
| 2025-08-05 | 52.2907 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 51.3985 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 44.2469 | T | Gas Natural | 13.6229 | V | 0 | P | 45.303 | T | Gas Natural | 14.0154 | V | 0 | P
| 2025-08-05 01:00 | 50.6505 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 50.0215 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 30.8196 | T | Gas Natural | 14.2504 | V | 0 | P | 31.8518 | T | Gas Natural | 14.5273 | V | 0 | P
| 2025-08-05 02:00 | 47.4619 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 46.7859 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 24.5315 | T | Gas Natural | 14.5576 | V | 0 | P | 25.8535 | T | Gas Natural | 14.7606 | V | 0 | P
| 2025-08-05 03:00 | 45.9516 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 45.4169 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 24.1304 | T | Gas Natural | 14.5666 | V | 0 | P | 25.7677 | T | Gas Natural | 14.9453 | V | 0 | P
| 2025-08-05 04:00 | 45.372 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 44.7745 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 20.7171 | T | Gas Natural | 14.7578 | V | 0 | P | 20.8158 | T | Gas Natural | 14.9453 | V | 0 | P
| 2025-08-05 05:00 | 46.1166 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 45.6747 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 21.4451 | T | Gas Natural | 14.7664 | V | 0 | P | 21.5392 | T | Gas Natural | 14.9549 | V | 0 | P
| 2025-08-05 06:00 | 41.8347 | T | Gas Natural | 14.2575 | V | 0 | P | 41.1101 | T | Gas Natural | 13.8622 | V | 0 | P | 23.6177 | T | Gas Natural | 14.7492 | V | 0 | P | 23.705 | T | Gas Natural | 15.0075 | V | 0 | P
| 2025-08-05 07:00 | 41.9613 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 41.3589 | T | Gas Natural | 13.9531 | V | 0 | P | 38.6887 | T | Gas Natural | 14.1106 | V | 0 | P | 38.5845 | T | Gas Natural | 14.4599 | V | 0 | P
| 2025-08-05 08:00 | 41.4433 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 40.7724 | T | Gas Natural | 13.9531 | V | 0 | P | 47.8255 | T | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P | 47.4378 | T | Gas Natural | 13.9609 | V | 0 | P
| 2025-08-05 09:00 | 40.9254 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 40.4509 | T | Gas Natural | 13.8781 | V | 0 | P | 45.9197 | T | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P | 44.14 | T | Gas Natural | 13.9887 | V | 0 | P
| 2025-08-05 10:00 | 40.4551 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 40.1877 | T | Gas Natural | 13.8214 | V | 0 | P | 37.5783 | T | Gas Natural | 13.9236 | V | 0 | P | 35.5008 | T | Gas Natural | 14.3536 | V | 0 | P
| 2025-08-05 11:00 | 40.4737 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 40.1639 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 27.0735 | T | Gas Natural | 14.3715 | V | 0 | P | 25.0002 | T | Gas Natural | 14.8238 | V | 0 | P
| 2025-08-05 12:00 | 40.4325 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 40.1826 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 21.1117 | T | Gas Natural | 14.7465 | V | 0 | P | 21.1774 | T | Gas Natural | 14.9609 | V | 0 | P
| 2025-08-05 13:00 | 40.9575 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 40.7445 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 21.7234 | T | Gas Natural | 14.75 | V | 0 | P | 21.8474 | T | Gas Natural | 14.9609 | V | 0 | P
| 2025-08-05 14:00 | 40.289 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 39.9851 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 20.9003 | T | Gas Natural | 14.75 | V | 0 | P | 21.0018 | T | Gas Natural | 14.9609 | V | 0 | P
| 2025-08-05 15:00 | 40.7849 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 40.5344 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 21.5886 | T | Gas Natural | 14.75 | V | 0 | P | 21.6082 | T | Gas Natural | 14.9609 | V | 0 | P
| 2025-08-05 16:00 | 41.4947 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 41.3294 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 28.0598 | T | Gas Natural | 14.6333 | V | 0 | P | 28.3808 | T | Gas Natural | 14.8644 | V | 0 | P
| 2025-08-05 17:00 | 41.5751 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 41.4614 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 55.3585 | T | Gas Natural | 13.7882 | V | 0 | P | 55.9865 | V | Gas Natural | 13.9956 | V | 0 | P
| 2025-08-05 18:00 | 41.2548 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 41.0774 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 63.1678 | V | Gas Natural | 13.7015 | V | 0 | P | 62.8433 | V | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P
| 2025-08-05 19:00 | 53.509 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 54.3197 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 67.8832 | V | Gas Natural | 13.5 | V | 0 | P | 68.0175 | V | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P
| 2025-08-05 20:00 | 64.5328 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 64.7335 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 68.1612 | V | Gas Natural | 13.5 | V | 0 | P | 68.4282 | V | Gas Natural | 13.937 | V | 0 | P
| 2025-08-05 21:00 | 64.0358 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 64.149 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 67.5919 | V | Gas Natural | 13.5 | V | 0 | P | 67.8598 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P
| 2025-08-05 22:00 | 63.0697 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 63.0915 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 44.9916 | T | Gas Natural | 13.6927 | V | 0 | P | 45.3262 | T | Gas Natural | 13.9719 | V | 0 | P
| 2025-08-05 23:00 | 63.8947 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 63.7939 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 45.1359 | T | Gas Natural | 13.7329 | V | 0 | P | 45.8134 | T | Gas Natural | 14.106 | V | 0 | P
| 2025-08-06 | 60.8949 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 60.268 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 49.5156 | T | Gas Natural | 13.5 | V | 0 | P | 50.2587 | T | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P
| 2025-08-06 01:00 | 55.7186 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 54.5543 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 43.9152 | T | Gas Natural | 13.6035 | V | 0 | P | 45.0817 | T | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P
| 2025-08-06 02:00 | 48.34 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 47.3926 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 36.6005 | T | Gas Natural | 13.9639 | V | 0 | P | 37.6178 | T | Gas Natural | 14.3286 | V | 0 | P
| 2025-08-06 03:00 | 45.7011 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 45.0809 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 39.1826 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 40.4264 | T | Gas Natural | 14.212 | V | 0 | P
| 2025-08-06 04:00 | 45.6677 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 45.1024 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 36.194 | T | Gas Natural | 14.0354 | V | 0 | P | 37.4814 | T | Gas Natural | 14.2675 | V | 0 | P
| 2025-08-06 05:00 | 46.3934 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 45.9119 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 36.2776 | T | Gas Natural | 14.25 | V | 0 | P | 37.3353 | T | Gas Natural | 14.4453 | V | 0 | P
| 2025-08-06 06:00 | 46.4202 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 45.939 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 38.0251 | T | Gas Natural | 14.1528 | V | 0 | P | 39.231 | T | Gas Natural | 14.3564 | V | 0 | P
| 2025-08-06 07:00 | 46.4213 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 45.9426 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 45.8196 | T | Gas Natural | 13.8021 | V | 0 | P | 46.5322 | T | Gas Natural | 14.0113 | V | 0 | P
| 2025-08-06 08:00 | 46.3904 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 45.9306 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 54.7761 | T | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P | 54.8523 | T | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P
| 2025-08-06 09:00 | 46.1417 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 45.6437 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 52.5216 | T | Gas Natural | 13.75 | V | 0 | P | 52.6156 | T | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P
| 2025-08-06 10:00 | 45.5579 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 44.9424 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 45.0428 | T | Gas Natural | 13.8174 | V | 0 | P | 44.7418 | T | Gas Natural | 14.0749 | V | 0 | P
| 2025-08-06 11:00 | 45.5452 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 44.9715 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 28.6309 | T | Gas Natural | 14.4583 | V | 0 | P | 28.8799 | T | Gas Natural | 14.7398 | V | 0 | P
| 2025-08-06 12:00 | 45.765 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 45.2203 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 22.1304 | T | Gas Natural | 14.6826 | V | 0 | P | 22.077 | T | Gas Natural | 14.9453 | V | 0 | P
| 2025-08-06 13:00 | 45.4842 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 44.3678 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 21.2785 | T | Gas Natural | 14.75 | V | 0 | P | 21.3516 | T | Gas Natural | 14.9453 | V | 0 | P
| 2025-08-06 14:00 | 45.6178 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 45.0212 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 21.8779 | T | Gas Natural | 14.75 | V | 0 | P | 21.8763 | T | Gas Natural | 14.9453 | V | 0 | P
| 2025-08-06 15:00 | 45.6976 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 45.7177 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 21.9615 | T | Gas Natural | 14.75 | V | 0 | P | 21.9692 | T | Gas Natural | 14.9453 | V | 0 | P
| 2025-08-06 16:00 | 50.6829 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 51.8109 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 29.2938 | T | Gas Natural | 14.5508 | V | 0 | P | 29.2363 | T | Gas Natural | 14.8408 | V | 0 | P
| 2025-08-06 17:00 | 62.392 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 63.2225 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 45.6641 | T | Gas Natural | 13.8127 | V | 0 | P | 45.672 | T | Gas Natural | 14.0849 | V | 0 | P
| 2025-08-06 18:00 | 66.0651 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 67.2188 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 56 | T | Gas Natural | 13.5327 | V | 0 | P | 55.9998 | T | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P
| 2025-08-06 19:00 | 66.7275 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 68.0484 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 64.9259 | V | Gas Natural | 13.5 | V | 0 | P | 64.8623 | V | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P
| 2025-08-06 20:00 | 66.7387 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 68.1431 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 67.8942 | V | Gas Natural | 13.5 | V | 0 | P | 68.2103 | V | Gas Natural | 13.7057 | V | 0 | P
| 2025-08-06 21:00 | 66.397 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 66.8814 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 66.8094 | V | Gas Natural | 13.5 | V | 0 | P | 66.9549 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P
| 2025-08-06 22:00 | 60.9555 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 59.7309 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 56.4982 | T | Gas Natural | 13.5 | V | 0 | P | 56.5084 | T | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P
| 2025-08-06 23:00 | 53.5569 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 52.3722 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 44.73 | T | Gas Natural | 13.6079 | V | 0 | P | 44.7762 | T | Gas Natural | 13.9012 | V | 0 | P
| 2025-08-07 | 44.6494 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 43.48 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 31.1692 | T | Gas Natural | 14.1991 | V | 0 | P | 31.0868 | T | Gas Natural | 14.5536 | V | 0 | P
| 2025-08-07 01:00 | 49.1133 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 50.1475 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 37.3314 | T | Gas Natural | 14.1236 | V | 0 | P | 37.259 | T | Gas Natural | 14.478 | V | 0 | P
| 2025-08-07 02:00 | 51.4427 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 51.0258 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 37.189 | T | Gas Natural | 14.0465 | V | 0 | P | 37.1816 | T | Gas Natural | 14.3085 | V | 0 | P
| 2025-08-07 03:00 | 53.3808 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 52.6317 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 34.8972 | T | Gas Natural | 14.1701 | V | 0 | P | 34.8247 | T | Gas Natural | 14.4453 | V | 0 | P
| 2025-08-07 04:00 | 52.8031 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 51.8986 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 29.4603 | T | Gas Natural | 14.25 | V | 0 | P | 29.3999 | T | Gas Natural | 14.6905 | V | 0 | P
| 2025-08-07 05:00 | 54.2469 | T | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 55.3457 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 29.926 | T | Gas Natural | 14.25 | V | 0 | P | 29.8175 | T | Gas Natural | 14.6953 | V | 0 | P
| 2025-08-07 06:00 | 56.6383 | V | Gas Natural | 14.2344 | V | 0 | P | 57.249 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 31.4706 | T | Gas Natural | 14.3887 | V | 0 | P | 31.5707 | T | Gas Natural | 14.6953 | V | 0 | P
| 2025-08-07 07:00 | 61.3461 | V | Gas Natural | 14.2398 | V | 0 | P | 62.108 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 37.2701 | T | Gas Natural | 14.1472 | V | 0 | P | 37.1594 | T | Gas Natural | 14.562 | V | 0 | P
| 2025-08-07 08:00 | 63.3418 | V | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 63.712 | V | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 39.0823 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 39.118 | T | Gas Natural | 14.4453 | V | 0 | P
| 2025-08-07 09:00 | 63.194 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 63.4077 | V | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 38.1778 | T | Gas Natural | 14 | V | 0 | P | 38.1486 | T | Gas Natural | 14.4453 | V | 0 | P
| 2025-08-07 10:00 | 62.1782 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 61.5449 | V | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 32.5394 | T | Gas Natural | 14.2319 | V | 0 | P | 32.529 | T | Gas Natural | 14.557 | V | 0 | P
| 2025-08-07 11:00 | 58.8331 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 57.799 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 23.0431 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 23.0365 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P
| 2025-08-07 12:00 | 51.1812 | T | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 49.7 | T | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 20.9978 | T | Gas Natural | 14.7031 | V | 0 | P | 21.0827 | T | Gas Natural | 15.1016 | V | 0 | P
| 2025-08-07 13:00 | 49.3675 | T | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 49.4102 | T | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 23.4198 | T | Gas Natural | 14.7031 | V | 0 | P | 23.4235 | T | Gas Natural | 15.1016 | V | 0 | P
| 2025-08-07 14:00 | 49.677 | T | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 49.9186 | T | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 26.1127 | T | Gas Natural | 14.5665 | V | 0 | P | 26.0923 | T | Gas Natural | 14.8599 | V | 0 | P
| 2025-08-07 15:00 | 50.0087 | T | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 50.6041 | T | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 28.3801 | T | Gas Natural | 14.4109 | V | 0 | P | 28.2632 | T | Gas Natural | 14.8071 | V | 0 | P
| 2025-08-07 16:00 | 55.1666 | T | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 55.8987 | T | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 39.9645 | T | Gas Natural | 13.9759 | V | 0 | P | 40.0043 | T | Gas Natural | 14.3639 | V | 0 | P
| 2025-08-07 17:00 | 58.4062 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 59.1266 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 48.0452 | T | Gas Natural | 13.6718 | V | 0 | P | 48.0549 | T | Gas Natural | 13.9668 | V | 0 | P
| 2025-08-07 18:00 | 60.4636 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 61.4674 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 56.7853 | T | Gas Natural | 13.4453 | V | 0 | P | 56.7443 | T | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P
| 2025-08-07 19:00 | 63.4422 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 64.0217 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 64.0971 | V | Gas Natural | 13.4453 | V | 0 | P | 64.1415 | V | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P
| 2025-08-07 20:00 | 62.9354 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 62.9845 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 63.1181 | V | Gas Natural | 13.4453 | V | 0 | P | 63.075 | V | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P
| 2025-08-07 21:00 | 62.5653 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 62.0894 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 61.8083 | V | Gas Natural | 13.4453 | V | 0 | P | 61.8261 | V | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P
| 2025-08-07 22:00 | 57.5148 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 56.239 | T | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 52.1079 | T | Gas Natural | 13.4453 | V | 0 | P | 52.1182 | T | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P
| 2025-08-07 23:00 | 54.7362 | T | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 54.947 | T | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 47.7486 | T | Gas Natural | 13.4453 | V | 0 | P | 47.7624 | T | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P
| 2025-08-08 | 57.3515 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 58.3111 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 55.1038 | T | Gas Natural | 13.4453 | V | 0 | P | 55.136 | T | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P
| 2025-08-08 01:00 | 57.3312 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 56.3895 | T | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 52.937 | T | Gas Natural | 13.4453 | V | 0 | P | 52.9001 | T | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P
| 2025-08-08 02:00 | 54.8743 | T | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 52.9839 | T | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 42.1311 | T | Gas Natural | 13.679 | V | 0 | P | 42.185 | T | Gas Natural | 14.0604 | V | 0 | P
| 2025-08-08 03:00 | 55.1829 | T | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 54.1119 | T | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 40.1342 | T | Gas Natural | 13.8536 | V | 0 | P | 40.1246 | T | Gas Natural | 14.243 | V | 0 | P
| 2025-08-08 04:00 | 53.7037 | T | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 52.6471 | T | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 33.1843 | T | Gas Natural | 14.1953 | V | 0 | P | 33.1484 | T | Gas Natural | 14.6016 | V | 0 | P
| 2025-08-08 05:00 | 54.8236 | T | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 55.1119 | T | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 32.7287 | T | Gas Natural | 14.1953 | V | 0 | P | 32.6627 | T | Gas Natural | 14.6016 | V | 0 | P
| 2025-08-08 06:00 | 56.5038 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 57.2276 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 36.1998 | T | Gas Natural | 14.1453 | V | 0 | P | 36.1682 | T | Gas Natural | 14.5301 | V | 0 | P
| 2025-08-08 07:00 | 58.1995 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 58.4563 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 39.257 | T | Gas Natural | 14.0314 | V | 0 | P | 39.1623 | T | Gas Natural | 14.4091 | V | 0 | P
| 2025-08-08 08:00 | 58.4595 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 58.3492 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 44.4173 | T | Gas Natural | 13.7627 | V | 0 | P | 44.3993 | T | Gas Natural | 14.1408 | V | 0 | P
| 2025-08-08 09:00 | 57.503 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 56.8206 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 40.7003 | T | Gas Natural | 13.8229 | V | 0 | P | 40.7372 | T | Gas Natural | 14.1886 | V | 0 | P
| 2025-08-08 10:00 | 57.1733 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 56.5697 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 29.5806 | T | Gas Natural | 14.3057 | V | 0 | P | 29.6232 | T | Gas Natural | 14.6976 | V | 0 | P
| 2025-08-08 11:00 | 56.4146 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 55.6072 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 21.4446 | T | Gas Natural | 14.6438 | V | 0 | P | 21.4828 | T | Gas Natural | 15.0232 | V | 0 | P
| 2025-08-08 12:00 | 56.7644 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 56.1364 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 21.0977 | T | Gas Natural | 14.6953 | V | 0 | P | 21.1324 | T | Gas Natural | 15.0859 | V | 0 | P
| 2025-08-08 13:00 | 56.9057 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 56.4376 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 22.999 | T | Gas Natural | 14.6953 | V | 0 | P | 22.9896 | T | Gas Natural | 15.0158 | V | 0 | P
| 2025-08-08 14:00 | 56.3679 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 56.181 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 21.1552 | T | Gas Natural | 14.6953 | V | 0 | P | 21.2278 | T | Gas Natural | 14.8359 | V | 0 | P
| 2025-08-08 15:00 | 56.365 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 56.0915 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 21.4402 | T | Gas Natural | 14.6953 | V | 0 | P | 21.4275 | T | Gas Natural | 15.063 | V | 0 | P
| 2025-08-08 16:00 | 56.9809 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 56.9112 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 27.3756 | T | Gas Natural | 14.5457 | V | 0 | P | 27.3567 | T | Gas Natural | 14.9236 | V | 0 | P
| 2025-08-08 17:00 | 56.6801 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 56.3538 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 41.8496 | T | Gas Natural | 13.9056 | V | 0 | P | 41.8527 | T | Gas Natural | 14.2759 | V | 0 | P
| 2025-08-08 18:00 | 56.585 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 55.9381 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 52.095 | T | Gas Natural | 13.6792 | V | 0 | P | 52.0125 | T | Gas Natural | 13.9524 | V | 0 | P
| 2025-08-08 19:00 | 57.8512 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 58.2327 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 64.386 | V | Gas Natural | 13.4375 | V | 0 | P | 64.2961 | V | Gas Natural | 13.8203 | V | 0 | P
| 2025-08-08 20:00 | 62.6526 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 63.3491 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 64.4614 | V | Gas Natural | 13.4375 | V | 0 | P | 64.4615 | V | Gas Natural | 13.8203 | V | 0 | P
| 2025-08-08 21:00 | 62.1278 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 62.3619 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 62.0093 | V | Gas Natural | 13.4375 | V | 0 | P | 62.0345 | V | Gas Natural | 13.8203 | V | 0 | P
| 2025-08-08 22:00 | 55.3132 | T | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 54.6501 | T | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 53.5209 | T | Gas Natural | 13.4375 | V | 0 | P | 53.4336 | T | Gas Natural | 13.8203 | V | 0 | P
| 2025-08-08 23:00 | 55.7162 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 54.9471 | T | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 53.4483 | T | Gas Natural | 13.4375 | V | 0 | P | 53.3387 | T | Gas Natural | 13.8203 | V | 0 | P
| 2025-08-09 | 58.8388 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 59.4517 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 59.156 | V | Gas Natural | 13.4375 | V | 0 | P | 59.1335 | V | Gas Natural | 13.8203 | V | 0 | P
| 2025-08-09 01:00 | 57.0707 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 56.3214 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 53.0397 | T | Gas Natural | 13.4375 | V | 0 | P | 53.1467 | T | Gas Natural | 13.8203 | V | 0 | P
| 2025-08-09 02:00 | 55.7809 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 55.0084 | T | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 45.7213 | T | Gas Natural | 13.5222 | V | 0 | P | 45.715 | T | Gas Natural | 13.9043 | V | 0 | P
| 2025-08-09 03:00 | 55.2595 | T | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 54.2039 | T | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 36.4198 | T | Gas Natural | 13.9688 | V | 0 | P | 36.486 | T | Gas Natural | 14.3485 | V | 0 | P
| 2025-08-09 04:00 | 54.7523 | T | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 53.9669 | T | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 30.2628 | T | Gas Natural | 14.1875 | V | 0 | P | 30.2848 | T | Gas Natural | 14.5703 | V | 0 | P
| 2025-08-09 05:00 | 54.6033 | T | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 54.2867 | T | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 27.9231 | T | Gas Natural | 14.1875 | V | 0 | P | 27.911 | T | Gas Natural | 14.5703 | V | 0 | P
| 2025-08-09 06:00 | 56.5301 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 57.4733 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 32.7186 | T | Gas Natural | 14.1875 | V | 0 | P | 32.7479 | T | Gas Natural | 14.5703 | V | 0 | P
| 2025-08-09 07:00 | 58.4656 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 59.2192 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 37.8888 | T | Gas Natural | 14.0486 | V | 0 | P | 37.8088 | T | Gas Natural | 14.4286 | V | 0 | P
| 2025-08-09 08:00 | 58.4131 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 58.1467 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 35.0558 | T | Gas Natural | 14.1554 | V | 0 | P | 34.9413 | T | Gas Natural | 14.5425 | V | 0 | P
| 2025-08-09 09:00 | 57.9814 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 57.3825 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 31.6998 | T | Gas Natural | 14.1875 | V | 0 | P | 31.644 | T | Gas Natural | 14.5703 | V | 0 | P
| 2025-08-09 10:00 | 55.9501 | T | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 54.9717 | T | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 24.711 | T | Gas Natural | 14.4562 | V | 0 | P | 24.7205 | T | Gas Natural | 14.7665 | V | 0 | P
| 2025-08-09 11:00 | 48.6508 | T | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 47.5115 | T | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 20.6882 | T | Gas Natural | 14.6875 | V | 0 | P | 20.7521 | T | Gas Natural | 15.0703 | V | 0 | P
| 2025-08-09 12:00 | 41.6595 | T | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 40.6767 | T | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 20.9252 | T | Gas Natural | 14.6875 | V | 0 | P | 20.9721 | T | Gas Natural | 15.0703 | V | 0 | P
| 2025-08-09 13:00 | 41.5791 | T | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 41.8294 | T | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 23.1144 | T | Gas Natural | 14.6875 | V | 0 | P | 23.1174 | T | Gas Natural | 15.0703 | V | 0 | P
| 2025-08-09 14:00 | 41.882 | T | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 41.8831 | T | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 24.0136 | T | Gas Natural | 14.5537 | V | 0 | P | 23.9787 | T | Gas Natural | 14.9449 | V | 0 | P
| 2025-08-09 15:00 | 43.9724 | T | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 44.3005 | T | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 26.0961 | T | Gas Natural | 14.4297 | V | 0 | P | 26.1198 | T | Gas Natural | 14.8203 | V | 0 | P
| 2025-08-09 16:00 | 47.5384 | T | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 48.5002 | T | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 33.741 | T | Gas Natural | 14.2764 | V | 0 | P | 33.7626 | T | Gas Natural | 14.6642 | V | 0 | P
| 2025-08-09 17:00 | 55.8046 | T | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 56.5542 | T | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 46.3309 | T | Gas Natural | 13.7054 | V | 0 | P | 46.2694 | T | Gas Natural | 14.078 | V | 0 | P
| 2025-08-09 18:00 | 62.9793 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 63.642 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 57.1037 | T | Gas Natural | 13.4297 | V | 0 | P | 57.0459 | T | Gas Natural | 13.8203 | V | 0 | P
| 2025-08-09 19:00 | 65.6203 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 65.92 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 59.536 | V | Gas Natural | 13.4297 | V | 0 | P | 59.5448 | V | Gas Natural | 13.8203 | V | 0 | P
| 2025-08-09 20:00 | 66.2616 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 66.4073 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 60.3876 | V | Gas Natural | 13.4297 | V | 0 | P | 60.4116 | V | Gas Natural | 13.8203 | V | 0 | P
| 2025-08-09 21:00 | 64.9732 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 64.5975 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 57.3406 | T | Gas Natural | 13.4297 | V | 0 | P | 57.2927 | T | Gas Natural | 13.8203 | V | 0 | P
| 2025-08-09 22:00 | 62.8066 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 63.0948 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 52.3812 | T | Gas Natural | 13.4297 | V | 0 | P | 52.3623 | T | Gas Natural | 13.8203 | V | 0 | P
| 2025-08-09 23:00 | 65.5891 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 64.6771 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 54.9868 | T | Gas Natural | 13.4297 | V | 0 | P | 55.0013 | T | Gas Natural | 13.8203 | V | 0 | P
| 2025-08-10 | 62.3454 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 62.6477 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 48.9203 | T | Gas Natural | 13.4297 | V | 0 | P | 48.9087 | T | Gas Natural | 13.8203 | V | 0 | P
| 2025-08-10 01:00 | 61.4061 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 60.3717 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 41.8017 | T | Gas Natural | 13.665 | V | 0 | P | 41.8124 | T | Gas Natural | 14.0599 | V | 0 | P
| 2025-08-10 02:00 | 60.8721 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 60.8675 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 35.3099 | T | Gas Natural | 14.0378 | V | 0 | P | 35.4231 | T | Gas Natural | 14.4224 | V | 0 | P
| 2025-08-10 03:00 | 59.5404 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 58.501 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 25.0585 | T | Gas Natural | 14.3748 | V | 0 | P | 25.1023 | T | Gas Natural | 14.7522 | V | 0 | P
| 2025-08-10 04:00 | 58.227 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 57.1182 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 20.8395 | T | Gas Natural | 14.646 | V | 0 | P | 20.8814 | T | Gas Natural | 15.016 | V | 0 | P
| 2025-08-10 05:00 | 56.5707 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 55.8127 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 21.2564 | T | Gas Natural | 14.6875 | V | 0 | P | 21.3165 | T | Gas Natural | 15.0781 | V | 0 | P
| 2025-08-10 06:00 | 56.2441 | N | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 56.0688 | N | Gas Natural | Calc Failed | N | 0 | P | 22.3206 | N | Gas Natural | Calc Failed | N | 0 | P | 22.3987 | N | Gas Natural | 0 | N | 0 | P
| 2025-08-10 07:00 | 57.4112 | V | Gas Natural | 0 | V | 0 | P | 58.1989 | V | Gas Natural | 0 | V | 0 | P | 25.8193 | T | Gas Natural | 0 | V | 0 | P | 25.8545 | T | Gas Natural | 0 | V | 0 | P
| 2025-08-10 08:00 | 57.459 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 57.2979 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 25.8252 | T | Gas Natural | 14.4375 | V | 0 | P | 25.8347 | T | Gas Natural | 14.8281 | V | 0 | P
| 2025-08-10 09:00 | 56.5756 | V | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 55.1601 | T | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 22.0901 | T | Gas Natural | 14.5722 | V | 0 | P | 22.1142 | T | Gas Natural | 14.9162 | V | 0 | P
| 2025-08-10 10:00 | 50.7041 | T | Gas Natural | 14.1016 | V | 0 | P | 48.7331 | T | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 20.9526 | T | Gas Natural | 14.6875 | V | 0 | P | 21.0047 | T | Gas Natural | 15.0859 | V | 0 | P
| 2025-08-10 11:00 | 39.8237 | T | Gas Natural | 14.3112 | V | 0 | P | 38.356 | T | Gas Natural | 13.9069 | V | 0 | P | 20.5695 | T | Gas Natural | 14.7083 | V | 0 | P | 20.6389 | T | Gas Natural | 15.0859 | V | 0 | P
| 2025-08-10 12:00 | 35.1772 | T | Gas Natural | 14.827 | V | 0 | P | 36.5526 | T | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 19.4958 | T | Gas Natural | 14.9375 | V | 0 | P | 19.4737 | T | Gas Natural | 15.0859 | V | 0 | P
| 2025-08-10 13:00 | 34.8137 | T | Gas Natural | 14.8516 | V | 0 | P | 34.786 | T | Gas Natural | 14.2236 | V | 0 | P | 21.6281 | T | Gas Natural | 14.7452 | V | 0 | P | 21.5826 | T | Gas Natural | 15.0859 | V | 0 | P
| 2025-08-10 14:00 | 33.4973 | T | Gas Natural | 14.9895 | V | 0 | P | 32.7508 | T | Gas Natural | 14.484 | V | 0 | P | 24.166 | T | Gas Natural | 14.6367 | V | 0 | P | 24.2502 | T | Gas Natural | 14.8707 | V | 0 | P
| 2025-08-10 15:00 | 33.2014 | T | Gas Natural | 15.1016 | V | 0 | P | 32.5785 | T | Gas Natural | 14.5938 | V | 0 | P | 22.2457 | T | Gas Natural | 14.5904 | V | 0 | P | 22.3114 | T | Gas Natural | 15.0068 | V | 0 | P
| 2025-08-10 16:00 | 33.2056 | T | Gas Natural | 15.1016 | V | 0 | P | 32.5258 | T | Gas Natural | 14.5938 | V | 0 | P | 21.2927 | T | Gas Natural | 14.7698 | V | 0 | P | 21.4373 | T | Gas Natural | 15.0859 | V | 0 | P
| 2025-08-10 17:00 | 34.8726 | T | Gas Natural | 14.9384 | V | 0 | P | 34.6587 | T | Gas Natural | 14.3818 | V | 0 | P | 35.6358 | T | Gas Natural | 14.2654 | V | 0 | P | 35.5918 | T | Gas Natural | 14.671 | V | 0 | P
| 2025-08-10 18:00 | 43.9289 | T | Gas Natural | 14.2594 | V | 0 | P | 45.0582 | T | Gas Natural | 13.6786 | V | 0 | P | 49.2691 | T | Gas Natural | 13.7002 | V | 0 | P | 49.2302 | T | Gas Natural | 14.1158 | V | 0 | P
| 2025-08-10 19:00 | 54.0628 | T | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 55.2381 | T | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 63.809 | V | Gas Natural | 13.5425 | V | 0 | P | 63.9444 | V | Gas Natural | 13.9595 | V | 0 | P
| 2025-08-10 20:00 | 61.7066 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 62.9088 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 66.728 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 67.2287 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P
| 2025-08-10 21:00 | 65.7934 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 66.2975 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 65.9101 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 66.3166 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P
| 2025-08-10 22:00 | 64.2314 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 64.7278 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 64.616 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 64.6661 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P
| 2025-08-10 23:00 | 66.8825 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 68.8127 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 68.1222 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 68.6259 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P
| 2025-08-11 | 65.4083 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 64.6348 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 64.9046 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 64.8826 | V | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P
| 2025-08-11 01:00 | 56.7969 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 55.4316 | T | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 50.8413 | T | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 50.8493 | T | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P
| 2025-08-11 02:00 | 55.198 | T | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 54.6838 | T | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 46.4195 | T | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 46.4297 | T | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P
| 2025-08-11 03:00 | 53.7952 | T | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 51.4328 | T | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 39.5088 | T | Gas Natural | 13.7305 | V | 0 | P | 39.6616 | T | Gas Natural | 14.1429 | V | 0 | P
| 2025-08-11 04:00 | 52.016 | T | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 50.2859 | T | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 33.588 | T | Gas Natural | 14.1092 | V | 0 | P | 33.6534 | T | Gas Natural | 14.487 | V | 0 | P
| 2025-08-11 05:00 | 52.867 | T | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 53.4539 | T | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 34.4766 | T | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 34.5376 | T | Gas Natural | 14.6016 | V | 0 | P
| 2025-08-11 06:00 | 57.1249 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 58.2302 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 40.8766 | T | Gas Natural | 13.921 | V | 0 | P | 40.936 | T | Gas Natural | 14.3276 | V | 0 | P
| 2025-08-11 07:00 | 62.7924 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 63.7262 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 48.229 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 48.2364 | T | Gas Natural | 13.9613 | V | 0 | P
| 2025-08-11 08:00 | 63.8888 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 63.557 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 47.2959 | T | Gas Natural | 13.5509 | V | 0 | P | 47.2787 | T | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P
| 2025-08-11 09:00 | 63.762 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 63.9662 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 46.6953 | T | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 46.7754 | T | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P
| 2025-08-11 10:00 | 62.8142 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 62.195 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 42.7774 | T | Gas Natural | 13.5867 | V | 0 | P | 42.7785 | T | Gas Natural | 13.9705 | V | 0 | P
| 2025-08-11 11:00 | 61.1666 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 60.7213 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 36.6435 | T | Gas Natural | 13.9882 | V | 0 | P | 36.6764 | T | Gas Natural | 14.4076 | V | 0 | P
| 2025-08-11 12:00 | 59.2337 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 58.9942 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 31.5544 | T | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 31.5379 | T | Gas Natural | 14.6016 | V | 0 | P
| 2025-08-11 13:00 | 60.1127 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 60.4394 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 31.8537 | T | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 31.8811 | T | Gas Natural | 14.6016 | V | 0 | P
| 2025-08-11 14:00 | 61.1691 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 61.1995 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 31.7729 | T | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 31.8102 | T | Gas Natural | 14.6016 | V | 0 | P
| 2025-08-11 15:00 | 62.3109 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 62.3321 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 32.1826 | T | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 32.1191 | T | Gas Natural | 14.6016 | V | 0 | P
| 2025-08-11 16:00 | 64.5614 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 65.295 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 40.1969 | T | Gas Natural | 13.8781 | V | 0 | P | 40.1512 | T | Gas Natural | 14.3003 | V | 0 | P
| 2025-08-11 17:00 | 65.6002 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 66.6827 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 56.4875 | T | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 56.4373 | T | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P
| 2025-08-11 18:00 | 65.5369 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 66.7348 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 64.9186 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 64.9053 | V | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P
| 2025-08-11 19:00 | 65.7712 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 66.4521 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 66.277 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 66.2509 | V | Gas Natural | 13.809 | V | 0 | P
| 2025-08-11 20:00 | 65.8346 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 67.5731 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 67.4528 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 67.5273 | V | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P
| 2025-08-11 21:00 | 66.0985 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 67.0915 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 67.0661 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 67.2289 | V | Gas Natural | 13.641 | V | 0 | P
| 2025-08-11 22:00 | 58.892 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 57.549 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 54.5634 | T | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 54.584 | T | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P
| 2025-08-11 23:00 | 56.166 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 55.6892 | T | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 49.1866 | T | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 49.2426 | T | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P
| 2025-08-12 | 54.0519 | T | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 54.7063 | T | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 45.2179 | T | Gas Natural | 13.5935 | V | 0 | P | 45.1539 | T | Gas Natural | 13.9856 | V | 0 | P
| 2025-08-12 01:00 | 58.397 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 58.201 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 54.3248 | T | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 54.3531 | T | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P
| 2025-08-12 02:00 | 58.2188 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 57.5699 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 50.9646 | T | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 51.0164 | T | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P
| 2025-08-12 03:00 | 56.1959 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 55.0052 | T | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 41.3261 | T | Gas Natural | 13.5877 | V | 0 | P | 41.3523 | T | Gas Natural | 13.9957 | V | 0 | P
| 2025-08-12 04:00 | 55.4792 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 54.6023 | T | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 33.2984 | T | Gas Natural | 13.9898 | V | 0 | P | 33.3441 | T | Gas Natural | 14.3898 | V | 0 | P
| 2025-08-12 05:00 | 57.0417 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 57.3461 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 34.0385 | T | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 33.9569 | T | Gas Natural | 14.6016 | V | 0 | P
| 2025-08-12 06:00 | 60.2086 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 61.1393 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 42.3633 | T | Gas Natural | 13.7948 | V | 0 | P | 42.2988 | T | Gas Natural | 14.2083 | V | 0 | P
| 2025-08-12 07:00 | 62.4918 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 62.7615 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 45.218 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 45.1996 | T | Gas Natural | 13.9771 | V | 0 | P
| 2025-08-12 08:00 | 65.9518 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 67.091 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 50.5396 | T | Gas Natural | 13.512 | V | 0 | P | 50.5083 | T | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P
| 2025-08-12 09:00 | 66.5258 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 66.3859 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 56.4822 | T | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 56.4491 | T | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P
| 2025-08-12 10:00 | 63.8456 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 63.0606 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 45.494 | T | Gas Natural | 13.5082 | V | 0 | P | 45.4941 | T | Gas Natural | 13.934 | V | 0 | P
| 2025-08-12 11:00 | 63.0636 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 62.9657 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 39.641 | T | Gas Natural | 13.7445 | V | 0 | P | 39.6305 | T | Gas Natural | 14.1288 | V | 0 | P
| 2025-08-12 12:00 | 62.9939 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 62.8474 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 36.0106 | T | Gas Natural | 13.9313 | V | 0 | P | 36.0513 | T | Gas Natural | 14.3516 | V | 0 | P
| 2025-08-12 13:00 | 62.9308 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 62.8927 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 34.8932 | T | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 34.8346 | T | Gas Natural | 14.4195 | V | 0 | P
| 2025-08-12 14:00 | 63.631 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 63.6974 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 34.4965 | T | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 34.4716 | T | Gas Natural | 14.6016 | V | 0 | P
| 2025-08-12 15:00 | 64.7501 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 65.3877 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 36.0277 | T | Gas Natural | 14.0918 | V | 0 | P | 36.0367 | T | Gas Natural | 14.5286 | V | 0 | P
| 2025-08-12 16:00 | 64.8317 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 65.4471 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 39.6429 | T | Gas Natural | 13.855 | V | 0 | P | 39.6312 | T | Gas Natural | 14.3043 | V | 0 | P
| 2025-08-12 17:00 | 65.3996 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 66.5638 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 47.2786 | T | Gas Natural | 13.5574 | V | 0 | P | 47.2867 | T | Gas Natural | 13.9824 | V | 0 | P
| 2025-08-12 18:00 | 65.3534 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 66.5385 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 60.2566 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 60.2458 | V | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P
| 2025-08-12 19:00 | 65.1501 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 66.9449 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 66.6605 | V | Gas Natural | 13.2712 | V | 0 | P | 66.7828 | V | Gas Natural | 13.6868 | V | 0 | P
| 2025-08-12 20:00 | 65.1151 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 65.3572 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 64.9107 | V | Gas Natural | 13.3507 | V | 0 | P | 64.94 | V | Gas Natural | 13.784 | V | 0 | P
| 2025-08-12 21:00 | 64.0655 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 63.468 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 61.3741 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 61.4171 | V | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P
| 2025-08-12 22:00 | 58.9525 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 58.3937 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 50.4251 | T | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 50.4301 | T | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P
| 2025-08-12 23:00 | 64.8547 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 64.6754 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 62.1165 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 62.1025 | V | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P
| 2025-08-13 | 57.1947 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 56.7288 | T | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 47.9544 | T | Gas Natural | 13.4628 | V | 0 | P | 47.9804 | T | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P
| 2025-08-13 01:00 | 60.5948 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 61.2436 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 55.4766 | T | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 55.4245 | T | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P
| 2025-08-13 02:00 | 59.8244 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 58.2653 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 48.7509 | T | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 48.7513 | T | Gas Natural | 13.8438 | V | 0 | P
| 2025-08-13 03:00 | 59.529 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 59.3188 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 43.8526 | T | Gas Natural | 13.4863 | V | 0 | P | 43.81 | T | Gas Natural | 13.909 | V | 0 | P
| 2025-08-13 04:00 | 58.7083 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 58.2195 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 36.5923 | T | Gas Natural | 13.8451 | V | 0 | P | 36.5334 | T | Gas Natural | 14.2527 | V | 0 | P
| 2025-08-13 05:00 | 59.263 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 59.1977 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 34.5988 | T | Gas Natural | 13.9563 | V | 0 | P | 34.6197 | T | Gas Natural | 14.396 | V | 0 | P
| 2025-08-13 06:00 | 60.6395 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 61.2538 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 35.4413 | T | Gas Natural | 14.1161 | V | 0 | P | 35.4126 | T | Gas Natural | 14.5613 | V | 0 | P
| 2025-08-13 07:00 | 65.639 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 66.4095 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 47.1599 | T | Gas Natural | 13.5866 | V | 0 | P | 47.1199 | T | Gas Natural | 13.9571 | V | 0 | P
| 2025-08-13 08:00 | 67.2332 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 67.7602 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 50.04 | T | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 49.9957 | T | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P
| 2025-08-13 09:00 | 66.3219 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 67.0827 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 53.3681 | T | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 53.4065 | T | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P
| 2025-08-13 10:00 | 65.5333 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 64.5952 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 46.3126 | T | Gas Natural | 13.455 | V | 0 | P | 46.2872 | T | Gas Natural | 13.8905 | V | 0 | P
| 2025-08-13 11:00 | 65.5805 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 65.2965 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 37.7931 | T | Gas Natural | 13.8063 | V | 0 | P | 37.7698 | T | Gas Natural | 14.2451 | V | 0 | P
| 2025-08-13 12:00 | 65.2339 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 65.3152 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 32.3147 | T | Gas Natural | 14.1513 | V | 0 | P | 32.2509 | T | Gas Natural | 14.5918 | V | 0 | P
| 2025-08-13 13:00 | 65.6165 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 67.0805 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 48.2364 | T | Gas Natural | 13.5974 | V | 0 | P | 48.2216 | T | Gas Natural | 14.0224 | V | 0 | P
| 2025-08-13 14:00 | 65.5446 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 65.2987 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 51.8614 | T | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 51.8275 | T | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P
| 2025-08-13 15:00 | 64.3276 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 64.8902 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 52.484 | T | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 52.4626 | T | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P
| 2025-08-13 16:00 | 55.0315 | T | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 53.8291 | T | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 52.5116 | T | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 52.591 | T | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P
| 2025-08-13 17:00 | 51.4348 | T | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 52.1583 | T | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 51.8164 | T | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 51.8162 | T | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P
| 2025-08-13 18:00 | 53.5723 | T | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 54.6168 | T | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 60.5627 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 60.4772 | V | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P
| 2025-08-13 19:00 | 62.6816 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 64.3293 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 65.6481 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 65.9569 | V | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P
| 2025-08-13 20:00 | 65.1029 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 66.7586 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 66.4177 | V | Gas Natural | 13.4137 | V | 0 | P | 66.6234 | V | Gas Natural | 13.6536 | V | 0 | P
| 2025-08-13 21:00 | 65.1182 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 65.7029 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 64.8514 | V | Gas Natural | 13.2688 | V | 0 | P | 64.993 | V | Gas Natural | 13.705 | V | 0 | P
| 2025-08-13 22:00 | 60.1638 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 59.2324 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 51.9363 | T | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 51.9618 | T | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P
| 2025-08-13 23:00 | 56.7819 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 56.9105 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 45.1663 | T | Gas Natural | 13.5863 | V | 0 | P | 45.143 | T | Gas Natural | 14.0185 | V | 0 | P
| 2025-08-14 | 60.3482 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 59.8913 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 51.5088 | T | Gas Natural | 13.4418 | V | 0 | P | 51.4918 | T | Gas Natural | 13.8516 | V | 0 | P
| 2025-08-14 01:00 | 57.9745 | V | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 57.0418 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 39.2089 | T | Gas Natural | 13.7344 | V | 0 | P | 39.2048 | T | Gas Natural | 14.1978 | V | 0 | P
| 2025-08-14 02:00 | 55.3286 | T | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 53.8026 | T | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 25.8014 | T | Gas Natural | 14.3312 | V | 0 | P | 25.8366 | T | Gas Natural | 14.7293 | V | 0 | P
| 2025-08-14 03:00 | 54.7486 | T | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 53.914 | T | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 21.4674 | T | Gas Natural | 14.6719 | V | 0 | P | 21.4657 | T | Gas Natural | 14.8519 | V | 0 | P
| 2025-08-14 04:00 | 50.9939 | T | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 49.224 | T | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 20.7093 | T | Gas Natural | 14.6719 | V | 0 | P | 20.7601 | T | Gas Natural | 15.1016 | V | 0 | P
| 2025-08-14 05:00 | 49.6541 | T | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 48.7475 | T | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 21.5049 | T | Gas Natural | 14.6719 | V | 0 | P | 21.5542 | T | Gas Natural | 15.1016 | V | 0 | P
| 2025-08-14 06:00 | 47.804 | T | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 47.8092 | T | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 23.8813 | T | Gas Natural | 14.5747 | V | 0 | P | 23.9602 | T | Gas Natural | 15.0024 | V | 0 | P
| 2025-08-14 07:00 | 49.4555 | T | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 50.2704 | T | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 30.6901 | T | Gas Natural | 14.3352 | V | 0 | P | 30.5844 | T | Gas Natural | 14.7718 | V | 0 | P
| 2025-08-14 08:00 | 52.143 | T | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 52.4096 | T | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 38.1509 | T | Gas Natural | 13.9456 | V | 0 | P | 38.114 | T | Gas Natural | 14.3849 | V | 0 | P
| 2025-08-14 09:00 | 52.5918 | T | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 52.7519 | T | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P | 38.1988 | T | Gas Natural | 13.9389 | V | 0 | P | 38.1869 | T | Gas Natural | 14.355 | V | 0 | P
| 2025-08-14 10:00 | 49.922 | T | Gas Natural | 14.0938 | V | 0 | P | 49.4192 | T | Gas Natural | 13.6692 | V | 0 | P | 31.7027 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 31.7378 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P
| 2025-08-14 11:00 | 49.8698 | T | Gas Natural | 14.1144 | V | 0 | P | 49.3165 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 25.4165 | T | Gas Natural | 14.5123 | V | 0 | P | 25.3945 | T | Gas Natural | 14.7767 | V | 0 | P
| 2025-08-14 12:00 | 49.2267 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 48.6709 | T | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 21.4981 | T | Gas Natural | 14.6875 | V | 0 | P | 21.5279 | T | Gas Natural | 15.0448 | V | 0 | P
| 2025-08-14 13:00 | 49.9577 | T | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 50.3371 | T | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 26.0583 | T | Gas Natural | 14.6875 | V | 0 | P | 25.9412 | T | Gas Natural | 14.8221 | V | 0 | P
| 2025-08-14 14:00 | 55.1597 | T | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 55.5035 | T | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 32.1464 | T | Gas Natural | 14.3528 | V | 0 | P | 32.116 | T | Gas Natural | 14.6212 | V | 0 | P
| 2025-08-14 15:00 | 52.2183 | T | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 51.6982 | T | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 26.1134 | T | Gas Natural | 14.3879 | V | 0 | P | 26.1095 | T | Gas Natural | 14.7247 | V | 0 | P
| 2025-08-14 16:00 | 54.8673 | T | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 55.5488 | T | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 30.092 | T | Gas Natural | 14.4375 | V | 0 | P | 30.0714 | T | Gas Natural | 14.7503 | V | 0 | P
| 2025-08-14 17:00 | 60.1234 | V | Gas Natural | 14.0498 | V | 0 | P | 60.651 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 39.8384 | T | Gas Natural | 14.0764 | V | 0 | P | 39.8434 | T | Gas Natural | 14.3821 | V | 0 | P
| 2025-08-14 18:00 | 62.6459 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 64.3294 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 56.5014 | T | Gas Natural | 13.6724 | V | 0 | P | 56.7035 | T | Gas Natural | 13.9849 | V | 0 | P
| 2025-08-14 19:00 | 62.8601 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 64.5987 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 64.5455 | V | Gas Natural | 13.4219 | V | 0 | P | 65.2368 | V | Gas Natural | 13.7891 | V | 0 | P
| 2025-08-14 20:00 | 62.9732 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 62.3224 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 61.7928 | V | Gas Natural | 13.4219 | V | 0 | P | 61.9126 | V | Gas Natural | 13.7891 | V | 0 | P
| 2025-08-14 21:00 | 62.4864 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 62.0841 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 58.5025 | V | Gas Natural | 13.4219 | V | 0 | P | 58.5169 | V | Gas Natural | 13.7891 | V | 0 | P
| 2025-08-14 22:00 | 59.3885 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 58.5213 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 50.1517 | T | Gas Natural | 13.4219 | V | 0 | P | 50.1741 | T | Gas Natural | 13.7891 | V | 0 | P
| 2025-08-14 23:00 | 61.2129 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 61.8941 | V | Gas Natural | 13.4724 | V | 0 | P | 50.7022 | T | Gas Natural | 13.6517 | V | 0 | P | 50.6744 | T | Gas Natural | 13.7891 | V | 0 | P
| 2025-08-15 | 66.5125 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 67.2136 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 66.5973 | V | Gas Natural | 13.6447 | V | 0 | P | 66.7216 | V | Gas Natural | 13.7891 | V | 0 | P
| 2025-08-15 01:00 | 66.8398 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 65.5884 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 65.3392 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 65.3142 | V | Gas Natural | 13.7891 | V | 0 | P
| 2025-08-15 02:00 | 63.7627 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 61.9306 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 54.0114 | T | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 54.1081 | T | Gas Natural | 13.7891 | V | 0 | P
| 2025-08-15 03:00 | 62.8844 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 62.1053 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 46.6258 | T | Gas Natural | 13.5332 | V | 0 | P | 46.6527 | T | Gas Natural | 13.8451 | V | 0 | P
| 2025-08-15 04:00 | 62.5356 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 61.7332 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 37.6127 | T | Gas Natural | 14.0105 | V | 0 | P | 37.7136 | T | Gas Natural | 14.2696 | V | 0 | P
| 2025-08-15 05:00 | 62.8232 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 62.2565 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 34.2109 | T | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 34.0986 | T | Gas Natural | 14.5391 | V | 0 | P
| 2025-08-15 06:00 | 63.7283 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 64.5169 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 35.6432 | T | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 35.5803 | T | Gas Natural | 14.5391 | V | 0 | P
| 2025-08-15 07:00 | 63.8537 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 63.9974 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 33.0344 | T | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 32.9923 | T | Gas Natural | 14.5391 | V | 0 | P
| 2025-08-15 08:00 | 67.1964 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 67.9694 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 39.1155 | T | Gas Natural | 14.0606 | V | 0 | P | 39.1425 | T | Gas Natural | 14.3637 | V | 0 | P
| 2025-08-15 09:00 | 66.5849 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 66.5016 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 35.3791 | T | Gas Natural | 14.1395 | V | 0 | P | 35.338 | T | Gas Natural | 14.4019 | V | 0 | P
| 2025-08-15 10:00 | 66.4031 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 65.7243 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 28.9793 | T | Gas Natural | 14.2804 | V | 0 | P | 28.967 | T | Gas Natural | 14.6076 | V | 0 | P
| 2025-08-15 11:00 | 61.8993 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 61.0232 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 22.2007 | T | Gas Natural | 14.6719 | V | 0 | P | 22.2483 | T | Gas Natural | 14.9016 | V | 0 | P
| 2025-08-15 12:00 | 50.9351 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 50.5228 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 30.7786 | T | Gas Natural | 14.4943 | V | 0 | P | 30.734 | T | Gas Natural | 14.7455 | V | 0 | P
| 2025-08-15 13:00 | 49.153 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 48.5514 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 48.9395 | T | Gas Natural | 13.7104 | V | 0 | P | 48.9445 | T | Gas Natural | 14.0558 | V | 0 | P
| 2025-08-15 14:00 | 40.8299 | T | Gas Natural | 14.2139 | V | 0 | P | 40.1348 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 44.0299 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 44.0293 | T | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-08-15 15:00 | 40.4039 | T | Gas Natural | 14.3672 | V | 0 | P | 40.1204 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 42.8809 | T | Gas Natural | 13.7411 | V | 0 | P | 42.8579 | T | Gas Natural | 14.0617 | V | 0 | P
| 2025-08-15 16:00 | 41.8517 | T | Gas Natural | 14.3672 | V | 0 | P | 42.6746 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 44.8759 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 44.8812 | T | Gas Natural | 14.1708 | V | 0 | P
| 2025-08-15 17:00 | 42.1861 | T | Gas Natural | 14.3672 | V | 0 | P | 42.6022 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 50.3166 | T | Gas Natural | 13.7002 | V | 0 | P | 50.2703 | T | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-08-15 18:00 | 52.8994 | T | Gas Natural | 14.1457 | V | 0 | P | 53.6177 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 61.6008 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 61.7053 | V | Gas Natural | 13.8883 | V | 0 | P
| 2025-08-15 19:00 | 62.5696 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 63.2702 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 62.9219 | V | Gas Natural | 13.6196 | V | 0 | P | 63.167 | V | Gas Natural | 13.7812 | V | 0 | P
| 2025-08-15 20:00 | 65.0751 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 66.1696 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 66.1612 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 66.7248 | V | Gas Natural | 13.7812 | V | 0 | P
| 2025-08-15 21:00 | 65.4278 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 64.8186 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 63.3724 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 63.5182 | V | Gas Natural | 13.7812 | V | 0 | P
| 2025-08-15 22:00 | 62.5729 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 60.8947 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 52.1985 | T | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 52.1825 | T | Gas Natural | 13.7812 | V | 0 | P
| 2025-08-15 23:00 | 57.9793 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 56.0843 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 40.0897 | T | Gas Natural | 13.749 | V | 0 | P | 40.122 | T | Gas Natural | 14.0867 | V | 0 | P
| 2025-08-16 | 53.9524 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 53.6794 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 33.0713 | T | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 33.0254 | T | Gas Natural | 14.5312 | V | 0 | P
| 2025-08-16 01:00 | 57.6113 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 57.7497 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 38.0419 | T | Gas Natural | 14.062 | V | 0 | P | 38.0418 | T | Gas Natural | 14.419 | V | 0 | P
| 2025-08-16 02:00 | 64.3273 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 64.5727 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 47.8659 | T | Gas Natural | 13.7002 | V | 0 | P | 47.8819 | T | Gas Natural | 14.0327 | V | 0 | P
| 2025-08-16 03:00 | 64.9453 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 64.4958 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 43.9693 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 43.9862 | T | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-08-16 04:00 | 64.6356 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 64.2498 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 38.4625 | T | Gas Natural | 13.9189 | V | 0 | P | 38.5051 | T | Gas Natural | 14.2014 | V | 0 | P
| 2025-08-16 05:00 | 65.2436 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 65.5484 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 36.8089 | T | Gas Natural | 14.1641 | V | 0 | P | 36.8434 | T | Gas Natural | 14.2812 | V | 0 | P
| 2025-08-16 06:00 | 66.378 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 67.1987 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 40.6006 | T | Gas Natural | 13.955 | V | 0 | P | 40.6295 | T | Gas Natural | 14.2812 | V | 0 | P
| 2025-08-16 07:00 | 66.394 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 66.9374 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 40.9195 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 40.9263 | T | Gas Natural | 14.2812 | V | 0 | P
| 2025-08-16 08:00 | 66.4005 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 66.4668 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 42.2637 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 42.2509 | T | Gas Natural | 14.1931 | V | 0 | P
| 2025-08-16 09:00 | 66.1483 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 66.6861 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 42.8104 | T | Gas Natural | 13.7637 | V | 0 | P | 42.8141 | T | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P
| 2025-08-16 10:00 | 65.8638 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 65.3301 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 39.1281 | T | Gas Natural | 13.8555 | V | 0 | P | 39.139 | T | Gas Natural | 14.1921 | V | 0 | P
| 2025-08-16 11:00 | 65.1353 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 64.6211 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 31.1273 | T | Gas Natural | 14.212 | V | 0 | P | 31.1128 | T | Gas Natural | 14.5312 | V | 0 | P
| 2025-08-16 12:00 | 62.0787 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 61.0706 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 33.9024 | T | Gas Natural | 14.3074 | V | 0 | P | 33.9182 | T | Gas Natural | 14.647 | V | 0 | P
| 2025-08-16 13:00 | 46.9479 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 45.7825 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 57.8307 | V | Gas Natural | 13.6661 | V | 0 | P | 57.7718 | V | Gas Natural | 13.9934 | V | 0 | P
| 2025-08-16 14:00 | 46.0556 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 45.523 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 61.5538 | V | Gas Natural | 13.453 | V | 0 | P | 61.5001 | V | Gas Natural | 13.7812 | V | 0 | P
| 2025-08-16 15:00 | 54.0584 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 54.3256 | T | Gas Natural | 13.4257 | V | 0 | P | 63.5312 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 63.4944 | V | Gas Natural | 13.7812 | V | 0 | P
| 2025-08-16 16:00 | 53.98 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 54.3536 | T | Gas Natural | 13.4062 | V | 0 | P | 59.0277 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 59.0354 | V | Gas Natural | 13.7812 | V | 0 | P
| 2025-08-16 17:00 | 58.0202 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 58.8731 | V | Gas Natural | 13.4062 | V | 0 | P | 65.2222 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 65.3465 | V | Gas Natural | 13.7812 | V | 0 | P
| 2025-08-16 18:00 | 64.5947 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 66.3598 | V | Gas Natural | 13.4062 | V | 0 | P | 65.941 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 66.0637 | V | Gas Natural | 13.5979 | V | 0 | P
| 2025-08-16 19:00 | 64.5913 | V | Gas Natural | 13.9811 | V | 0 | P | 66.4274 | V | Gas Natural | 13.4062 | V | 0 | P | 66.4973 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 66.723 | V | Gas Natural | 13.5312 | V | 0 | P
| 2025-08-16 20:00 | 64.4989 | V | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 66.373 | V | Gas Natural | 13.4062 | V | 0 | P | 66.2234 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 66.8493 | V | Gas Natural | 13.5312 | V | 0 | P
| 2025-08-16 21:00 | 64.842 | V | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 65.5902 | V | Gas Natural | 13.4062 | V | 0 | P | 64.8255 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 64.9982 | V | Gas Natural | 13.6241 | V | 0 | P
| 2025-08-16 22:00 | 62.728 | V | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 62.2544 | V | Gas Natural | 13.4062 | V | 0 | P | 52.7515 | T | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 52.7494 | T | Gas Natural | 13.7812 | V | 0 | P
| 2025-08-16 23:00 | 61.2571 | V | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 60.7564 | V | Gas Natural | 13.4062 | V | 0 | P | 44.6739 | T | Gas Natural | 13.578 | V | 0 | P | 44.6631 | T | Gas Natural | 13.948 | V | 0 | P
| 2025-08-17 | 61.4166 | V | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 61.382 | V | Gas Natural | 13.4062 | V | 0 | P | 43.6852 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 43.7172 | T | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P
| 2025-08-17 01:00 | 61.9391 | V | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 62.1123 | V | Gas Natural | 13.4639 | V | 0 | P | 41.7201 | T | Gas Natural | 13.8724 | V | 0 | P | 41.7214 | T | Gas Natural | 14.102 | V | 0 | P
| 2025-08-17 02:00 | 66.1007 | V | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 66.9456 | V | Gas Natural | 13.6562 | V | 0 | P | 65.2683 | V | Gas Natural | 13.4384 | V | 0 | P | 65.4293 | V | Gas Natural | 13.7247 | V | 0 | P
| 2025-08-17 03:00 | 65.5045 | V | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 64.18 | V | Gas Natural | 13.6562 | V | 0 | P | 56.5272 | T | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 56.5499 | T | Gas Natural | 13.7969 | V | 0 | P
| 2025-08-17 04:00 | 64.8017 | V | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 63.4522 | V | Gas Natural | 13.6562 | V | 0 | P | 45.7386 | T | Gas Natural | 13.4895 | V | 0 | P | 45.8294 | T | Gas Natural | 13.8473 | V | 0 | P
| 2025-08-17 05:00 | 63.8765 | V | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 63.518 | V | Gas Natural | 13.6562 | V | 0 | P | 36.8073 | T | Gas Natural | 13.9536 | V | 0 | P | 36.8186 | T | Gas Natural | 14.2969 | V | 0 | P
| 2025-08-17 06:00 | 64.3361 | V | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 64.7464 | V | Gas Natural | 13.6562 | V | 0 | P | 38.4731 | T | Gas Natural | 13.9804 | V | 0 | P | 38.4799 | T | Gas Natural | 14.2969 | V | 0 | P
| 2025-08-17 07:00 | 56.9218 | T | Gas Natural | 14.0373 | V | 0 | P | 56.4556 | T | Gas Natural | 13.6562 | V | 0 | P | 43.7131 | T | Gas Natural | 13.8891 | V | 0 | P | 43.663 | T | Gas Natural | 14.1351 | V | 0 | P
| 2025-08-17 08:00 | 50.7981 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 50.283 | T | Gas Natural | 13.6562 | V | 0 | P | 49.1648 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 49.2083 | T | Gas Natural | 13.7969 | V | 0 | P
| 2025-08-17 09:00 | 50.7941 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 50.2566 | T | Gas Natural | 13.6562 | V | 0 | P | 55.6825 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 55.6275 | T | Gas Natural | 13.7969 | V | 0 | P
| 2025-08-17 10:00 | 50.5775 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 49.9902 | T | Gas Natural | 13.6562 | V | 0 | P | 53.7404 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 53.6807 | T | Gas Natural | 13.7969 | V | 0 | P
| 2025-08-17 11:00 | 50.7663 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 50.2362 | T | Gas Natural | 13.6562 | V | 0 | P | 48.8973 | T | Gas Natural | 13.6432 | V | 0 | P | 48.8615 | T | Gas Natural | 13.7969 | V | 0 | P
| 2025-08-17 12:00 | 52.8749 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 53.1105 | T | Gas Natural | 13.6562 | V | 0 | P | 64.8392 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 65.0032 | V | Gas Natural | 13.7969 | V | 0 | P
| 2025-08-17 13:00 | 53.2756 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 53.3949 | T | Gas Natural | 13.6562 | V | 0 | P | 64.2629 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 64.4071 | V | Gas Natural | 13.7969 | V | 0 | P
| 2025-08-17 14:00 | 53.3827 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 53.4427 | T | Gas Natural | 13.6111 | V | 0 | P | 63.6565 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 63.9704 | V | Gas Natural | 13.7969 | V | 0 | P
| 2025-08-17 15:00 | 53.1227 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 53.1725 | T | Gas Natural | 13.4062 | V | 0 | P | 58.8403 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 58.8256 | V | Gas Natural | 13.7969 | V | 0 | P
| 2025-08-17 16:00 | 54.7791 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 54.7637 | T | Gas Natural | 13.4062 | V | 0 | P | 64.055 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 64.3322 | V | Gas Natural | 13.7969 | V | 0 | P
| 2025-08-17 17:00 | 61.0453 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 62.4198 | V | Gas Natural | 13.4062 | V | 0 | P | 63.4959 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 64.3149 | V | Gas Natural | 13.6996 | V | 0 | P
| 2025-08-17 18:00 | 63.5056 | V | Gas Natural | 14.0144 | V | 0 | P | 65.4734 | V | Gas Natural | 13.4062 | V | 0 | P | 61.4967 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 61.8419 | V | Gas Natural | 13.7338 | V | 0 | P
| 2025-08-17 19:00 | 64.7004 | V | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 65.5742 | V | Gas Natural | 13.4062 | V | 0 | P | 55.339 | T | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 55.3413 | T | Gas Natural | 13.8047 | V | 0 | P
| 2025-08-17 20:00 | 65.1914 | V | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 65.8628 | V | Gas Natural | 13.4062 | V | 0 | P | 59.9626 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 59.9447 | V | Gas Natural | 13.8047 | V | 0 | P
| 2025-08-17 21:00 | 65.2491 | V | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 64.4348 | V | Gas Natural | 13.4062 | V | 0 | P | 59.6087 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 59.6562 | V | Gas Natural | 13.8047 | V | 0 | P
| 2025-08-17 22:00 | 65.3888 | V | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 65.3743 | V | Gas Natural | 13.4062 | V | 0 | P | 53.1956 | T | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 53.1804 | T | Gas Natural | 13.8047 | V | 0 | P
| 2025-08-17 23:00 | 64.0057 | V | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 63.6883 | V | Gas Natural | 13.4062 | V | 0 | P | 45.702 | T | Gas Natural | 13.5445 | V | 0 | P | 45.6601 | T | Gas Natural | 13.9186 | V | 0 | P
| 2025-08-18 | 58.2685 | V | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 57.2619 | V | Gas Natural | 13.4062 | V | 0 | P | 33.872 | T | Gas Natural | 14.0521 | V | 0 | P | 33.8416 | T | Gas Natural | 14.3677 | V | 0 | P
| 2025-08-18 01:00 | 55.0748 | T | Gas Natural | 13.8672 | V | 0 | P | 53.6403 | T | Gas Natural | 13.4062 | V | 0 | P | 22.691 | T | Gas Natural | 14.5642 | V | 0 | P | 22.7188 | T | Gas Natural | 14.8641 | V | 0 | P
| 2025-08-18 02:00 | 44.2599 | T | Gas Natural | 13.9498 | V | 0 | P | 42.8625 | T | Gas Natural | 13.5028 | V | 0 | P | 20.2138 | T | Gas Natural | 14.6875 | V | 0 | P | 20.2588 | T | Gas Natural | 15.0625 | V | 0 | P
| 2025-08-18 03:00 | 39.1391 | T | Gas Natural | 14.2019 | V | 0 | P | 37.4317 | T | Gas Natural | 13.8317 | V | 0 | P | 20.266 | T | Gas Natural | 14.6875 | V | 0 | P | 20.3367 | T | Gas Natural | 15.0625 | V | 0 | P
| 2025-08-18 04:00 | 38.6256 | T | Gas Natural | 14.3672 | V | 0 | P | 37.1041 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 20.1035 | T | Gas Natural | 14.6875 | V | 0 | P | 20.2279 | T | Gas Natural | 15.0625 | V | 0 | P
| 2025-08-18 05:00 | 39.862 | T | Gas Natural | 14.3672 | V | 0 | P | 39.1129 | T | Gas Natural | 13.8567 | V | 0 | P | 21.2352 | T | Gas Natural | 14.6875 | V | 0 | P | 21.2974 | T | Gas Natural | 15.0625 | V | 0 | P
| 2025-08-18 06:00 | 41.4281 | T | Gas Natural | 14.1673 | V | 0 | P | 42.0301 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 24.3856 | T | Gas Natural | 14.5099 | V | 0 | P | 24.3706 | T | Gas Natural | 14.8746 | V | 0 | P
| 2025-08-18 07:00 | 46.6807 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 47.5306 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 35.6164 | T | Gas Natural | 14.152 | V | 0 | P | 35.6195 | T | Gas Natural | 14.5023 | V | 0 | P
| 2025-08-18 08:00 | 48.5743 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 48.9882 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 41.3412 | T | Gas Natural | 13.8487 | V | 0 | P | 41.305 | T | Gas Natural | 14.2102 | V | 0 | P
| 2025-08-18 09:00 | 50.9791 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 51.4373 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 47.6213 | T | Gas Natural | 13.6797 | V | 0 | P | 47.5817 | T | Gas Natural | 14.0547 | V | 0 | P
| 2025-08-18 10:00 | 51.0253 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 50.7926 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 48.552 | T | Gas Natural | 13.6797 | V | 0 | P | 48.5676 | T | Gas Natural | 14.0547 | V | 0 | P
| 2025-08-18 11:00 | 49.1885 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 48.6068 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 41.5349 | T | Gas Natural | 13.7974 | V | 0 | P | 41.5189 | T | Gas Natural | 14.156 | V | 0 | P
| 2025-08-18 12:00 | 51.5214 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 51.9028 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 41.7039 | T | Gas Natural | 13.9398 | V | 0 | P | 41.7117 | T | Gas Natural | 14.2964 | V | 0 | P
| 2025-08-18 13:00 | 51.5697 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 50.9867 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 43.2001 | T | Gas Natural | 13.7883 | V | 0 | P | 43.3247 | T | Gas Natural | 14.1276 | V | 0 | P
| 2025-08-18 14:00 | 47.1119 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 46.4193 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 33.2226 | T | Gas Natural | 14.1797 | V | 0 | P | 33.2406 | T | Gas Natural | 14.5545 | V | 0 | P
| 2025-08-18 15:00 | 47.2942 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 47.5229 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 29.3468 | T | Gas Natural | 14.1797 | V | 0 | P | 29.4158 | T | Gas Natural | 14.5547 | V | 0 | P
| 2025-08-18 16:00 | 51.459 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 52.438 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 39.557 | T | Gas Natural | 13.9604 | V | 0 | P | 39.5586 | T | Gas Natural | 14.3318 | V | 0 | P
| 2025-08-18 17:00 | 57.1319 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 57.9546 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 54.829 | T | Gas Natural | 13.5477 | V | 0 | P | 54.7939 | T | Gas Natural | 13.8443 | V | 0 | P
| 2025-08-18 18:00 | 60.8486 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 61.6682 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 62.3822 | V | Gas Natural | 13.4297 | V | 0 | P | 62.4589 | V | Gas Natural | 13.8047 | V | 0 | P
| 2025-08-18 19:00 | 64.9002 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 66.2827 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 65.5395 | V | Gas Natural | 13.4297 | V | 0 | P | 65.8867 | V | Gas Natural | 13.8047 | V | 0 | P
| 2025-08-18 20:00 | 64.994 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 67.0762 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 66.6188 | V | Gas Natural | 13.4297 | V | 0 | P | 67.2887 | V | Gas Natural | 13.6602 | V | 0 | P
| 2025-08-18 21:00 | 65.1204 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 66.0742 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 65.1288 | V | Gas Natural | 13.4297 | V | 0 | P | 65.4816 | V | Gas Natural | 13.6394 | V | 0 | P
| 2025-08-18 22:00 | 61.3782 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 61.1076 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 52.1548 | T | Gas Natural | 13.4297 | V | 0 | P | 52.1619 | T | Gas Natural | 13.8047 | V | 0 | P
| 2025-08-18 23:00 | 65.4284 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 65.4004 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 59.8686 | V | Gas Natural | 13.4297 | V | 0 | P | 59.9075 | V | Gas Natural | 13.8047 | V | 0 | P
| 2025-08-19 | 65.7545 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 65.1379 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 56.8926 | T | Gas Natural | 13.4297 | V | 0 | P | 56.9141 | T | Gas Natural | 13.8047 | V | 0 | P
| 2025-08-19 01:00 | 66.1521 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 64.4989 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 44.6631 | T | Gas Natural | 13.5372 | V | 0 | P | 44.7097 | T | Gas Natural | 13.8998 | V | 0 | P
| 2025-08-19 02:00 | 65.8803 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 65.5328 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 36.7947 | T | Gas Natural | 14.0693 | V | 0 | P | 36.7477 | T | Gas Natural | 14.3047 | V | 0 | P
| 2025-08-19 03:00 | 65.0629 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 63.3418 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 31.4391 | T | Gas Natural | 14.1797 | V | 0 | P | 31.5073 | T | Gas Natural | 14.5214 | V | 0 | P
| 2025-08-19 04:00 | 63.6385 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 62.7868 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 24.1817 | T | Gas Natural | 14.3997 | V | 0 | P | 24.2108 | T | Gas Natural | 14.747 | V | 0 | P
| 2025-08-19 05:00 | 64.4433 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 64.8246 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 23.5832 | T | Gas Natural | 14.6797 | V | 0 | P | 23.5849 | T | Gas Natural | 14.8203 | V | 0 | P
| 2025-08-19 06:00 | 65.8962 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 67.0943 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 32.1122 | T | Gas Natural | 14.3696 | V | 0 | P | 32.0931 | T | Gas Natural | 14.6995 | V | 0 | P
| 2025-08-19 07:00 | 66.6138 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 67.8172 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 47.7555 | T | Gas Natural | 13.7437 | V | 0 | P | 47.7024 | T | Gas Natural | 13.9665 | V | 0 | P
| 2025-08-19 08:00 | 66.1586 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 67.6554 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 64.4176 | V | Gas Natural | 13.4443 | V | 0 | P | 64.6725 | V | Gas Natural | 13.8125 | V | 0 | P
| 2025-08-19 09:00 | 65.5942 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 67.3891 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 67.434 | V | Gas Natural | 13.4297 | V | 0 | P | 68.0702 | V | Gas Natural | 13.7627 | V | 0 | P
| 2025-08-19 10:00 | 64.8351 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 66.2989 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 65.6813 | V | Gas Natural | 13.4297 | V | 0 | P | 66.26 | V | Gas Natural | 13.5625 | V | 0 | P
| 2025-08-19 11:00 | 64.8239 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 65.3382 | V | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 63.9907 | V | Gas Natural | 13.4297 | V | 0 | P | 64.2357 | V | Gas Natural | 13.7097 | V | 0 | P
| 2025-08-19 12:00 | 57.6649 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 56.8671 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 51.914 | T | Gas Natural | 13.4526 | V | 0 | P | 51.9273 | T | Gas Natural | 13.8125 | V | 0 | P
| 2025-08-19 13:00 | 62.5614 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 64.171 | V | Gas Natural | 13.6719 | V | 0 | P | 61.1614 | V | Gas Natural | 13.5227 | V | 0 | P | 61.6737 | V | Gas Natural | 13.6618 | V | 0 | P
| 2025-08-19 14:00 | 62.7293 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 63.7986 | V | Gas Natural | 13.6719 | V | 0 | P | 63.1385 | V | Gas Natural | 13.4297 | V | 0 | P | 63.6288 | V | Gas Natural | 13.609 | V | 0 | P
| 2025-08-19 15:00 | 58.4299 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 57.5113 | V | Gas Natural | 13.6719 | V | 0 | P | 50.72 | T | Gas Natural | 13.4561 | V | 0 | P | 50.7864 | T | Gas Natural | 13.8174 | V | 0 | P
| 2025-08-19 16:00 | 44.5487 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 43.342 | T | Gas Natural | 13.6719 | V | 0 | P | 27.1869 | T | Gas Natural | 14.342 | V | 0 | P | 27.2426 | T | Gas Natural | 14.6041 | V | 0 | P
| 2025-08-19 17:00 | 43.5381 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 43.8705 | T | Gas Natural | 13.6719 | V | 0 | P | 24.938 | T | Gas Natural | 14.6162 | V | 0 | P | 24.8865 | T | Gas Natural | 14.7745 | V | 0 | P
| 2025-08-19 18:00 | 59.0158 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 60.321 | T | Gas Natural | 13.6719 | V | 0 | P | 48.2545 | T | Gas Natural | 13.7955 | V | 0 | P | 48.2013 | T | Gas Natural | 14.0309 | V | 0 | P
| 2025-08-19 19:00 | 64.5995 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 65.4209 | V | Gas Natural | 13.6719 | V | 0 | P | 64.0003 | V | Gas Natural | 13.4297 | V | 0 | P | 63.9704 | V | Gas Natural | 13.6405 | V | 0 | P
| 2025-08-19 20:00 | 64.2414 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 65.1713 | V | Gas Natural | 13.6719 | V | 0 | P | 63.1612 | V | Gas Natural | 13.4297 | V | 0 | P | 63.4231 | V | Gas Natural | 13.5703 | V | 0 | P
| 2025-08-19 21:00 | 63.6194 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 63.2903 | V | Gas Natural | 13.6719 | V | 0 | P | 59.8084 | V | Gas Natural | 13.4297 | V | 0 | P | 60.0121 | V | Gas Natural | 13.5703 | V | 0 | P
| 2025-08-19 22:00 | 56.2524 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 55.4131 | T | Gas Natural | 13.6719 | V | 0 | P | 35.5758 | T | Gas Natural | 13.9538 | V | 0 | P | 35.5658 | T | Gas Natural | 14.1358 | V | 0 | P
| 2025-08-19 23:00 | 57.8098 | V | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 57.7946 | V | Gas Natural | 13.6719 | V | 0 | P | 32.9412 | T | Gas Natural | 14.1797 | V | 0 | P | 32.9751 | T | Gas Natural | 14.4635 | V | 0 | P
| 2025-08-20 | 55.1625 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 53.7376 | T | Gas Natural | 13.6719 | V | 0 | P | 22.73 | T | Gas Natural | 14.4947 | V | 0 | P | 22.8079 | T | Gas Natural | 14.6783 | V | 0 | P
| 2025-08-20 01:00 | 45.6975 | T | Gas Natural | 14.1172 | V | 0 | P | 44.147 | T | Gas Natural | 13.6719 | V | 0 | P | 20.403 | T | Gas Natural | 14.6797 | V | 0 | P | 20.449 | T | Gas Natural | 14.8281 | V | 0 | P
| 2025-08-20 02:00 | 39.3233 | T | Gas Natural | 14.2364 | V | 0 | P | 38.2355 | T | Gas Natural | 13.8378 | V | 0 | P | 20.2511 | T | Gas Natural | 14.6797 | V | 0 | P | 20.2872 | T | Gas Natural | 14.8281 | V | 0 | P
| 2025-08-20 03:00 | 38.138 | T | Gas Natural | 14.3672 | V | 0 | P | 37.333 | T | Gas Natural | 13.9219 | V | 0 | P | 20.2515 | T | Gas Natural | 14.6797 | V | 0 | P | 20.2544 | T | Gas Natural | 14.8281 | V | 0 | P
| 2025-08-20 04:00 | 38.1908 | T | Gas Natural | 14.3672 | V | 0 | P | 37.8933 | T | Gas Natural | 13.9219 | V | 0 | P | 20.7079 | T | Gas Natural | 14.6797 | V | 0 | P | 20.7375 | T | Gas Natural | 14.8281 | V | 0 | P
| 2025-08-20 05:00 | 37.954 | T | Gas Natural | 14.3672 | V | 0 | P | 37.5907 | T | Gas Natural | 13.9219 | V | 0 | P | 20.5527 | T | Gas Natural | 14.6797 | V | 0 | P | 20.5733 | T | Gas Natural | 14.8281 | V | 0 | P
| 2025-08-20 06:00 | 39.36 | T | Gas Natural | 14.3672 | V | 0 | P | 39.3439 | T | Gas Natural | 13.7706 | V | 0 | P | 25.6186 | T | Gas Natural | 14.4608 | V | 0 | P | 25.5958 | T | Gas Natural | 14.8281 | V | 0 | P
| 2025-08-20 07:00 | 38.6965 | T | Gas Natural | 14.3672 | V | 0 | P | 37.6772 | T | Gas Natural | 13.9219 | V | 0 | P | 25.3278 | T | Gas Natural | 14.4877 | V | 0 | P | 25.2939 | T | Gas Natural | 14.8003 | V | 0 | P
| 2025-08-20 08:00 | 38.7948 | T | Gas Natural | 14.3672 | V | 0 | P | 37.7627 | T | Gas Natural | 13.9219 | V | 0 | P | 43.853 | T | Gas Natural | 13.7943 | V | 0 | P | 43.8532 | T | Gas Natural | 13.9953 | V | 0 | P
| 2025-08-20 09:00 | 38.5689 | T | Gas Natural | 14.3672 | V | 0 | P | 37.6036 | T | Gas Natural | 13.9219 | V | 0 | P | 47.5643 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 47.5388 | T | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P
| 2025-08-20 10:00 | 38.0976 | T | Gas Natural | 14.3549 | V | 0 | P | 37.2396 | T | Gas Natural | 13.9219 | V | 0 | P | 33.6804 | T | Gas Natural | 14.0257 | V | 0 | P | 33.7075 | T | Gas Natural | 14.3207 | V | 0 | P
| 2025-08-20 11:00 | 38.1285 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 37.4329 | T | Gas Natural | 13.9219 | V | 0 | P | 22.4137 | T | Gas Natural | 14.5233 | V | 0 | P | 22.4353 | T | Gas Natural | 14.8516 | V | 0 | P
| 2025-08-20 12:00 | 48.9913 | T | Gas Natural | 14.1839 | V | 0 | P | 49.5778 | T | Gas Natural | 13.7142 | V | 0 | P | 52.0378 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 52.0539 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P
| 2025-08-20 13:00 | 60.9038 | V | Gas Natural | 14.1484 | V | 0 | P | 61.5927 | V | Gas Natural | 13.6719 | V | 0 | P | 65.7738 | V | Gas Natural | 13.4302 | V | 0 | P | 66.196 | V | Gas Natural | 13.7981 | V | 0 | P
| 2025-08-20 14:00 | 64.9771 | V | Gas Natural | 14.1012 | V | 0 | P | 66.845 | V | Gas Natural | 13.6719 | V | 0 | P | 66.7452 | V | Gas Natural | 13.4062 | V | 0 | P | 67.2826 | V | Gas Natural | 13.5156 | V | 0 | P
| 2025-08-20 15:00 | 65.1654 | V | Gas Natural | 13.8984 | V | 0 | P | 65.4244 | V | Gas Natural | 13.6719 | V | 0 | P | 56.0124 | T | Gas Natural | 13.4646 | V | 0 | P | 56.1117 | T | Gas Natural | 13.7073 | V | 0 | P
| 2025-08-20 16:00 | 64.8181 | V | Gas Natural | 13.8984 | V | 0 | P | 64.3979 | V | Gas Natural | 13.6719 | V | 0 | P | 38.2632 | T | Gas Natural | 13.9752 | V | 0 | P | 38.3009 | T | Gas Natural | 14.1351 | V | 0 | P
| 2025-08-20 17:00 | 64.5402 | V | Gas Natural | 13.8984 | V | 0 | P | 66.0195 | V | Gas Natural | 13.6719 | V | 0 | P | 44.3966 | T | Gas Natural | 13.9021 | V | 0 | P | 44.3783 | T | Gas Natural | 14.049 | V | 0 | P
| 2025-08-20 18:00 | 59.9124 | V | Gas Natural | 13.8984 | V | 0 | P | 59.2161 | V | Gas Natural | 13.6719 | V | 0 | P | 42.7378 | T | Gas Natural | 13.8715 | V | 0 | P | 42.7928 | T | Gas Natural | 14.0002 | V | 0 | P
| 2025-08-20 19:00 | 59.3025 | V | Gas Natural | 13.8984 | V | 0 | P | 59.5513 | V | Gas Natural | 13.6719 | V | 0 | P | 39.078 | T | Gas Natural | 14.0701 | V | 0 | P | 39.0415 | T | Gas Natural | 14.2481 | V | 0 | P
| 2025-08-20 20:00 | 65.3954 | V | Gas Natural | 13.8984 | V | 0 | P | 66.0199 | V | Gas Natural | 13.6719 | V | 0 | P | 48.2783 | T | Gas Natural | 13.6562 | V | 0 | P | 48.2526 | T | Gas Natural | 13.7643 | V | 0 | P
| 2025-08-20 21:00 | 66.108 | V | Gas Natural | 13.8984 | V | 0 | P | 65.6784 | V | Gas Natural | 13.6719 | V | 0 | P | 51.1862 | T | Gas Natural | 13.6562 | V | 0 | P | 51.2032 | T | Gas Natural | 13.762 | V | 0 | P
| 2025-08-20 22:00 | 58.8839 | V | Gas Natural | 13.8984 | V | 0 | P | 57.7104 | V | Gas Natural | 13.6719 | V | 0 | P | 28.9803 | T | Gas Natural | 14.349 | V | 0 | P | 29.008 | T | Gas Natural | 14.5188 | V | 0 | P
| 2025-08-20 23:00 | 49.996 | T | Gas Natural | 13.8984 | V | 0 | P | 49.5029 | T | Gas Natural | 13.6719 | V | 0 | P | 22.8524 | T | Gas Natural | 14.8253 | V | 0 | P | 22.9169 | T | Gas Natural | 14.9222 | V | 0 | P
| 2025-08-21 | 57.5193 | V | Gas Natural | 13.8984 | V | 0 | P | 57.8618 | V | Gas Natural | 13.6719 | V | 0 | P | 38.5202 | T | Gas Natural | 14.1209 | V | 0 | P | 38.5476 | T | Gas Natural | 14.2599 | V | 0 | P
| 2025-08-21 01:00 | 59.4194 | V | Gas Natural | 13.8984 | V | 0 | P | 58.5834 | V | Gas Natural | 13.6719 | V | 0 | P | 34.1027 | T | Gas Natural | 14.1482 | V | 0 | P | 34.1334 | T | Gas Natural | 14.3757 | V | 0 | P
| 2025-08-21 02:00 | 58.6948 | V | Gas Natural | 13.8984 | V | 0 | P | 58.037 | V | Gas Natural | 13.6719 | V | 0 | P | 22.5331 | T | Gas Natural | 14.6795 | V | 0 | P | 22.5853 | T | Gas Natural | 14.8314 | V | 0 | P
| 2025-08-21 03:00 | 55.8509 | T | Gas Natural | 13.8984 | V | 0 | P | 54.6136 | T | Gas Natural | 13.6719 | V | 0 | P | 20.379 | T | Gas Natural | 14.8809 | V | 0 | P | 20.4465 | T | Gas Natural | 15.0156 | V | 0 | P
| 2025-08-21 04:00 | 49.5948 | T | Gas Natural | 13.8984 | V | 0 | P | 48.3647 | T | Gas Natural | 13.6719 | V | 0 | P | 20.536 | T | Gas Natural | 14.9219 | V | 0 | P | 20.5729 | T | Gas Natural | 15.0156 | V | 0 | P
| 2025-08-21 05:00 | 48.165 | T | Gas Natural | 13.8984 | V | 0 | P | 47.4358 | T | Gas Natural | 13.6719 | V | 0 | P | 21.5058 | T | Gas Natural | 14.8659 | V | 0 | P | 21.459 | T | Gas Natural | 15.0156 | V | 0 | P
| 2025-08-21 06:00 | 51.9676 | T | Gas Natural | 13.8984 | V | 0 | P | 52.6158 | T | Gas Natural | 13.6719 | V | 0 | P | 31.5508 | T | Gas Natural | 14.4889 | V | 0 | P | 31.545 | T | Gas Natural | 14.6811 | V | 0 | P
| 2025-08-21 07:00 | 50.8185 | T | Gas Natural | 13.8984 | V | 0 | P | 50.3378 | T | Gas Natural | 13.6719 | V | 0 | P | 51.4419 | T | Gas Natural | 13.7322 | V | 0 | P | 51.4502 | T | Gas Natural | 13.8366 | V | 0 | P
| 2025-08-21 08:00 | 50.5297 | T | Gas Natural | 13.8984 | V | 0 | P | 50.191 | T | Gas Natural | 13.6719 | V | 0 | P | 51.879 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 51.8726 | T | Gas Natural | 13.7656 | V | 0 | P
| 2025-08-21 09:00 | 46.3858 | T | Gas Natural | 13.9545 | V | 0 | P | 45.5986 | T | Gas Natural | 13.6719 | V | 0 | P | 33.1879 | T | Gas Natural | 14.1345 | V | 0 | P | 33.2144 | T | Gas Natural | 14.3825 | V | 0 | P
| 2025-08-21 10:00 | 40.1938 | T | Gas Natural | 14.2311 | V | 0 | P | 39.4491 | T | Gas Natural | 13.7613 | V | 0 | P | 21.9931 | T | Gas Natural | 14.7774 | V | 0 | P | 21.9827 | T | Gas Natural | 14.8776 | V | 0 | P
| 2025-08-21 11:00 | 40.0547 | T | Gas Natural | 14.313 | V | 0 | P | 39.3277 | T | Gas Natural | 13.9297 | V | 0 | P | 20.6777 | T | Gas Natural | 14.9219 | V | 0 | P | 20.7551 | T | Gas Natural | 15.0234 | V | 0 | P
| 2025-08-21 12:00 | 39.9319 | T | Gas Natural | 14.2179 | V | 0 | P | 39.1739 | T | Gas Natural | 13.9297 | V | 0 | P | 21.0344 | T | Gas Natural | 14.8615 | V | 0 | P | 21.0492 | T | Gas Natural | 15.0234 | V | 0 | P
| 2025-08-21 13:00 | 38.4579 | T | Gas Natural | 14.3984 | V | 0 | P | 37.4308 | T | Gas Natural | 13.9297 | V | 0 | P | 21.5706 | T | Gas Natural | 14.9219 | V | 0 | P | 21.6626 | T | Gas Natural | 15.0234 | V | 0 | P
| 2025-08-21 14:00 | 37.4681 | T | Gas Natural | 14.4358 | V | 0 | P | 36.9167 | T | Gas Natural | 13.97 | V | 0 | P | 21.0111 | T | Gas Natural | 14.9219 | V | 0 | P | 21.0561 | T | Gas Natural | 15.0234 | V | 0 | P
| 2025-08-21 15:00 | 37.2481 | T | Gas Natural | 14.5547 | V | 0 | P | 36.8279 | T | Gas Natural | 14.0981 | V | 0 | P | 20.9797 | T | Gas Natural | 14.9219 | V | 0 | P | 21.0714 | T | Gas Natural | 15.0234 | V | 0 | P
| 2025-08-21 16:00 | 37.7445 | T | Gas Natural | 14.3906 | V | 0 | P | 37.343 | T | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P | 23.5197 | T | Gas Natural | 14.8221 | V | 0 | P | 23.5518 | T | Gas Natural | 14.984 | V | 0 | P
| 2025-08-21 17:00 | 38.0125 | T | Gas Natural | 14.3906 | V | 0 | P | 37.6561 | T | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P | 32.9056 | T | Gas Natural | 14.522 | V | 0 | P | 32.9274 | T | Gas Natural | 14.6721 | V | 0 | P
| 2025-08-21 18:00 | 38.3912 | T | Gas Natural | 14.3906 | V | 0 | P | 38.4498 | T | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P | 56.4889 | T | Gas Natural | 13.7844 | V | 0 | P | 56.5717 | T | Gas Natural | 13.9944 | V | 0 | P
| 2025-08-21 19:00 | 51.5949 | T | Gas Natural | 14.1897 | V | 0 | P | 52.7189 | T | Gas Natural | 13.7405 | V | 0 | P | 66.8368 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 67.3639 | V | Gas Natural | 13.7578 | V | 0 | P
| 2025-08-21 20:00 | 61.7491 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 62.3419 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 67.2613 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 67.6543 | V | Gas Natural | 13.7578 | V | 0 | P
| 2025-08-21 21:00 | 65.8969 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 64.5722 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 60.5417 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 60.5347 | V | Gas Natural | 13.7578 | V | 0 | P
| 2025-08-21 22:00 | 59.5434 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 58.3969 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 41.1611 | T | Gas Natural | 13.9024 | V | 0 | P | 41.2192 | T | Gas Natural | 14.0818 | V | 0 | P
| 2025-08-21 23:00 | 51.2281 | T | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 49.8238 | T | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 22.9708 | T | Gas Natural | 14.7392 | V | 0 | P | 23.0489 | T | Gas Natural | 14.8589 | V | 0 | P
| 2025-08-22 | 54.7162 | T | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 55.2653 | T | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 33.9755 | T | Gas Natural | 14.4367 | V | 0 | P | 33.9863 | T | Gas Natural | 14.5354 | V | 0 | P
| 2025-08-22 01:00 | 58.1539 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 57.6027 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 32.8881 | T | Gas Natural | 14.298 | V | 0 | P | 32.8753 | T | Gas Natural | 14.4527 | V | 0 | P
| 2025-08-22 02:00 | 56.722 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 55.8527 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 21.4139 | T | Gas Natural | 14.8483 | V | 0 | P | 21.5053 | T | Gas Natural | 14.9195 | V | 0 | P
| 2025-08-22 03:00 | 50.9332 | T | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 49.653 | T | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 20.2048 | T | Gas Natural | 14.9219 | V | 0 | P | 20.3046 | T | Gas Natural | 15.0078 | V | 0 | P
| 2025-08-22 04:00 | 46.8632 | T | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 45.7621 | T | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 21.6034 | T | Gas Natural | 14.8573 | V | 0 | P | 21.678 | T | Gas Natural | 14.9509 | V | 0 | P
| 2025-08-22 05:00 | 45.7295 | T | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 45.1959 | T | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 21.8446 | T | Gas Natural | 14.8761 | V | 0 | P | 21.9467 | T | Gas Natural | 14.9832 | V | 0 | P
| 2025-08-22 06:00 | 51.3666 | T | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 52.3107 | T | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 31.3543 | T | Gas Natural | 14.5372 | V | 0 | P | 31.3738 | T | Gas Natural | 14.6703 | V | 0 | P
| 2025-08-22 07:00 | 55.3979 | T | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 56.1544 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 37.8934 | T | Gas Natural | 14.2151 | V | 0 | P | 37.8599 | T | Gas Natural | 14.4024 | V | 0 | P
| 2025-08-22 08:00 | 57.603 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 58.0793 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 40.6716 | T | Gas Natural | 13.9141 | V | 0 | P | 40.6501 | T | Gas Natural | 14.2387 | V | 0 | P
| 2025-08-22 09:00 | 58.8298 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 58.6003 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 41.8534 | T | Gas Natural | 13.9168 | V | 0 | P | 41.8488 | T | Gas Natural | 14.03 | V | 0 | P
| 2025-08-22 10:00 | 53.5398 | T | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 52.6211 | T | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 29.9162 | T | Gas Natural | 14.3403 | V | 0 | P | 29.9475 | T | Gas Natural | 14.5793 | V | 0 | P
| 2025-08-22 11:00 | 48.6116 | T | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 48.6089 | T | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 25.0366 | T | Gas Natural | 14.6719 | V | 0 | P | 25.0778 | T | Gas Natural | 14.7578 | V | 0 | P
| 2025-08-22 12:00 | 64.7248 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 65.7912 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 54.7868 | T | Gas Natural | 13.8735 | V | 0 | P | 54.752 | T | Gas Natural | 13.9935 | V | 0 | P
| 2025-08-22 13:00 | 63.9234 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 63.5764 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 59.6465 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 59.6332 | V | Gas Natural | 13.7578 | V | 0 | P
| 2025-08-22 14:00 | 60.9983 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 60.7294 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 53.7159 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 53.7752 | T | Gas Natural | 13.7578 | V | 0 | P
| 2025-08-22 15:00 | 59.535 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 58.7739 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 44.0232 | T | Gas Natural | 13.8036 | V | 0 | P | 44.0637 | T | Gas Natural | 13.9389 | V | 0 | P
| 2025-08-22 16:00 | 55.6119 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 55.4354 | T | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 43.3323 | T | Gas Natural | 13.8287 | V | 0 | P | 43.374 | T | Gas Natural | 14.0028 | V | 0 | P
| 2025-08-22 17:00 | 55.8753 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 55.6189 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 50.2422 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 50.2471 | T | Gas Natural | 13.7812 | V | 0 | P
| 2025-08-22 18:00 | 57.5176 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 55.9156 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 64.6191 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 64.595 | V | Gas Natural | 13.7812 | V | 0 | P
| 2025-08-22 19:00 | 59.6003 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 58.624 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 66.4299 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 66.7392 | V | Gas Natural | 13.7812 | V | 0 | P
| 2025-08-22 20:00 | 63.1949 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 63.6904 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 67.0705 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 67.3351 | V | Gas Natural | 13.7812 | V | 0 | P
| 2025-08-22 21:00 | 62.1455 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 61.7035 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 66.6481 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 66.8773 | V | Gas Natural | 13.7812 | V | 0 | P
| 2025-08-22 22:00 | 60.3013 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 59.3427 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 39.0821 | T | Gas Natural | 13.9811 | V | 0 | P | 39.1019 | T | Gas Natural | 14.1986 | V | 0 | P
| 2025-08-22 23:00 | 65.4225 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 66.3492 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 40.6335 | T | Gas Natural | 14.0521 | V | 0 | P | 40.6765 | T | Gas Natural | 14.2256 | V | 0 | P
| 2025-08-23 | 64.6472 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 64.0999 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 37.2843 | T | Gas Natural | 13.9932 | V | 0 | P | 37.3056 | T | Gas Natural | 14.2792 | V | 0 | P
| 2025-08-23 01:00 | 63.6095 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 62.8472 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 29.7584 | T | Gas Natural | 14.2944 | V | 0 | P | 29.7154 | T | Gas Natural | 14.6013 | V | 0 | P
| 2025-08-23 02:00 | 62.1162 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 60.9986 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 22.0078 | T | Gas Natural | 14.6837 | V | 0 | P | 22.0089 | T | Gas Natural | 14.9035 | V | 0 | P
| 2025-08-23 03:00 | 58.7283 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 57.608 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 20.8493 | T | Gas Natural | 14.9059 | V | 0 | P | 20.8913 | T | Gas Natural | 15.0372 | V | 0 | P
| 2025-08-23 04:00 | 58.9711 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 58.3398 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 23.1246 | T | Gas Natural | 14.6719 | V | 0 | P | 23.1404 | T | Gas Natural | 14.7969 | V | 0 | P
| 2025-08-23 05:00 | 59.2572 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 59.0357 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 22.6368 | T | Gas Natural | 14.6719 | V | 0 | P | 22.6082 | T | Gas Natural | 14.7969 | V | 0 | P
| 2025-08-23 06:00 | 60.7336 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 61.1328 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 24.8468 | T | Gas Natural | 14.6719 | V | 0 | P | 24.8257 | T | Gas Natural | 14.7969 | V | 0 | P
| 2025-08-23 07:00 | 63.5947 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 63.9566 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 28.7697 | T | Gas Natural | 14.4671 | V | 0 | P | 28.809 | T | Gas Natural | 14.7969 | V | 0 | P
| 2025-08-23 08:00 | 62.7035 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 62.3065 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 24.0719 | T | Gas Natural | 14.5531 | V | 0 | P | 24.1258 | T | Gas Natural | 14.7969 | V | 0 | P
| 2025-08-23 09:00 | 60.5641 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 59.9622 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 21.568 | T | Gas Natural | 14.784 | V | 0 | P | 21.6387 | T | Gas Natural | 14.7969 | V | 0 | P
| 2025-08-23 10:00 | 60.223 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 59.2695 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 21.8941 | T | Gas Natural | 14.7837 | V | 0 | P | 21.9194 | T | Gas Natural | 14.7969 | V | 0 | P
| 2025-08-23 11:00 | 51.3918 | T | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 50.4078 | T | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 21.5112 | T | Gas Natural | 14.8202 | V | 0 | P | 21.5758 | T | Gas Natural | 15.0045 | V | 0 | P
| 2025-08-23 12:00 | 48.589 | T | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 48.3873 | T | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 25.1979 | T | Gas Natural | 14.6021 | V | 0 | P | 25.2299 | T | Gas Natural | 14.8274 | V | 0 | P
| 2025-08-23 13:00 | 45.0522 | T | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 44.6009 | T | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 22.1228 | T | Gas Natural | 14.7705 | V | 0 | P | 22.178 | T | Gas Natural | 14.9835 | V | 0 | P
| 2025-08-23 14:00 | 45.8559 | T | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 46.0728 | T | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 25.6501 | T | Gas Natural | 14.724 | V | 0 | P | 25.6529 | T | Gas Natural | 14.8659 | V | 0 | P
| 2025-08-23 15:00 | 58.3942 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 58.9796 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 37.7304 | T | Gas Natural | 14.1702 | V | 0 | P | 37.7619 | T | Gas Natural | 14.3172 | V | 0 | P
| 2025-08-23 16:00 | 64.6161 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 64.9828 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 44.8874 | T | Gas Natural | 13.68 | V | 0 | P | 44.9227 | T | Gas Natural | 14.0286 | V | 0 | P
| 2025-08-23 17:00 | 66.0774 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 65.9017 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 49.6937 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 49.7067 | T | Gas Natural | 13.7891 | V | 0 | P
| 2025-08-23 18:00 | 66.2053 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 67.5133 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 58.6502 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 58.6253 | T | Gas Natural | 13.7891 | V | 0 | P
| 2025-08-23 19:00 | 66.3518 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 68.0586 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 67.3363 | V | Gas Natural | 13.5205 | V | 0 | P | 67.2913 | V | Gas Natural | 13.7891 | V | 0 | P
| 2025-08-23 20:00 | 66.5035 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 68.2799 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 67.7763 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 67.9337 | V | Gas Natural | 13.6887 | V | 0 | P
| 2025-08-23 21:00 | 66.353 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 66.2213 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 64.753 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 64.9028 | V | Gas Natural | 13.6594 | V | 0 | P
| 2025-08-23 22:00 | 64.4128 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 63.7397 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 54.416 | T | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 54.4118 | T | Gas Natural | 13.7969 | V | 0 | P
| 2025-08-23 23:00 | 61.5974 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 60.204 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 37.8753 | T | Gas Natural | 13.8946 | V | 0 | P | 37.9552 | T | Gas Natural | 14.1408 | V | 0 | P
| 2025-08-24 | 59.5331 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 59.011 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 28.5276 | T | Gas Natural | 14.4133 | V | 0 | P | 28.5731 | T | Gas Natural | 14.5547 | V | 0 | P
| 2025-08-24 01:00 | 59.1315 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 58.068 | V | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 23.7807 | T | Gas Natural | 14.5705 | V | 0 | P | 23.7717 | T | Gas Natural | 14.7214 | V | 0 | P
| 2025-08-24 02:00 | 52.1404 | T | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 50.6073 | T | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 20.4332 | T | Gas Natural | 14.9219 | V | 0 | P | 20.4673 | T | Gas Natural | 14.8203 | V | 0 | P
| 2025-08-24 03:00 | 44.3385 | T | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 42.8549 | T | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 20.8306 | T | Gas Natural | 14.8941 | V | 0 | P | 20.9169 | T | Gas Natural | 14.8203 | V | 0 | P
| 2025-08-24 04:00 | 45.2221 | T | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 45.6709 | T | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 25.6208 | T | Gas Natural | 14.6719 | V | 0 | P | 25.5543 | T | Gas Natural | 14.8203 | V | 0 | P
| 2025-08-24 05:00 | 45.5478 | T | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 45.8343 | T | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 24.8555 | T | Gas Natural | 14.6719 | V | 0 | P | 24.7253 | T | Gas Natural | 14.8203 | V | 0 | P
| 2025-08-24 06:00 | 45.0967 | T | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 44.5502 | T | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 22.6446 | T | Gas Natural | 14.6719 | V | 0 | P | 22.6877 | T | Gas Natural | 14.8203 | V | 0 | P
| 2025-08-24 07:00 | 46.7023 | T | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 46.8229 | T | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 25.2753 | T | Gas Natural | 13.9383 | V | 0 | P | 25.2796 | T | Gas Natural | 14.8203 | V | 0 | P
| 2025-08-24 08:00 | 48.9927 | T | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 49.2964 | T | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 27.1455 | T | Gas Natural | 14.6719 | V | 0 | P | 27.1962 | T | Gas Natural | 14.8203 | V | 0 | P
| 2025-08-24 09:00 | 47.8463 | T | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 47.253 | T | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 23.7423 | T | Gas Natural | 14.6719 | V | 0 | P | 23.7595 | T | Gas Natural | 14.8203 | V | 0 | P
| 2025-08-24 10:00 | 46.7647 | T | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 46.4136 | T | Gas Natural | 13.6953 | V | 0 | P | 22.2638 | T | Gas Natural | 14.6747 | V | 0 | P | 22.2175 | T | Gas Natural | 14.8203 | V | 0 | P
| 2025-08-24 11:00 | 38.9325 | T | Gas Natural | 14.327 | V | 0 | P | 37.9782 | T | Gas Natural | 13.8964 | V | 0 | P | 20.8015 | T | Gas Natural | 14.8865 | V | 0 | P | 20.8635 | T | Gas Natural | 15.0161 | V | 0 | P
| 2025-08-24 12:00 | 38.3312 | T | Gas Natural | 14.3828 | V | 0 | P | 37.7304 | T | Gas Natural | 13.9453 | V | 0 | P | 21.0789 | T | Gas Natural | 14.7977 | V | 0 | P | 21.1102 | T | Gas Natural | 14.9691 | V | 0 | P
| 2025-08-24 13:00 | 36.1821 | T | Gas Natural | 14.5547 | V | 0 | P | 36.1577 | T | Gas Natural | 14.0189 | V | 0 | P | 21.5512 | T | Gas Natural | 14.8465 | V | 0 | P | 21.6297 | T | Gas Natural | 14.9997 | V | 0 | P
| 2025-08-24 14:00 | 33.4375 | T | Gas Natural | 14.8517 | V | 0 | P | 32.5847 | T | Gas Natural | 14.4023 | V | 0 | P | 20.941 | T | Gas Natural | 14.7932 | V | 0 | P | 20.968 | T | Gas Natural | 14.8281 | V | 0 | P
| 2025-08-24 15:00 | 31.2391 | T | Gas Natural | 15.1406 | V | 0 | P | 30.4769 | T | Gas Natural | 14.7109 | V | 0 | P | 21.8749 | T | Gas Natural | 14.7837 | V | 0 | P | 21.9594 | T | Gas Natural | 14.8281 | V | 0 | P
| 2025-08-24 16:00 | 31.1928 | T | Gas Natural | 15.1406 | V | 0 | P | 30.4501 | T | Gas Natural | 14.7109 | V | 0 | P | 33.0292 | T | Gas Natural | 14.3927 | V | 0 | P | 33.0523 | T | Gas Natural | 14.5473 | V | 0 | P
| 2025-08-24 17:00 | 32.2359 | T | Gas Natural | 15.0149 | V | 0 | P | 31.6097 | T | Gas Natural | 14.5829 | V | 0 | P | 43.4696 | T | Gas Natural | 13.8976 | V | 0 | P | 43.4162 | T | Gas Natural | 14.0598 | V | 0 | P
| 2025-08-24 18:00 | 45.2906 | T | Gas Natural | 14.2349 | V | 0 | P | 45.7246 | T | Gas Natural | 13.7916 | V | 0 | P | 54.7038 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 54.6647 | T | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P
| 2025-08-24 19:00 | 53.5834 | T | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 54.3191 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 66.2916 | V | Gas Natural | 13.4918 | V | 0 | P | 66.3752 | V | Gas Natural | 13.6524 | V | 0 | P
| 2025-08-24 20:00 | 65.2706 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 65.4448 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 65.1682 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 65.2687 | V | Gas Natural | 13.7585 | V | 0 | P
| 2025-08-24 21:00 | 65.1553 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 64.7961 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 63.2021 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 63.1968 | V | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P
| 2025-08-24 22:00 | 60.52 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 58.6386 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 50.6168 | T | Gas Natural | 13.4467 | V | 0 | P | 50.5684 | T | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P
| 2025-08-24 23:00 | 55.6429 | T | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 54.8602 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 40.4474 | T | Gas Natural | 13.8074 | V | 0 | P | 40.3984 | T | Gas Natural | 14.1014 | V | 0 | P
| 2025-08-25 | 58.6185 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 58.7758 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 43.0881 | T | Gas Natural | 13.7424 | V | 0 | P | 43.0581 | T | Gas Natural | 13.9413 | V | 0 | P
| 2025-08-25 01:00 | 60.4934 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 60.1582 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 43.1902 | T | Gas Natural | 13.7378 | V | 0 | P | 43.202 | T | Gas Natural | 13.9267 | V | 0 | P
| 2025-08-25 02:00 | 60.4135 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 59.7109 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 38.3886 | T | Gas Natural | 14.0113 | V | 0 | P | 38.5791 | T | Gas Natural | 14.1851 | V | 0 | P
| 2025-08-25 03:00 | 58.8064 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 57.3419 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 30.7778 | T | Gas Natural | 14.2178 | V | 0 | P | 30.7789 | T | Gas Natural | 14.4892 | V | 0 | P
| 2025-08-25 04:00 | 58.0584 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 56.9032 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 24.8966 | T | Gas Natural | 14.4219 | V | 0 | P | 24.8005 | T | Gas Natural | 14.8148 | V | 0 | P
| 2025-08-25 05:00 | 54.9281 | T | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 53.5219 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 21.2887 | T | Gas Natural | 14.8948 | V | 0 | P | 21.3518 | T | Gas Natural | 14.8281 | V | 0 | P
| 2025-08-25 06:00 | 58.6723 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 59.8948 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 28.1565 | T | Gas Natural | 14.6024 | V | 0 | P | 28.1877 | T | Gas Natural | 14.774 | V | 0 | P
| 2025-08-25 07:00 | 65.7358 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 67.0003 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 38.765 | T | Gas Natural | 14.161 | V | 0 | P | 38.7926 | T | Gas Natural | 14.3691 | V | 0 | P
| 2025-08-25 08:00 | 67.7134 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 68.3444 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 45.3477 | T | Gas Natural | 13.7627 | V | 0 | P | 45.3357 | T | Gas Natural | 13.9421 | V | 0 | P
| 2025-08-25 09:00 | 66.4207 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 67.6798 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 55.1165 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 55.0697 | T | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P
| 2025-08-25 10:00 | 63.0657 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 62.9619 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 59.6425 | V | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 59.6614 | V | Gas Natural | 13.8281 | V | 0 | P
| 2025-08-25 11:00 | 63.8845 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 65.4555 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 64.3265 | V | Gas Natural | 13.4887 | V | 0 | P | 64.8907 | V | Gas Natural | 13.6503 | V | 0 | P
| 2025-08-25 12:00 | 64.6144 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 66.4586 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 66.0395 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 66.6893 | V | Gas Natural | 13.5781 | V | 0 | P
| 2025-08-25 13:00 | 59.7629 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 59.4148 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 58.0471 | T | Gas Natural | 13.446 | V | 0 | P | 58.1352 | T | Gas Natural | 13.767 | V | 0 | P
| 2025-08-25 14:00 | 48.7459 | T | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 47.8216 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 42.5506 | T | Gas Natural | 13.7915 | V | 0 | P | 42.5604 | T | Gas Natural | 13.9973 | V | 0 | P
| 2025-08-25 15:00 | 37.7712 | T | Gas Natural | 14.3786 | V | 0 | P | 36.986 | T | Gas Natural | 13.949 | V | 0 | P | 28.5874 | T | Gas Natural | 14.4133 | V | 0 | P | 28.6149 | T | Gas Natural | 14.5857 | V | 0 | P
| 2025-08-25 16:00 | 38.8693 | T | Gas Natural | 14.3828 | V | 0 | P | 39.201 | T | Gas Natural | 13.7997 | V | 0 | P | 29.0295 | T | Gas Natural | 14.4219 | V | 0 | P | 29.014 | T | Gas Natural | 14.7119 | V | 0 | P
| 2025-08-25 17:00 | 41.4442 | T | Gas Natural | 14.1814 | V | 0 | P | 42.3423 | T | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 39.5369 | T | Gas Natural | 14.0798 | V | 0 | P | 39.54 | T | Gas Natural | 14.2443 | V | 0 | P
| 2025-08-25 18:00 | 48.4063 | T | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 49.3658 | T | Gas Natural | 13.4795 | V | 0 | P | 57.253 | T | Gas Natural | 13.6641 | V | 0 | P | 57.2139 | T | Gas Natural | 13.8359 | V | 0 | P
| 2025-08-25 19:00 | 60.2755 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 61.7741 | V | Gas Natural | 13.4531 | V | 0 | P | 64.5743 | V | Gas Natural | 13.4634 | V | 0 | P | 65.2362 | V | Gas Natural | 13.604 | V | 0 | P
| 2025-08-25 20:00 | 64.3631 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 66.1192 | V | Gas Natural | 13.4531 | V | 0 | P | 64.6364 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 65.8796 | V | Gas Natural | 13.5859 | V | 0 | P
| 2025-08-25 21:00 | 64.6949 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 64.8319 | V | Gas Natural | 13.4531 | V | 0 | P | 62.597 | V | Gas Natural | 13.4141 | V | 0 | P | 63.0708 | V | Gas Natural | 13.7476 | V | 0 | P
| 2025-08-25 22:00 | 62.304 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 61.2351 | V | Gas Natural | 13.4531 | V | 0 | P | 49.4294 | T | Gas Natural | 13.4805 | V | 0 | P | 49.4712 | T | Gas Natural | 13.8582 | V | 0 | P
| 2025-08-25 23:00 | 57.5263 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 56.5417 | V | Gas Natural | 13.4531 | V | 0 | P | 29.5914 | T | Gas Natural | 14.2961 | V | 0 | P | 29.5268 | T | Gas Natural | 14.5793 | V | 0 | P
| 2025-08-26 | 65.4881 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 66.4757 | V | Gas Natural | 13.4531 | V | 0 | P | 39.8859 | T | Gas Natural | 14.0623 | V | 0 | P | 39.8778 | T | Gas Natural | 14.312 | V | 0 | P
| 2025-08-26 01:00 | 66.7787 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 65.7101 | V | Gas Natural | 13.6655 | V | 0 | P | 33.1141 | T | Gas Natural | 14.1701 | V | 0 | P | 33.1406 | T | Gas Natural | 14.4518 | V | 0 | P
| 2025-08-26 02:00 | 66.4898 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 66.267 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 26.4735 | T | Gas Natural | 14.4529 | V | 0 | P | 26.4375 | T | Gas Natural | 14.7157 | V | 0 | P
| 2025-08-26 03:00 | 65.1501 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 63.9901 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 21.2628 | T | Gas Natural | 14.8247 | V | 0 | P | 21.3267 | T | Gas Natural | 14.8802 | V | 0 | P
| 2025-08-26 04:00 | 59.8956 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 58.7964 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 20.5232 | T | Gas Natural | 14.9219 | V | 0 | P | 20.6248 | T | Gas Natural | 15.0938 | V | 0 | P
| 2025-08-26 05:00 | 60.0588 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 59.9948 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 21.8324 | T | Gas Natural | 14.9219 | V | 0 | P | 21.7997 | T | Gas Natural | 15.0938 | V | 0 | P
| 2025-08-26 06:00 | 63.1332 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 64.1507 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 29.774 | T | Gas Natural | 14.5906 | V | 0 | P | 29.7488 | T | Gas Natural | 14.8081 | V | 0 | P
| 2025-08-26 07:00 | 66.1375 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 66.8969 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 38.3708 | T | Gas Natural | 14.2227 | V | 0 | P | 38.3244 | T | Gas Natural | 14.447 | V | 0 | P
| 2025-08-26 08:00 | 66.8695 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 67.8817 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 43.9028 | T | Gas Natural | 13.9821 | V | 0 | P | 43.9313 | T | Gas Natural | 14.1618 | V | 0 | P
| 2025-08-26 09:00 | 65.3889 | V | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 66.4921 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 52.078 | T | Gas Natural | 13.6824 | V | 0 | P | 52.0625 | T | Gas Natural | 13.8568 | V | 0 | P
| 2025-08-26 10:00 | 59.6307 | V | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 58.7771 | V | Gas Natural | 13.7031 | V | 0 | P | 46.1943 | T | Gas Natural | 13.7626 | V | 0 | P | 46.1994 | T | Gas Natural | 13.9601 | V | 0 | P
| 2025-08-26 11:00 | 54.922 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 54.8813 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 40.8643 | T | Gas Natural | 13.9342 | V | 0 | P | 40.8748 | T | Gas Natural | 14.2755 | V | 0 | P
| 2025-08-26 12:00 | 51.0142 | T | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 50.8217 | T | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 35.6361 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P | 35.6252 | T | Gas Natural | 0 | N | 0 | P
| 2025-08-26 13:00 | 54.0962 | T | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 54.7124 | T | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 40.1891 | T | Gas Natural | 14.0318 | V | 0 | P | 40.2056 | T | Gas Natural | 14.2079 | V | 0 | P
| 2025-08-26 14:00 | 56.795 | V | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 57.2247 | V | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 48.7939 | T | Gas Natural | 13.6328 | V | 0 | P | 48.8065 | T | Gas Natural | 13.8159 | V | 0 | P
| 2025-08-26 15:00 | 50.6472 | T | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 50.6944 | T | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 42.2079 | T | Gas Natural | 13.6328 | V | 0 | P | 42.218 | T | Gas Natural | 14.021 | V | 0 | P
| 2025-08-26 16:00 | 51.3833 | T | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 52.0396 | T | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 46.1625 | T | Gas Natural | 13.6328 | V | 0 | P | 46.086 | T | Gas Natural | 13.8503 | V | 0 | P
| 2025-08-26 17:00 | 52.7415 | T | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 53.779 | T | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 56.9743 | T | Gas Natural | 13.4036 | V | 0 | P | 56.9193 | T | Gas Natural | 13.7969 | V | 0 | P
| 2025-08-26 18:00 | 62.68 | V | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 64.4277 | V | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 65.3703 | V | Gas Natural | 13.3828 | V | 0 | P | 66.0013 | V | Gas Natural | 13.554 | V | 0 | P
| 2025-08-26 19:00 | 63.1992 | V | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 65.2469 | V | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 65.1213 | V | Gas Natural | 13.3828 | V | 0 | P | 65.8249 | V | Gas Natural | 13.5469 | V | 0 | P
| 2025-08-26 20:00 | 63.5495 | V | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 65.2177 | V | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 64.4248 | V | Gas Natural | 13.3828 | V | 0 | P | 65.3261 | V | Gas Natural | 13.5469 | V | 0 | P
| 2025-08-26 21:00 | 64.605 | V | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 66.4431 | V | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 65.0995 | V | Gas Natural | 13.3828 | V | 0 | P | 65.9457 | V | Gas Natural | 13.5469 | V | 0 | P
| 2025-08-26 22:00 | 65.0307 | V | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 66.9382 | V | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 64.8078 | V | Gas Natural | 13.3828 | V | 0 | P | 65.4284 | V | Gas Natural | 13.5469 | V | 0 | P
| 2025-08-26 23:00 | 65.5408 | V | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 66.5632 | V | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 55.0408 | T | Gas Natural | 13.3828 | V | 0 | P | 55.0253 | T | Gas Natural | 13.5469 | V | 0 | P
| 2025-08-27 | 64.9799 | V | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 64.7629 | V | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 64.3744 | V | Gas Natural | 13.3828 | V | 0 | P | 64.5623 | V | Gas Natural | 13.6704 | V | 0 | P
| 2025-08-27 01:00 | 63.8159 | V | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 62.5833 | V | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 53.3476 | T | Gas Natural | 13.3828 | V | 0 | P | 53.406 | T | Gas Natural | 13.7969 | V | 0 | P
| 2025-08-27 02:00 | 63.8903 | V | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 63.5014 | V | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 47.7589 | T | Gas Natural | 13.4217 | V | 0 | P | 47.8432 | T | Gas Natural | 13.801 | V | 0 | P
| 2025-08-27 03:00 | 63.4546 | V | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 62.3122 | V | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 35.9129 | T | Gas Natural | 13.9404 | V | 0 | P | 35.9224 | T | Gas Natural | 14.1954 | V | 0 | P
| 2025-08-27 04:00 | 57.5167 | V | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 56.7188 | T | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 34.975 | T | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 34.9163 | T | Gas Natural | 14.3693 | V | 0 | P
| 2025-08-27 05:00 | 55.1813 | T | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 55.1882 | T | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 29.9098 | T | Gas Natural | 14.1328 | V | 0 | P | 29.8676 | T | Gas Natural | 14.5457 | V | 0 | P
| 2025-08-27 06:00 | 55.4682 | T | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 55.5126 | T | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 38.0882 | T | Gas Natural | 13.9787 | V | 0 | P | 38.051 | T | Gas Natural | 14.3396 | V | 0 | P
| 2025-08-27 07:00 | 55.5875 | T | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 55.6087 | T | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 60.0774 | V | Gas Natural | 13.4251 | V | 0 | P | 60.0245 | V | Gas Natural | 13.8124 | V | 0 | P
| 2025-08-27 08:00 | 56.7022 | V | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 56.8129 | V | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 64.296 | V | Gas Natural | 13.3672 | V | 0 | P | 64.5019 | V | Gas Natural | 13.7112 | V | 0 | P
| 2025-08-27 09:00 | 63.429 | V | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 64.4037 | V | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 66.4152 | V | Gas Natural | 13.3672 | V | 0 | P | 66.9085 | V | Gas Natural | 13.5769 | V | 0 | P
| 2025-08-27 10:00 | 62.7095 | V | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 62.1587 | V | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 57.2403 | T | Gas Natural | 13.3672 | V | 0 | P | 57.2538 | T | Gas Natural | 13.8047 | V | 0 | P
| 2025-08-27 11:00 | 63.9905 | V | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 65.8718 | V | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 65.3853 | V | Gas Natural | 13.3672 | V | 0 | P | 65.7809 | V | Gas Natural | 13.5868 | V | 0 | P
| 2025-08-27 12:00 | 63.7861 | V | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 65.2836 | V | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 64.6516 | V | Gas Natural | 13.3672 | V | 0 | P | 65.1891 | V | Gas Natural | 13.563 | V | 0 | P
| 2025-08-27 13:00 | 59.3085 | V | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 58.8458 | V | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 56.8024 | T | Gas Natural | 13.3672 | V | 0 | P | 56.8641 | T | Gas Natural | 13.8047 | V | 0 | P
| 2025-08-27 14:00 | 62.1755 | V | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 61.9462 | V | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 56.2752 | T | Gas Natural | 13.3672 | V | 0 | P | 56.2859 | T | Gas Natural | 13.8047 | V | 0 | P
| 2025-08-27 15:00 | 54.0763 | T | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 53.3668 | T | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 43.6191 | T | Gas Natural | 13.5754 | V | 0 | P | 43.6023 | T | Gas Natural | 13.9542 | V | 0 | P
| 2025-08-27 16:00 | 48.8805 | T | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 48.9385 | T | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 35.9411 | T | Gas Natural | 14.1132 | V | 0 | P | 35.9241 | T | Gas Natural | 14.3047 | V | 0 | P
| 2025-08-27 17:00 | 56.0399 | T | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 57.0541 | T | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 50.6419 | T | Gas Natural | 13.599 | V | 0 | P | 50.6628 | T | Gas Natural | 13.8985 | V | 0 | P
| 2025-08-27 18:00 | 63.7461 | V | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 65.2459 | V | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 64.8478 | V | Gas Natural | 13.375 | V | 0 | P | 65.0886 | V | Gas Natural | 13.6293 | V | 0 | P
| 2025-08-27 19:00 | 64.0619 | V | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 65.7575 | V | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 66.1413 | V | Gas Natural | 13.375 | V | 0 | P | 66.5847 | V | Gas Natural | 13.5547 | V | 0 | P
| 2025-08-27 20:00 | 64.2529 | V | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 66.02 | V | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 66.3594 | V | Gas Natural | 13.375 | V | 0 | P | 66.9055 | V | Gas Natural | 13.5547 | V | 0 | P
| 2025-08-27 21:00 | 64.4304 | V | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 65.9542 | V | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 65.791 | V | Gas Natural | 13.375 | V | 0 | P | 66.3244 | V | Gas Natural | 13.5547 | V | 0 | P
| 2025-08-27 22:00 | 62.957 | V | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 62.6859 | V | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 58.466 | T | Gas Natural | 13.375 | V | 0 | P | 58.5751 | T | Gas Natural | 13.7193 | V | 0 | P
| 2025-08-27 23:00 | 61.6153 | V | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 61.1001 | V | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 47.4655 | T | Gas Natural | 13.4123 | V | 0 | P | 47.4706 | T | Gas Natural | 13.8047 | V | 0 | P
| 2025-08-28 | 57.7226 | V | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 56.3163 | T | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 30.1259 | T | Gas Natural | 14.0838 | V | 0 | P | 30.1314 | T | Gas Natural | 14.4107 | V | 0 | P
| 2025-08-28 01:00 | 53.452 | T | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 52.7373 | T | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 21.4956 | T | Gas Natural | 14.625 | V | 0 | P | 21.5459 | T | Gas Natural | 14.8125 | V | 0 | P
| 2025-08-28 02:00 | 44.7027 | T | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 43.4418 | T | Gas Natural | 13.5245 | V | 0 | P | 20.4878 | T | Gas Natural | 14.625 | V | 0 | P | 20.5282 | T | Gas Natural | 14.8125 | V | 0 | P
| 2025-08-28 03:00 | 41.6102 | T | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 42.0039 | T | Gas Natural | 13.5193 | V | 0 | P | 25.0364 | T | Gas Natural | 14.4014 | V | 0 | P | 25.0893 | T | Gas Natural | 14.8049 | V | 0 | P
| 2025-08-28 04:00 | 44.7806 | T | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 44.8235 | T | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 32.4487 | T | Gas Natural | 14.156 | V | 0 | P | 32.5088 | T | Gas Natural | 14.5625 | V | 0 | P
| 2025-08-28 05:00 | 45.595 | T | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 46.2831 | T | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 36.325 | T | Gas Natural | 14.0529 | V | 0 | P | 36.2417 | T | Gas Natural | 14.4236 | V | 0 | P
| 2025-08-28 06:00 | 48.8985 | T | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 49.5617 | T | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 43.5394 | T | Gas Natural | 13.7292 | V | 0 | P | 43.5613 | T | Gas Natural | 14.0092 | V | 0 | P
| 2025-08-28 07:00 | 53.7171 | T | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 53.7026 | T | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 52.7031 | T | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 52.7128 | T | Gas Natural | 13.8047 | V | 0 | P
| 2025-08-28 08:00 | 51.9924 | T | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 51.759 | T | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 46.7157 | T | Gas Natural | 13.5938 | V | 0 | P | 46.7237 | T | Gas Natural | 13.8047 | V | 0 | P
| 2025-08-28 09:00 | 63.0211 | V | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 63.317 | V | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 51.3662 | T | Gas Natural | 13.4064 | V | 0 | P | 51.4155 | T | Gas Natural | 13.8047 | V | 0 | P
| 2025-08-28 10:00 | 65.2424 | V | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 67.1562 | V | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 62.515 | V | Gas Natural | 13.3438 | V | 0 | P | 62.7228 | V | Gas Natural | 13.6605 | V | 0 | P
| 2025-08-28 11:00 | 64.8952 | V | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 65.6422 | V | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 63.7876 | V | Gas Natural | 13.3438 | V | 0 | P | 63.9021 | V | Gas Natural | 13.5547 | V | 0 | P
| 2025-08-28 12:00 | 64.4964 | V | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 65.8354 | V | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 57.7635 | V | Gas Natural | 13.3438 | V | 0 | P | 57.7592 | V | Gas Natural | 13.5547 | V | 0 | P
| 2025-08-28 13:00 | 63.5285 | V | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 63.9573 | V | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 60.8344 | V | Gas Natural | 13.3438 | V | 0 | P | 61.0001 | V | Gas Natural | 13.6464 | V | 0 | P
| 2025-08-28 14:00 | 49.1834 | T | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 48.1057 | T | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 34.6799 | T | Gas Natural | 13.9407 | V | 0 | P | 34.7316 | T | Gas Natural | 14.2764 | V | 0 | P
| 2025-08-28 15:00 | 50.2553 | T | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 0 | N | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 22.7567 | T | Gas Natural | 14.4384 | V | 0 | P | 22.9813 | T | Gas Natural | 14.6818 | N | 0 | P
| 2025-08-28 16:00 | 63.816 | V | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 64.9106 | V | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 26.1934 | T | Gas Natural | 14.5268 | V | 0 | P | 26.149 | T | Gas Natural | 14.7573 | V | 0 | P
| 2025-08-28 17:00 | 63.7654 | V | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 65.5044 | V | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 54.0554 | T | Gas Natural | 13.624 | V | 0 | P | 54.1182 | T | Gas Natural | 13.8989 | V | 0 | P
| 2025-08-28 18:00 | 63.6122 | V | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 65.2137 | V | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 64.6965 | V | Gas Natural | 13.3203 | V | 0 | P | 65.4351 | V | Gas Natural | 13.663 | V | 0 | P
| 2025-08-28 19:00 | 64.5192 | V | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 65.534 | V | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 64.7831 | V | Gas Natural | 13.3203 | V | 0 | P | 65.2904 | V | Gas Natural | 13.5894 | V | 0 | P
| 2025-08-28 20:00 | 65.7182 | V | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 67.016 | V | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 63.9819 | V | Gas Natural | 13.3203 | V | 0 | P | 64.1281 | V | Gas Natural | 13.8047 | V | 0 | P
| 2025-08-28 21:00 | 66.2756 | V | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 66.6418 | V | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 63.4084 | V | Gas Natural | 13.3203 | V | 0 | P | 63.5492 | V | Gas Natural | 13.8047 | V | 0 | P
| 2025-08-28 22:00 | 65.6775 | V | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 64.5835 | V | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 49.7487 | T | Gas Natural | 13.4175 | V | 0 | P | 49.7964 | T | Gas Natural | 13.8565 | V | 0 | P
| 2025-08-28 23:00 | 59.6338 | V | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 58.586 | V | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 25.1172 | T | Gas Natural | 14.4417 | V | 0 | P | 25.1884 | T | Gas Natural | 14.6687 | V | 0 | P
| 2025-08-29 | 63.7593 | V | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 64.2262 | V | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 24.9839 | T | Gas Natural | 14.5952 | V | 0 | P | 24.9991 | T | Gas Natural | 14.8125 | V | 0 | P
| 2025-08-29 01:00 | 64.9243 | V | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 64.708 | V | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 26.1125 | T | Gas Natural | 14.4155 | V | 0 | P | 26.1594 | T | Gas Natural | 14.7099 | V | 0 | P
| 2025-08-29 02:00 | 64.3789 | V | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 63.6653 | V | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 22.407 | T | Gas Natural | 14.6019 | V | 0 | P | 22.4895 | T | Gas Natural | 14.8125 | V | 0 | P
| 2025-08-29 03:00 | 58.5854 | V | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 57.7934 | V | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 20.6427 | T | Gas Natural | 14.7163 | V | 0 | P | 20.6783 | T | Gas Natural | 14.8125 | V | 0 | P
| 2025-08-29 04:00 | 54.7758 | T | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 53.4202 | T | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 20.3283 | T | Gas Natural | 14.8203 | V | 0 | P | 20.3968 | T | Gas Natural | 14.8125 | V | 0 | P
| 2025-08-29 05:00 | 54.0502 | T | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 54.3864 | T | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 23.1073 | T | Gas Natural | 14.6446 | V | 0 | P | 23.0327 | T | Gas Natural | 14.8125 | V | 0 | P
| 2025-08-29 06:00 | 44.8859 | T | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 44.4877 | T | Gas Natural | 13.6295 | V | 0 | P | 22.1774 | T | Gas Natural | 14.6697 | V | 0 | P | 22.1735 | T | Gas Natural | 14.859 | V | 0 | P
| 2025-08-29 07:00 | 44.2049 | T | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 44.6963 | T | Gas Natural | 13.7422 | V | 0 | P | 28.2401 | T | Gas Natural | 14.362 | V | 0 | P | 28.2264 | T | Gas Natural | 14.8125 | V | 0 | P
| 2025-08-29 08:00 | 42.0947 | T | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 41.4133 | T | Gas Natural | 13.7422 | V | 0 | P | 22.5982 | T | Gas Natural | 14.5646 | V | 0 | P | 22.5868 | T | Gas Natural | 14.8125 | V | 0 | P
| 2025-08-29 09:00 | 40.4913 | T | Gas Natural | 14.0793 | V | 0 | P | 39.9019 | T | Gas Natural | 13.7693 | V | 0 | P | 21.1738 | T | Gas Natural | 14.7693 | V | 0 | P | 21.2077 | T | Gas Natural | 14.8403 | V | 0 | P
| 2025-08-29 10:00 | 36.9021 | T | Gas Natural | 14.5175 | V | 0 | P | 36.1237 | T | Gas Natural | 14.099 | V | 0 | P | 20.8977 | T | Gas Natural | 14.7761 | V | 0 | P | 20.9287 | T | Gas Natural | 15.0625 | V | 0 | P
| 2025-08-29 11:00 | 36.8206 | T | Gas Natural | 14.4973 | V | 0 | P | 36.5053 | T | Gas Natural | 14.0445 | V | 0 | P | 21.2133 | T | Gas Natural | 14.7256 | V | 0 | P | 21.2732 | T | Gas Natural | 14.9618 | V | 0 | P
| 2025-08-29 12:00 | 47.8002 | T | Gas Natural | 14.1542 | V | 0 | P | 48.3858 | T | Gas Natural | 13.7776 | V | 0 | P | 34.7501 | T | Gas Natural | 14.1938 | V | 0 | P | 34.7327 | T | Gas Natural | 14.4946 | V | 0 | P
| 2025-08-29 13:00 | 56.9914 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P | 56.9085 | V | Gas Natural | 13.7422 | V | 0 | P | 42.4408 | T | Gas Natural | 13.7858 | V | 0 | P | 42.4149 | T | Gas Natural | 14.0547 | V | 0 | P
| 2025-08-29 14:00 | 58.8111 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P | 58.5651 | V | Gas Natural | 13.5423 | V | 0 | P | 42.183 | T | Gas Natural | 13.6696 | V | 0 | P | 42.2288 | T | Gas Natural | 13.9734 | V | 0 | P
| 2025-08-29 15:00 | 56.4616 | T | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P | 56.4516 | T | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 38.0153 | T | Gas Natural | 13.9544 | V | 0 | P | 38.0311 | T | Gas Natural | 14.2422 | V | 0 | P
| 2025-08-29 16:00 | 56.9325 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P | 57.0926 | V | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 37.4832 | T | Gas Natural | 14.0089 | V | 0 | P | 37.6035 | T | Gas Natural | 14.3047 | V | 0 | P
| 2025-08-29 17:00 | 63.5341 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P | 63.8442 | V | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 45.8634 | T | Gas Natural | 13.7118 | V | 0 | P | 45.8762 | T | Gas Natural | 13.9724 | V | 0 | P
| 2025-08-29 18:00 | 65.5552 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P | 66.8521 | V | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 54.5837 | T | Gas Natural | 13.5547 | V | 0 | P | 54.5978 | T | Gas Natural | 13.8047 | V | 0 | P
| 2025-08-29 19:00 | 65.2725 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P | 67.3161 | V | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 67.2823 | V | Gas Natural | 13.3443 | V | 0 | P | 67.8846 | V | Gas Natural | 13.6262 | V | 0 | P
| 2025-08-29 20:00 | 65.7487 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P | 67.7483 | V | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 67.4392 | V | Gas Natural | 13.3047 | V | 0 | P | 68.0477 | V | Gas Natural | 13.5547 | V | 0 | P
| 2025-08-29 21:00 | 55.1002 | T | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P | 53.9302 | T | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 46.9034 | T | Gas Natural | 13.5884 | V | 0 | P | 46.9744 | T | Gas Natural | 13.9932 | V | 0 | P
| 2025-08-29 22:00 | 43.4166 | T | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P | 43.1365 | T | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 24.6919 | T | Gas Natural | 14.5232 | V | 0 | P | 24.6553 | T | Gas Natural | 14.8061 | V | 0 | P
| 2025-08-29 23:00 | 40.3604 | T | Gas Natural | 14.241 | V | 0 | P | 40.5071 | T | Gas Natural | 13.7589 | V | 0 | P | 25.4398 | T | Gas Natural | 14.5613 | V | 0 | P | 25.458 | T | Gas Natural | 14.8199 | V | 0 | P
| 2025-08-30 | 46.6696 | T | Gas Natural | 14.0383 | V | 0 | P | 46.7773 | T | Gas Natural | 13.7422 | V | 0 | P | 38.2965 | T | Gas Natural | 14.0225 | V | 0 | P | 38.2991 | T | Gas Natural | 14.2988 | V | 0 | P
| 2025-08-30 01:00 | 54.063 | T | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P | 53.5705 | T | Gas Natural | 13.7422 | V | 0 | P | 40.5751 | T | Gas Natural | 13.8585 | V | 0 | P | 40.5869 | T | Gas Natural | 14.1398 | V | 0 | P
| 2025-08-30 02:00 | 52.4709 | T | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P | 51.0838 | T | Gas Natural | 13.7422 | V | 0 | P | 29.0176 | T | Gas Natural | 14.1907 | V | 0 | P | 28.9999 | T | Gas Natural | 14.5486 | V | 0 | P
| 2025-08-30 03:00 | 52.1454 | T | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P | 51.4103 | T | Gas Natural | 13.7422 | V | 0 | P | 22.8423 | T | Gas Natural | 14.5516 | V | 0 | P | 22.8722 | T | Gas Natural | 14.8203 | V | 0 | P
| 2025-08-30 04:00 | 56.6588 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P | 55.6936 | V | Gas Natural | 13.7422 | V | 0 | P | 25.0122 | T | Gas Natural | 14.3432 | V | 0 | P | 24.9332 | T | Gas Natural | 14.8203 | V | 0 | P
| 2025-08-30 05:00 | 57.2727 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P | 57.4079 | V | Gas Natural | 13.7422 | V | 0 | P | 24.843 | T | Gas Natural | 14.3203 | V | 0 | P | 24.823 | T | Gas Natural | 14.8203 | V | 0 | P
| 2025-08-30 06:00 | 57.1163 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P | 57.1828 | V | Gas Natural | 13.7422 | V | 0 | P | 23.7306 | T | Gas Natural | 14.5363 | V | 0 | P | 23.7373 | T | Gas Natural | 14.8203 | V | 0 | P
| 2025-08-30 07:00 | 58.8584 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P | 59.2888 | V | Gas Natural | 13.7422 | V | 0 | P | 29.4619 | T | Gas Natural | 14.3849 | V | 0 | P | 29.4587 | T | Gas Natural | 14.7502 | V | 0 | P
| 2025-08-30 08:00 | 59.5294 | V | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P | 59.5531 | V | Gas Natural | 13.7422 | V | 0 | P | 27.9632 | T | Gas Natural | 14.3203 | V | 0 | P | 27.9398 | T | Gas Natural | 14.5703 | V | 0 | P
| 2025-08-30 09:00 | 56.722 | T | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P | 55.7489 | T | Gas Natural | 13.7422 | V | 0 | P | 23.4815 | T | Gas Natural | 14.555 | V | 0 | P | 23.4101 | T | Gas Natural | 14.812 | V | 0 | P
| 2025-08-30 10:00 | 46.8488 | T | Gas Natural | 14.0312 | V | 0 | P | 45.8282 | T | Gas Natural | 13.7422 | V | 0 | P | 23.8416 | T | Gas Natural | 14.5703 | V | 0 | P | 23.8122 | T | Gas Natural | 14.8203 | V | 0 | P
| 2025-08-30 11:00 | 38.7708 | T | Gas Natural | 14.2153 | V | 0 | P | 38.1131 | T | Gas Natural | 13.9065 | V | 0 | P | 24.4432 | T | Gas Natural | 14.5703 | V | 0 | P | 24.4458 | T | Gas Natural | 14.8203 | V | 0 | P
| 2025-08-30 12:00 | 42.8938 | T | Gas Natural | 14.1252 | V | 0 | P | 42.9231 | T | Gas Natural | 13.595 | V | 0 | P | 29.101 | T | Gas Natural | 14.3387 | V | 0 | P | 29.0846 | T | Gas Natural | 14.6731 | V | 0 | P
| 2025-08-30 13:00 | 46.1709 | T | Gas Natural | 14.0391 | V | 0 | P | 45.9651 | T | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 31.0422 | T | Gas Natural | 14.3203 | V | 0 | P | 31.046 | T | Gas Natural | 14.5703 | V | 0 | P
| 2025-08-30 14:00 | 40.7414 | T | Gas Natural | 14.0905 | V | 0 | P | 40.1077 | T | Gas Natural | 13.722 | V | 0 | P | 24.7885 | T | Gas Natural | 14.5582 | V | 0 | P | 24.7716 | T | Gas Natural | 14.8155 | V | 0 | P
| 2025-08-30 15:00 | 36.5793 | T | Gas Natural | 14.4912 | V | 0 | P | 36.0091 | T | Gas Natural | 14.0243 | V | 0 | P | 23.7763 | T | Gas Natural | 14.5703 | V | 0 | P | 23.7436 | T | Gas Natural | 14.8203 | V | 0 | P
| 2025-08-30 16:00 | 36.5304 | T | Gas Natural | 14.5543 | V | 0 | P | 35.9442 | T | Gas Natural | 14.1114 | V | 0 | P | 23.9437 | T | Gas Natural | 14.5703 | V | 0 | P | 23.908 | T | Gas Natural | 14.8203 | V | 0 | P
| 2025-08-30 17:00 | 38.894 | T | Gas Natural | 14.3974 | V | 0 | P | 39.5115 | T | Gas Natural | 13.7823 | V | 0 | P | 30.6917 | T | Gas Natural | 14.4606 | V | 0 | P | 30.6584 | T | Gas Natural | 14.7399 | V | 0 | P
| 2025-08-30 18:00 | 41.9349 | T | Gas Natural | 14.2397 | V | 0 | P | 42.9062 | T | Gas Natural | 13.6082 | V | 0 | P | 44.3493 | T | Gas Natural | 13.7907 | V | 0 | P | 44.362 | T | Gas Natural | 14.1255 | V | 0 | P
| 2025-08-30 19:00 | 49.8053 | T | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P | 50.5258 | T | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 61.5914 | V | Gas Natural | 13.5703 | V | 0 | P | 61.5725 | V | Gas Natural | 13.8203 | V | 0 | P
| 2025-08-30 20:00 | 54.4452 | T | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P | 54.5284 | T | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 65.7223 | V | Gas Natural | 13.5703 | V | 0 | P | 65.8263 | V | Gas Natural | 13.8203 | V | 0 | P
| 2025-08-30 21:00 | 55.1273 | T | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P | 54.0166 | T | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 52.9183 | T | Gas Natural | 13.5717 | V | 0 | P | 52.9193 | T | Gas Natural | 13.8356 | V | 0 | P
| 2025-08-30 22:00 | 51.6233 | T | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P | 51.6988 | T | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 35.4964 | T | Gas Natural | 14.0028 | V | 0 | P | 35.5222 | T | Gas Natural | 14.3921 | V | 0 | P
| 2025-08-30 23:00 | 60.3204 | V | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P | 60.5562 | V | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 46.6789 | T | Gas Natural | 13.5934 | V | 0 | P | 46.6451 | T | Gas Natural | 13.8655 | V | 0 | P
| 2025-08-31 | 58.5816 | V | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P | 57.298 | V | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 38.2048 | T | Gas Natural | 13.8314 | V | 0 | P | 38.2225 | T | Gas Natural | 14.1557 | V | 0 | P
| 2025-08-31 01:00 | 55.6938 | T | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P | 54.8574 | T | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 27.3376 | T | Gas Natural | 14.2288 | V | 0 | P | 27.3519 | T | Gas Natural | 14.6719 | V | 0 | P
| 2025-08-31 02:00 | 50.7696 | T | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P | 49.8632 | T | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 24.088 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 24.1235 | T | Gas Natural | 14.8281 | V | 0 | P
| 2025-08-31 03:00 | 51.7323 | T | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P | 51.1322 | T | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 26.107 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 26.1514 | T | Gas Natural | 14.8281 | V | 0 | P
| 2025-08-31 04:00 | 48.4709 | T | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P | 47.1725 | T | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 23.4827 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 23.6501 | T | Gas Natural | 14.8281 | V | 0 | P
| 2025-08-31 05:00 | 46.7419 | T | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P | 45.6596 | T | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 23.7937 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 23.7268 | T | Gas Natural | 14.8281 | V | 0 | P
| 2025-08-31 06:00 | 45.4197 | T | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P | 45.6498 | T | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 25.4217 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 25.3588 | T | Gas Natural | 14.8281 | V | 0 | P
| 2025-08-31 07:00 | 46.5803 | T | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P | 46.9843 | T | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 29.7499 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 29.725 | T | Gas Natural | 14.6073 | V | 0 | P
| 2025-08-31 08:00 | 47.2261 | T | Gas Natural | 14.0234 | V | 0 | P | 47.2344 | T | Gas Natural | 13.4922 | V | 0 | P | 30.0418 | T | Gas Natural | 14.3281 | V | 0 | P | 30.0675 | T | Gas Natural | 14.5781 | V | 0 | P
| 2025-08-31 09:00 | 39.3164 | T | Gas Natural | 14.3053 | V | 0 | P | 37.8141 | T | Gas Natural | 13.8406 | V | 0 | P | 23.508 | T | Gas Natural | 14.541 | V | 0 | P | 23.4811 | T | Gas Natural | 14.8253 | V | 0 | P
| 2025-08-31 10:00 | 36.0494 | T | Gas Natural | 14.5234 | V | 0 | P | 35.0897 | T | Gas Natural | 14.0745 | V | 0 | P | 23.2325 | T | Gas Natural | 14.5781 | V | 0 | P | 23.2477 | T | Gas Natural | 14.8281 | V | 0 | P
| 2025-08-31 11:00 | 34.7029 | T | Gas Natural | 14.612 | V | 0 | P | 34.0293 | T | Gas Natural | 14.2873 | V | 0 | P | 23.0545 | T | Gas Natural | 14.5781 | V | 0 | P | 23.0579 | T | Gas Natural | 14.8281 | V | 0 | P
| 2025-08-31 12:00 | 31.1801 | T | Gas Natural | 15.0376 | V | 0 | P | 30.5119 | T | Gas Natural | 14.5 | V | 0 | P | 22.7814 | T | Gas Natural | 14.5781 | V | 0 | P | 22.8262 | T | Gas Natural | 14.8281 | V | 0 | P
| 2025-08-31 13:00 | 30.6509 | T | Gas Natural | 15.0391 | V | 0 | P | 29.8591 | T | Gas Natural | 14.6305 | V | 0 | P | 23.2307 | T | Gas Natural | 14.5781 | V | 0 | P | 23.1328 | T | Gas Natural | 14.8281 | V | 0 | P
| 2025-08-31 14:00 | 30.1255 | T | Gas Natural | 15.0391 | V | 0 | P | 29.452 | T | Gas Natural | 14.75 | V | 0 | P | 23 | T | Gas Natural | 14.5781 | V | 0 | P | 22.9654 | T | Gas Natural | 14.8281 | V | 0 | P
| 2025-08-31 15:00 | 28.2205 | T | Gas Natural | 15.2275 | V | 0 | P | 27.4826 | T | Gas Natural | 14.8434 | V | 0 | P | 23.0831 | T | Gas Natural | 14.5781 | V | 0 | P | 23.0748 | T | Gas Natural | 14.8281 | V | 0 | P
| 2025-08-31 16:00 | 25.2179 | T | Gas Natural | 15.5469 | V | 0 | P | 24.5401 | T | Gas Natural | 15.2483 | V | 0 | P | 35.4521 | T | Gas Natural | 14.1659 | V | 0 | P | 35.4416 | T | Gas Natural | 14.513 | V | 0 | P
| 2025-08-31 17:00 | 32.7332 | T | Gas Natural | 14.9171 | V | 0 | P | 32.5944 | T | Gas Natural | 14.4678 | V | 0 | P | 52.6668 | T | Gas Natural | 13.5625 | V | 0 | P | 52.6357 | T | Gas Natural | 13.8203 | V | 0 | P
| 2025-08-31 18:00 | 49.7218 | T | Gas Natural | 14.1392 | V | 0 | P | 50.503 | T | Gas Natural | 13.576 | V | 0 | P | 65.4987 | V | Gas Natural | 13.3934 | V | 0 | P | 65.4999 | V | Gas Natural | 13.8203 | V | 0 | P
| 2025-08-31 19:00 | 63.664 | V | Gas Natural | 14.0469 | V | 0 | P | 64.4958 | V | Gas Natural | 13.4844 | V | 0 | P | 66.6993 | V | Gas Natural | 13.3125 | V | 0 | P | 66.7268 | V | Gas Natural | 13.8203 | V | 0 | P
| 2025-08-31 20:00 | 65.604 | V | Gas Natural | 14.0469 | V | 0 | P | 67.3114 | V | Gas Natural | 13.4844 | V | 0 | P | 66.829 | V | Gas Natural | 13.3125 | V | 0 | P | 67.3561 | V | Gas Natural | 13.6759 | V | 0 | P
| 2025-08-31 21:00 | 65.3565 | V | Gas Natural | 14.0469 | V | 0 | P | 65.7587 | V | Gas Natural | 13.4844 | V | 0 | P | 63.251 | V | Gas Natural | 13.3125 | V | 0 | P | 63.763 | V | Gas Natural | 13.7064 | V | 0 | P
| 2025-08-31 22:00 | 62.3955 | V | Gas Natural | 14.0469 | V | 0 | P | 61.4461 | V | Gas Natural | 13.4844 | V | 0 | P | 45.3851 | T | Gas Natural | 13.4677 | V | 0 | P | 45.4031 | T | Gas Natural | 13.9385 | V | 0 | P
| 2025-08-31 23:00 | 63.2116 | V | Gas Natural | 14.0469 | V | 0 | P | 62.4496 | V | Gas Natural | 13.4844 | V | 0 | P | 35.571 | T | Gas Natural | 13.9364 | V | 0 | P | 35.5392 | T | Gas Natural | 14.2885 | V | 0 | P

## Dades MCT (hidden)
\\PI-CAST-S1
2025-01-01
2025-08-31 23:59 |  | CT_TG11 | [7 empty] | CT_TG12 | [7 empty] | CT_TG21 | [7 empty] | CT_TG22
|  | CO |  | CO Bypass |  | NOx |  | NOx Bypass |  | CO |  | CO Bypass |  | NOx |  | NOx Bypass |  | CO |  | CO Bypass |  | NOx |  | NOx Bypass |  | CO |  | CO Bypass |  | NOx |  | NOx Bypass
|  | Valor | Flag | Valor | Flag | Valor | Flag | Valor | Flag | Valor | Flag | Valor | Flag | Valor | Flag | Valor | Flag | Valor | Flag | Valor | Flag | Valor | Flag | Valor | Flag | Valor | Flag | Valor | Flag | Valor | Flag | Valor | Flag
| Número de valores: | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831 | 5831
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG11-PAI_AO2020-PAI_TG11-CO-Validado_1H | 2025-01-01 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
\\PI-CAST-S1\GENERACION\CCGT\Cas Tresorer\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_TG11\PAI_AO2020\PAI_TG11-CO¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-01 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG11-PAI_AO2020-PAI_TG11-CO Bypass-Validado_1H | 2025-01-01 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
\\PI-CAST-S1\GENERACION\CCGT\Cas Tresorer\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_TG11\PAI_AO2020\PAI_TG11-CO Bypass¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-01 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG11-PAI_AO2020-PAI_TG11-NOx-Validado_1H | 2025-01-01 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
\\PI-CAST-S1\GENERACION\CCGT\Cas Tresorer\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_TG11\PAI_AO2020\PAI_TG11-NOx¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-01 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG11-PAI_AO2020-PAI_TG11-NOx Bypass-Validado_1H | 2025-01-01 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
\\PI-CAST-S1\GENERACION\CCGT\Cas Tresorer\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_TG11\PAI_AO2020\PAI_TG11-NOx Bypass¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-01 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG12-PAI_AO2020-PAI_TG12-CO-Validado_1H | 2025-01-01 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
\\PI-CAST-S1\GENERACION\CCGT\Cas Tresorer\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_TG12\PAI_AO2020\PAI_TG12-CO¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-01 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG12-PAI_AO2020-PAI_TG12-CO Bypass-Validado_1H | 2025-01-01 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
\\PI-CAST-S1\GENERACION\CCGT\Cas Tresorer\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_TG12\PAI_AO2020\PAI_TG12-CO Bypass¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-01 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG12-PAI_AO2020-PAI_TG12-NOx-Validado_1H | 2025-01-01 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
\\PI-CAST-S1\GENERACION\CCGT\Cas Tresorer\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_TG12\PAI_AO2020\PAI_TG12-NOx¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-01 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG12-PAI_AO2020-PAI_TG12-NOx Bypass-Validado_1H | 2025-01-01 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
\\PI-CAST-S1\GENERACION\CCGT\Cas Tresorer\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_TG12\PAI_AO2020\PAI_TG12-NOx Bypass¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-01 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG21-PAI_AO2020-PAI_TG21-CO-Validado_1H | 2025-01-01 16:00 | 0 | V | 0 | P | 13.6652 | V | 0 | P | 1.2201 | V | 0 | P | 13.0681 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
\\PI-CAST-S1\GENERACION\CCGT\Cas Tresorer\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_TG21\PAI_AO2020\PAI_TG21-CO¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-01 17:00 | 0 | V | 0 | P | 14.1174 | V | 0 | P | 1.2992 | V | 0 | P | 15.8065 | V | 0 | P | 2.2597 | V | 0 | P | 20.0504 | V | 0 | P | 1.1231 | V | 0 | P | 18.2338 | V | 0 | P
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG21-PAI_AO2020-PAI_TG21-CO Bypass-Validado_1H | 2025-01-01 18:00 | 0 | V | 0 | P | 14.4616 | V | 0 | P | 1.3351 | V | 0 | P | 16.2299 | V | 0 | P | 2.2971 | V | 0 | P | 20.8389 | V | 0 | P | 1.2622 | V | 0 | P | 19.3595 | V | 0 | P
\\PI-CAST-S1\GENERACION\CCGT\Cas Tresorer\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_TG21\PAI_AO2020\PAI_TG21-CO Bypass¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-01 19:00 | 0 | V | 0 | P | 14.4616 | V | 0 | P | 1.3476 | V | 0 | P | 15.9528 | V | 0 | P | 2.3266 | V | 0 | P | 20.3025 | V | 0 | P | 1.2971 | V | 0 | P | 19.4235 | V | 0 | P
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG21-PAI_AO2020-PAI_TG21-NOx-Validado_1H | 2025-01-01 20:00 | 0 | V | 0 | P | 14.4616 | V | 0 | P | 1.3659 | V | 0 | P | 15.7432 | V | 0 | P | 2.3542 | V | 0 | P | 19.7945 | V | 0 | P | 1.4552 | V | 0 | P | 19.3291 | V | 0 | P
\\PI-CAST-S1\GENERACION\CCGT\Cas Tresorer\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_TG21\PAI_AO2020\PAI_TG21-NOx¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-01 21:00 | 0 | V | 0 | P | 14.4616 | V | 0 | P | 1.4055 | V | 0 | P | 15.1891 | V | 0 | P | 2.3847 | V | 0 | P | 19.4333 | V | 0 | P | 1.3862 | V | 0 | P | 18.4679 | V | 0 | P
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG21-PAI_AO2020-PAI_TG21-NOx Bypass-Validado_1H | 2025-01-01 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
\\PI-CAST-S1\GENERACION\CCGT\Cas Tresorer\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_TG21\PAI_AO2020\PAI_TG21-NOx Bypass¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-01 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG22-PAI_AO2020-PAI_TG22-CO-Validado_1H | 2025-01-02 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
\\PI-CAST-S1\GENERACION\CCGT\Cas Tresorer\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_TG22\PAI_AO2020\PAI_TG22-CO¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-02 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG22-PAI_AO2020-PAI_TG22-CO Bypass-Validado_1H | 2025-01-02 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
\\PI-CAST-S1\GENERACION\CCGT\Cas Tresorer\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_TG22\PAI_AO2020\PAI_TG22-CO Bypass¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-02 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG22-PAI_AO2020-PAI_TG22-NOx-Validado_1H | 2025-01-02 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
\\PI-CAST-S1\GENERACION\CCGT\Cas Tresorer\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_TG22\PAI_AO2020\PAI_TG22-NOx¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-02 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG22-PAI_AO2020-PAI_TG22-NOx Bypass-Validado_1H | 2025-01-02 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
\\PI-CAST-S1\GENERACION\CCGT\Cas Tresorer\Medio Ambiente\Emisiones\PAI_TG22\PAI_AO2020\PAI_TG22-NOx Bypass¦Codigo Validacion ADMON | 2025-01-02 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-02 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-02 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-02 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-02 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-02 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-02 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-02 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-02 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-02 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-02 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-02 18:00 | 0 | V | 0 | P | 14.5936 | V | 0 | P | 1.2382 | V | 0 | P | 14.7442 | V | 0 | P | 2.4317 | V | 0 | P | 20.3663 | V | 0 | P | 1.298 | V | 0 | P | 18.5058 | V | 0 | P
| 2025-01-02 19:00 | 0 | V | 0 | P | 14.5936 | V | 0 | P | 1.2794 | V | 0 | P | 15.2651 | V | 0 | P | 2.4247 | V | 0 | P | 19.9796 | V | 0 | P | 1.4578 | V | 0 | P | 18.9839 | V | 0 | P
| 2025-01-02 20:00 | 0 | V | 0 | P | 14.5936 | V | 0 | P | 1.3067 | V | 0 | P | 15.9048 | V | 0 | P | 2.4537 | V | 0 | P | 19.9968 | V | 0 | P | 1.3735 | V | 0 | P | 19.0947 | V | 0 | P
| 2025-01-02 21:00 | 0 | V | 0 | P | 14.5936 | V | 0 | P | 1.2871 | V | 0 | P | 15.9709 | V | 0 | P | 2.4512 | V | 0 | P | 20.0439 | V | 0 | P | 1.3047 | V | 0 | P | 18.8249 | V | 0 | P
| 2025-01-02 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 2.3923 | V | 0 | P | 20.0771 | V | 0 | P | 1.4571 | V | 0 | P | 17.6696 | V | 0 | P
| 2025-01-02 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-03 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-03 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-03 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-03 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-03 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-03 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-03 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-03 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-03 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 2.6858 | V | 0 | P | 20.9884 | V | 0 | P | 1.4703 | V | 0 | P | 19.4427 | V | 0 | P
| 2025-01-03 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-03 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-03 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-03 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-03 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-03 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-03 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-03 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-03 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-03 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 2.3329 | V | 0 | P | 19.9829 | V | 0 | P | 1.2351 | V | 0 | P | 19.363 | V | 0 | P
| 2025-01-03 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 2.3707 | V | 0 | P | 20.7652 | V | 0 | P | 1.2348 | V | 0 | P | 19.9998 | V | 0 | P
| 2025-01-03 20:00 | 0 | V | 0 | P | 11.9046 | V | 0 | P | 1.1456 | V | 0 | P | 12.6465 | V | 0 | P | 2.4173 | V | 0 | P | 20.9088 | V | 0 | P | 1.2538 | V | 0 | P | 19.9959 | V | 0 | P
| 2025-01-03 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 2.431 | V | 0 | P | 20.3953 | V | 0 | P | 1.2699 | V | 0 | P | 18.8757 | V | 0 | P
| 2025-01-03 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-03 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-04 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-04 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-04 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-04 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-04 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-04 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-04 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-04 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-04 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-04 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-04 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-04 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-04 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-04 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-04 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-04 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-04 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-04 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-04 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-04 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 2.3883 | V | 0 | P | 19.9552 | V | 0 | P | 1.2019 | V | 0 | P | 18.6279 | V | 0 | P
| 2025-01-04 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 2.4203 | V | 0 | P | 20.6865 | V | 0 | P | 1.3111 | V | 0 | P | 19.8125 | V | 0 | P
| 2025-01-04 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 2.4516 | V | 0 | P | 20.4241 | V | 0 | P | 1.3677 | V | 0 | P | 18.9265 | V | 0 | P
| 2025-01-04 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-04 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-05 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-05 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-05 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-05 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-05 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-05 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-05 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-05 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-05 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-05 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-05 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-05 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-05 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-05 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-05 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-05 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-05 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-05 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 2.3552 | V | 0 | P | 19.7056 | V | 0 | P | 1.0659 | V | 0 | P | 17.9628 | V | 0 | P
| 2025-01-05 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-05 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-05 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-05 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-05 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-05 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-06 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-06 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-06 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-06 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-06 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-06 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-06 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-06 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-06 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-06 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-06 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-06 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-06 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-06 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-06 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-06 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-06 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-06 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-06 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-06 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-06 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-06 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-06 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-06 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-07 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-07 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-07 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-07 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-07 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-07 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-07 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-07 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-07 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-07 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-07 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-07 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-07 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-07 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-07 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-07 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-07 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-07 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-07 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 2.2728 | V | 0 | P | 20.1751 | V | 0 | P | 0.97202 | V | 0 | P | 18.8991 | V | 0 | P
| 2025-01-07 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 2.3039 | V | 0 | P | 20.9486 | V | 0 | P | 1.039 | V | 0 | P | 20.6413 | V | 0 | P
| 2025-01-07 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 2.2846 | V | 0 | P | 20.7515 | V | 0 | P | 1.0849 | V | 0 | P | 20.1759 | V | 0 | P
| 2025-01-07 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 2.248 | V | 0 | P | 20.1214 | V | 0 | P | 0.91071 | V | 0 | P | 18.957 | V | 0 | P
| 2025-01-07 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-07 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-08 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-08 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-08 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-08 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-08 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-08 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-08 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-08 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-08 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-08 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-08 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-08 11:00 | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-08 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-08 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-08 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-08 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 2.4753 | V | 0 | P | 19.8039 | V | 0 | P | 0.99441 | V | 0 | P | 18.1019 | V | 0 | P
| 2025-01-08 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-08 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-08 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-08 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-08 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 2.3625 | V | 0 | P | 19.3335 | V | 0 | P | 0.9024 | V | 0 | P | 17.207 | V | 0 | P
| 2025-01-08 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-08 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-08 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-09 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-09 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-09 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-09 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-09 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-09 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-09 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-09 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-09 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 2.4339 | V | 0 | P | 20.2689 | V | 0 | P | 0.92294 | V | 0 | P | 19.288 | V | 0 | P
| 2025-01-09 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-09 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-09 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-09 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-09 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-09 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-09 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-09 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-09 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-09 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-09 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 2.465 | V | 0 | P | 20.1461 | V | 0 | P | 0.99584 | V | 0 | P | 17.8455 | V | 0 | P
| 2025-01-09 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 2.4451 | V | 0 | P | 20.0893 | V | 0 | P | 1.0715 | V | 0 | P | 17.8984 | V | 0 | P
| 2025-01-09 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-09 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-09 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-10 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-10 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-10 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-10 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-10 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-10 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-10 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-10 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 2.4492 | V | 0 | P | 22.471 | V | 0 | P | 1.0822 | V | 0 | P | 22.4705 | V | 0 | P
| 2025-01-10 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 2.4079 | V | 0 | P | 20.6923 | V | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P
| 2025-01-10 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 2.4158 | V | 0 | P | 20.4527 | V | 0 | P | 1.5629 | V | 0 | P | 19.1104 | V | 0 | P
| 2025-01-10 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-10 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-10 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-10 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-10 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-10 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-10 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-10 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-10 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 2.3593 | V | 0 | P | 20.1052 | V | 0 | P | 1.3096 | V | 0 | P | 18.3831 | V | 0 | P
| 2025-01-10 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 2.3342 | V | 0 | P | 19.7177 | V | 0 | P | 1.452 | V | 0 | P | 19.0686 | V | 0 | P
| 2025-01-10 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 2.3151 | V | 0 | P | 19.5077 | V | 0 | P | 1.2889 | V | 0 | P | 18.8419 | V | 0 | P
| 2025-01-10 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 2.3102 | V | 0 | P | 19.7125 | V | 0 | P | 1.3414 | V | 0 | P | 17.5324 | V | 0 | P
| 2025-01-10 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-10 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-11 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-11 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-11 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-11 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-11 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-11 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-11 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-11 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-11 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-11 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-11 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-11 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-11 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-11 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-11 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-11 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-11 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-11 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-11 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-11 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-11 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-11 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-11 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-11 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-12 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-12 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-12 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-12 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-12 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-12 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-12 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-12 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-12 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-12 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-12 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-12 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-12 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-12 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-12 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-12 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-12 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-12 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-12 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-12 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-12 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-12 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-12 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-12 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-13 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-13 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-13 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-13 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-13 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-13 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-13 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-13 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-13 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 2.5894 | V | 0 | P | 22.2973 | V | 0 | P | 1.3387 | V | 0 | P | 21.364 | V | 0 | P
| 2025-01-13 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 2.5352 | V | 0 | P | 21.0399 | V | 0 | P | 1.3921 | V | 0 | P | 20.0085 | V | 0 | P
| 2025-01-13 10:00 | 0.57902 | V | 0 | P | 11.4082 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 14.4216 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-13 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-13 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-13 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-13 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-13 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-13 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-13 17:00 | 0.55865 | V | 0 | P | 14.8829 | V | 0 | P | 1.7035 | V | 0 | P | 17.564 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-13 18:00 | 0.59116 | V | 0 | P | 14.9252 | V | 0 | P | 1.714 | V | 0 | P | 18.2888 | V | 0 | P | 2.4329 | V | 0 | P | 21.6555 | V | 0 | P | 1.2554 | V | 0 | P | 20.9288 | V | 0 | P
| 2025-01-13 19:00 | 0.56461 | V | 0 | P | 14.9252 | V | 0 | P | 1.6838 | V | 0 | P | 17.9733 | V | 0 | P | 2.4701 | V | 0 | P | 22.0016 | V | 0 | P | 1.2054 | V | 0 | P | 21.4928 | V | 0 | P
| 2025-01-13 20:00 | 0.58711 | V | 0 | P | 14.9252 | V | 0 | P | 1.6583 | V | 0 | P | 17.9916 | V | 0 | P | 2.5103 | V | 0 | P | 21.789 | V | 0 | P | 1.2087 | V | 0 | P | 21.5778 | V | 0 | P
| 2025-01-13 21:00 | 0.62005 | V | 0 | P | 14.9252 | V | 0 | P | 1.6565 | V | 0 | P | 17.4064 | V | 0 | P | 2.5163 | V | 0 | P | 21.3903 | V | 0 | P | 1.3049 | V | 0 | P | 21.2313 | V | 0 | P
| 2025-01-13 22:00 | 0.6067 | V | 0 | P | 12.8747 | V | 0 | P | 1.5699 | V | 0 | P | 14.8862 | V | 0 | P | 2.5363 | V | 0 | P | 20.9296 | V | 0 | P | 1.2068 | V | 0 | P | 19.7907 | V | 0 | P
| 2025-01-13 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-14 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-14 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-14 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-14 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-14 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-14 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-14 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-14 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 2.4918 | V | 0 | P | 21.6224 | V | 0 | P | 1.1425 | V | 0 | P | 21.1018 | V | 0 | P
| 2025-01-14 08:00 | 0.5086 | V | 0 | P | 14.7761 | V | 0 | P | 1.415 | V | 0 | P | 16.5184 | V | 0 | P | 2.4591 | V | 0 | P | 21.0744 | V | 0 | P | 1.0059 | V | 0 | P | 20.9903 | V | 0 | P
| 2025-01-14 09:00 | 0.4876 | V | 0 | P | 14.1766 | V | 0 | P | 1.4172 | V | 0 | P | 16.758 | V | 0 | P | 2.4071 | V | 0 | P | 20.0667 | V | 0 | P | 1.1038 | V | 0 | P | 20.225 | V | 0 | P
| 2025-01-14 10:00 | 0.56539 | V | 0 | P | 13.9004 | V | 0 | P | 1.4119 | V | 0 | P | 17.3321 | V | 0 | P | 2.3739 | V | 0 | P | 21.014 | V | 0 | P | 1.2251 | V | 0 | P | 20.8737 | V | 0 | P
| 2025-01-14 11:00 | 0.52175 | V | 0 | P | 15.506 | V | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0.93108 | V | 0 | P | 19.5059 | V | 0 | P
| 2025-01-14 12:00 | 0.37946 | V | 0 | P | 15.4331 | V | 0 | P | 1.7457 | V | 0 | P | 16.3096 | V | 0 | P | 2.7094 | V | 0 | P | 20.4682 | V | 0 | P | 1.0126 | V | 0 | P | 19.3114 | V | 0 | P
| 2025-01-14 13:00 | 0.43481 | V | 0 | P | 15.4109 | V | 0 | P | 1.6756 | V | 0 | P | 16.8155 | V | 0 | P | 2.6963 | V | 0 | P | 20.5322 | V | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P
| 2025-01-14 14:00 | 0.37483 | V | 0 | P | 14.7188 | V | 0 | P | 1.622 | V | 0 | P | 15.2046 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-14 15:00 | 0.37822 | V | 0 | P | 15.0937 | V | 0 | P | 1.5973 | V | 0 | P | 15.2872 | V | 0 | P | 2.7107 | V | 0 | P | 20.0651 | V | 0 | P | 2.7047 | V | 0 | P | 18.236 | V | 0 | P
| 2025-01-14 16:00 | 0.36216 | V | 0 | P | 15.758 | V | 0 | P | 1.6299 | V | 0 | P | 17.4702 | V | 0 | P | 2.723 | V | 0 | P | 20.1345 | V | 0 | P | 2.7261 | V | 0 | P | 19.4232 | V | 0 | P
| 2025-01-14 17:00 | 0.35627 | V | 0 | P | 15.7715 | V | 0 | P | 1.6317 | V | 0 | P | 18.1346 | V | 0 | P | 2.7396 | V | 0 | P | 20.3132 | V | 0 | P | 2.7372 | V | 0 | P | 20.0924 | V | 0 | P
| 2025-01-14 18:00 | 0.38597 | V | 0 | P | 15.7715 | V | 0 | P | 1.623 | V | 0 | P | 18.114 | V | 0 | P | 2.7823 | V | 0 | P | 20.2767 | V | 0 | P | 2.736 | V | 0 | P | 20.1266 | V | 0 | P
| 2025-01-14 19:00 | 0.45608 | V | 0 | P | 15.7715 | V | 0 | P | 1.637 | V | 0 | P | 18.4522 | V | 0 | P | 2.8111 | V | 0 | P | 21.0719 | V | 0 | P | 2.7999 | V | 0 | P | 20.7134 | V | 0 | P
| 2025-01-14 20:00 | 0.51938 | V | 0 | P | 15.9051 | V | 0 | P | 1.6528 | V | 0 | P | 18.3662 | V | 0 | P | 2.8814 | V | 0 | P | 21.0471 | V | 0 | P | 2.8031 | V | 0 | P | 20.7337 | V | 0 | P
| 2025-01-14 21:00 | 0.52907 | V | 0 | P | 16.4252 | V | 0 | P | 1.6212 | V | 0 | P | 17.0975 | V | 0 | P | 2.9349 | V | 0 | P | 20.4398 | V | 0 | P | 2.8289 | V | 0 | P | 19.6792 | V | 0 | P
| 2025-01-14 22:00 | 0.55245 | V | 0 | P | 15.9185 | V | 0 | P | 1.5681 | V | 0 | P | 14.8671 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-14 23:00 | 0.4995 | V | 0 | P | 12.6696 | V | 0 | P | 1.5181 | V | 0 | P | 13.6214 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-15 | 1.1396 | V | 0 | P | 9.9545 | V | 0 | P | 1.5476 | V | 0 | P | 12.7122 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-15 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-15 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-15 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-15 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-15 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-15 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-15 07:00 | 0.92204 | V | 0 | P | 16.1238 | V | 0 | P | 1.6586 | V | 0 | P | 15.6855 | V | 0 | P | 3.3773 | V | 0 | P | 21.3039 | V | 0 | P | 2.9594 | V | 0 | P | 19.2222 | V | 0 | P
| 2025-01-15 08:00 | 0.75949 | V | 0 | P | 17.314 | V | 0 | P | 1.7219 | V | 0 | P | 16.5225 | V | 0 | P | 3.4333 | V | 0 | P | 21.2043 | V | 0 | P | 3.0027 | V | 0 | P | 19.3058 | V | 0 | P
| 2025-01-15 09:00 | 0.73312 | V | 0 | P | 16.6423 | V | 0 | P | 1.8027 | V | 0 | P | 16.1027 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-15 10:00 | 0.61945 | V | 0 | P | 14.7032 | V | 0 | P | 1.7524 | V | 0 | P | 14.6512 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-15 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-15 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-15 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-15 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-15 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-15 16:00 | 0.3615 | V | 0 | P | 15.2669 | V | 0 | P | 1.5747 | V | 0 | P | 16.511 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-15 17:00 | 0.37853 | V | 0 | P | 15.6081 | V | 0 | P | 1.5962 | V | 0 | P | 17.9066 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-15 18:00 | 0.39495 | V | 0 | P | 15.6081 | V | 0 | P | 1.588 | V | 0 | P | 17.4337 | V | 0 | P | 2.9419 | V | 0 | P | 21.1103 | V | 0 | P | 2.8427 | V | 0 | P | 19.6649 | V | 0 | P
| 2025-01-15 19:00 | 0.46146 | V | 0 | P | 15.7658 | V | 0 | P | 1.5924 | V | 0 | P | 16.7439 | V | 0 | P | 2.9989 | V | 0 | P | 21.0835 | V | 0 | P | 2.8894 | V | 0 | P | 19.6777 | V | 0 | P
| 2025-01-15 20:00 | 0.51436 | V | 0 | P | 15.9912 | V | 0 | P | 1.6375 | V | 0 | P | 16.3794 | V | 0 | P | 3.1027 | V | 0 | P | 21.1493 | V | 0 | P | 2.8083 | V | 0 | P | 18.6051 | V | 0 | P
| 2025-01-15 21:00 | 0.59113 | V | 0 | P | 15.9228 | V | 0 | P | 1.6474 | V | 0 | P | 16.152 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-15 22:00 | 0.5338 | V | 0 | P | 15.104 | V | 0 | P | 1.5878 | V | 0 | P | 15.1051 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-15 23:00 | 0.45029 | V | 0 | P | 14.9246 | V | 0 | P | 1.5522 | V | 0 | P | 14.9241 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-16 | 0.40539 | V | 0 | P | 12.7209 | V | 0 | P | 1.4629 | V | 0 | P | 13.8884 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-16 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-16 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-16 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-16 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-16 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-16 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-16 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 3.1394 | V | 0 | P | 21.1163 | V | 0 | P | 2.8537 | V | 0 | P | 20.0101 | V | 0 | P
| 2025-01-16 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 3.1003 | V | 0 | P | 21.2134 | V | 0 | P | 2.7716 | V | 0 | P | 20.4063 | V | 0 | P
| 2025-01-16 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 3.1229 | V | 0 | P | 20.7442 | V | 0 | P | 2.8514 | V | 0 | P | 18.9651 | V | 0 | P
| 2025-01-16 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-16 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-16 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-16 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-16 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-16 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-16 16:00 | 0.38268 | V | 0 | P | 15.4636 | V | 0 | P | 1.5143 | V | 0 | P | 15.4187 | V | 0 | P | 2.8422 | V | 0 | P | 20.0863 | V | 0 | P | 2.7732 | V | 0 | P | 18.4025 | V | 0 | P
| 2025-01-16 17:00 | 0.37983 | V | 0 | P | 15.2812 | V | 0 | P | 1.5361 | V | 0 | P | 15.6026 | V | 0 | P | 2.851 | V | 0 | P | 20.0605 | V | 0 | P | 2.7551 | V | 0 | P | 18.4326 | V | 0 | P
| 2025-01-16 18:00 | 0.39599 | V | 0 | P | 15.4753 | V | 0 | P | 1.5192 | V | 0 | P | 15.7798 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-16 19:00 | 0.38118 | V | 0 | P | 14.5214 | V | 0 | P | 1.5163 | V | 0 | P | 14.9442 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-16 20:00 | 0.33807 | V | 0 | P | 13.741 | V | 0 | P | 1.502 | V | 0 | P | 14.5266 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-16 21:00 | 0.39446 | V | 0 | P | 14.7648 | V | 0 | P | 1.531 | V | 0 | P | 14.8901 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-16 22:00 | 0.34291 | V | 0 | P | 15.0721 | V | 0 | P | 1.5566 | V | 0 | P | 16.2769 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-16 23:00 | 0.37336 | V | 0 | P | 15.2812 | V | 0 | P | 1.5912 | V | 0 | P | 17.4708 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-17 | 0.44027 | V | 0 | P | 15.1327 | V | 0 | P | 1.5765 | V | 0 | P | 15.6186 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-17 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-17 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-17 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-17 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-17 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-17 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-17 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-17 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 2.935 | V | 0 | P | 20.3801 | V | 0 | P | 2.8248 | V | 0 | P | 20.0862 | V | 0 | P
| 2025-01-17 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 2.9267 | V | 0 | P | 20.1257 | V | 0 | P | 2.7894 | V | 0 | P | 20.0031 | V | 0 | P
| 2025-01-17 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-17 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-17 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-17 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-17 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-17 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-17 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-17 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 2.8012 | V | 0 | P | 19.6812 | V | 0 | P | 2.7771 | V | 0 | P | 18.1811 | V | 0 | P
| 2025-01-17 18:00 | 0.31017 | V | 0 | P | 14.2504 | V | 0 | P | 1.653 | V | 0 | P | 14.9101 | V | 0 | P | 2.8028 | V | 0 | P | 20.4355 | V | 0 | P | 2.6586 | V | 0 | P | 20.0308 | V | 0 | P
| 2025-01-17 19:00 | 0.33417 | V | 0 | P | 14.6274 | V | 0 | P | 1.7001 | V | 0 | P | 16.4944 | V | 0 | P | 2.8223 | V | 0 | P | 20.7184 | V | 0 | P | 2.7943 | V | 0 | P | 20.3274 | V | 0 | P
| 2025-01-17 20:00 | 0.30473 | V | 0 | P | 14.6274 | V | 0 | P | 1.6932 | V | 0 | P | 16.9555 | V | 0 | P | 2.8135 | V | 0 | P | 20.7949 | V | 0 | P | 2.7923 | V | 0 | P | 20.3088 | V | 0 | P
| 2025-01-17 21:00 | 0.31989 | V | 0 | P | 15.0251 | V | 0 | P | 1.6707 | V | 0 | P | 16.4988 | V | 0 | P | 2.8023 | V | 0 | P | 20.4952 | V | 0 | P | 2.8198 | V | 0 | P | 19.6103 | V | 0 | P
| 2025-01-17 22:00 | 0.30419 | V | 0 | P | 14.3411 | V | 0 | P | 1.6212 | V | 0 | P | 14.8659 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-17 23:00 | 0.27749 | V | 0 | P | 13.6002 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-18 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-18 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-18 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-18 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-18 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-18 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-18 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-18 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-18 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-18 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-18 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-18 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-18 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-18 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-18 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-18 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-18 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-18 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-18 18:00 | 0.29075 | V | 0 | P | 14.2183 | V | 0 | P | 1.513 | V | 0 | P | 14.6811 | V | 0 | P | 3.0165 | V | 0 | P | 20.9114 | V | 0 | P | 2.8404 | V | 0 | P | 18.6028 | V | 0 | P
| 2025-01-18 19:00 | 0.34639 | V | 0 | P | 14.7811 | V | 0 | P | 1.514 | V | 0 | P | 14.6643 | V | 0 | P | 2.999 | V | 0 | P | 21.0343 | V | 0 | P | 2.6931 | V | 0 | P | 18.4497 | V | 0 | P
| 2025-01-18 20:00 | 0.37453 | V | 0 | P | 14.9137 | V | 0 | P | 1.4977 | V | 0 | P | 14.687 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-18 21:00 | 0.34245 | V | 0 | P | 15.0779 | V | 0 | P | 1.5326 | V | 0 | P | 16.2759 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-18 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 2.9665 | V | 0 | P | 20.9112 | V | 0 | P | 2.8405 | V | 0 | P | 19.383 | V | 0 | P
| 2025-01-18 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 2.936 | V | 0 | P | 20.8286 | V | 0 | P | 2.7864 | V | 0 | P | 19.7049 | V | 0 | P
| 2025-01-19 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-19 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-19 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-19 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-19 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-19 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-19 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-19 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-19 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-19 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 3.1046 | V | 0 | P | 20.6502 | V | 0 | P | 2.862 | V | 0 | P | 18.4758 | V | 0 | P
| 2025-01-19 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-19 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-19 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-19 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-19 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-19 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-19 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-19 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-19 18:00 | 0.35856 | V | 0 | P | 13.069 | V | 0 | P | 1.5677 | V | 0 | P | 14.6294 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-19 19:00 | 0.42755 | V | 0 | P | 15.4014 | V | 0 | P | 1.5918 | V | 0 | P | 15.179 | V | 0 | P | 3.085 | V | 0 | P | 20.8988 | V | 0 | P | 2.8001 | V | 0 | P | 18.6214 | V | 0 | P
| 2025-01-19 20:00 | 0.47998 | V | 0 | P | 15.1468 | V | 0 | P | 1.6346 | V | 0 | P | 15.4144 | V | 0 | P | 3.1324 | V | 0 | P | 21.0328 | V | 0 | P | 2.8167 | V | 0 | P | 18.8972 | V | 0 | P
| 2025-01-19 21:00 | 0.469 | V | 0 | P | 15.4569 | V | 0 | P | 1.6243 | V | 0 | P | 15.7166 | V | 0 | P | 3.157 | V | 0 | P | 20.7755 | V | 0 | P | 2.8473 | V | 0 | P | 18.9098 | V | 0 | P
| 2025-01-19 22:00 | 0.46684 | V | 0 | P | 14.1008 | V | 0 | P | 1.6172 | V | 0 | P | 14.8303 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-19 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-20 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-20 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-20 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-20 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-20 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-20 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-20 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-20 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-20 08:00 | 0.58094 | V | 0 | P | 9.2598 | V | 0 | P | 1.4442 | V | 0 | P | 13.1761 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-20 09:00 | 0.46675 | V | 0 | P | 8.6652 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-20 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-20 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-20 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-20 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-20 14:00 | 0.22049 | V | 0 | P | 12.9931 | V | 0 | P | 1.4392 | V | 0 | P | 14.4634 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-20 15:00 | 0.23588 | V | 0 | P | 12.9931 | V | 0 | P | 1.4169 | V | 0 | P | 14.3248 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-20 16:00 | 0.26551 | V | 0 | P | 13.6197 | V | 0 | P | 1.4362 | V | 0 | P | 15.2739 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-20 17:00 | 0.24676 | V | 0 | P | 13.7285 | V | 0 | P | 1.4713 | V | 0 | P | 16.757 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-20 18:00 | 0.22058 | V | 0 | P | 13.7285 | V | 0 | P | 1.5097 | V | 0 | P | 18.1645 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-20 19:00 | 0.19218 | V | 0 | P | 13.7285 | V | 0 | P | 1.5341 | V | 0 | P | 18.0371 | V | 0 | P | 2.844 | V | 0 | P | 19.9422 | V | 0 | P | 2.6757 | V | 0 | P | 18.7119 | V | 0 | P
| 2025-01-20 20:00 | 0.23204 | V | 0 | P | 13.7285 | V | 0 | P | 1.5687 | V | 0 | P | 17.8456 | V | 0 | P | 2.8377 | V | 0 | P | 19.9239 | V | 0 | P | 2.6923 | V | 0 | P | 19.4309 | V | 0 | P
| 2025-01-20 21:00 | 0.23328 | V | 0 | P | 13.7101 | V | 0 | P | 1.567 | V | 0 | P | 16.1991 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-20 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 2.8704 | V | 0 | P | 19.9189 | V | 0 | P | 2.6304 | V | 0 | P | 18.9118 | V | 0 | P
| 2025-01-20 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-21 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-21 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-21 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-21 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-21 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-21 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-21 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-21 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.7355 | V | 0 | P | 15.3183 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-21 08:00 | 0.28888 | V | 0 | P | 13.7746 | V | 0 | P | 1.7498 | V | 0 | P | 15.6367 | V | 0 | P | 2.9636 | V | 0 | P | 19.9013 | V | 0 | P | 2.597 | V | 0 | P | 17.9371 | V | 0 | P
| 2025-01-21 09:00 | 0.28795 | V | 0 | P | 13.7746 | V | 0 | P | 1.7894 | V | 0 | P | 16.0332 | V | 0 | P | 2.9364 | V | 0 | P | 19.8353 | V | 0 | P | 2.6753 | V | 0 | P | 18.18 | V | 0 | P
| 2025-01-21 10:00 | 0.25073 | V | 0 | P | 13.6942 | V | 0 | P | 1.8084 | V | 0 | P | 17.544 | V | 0 | P | 2.8845 | V | 0 | P | 19.3729 | V | 0 | P | 2.6835 | V | 0 | P | 18.8987 | V | 0 | P
| 2025-01-21 11:00 | 0.25999 | V | 0 | P | 13.6685 | V | 0 | P | 1.8071 | V | 0 | P | 17.0708 | V | 0 | P | 2.8853 | V | 0 | P | 19.4721 | V | 0 | P | 2.7009 | V | 0 | P | 18.3903 | V | 0 | P
| 2025-01-21 12:00 | 0.28702 | V | 0 | P | 13.0007 | V | 0 | P | 1.7822 | V | 0 | P | 15.1668 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-21 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-21 14:00 | 0.27463 | V | 0 | P | 12.6761 | V | 0 | P | 1.7951 | V | 0 | P | 14.5199 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-21 15:00 | 0.27705 | V | 0 | P | 13.3187 | V | 0 | P | 1.8079 | V | 0 | P | 15.5493 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-21 16:00 | 0.27702 | V | 0 | P | 13.4466 | V | 0 | P | 1.8244 | V | 0 | P | 15.9789 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-21 17:00 | 0.23902 | V | 0 | P | 13.7365 | V | 0 | P | 1.8396 | V | 0 | P | 17.1799 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-21 18:00 | 0.2722 | V | 0 | P | 14.0021 | V | 0 | P | 1.8779 | V | 0 | P | 17.4638 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-21 19:00 | 0.27218 | V | 0 | P | 13.4452 | V | 0 | P | 1.8971 | V | 0 | P | 17.3947 | V | 0 | P | 2.8577 | V | 0 | P | 19.1157 | V | 0 | P | 2.7093 | V | 0 | P | 17.3083 | V | 0 | P
| 2025-01-21 20:00 | 0.22918 | V | 0 | P | 13.1444 | V | 0 | P | 1.9086 | V | 0 | P | 17.2934 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-21 21:00 | 0.282 | V | 0 | P | 13.2838 | V | 0 | P | 1.9089 | V | 0 | P | 17.1246 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-21 22:00 | 0.25981 | V | 0 | P | 12.9547 | V | 0 | P | 1.909 | V | 0 | P | 15.5588 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-21 23:00 | 0.31042 | V | 0 | P | 12.7091 | V | 0 | P | 1.8706 | V | 0 | P | 14.0189 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-22 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-22 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-22 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-22 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-22 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-22 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-22 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-22 07:00 | 0.42973 | V | 0 | P | 12.9681 | V | 0 | P | 2.0128 | V | 0 | P | 14.3945 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-22 08:00 | 0.47695 | V | 0 | P | 14.4224 | V | 0 | P | 2.0697 | V | 0 | P | 15.915 | V | 0 | P | 3.0028 | V | 0 | P | 19.7187 | V | 0 | P | 2.9728 | V | 0 | P | 17.9707 | V | 0 | P
| 2025-01-22 09:00 | 0.42746 | V | 0 | P | 13.8967 | V | 0 | P | 2.0143 | V | 0 | P | 14.609 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-22 10:00 | 0.38508 | V | 0 | P | 13.2976 | V | 0 | P | 2.0171 | V | 0 | P | 14.4663 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-22 11:00 | 0.28619 | V | 0 | P | 12.8293 | V | 0 | P | 1.9519 | V | 0 | P | 14.685 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-22 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-22 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-22 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-22 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 2.7722 | V | 0 | P | 18.6808 | V | 0 | P | 2.7263 | V | 0 | P | 18.0759 | V | 0 | P
| 2025-01-22 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 2.7572 | V | 0 | P | 19.2231 | V | 0 | P | 2.5861 | V | 0 | P | 19.6346 | V | 0 | P
| 2025-01-22 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 2.7422 | V | 0 | P | 19.3202 | V | 0 | P | 2.6916 | V | 0 | P | 19.2602 | V | 0 | P
| 2025-01-22 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 2.7471 | V | 0 | P | 19.3212 | V | 0 | P | 2.6384 | V | 0 | P | 19.2488 | V | 0 | P
| 2025-01-22 19:00 | 0.29417 | V | 0 | P | 11.8068 | V | 0 | P | 1.9572 | V | 0 | P | 13.8118 | V | 0 | P | 2.7557 | V | 0 | P | 19.512 | V | 0 | P | 2.7188 | V | 0 | P | 19.3583 | V | 0 | P
| 2025-01-22 20:00 | 0.28428 | V | 0 | P | 11.8576 | V | 0 | P | 1.951 | V | 0 | P | 13.8123 | V | 0 | P | 2.7505 | V | 0 | P | 19.5103 | V | 0 | P | 2.7587 | V | 0 | P | 19.3563 | V | 0 | P
| 2025-01-22 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 2.7578 | V | 0 | P | 19.3764 | V | 0 | P | 2.7108 | V | 0 | P | 19.1403 | V | 0 | P
| 2025-01-22 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 2.7974 | V | 0 | P | 19.1832 | V | 0 | P | 2.6988 | V | 0 | P | 18.6398 | V | 0 | P
| 2025-01-22 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-23 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-23 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-23 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-23 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-23 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-23 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-23 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-23 07:00 | 0.45458 | V | 0 | P | 13.4294 | V | 0 | P | 2.0688 | V | 0 | P | 16.8313 | V | 0 | P | 3.0357 | V | 0 | P | 20.0568 | V | 0 | P | 2.8241 | V | 0 | P | 20.1997 | V | 0 | P
| 2025-01-23 08:00 | 0.51794 | V | 0 | P | 13.8869 | V | 0 | P | 2.0856 | V | 0 | P | 17.0446 | V | 0 | P | 3.0464 | V | 0 | P | 19.1896 | V | 0 | P | 2.9754 | V | 0 | P | 19.0587 | V | 0 | P
| 2025-01-23 09:00 | 0.41069 | V | 0 | P | 13.1106 | V | 0 | P | 1.9527 | V | 0 | P | 14.191 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-23 10:00 | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-23 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-23 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-23 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-23 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-23 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-23 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-23 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.9656 | V | 0 | P | 20.8392 | V | 0 | P | 2.0833 | V | 0 | P | 20.0386 | V | 0 | P
| 2025-01-23 18:00 | 0 | V | 0 | P | 17.4293 | V | 0 | P | 2.143 | V | 0 | P | 19.1535 | V | 0 | P | 2.0048 | V | 0 | P | 20.6369 | V | 0 | P | 2.178 | V | 0 | P | 20.8552 | V | 0 | P
| 2025-01-23 19:00 | 0 | V | 0 | P | 17.3825 | V | 0 | P | 2.1769 | V | 0 | P | 20.6777 | V | 0 | P | 1.9358 | V | 0 | P | 21.8531 | V | 0 | P | 2.2768 | V | 0 | P | 23.7388 | V | 0 | P
| 2025-01-23 20:00 | 0 | V | 0 | P | 15.1082 | V | 0 | P | 2.1872 | V | 0 | P | 18.0877 | V | 0 | P | 1.8945 | V | 0 | P | 19.6413 | V | 0 | P | 2.2829 | V | 0 | P | 18.8077 | V | 0 | P
| 2025-01-23 21:00 | 0 | V | 0 | P | 14.8231 | V | 0 | P | 2.2232 | V | 0 | P | 17.7168 | V | 0 | P | 1.9264 | V | 0 | P | 19.6093 | V | 0 | P | 2.1886 | V | 0 | P | 17.9689 | V | 0 | P
| 2025-01-23 22:00 | 0 | V | 0 | P | 14.8231 | V | 0 | P | 2.1848 | V | 0 | P | 16.335 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-23 23:00 | 0 | V | 0 | P | 14.4764 | V | 0 | P | 2.1079 | V | 0 | P | 14.7099 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-24 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-24 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-24 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-24 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-24 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-24 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-24 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-24 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-24 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 2.1539 | V | 0 | P | 20.579 | V | 0 | P | 2.4306 | V | 0 | P | 19.4854 | V | 0 | P
| 2025-01-24 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-24 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-24 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-24 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-24 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-24 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-24 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-24 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-24 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-24 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.9542 | V | 0 | P | 19.8423 | V | 0 | P | 2.1745 | V | 0 | P | 18.5558 | V | 0 | P
| 2025-01-24 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.9654 | V | 0 | P | 19.7477 | V | 0 | P | 2.1105 | V | 0 | P | 18.4818 | V | 0 | P
| 2025-01-24 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.9472 | V | 0 | P | 19.7576 | V | 0 | P | 2.2301 | V | 0 | P | 18.4774 | V | 0 | P
| 2025-01-24 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 2.0121 | V | 0 | P | 20.0294 | V | 0 | P | 2.3078 | V | 0 | P | 18.429 | V | 0 | P
| 2025-01-24 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-24 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-25 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-25 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-25 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-25 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-25 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-25 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-25 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-25 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-25 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-25 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-25 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-25 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-25 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-25 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-25 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-25 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-25 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-25 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-25 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-25 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-25 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-25 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-25 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-25 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-26 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-26 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-26 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-26 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-26 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-26 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-26 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-26 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-26 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-26 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-26 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-26 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-26 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-26 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-26 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-26 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-26 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-26 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-26 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-26 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-26 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-26 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-26 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-26 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-27 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-27 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-27 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-27 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-27 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-27 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-27 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-27 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-27 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-27 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-27 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-27 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | R | 0 | P | 0 | R | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-27 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | R | 0 | P | 0 | R | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-27 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-27 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-27 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-27 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-27 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-27 18:00 | 0 | V | 0 | P | 13.2339 | V | 0 | P | 2.3096 | V | 0 | P | 15.9179 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-27 19:00 | 0 | V | 0 | P | 15.491 | V | 0 | P | 2.2935 | V | 0 | P | 17.7953 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-27 20:00 | 0 | V | 0 | P | 15.6081 | V | 0 | P | 2.303 | V | 0 | P | 17.7198 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-27 21:00 | 0 | V | 0 | P | 13.8869 | V | 0 | P | 2.3011 | V | 0 | P | 16.5489 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-27 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-27 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-28 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-28 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-28 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-28 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-28 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-28 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-28 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-28 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-28 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-28 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-28 10:00 | 0 | R | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-28 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-28 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P
| 2025-01-28 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-28 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-28 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-28 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-28 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-28 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-28 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-28 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-28 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-28 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-28 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-29 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-29 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-29 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-29 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-29 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-29 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-29 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-29 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-29 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-29 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-29 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-29 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-29 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-29 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-29 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-29 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-29 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-29 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-29 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-29 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-29 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-29 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-29 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-29 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-30 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-30 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-30 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-30 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-30 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-30 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-30 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-30 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 2.5713 | V | 0 | P | 19.7268 | V | 0 | P | 1.3848 | V | 0 | P | 17.611 | V | 0 | P
| 2025-01-30 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-30 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-30 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-30 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-30 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-30 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-30 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-30 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-30 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-30 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-30 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-30 19:00 | 0 | V | 0 | P | 14.7806 | V | 0 | P | 1.4421 | V | 0 | P | 14.7042 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-30 20:00 | 0 | V | 0 | P | 15.5636 | V | 0 | P | 1.4837 | V | 0 | P | 15.7073 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-30 21:00 | 0 | V | 0 | P | 15.5574 | V | 0 | P | 1.4233 | V | 0 | P | 14.7575 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-30 22:00 | 0 | V | 0 | P | 13.6553 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-30 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-31 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-31 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-31 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-31 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-31 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-31 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-31 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-31 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-31 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-31 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-31 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-31 11:00 | 0 | V | 0 | P | 14.0511 | V | 0 | P | 1.192 | V | 0 | P | 14.1163 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-31 12:00 | 0.095521 | V | 0 | P | 14.4218 | V | 0 | P | 1.176 | V | 0 | P | 14.9724 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-31 13:00 | 0.62071 | V | 0 | P | 14.3432 | V | 0 | P | 1.1933 | V | 0 | P | 15.6858 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-31 14:00 | 0.60649 | V | 0 | P | 14.2347 | V | 0 | P | 1.1735 | V | 0 | P | 16.1699 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-31 15:00 | 0.60948 | V | 0 | P | 14.2347 | V | 0 | P | 1.1858 | V | 0 | P | 16.6821 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-31 16:00 | 0.61492 | V | 0 | P | 13.9364 | V | 0 | P | 1.1464 | V | 0 | P | 15.0707 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-31 17:00 | 0.62448 | V | 0 | P | 14.2347 | V | 0 | P | 1.1356 | V | 0 | P | 15.1574 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-31 18:00 | 0.64749 | V | 0 | P | 14.2693 | V | 0 | P | 1.1202 | V | 0 | P | 16.2088 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-31 19:00 | 0.65535 | V | 0 | P | 14.2347 | V | 0 | P | 1.1571 | V | 0 | P | 16.6245 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-31 20:00 | 0.68824 | V | 0 | P | 14.2347 | V | 0 | P | 1.1647 | V | 0 | P | 16.8872 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-31 21:00 | 0.76364 | V | 0 | P | 15.065 | V | 0 | P | 1.1496 | V | 0 | P | 16.2434 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-31 22:00 | 0.81461 | V | 0 | P | 15.4527 | V | 0 | P | 1.1308 | V | 0 | P | 15.7854 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-01-31 23:00 | 0.80869 | V | 0 | P | 15.5449 | V | 0 | P | 1.102 | V | 0 | P | 15.2084 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-01 | 0.73154 | V | 0 | P | 11.4243 | V | 0 | P | 0.98179 | V | 0 | P | 12.378 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-01 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-01 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-01 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-01 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-01 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-01 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-01 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-01 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-01 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-01 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-01 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-01 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-01 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-01 14:00 | 0.64773 | V | 0 | P | 13.7846 | V | 0 | P | 0.92604 | V | 0 | P | 13.9236 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-01 15:00 | 0.68636 | V | 0 | P | 14.4963 | V | 0 | P | 0.96639 | V | 0 | P | 15.3813 | V | 0 | P | 2.5416 | V | 0 | P | 18.9124 | V | 0 | P | 1.266 | V | 0 | P | 18.0889 | V | 0 | P
| 2025-02-01 16:00 | 0.67782 | V | 0 | P | 14.6595 | V | 0 | P | 0.93441 | V | 0 | P | 13.4813 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-01 17:00 | 0.72059 | V | 0 | P | 14.6595 | V | 0 | P | 0.96749 | V | 0 | P | 14.2399 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-01 18:00 | 0.72423 | V | 0 | P | 14.6595 | V | 0 | P | 0.98576 | V | 0 | P | 15.0228 | V | 0 | P | 2.5566 | V | 0 | P | 19.2182 | V | 0 | P | 1.1636 | V | 0 | P | 18.108 | V | 0 | P
| 2025-02-01 19:00 | 0.71047 | V | 0 | P | 14.6595 | V | 0 | P | 0.9774 | V | 0 | P | 14.3293 | V | 0 | P | 2.5179 | V | 0 | P | 18.8116 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-01 20:00 | 0.68805 | V | 0 | P | 14.6595 | V | 0 | P | 0.95231 | V | 0 | P | 14.1646 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-01 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-01 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-01 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-02 | 0.7422 | V | 0 | P | 14.2864 | V | 0 | P | 1.0166 | V | 0 | P | 14.9664 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-02 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-02 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-02 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-02 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-02 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-02 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-02 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-02 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-02 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-02 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-02 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-02 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-02 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-02 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-02 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-02 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-02 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-02 18:00 | 0.64348 | V | 0 | P | 14.0419 | V | 0 | P | 0.87692 | V | 0 | P | 15.2046 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-02 19:00 | 0.6176 | V | 0 | P | 14.4901 | V | 0 | P | 0.89827 | V | 0 | P | 17.0845 | V | 0 | P | 2.4705 | V | 0 | P | 19.4195 | V | 0 | P | 1.1846 | V | 0 | P | 18.9461 | V | 0 | P
| 2025-02-02 20:00 | 0.61583 | V | 0 | P | 14.4901 | V | 0 | P | 0.90196 | V | 0 | P | 17.014 | V | 0 | P | 2.4495 | V | 0 | P | 19.854 | V | 0 | P | 1.1898 | V | 0 | P | 20.1478 | V | 0 | P
| 2025-02-02 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 2.4355 | V | 0 | P | 19.1885 | V | 0 | P | 1.3223 | V | 0 | P | 19.3665 | V | 0 | P
| 2025-02-02 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 2.4293 | V | 0 | P | 19.2933 | V | 0 | P | 1.1543 | V | 0 | P | 18.7944 | V | 0 | P
| 2025-02-02 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-03 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-03 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-03 02:00 | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-03 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-03 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-03 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-03 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.4876 | V | 0 | P | 19.6355 | V | 0 | P | 1.1447 | V | 0 | P | 19.3502 | V | 0 | P
| 2025-02-03 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.5573 | V | 0 | P | 20.7266 | V | 0 | P | 1.1993 | V | 0 | P | 20.0385 | V | 0 | P
| 2025-02-03 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.5991 | V | 0 | P | 19.8837 | V | 0 | P | 1.2617 | V | 0 | P | 19.9911 | V | 0 | P
| 2025-02-03 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-03 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-03 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-03 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-03 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-03 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-03 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-03 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-03 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-03 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-03 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.5776 | V | 0 | P | 20.3547 | V | 0 | P | 1.0865 | V | 0 | P | 18.4673 | V | 0 | P
| 2025-02-03 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.5872 | V | 0 | P | 20.1704 | V | 0 | P | 1.233 | V | 0 | P | 18.5153 | V | 0 | P
| 2025-02-03 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-03 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-03 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-04 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-04 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-04 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-04 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-04 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-04 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-04 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-04 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-04 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-04 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-04 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-04 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-04 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P
| 2025-02-04 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-04 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-04 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-04 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-04 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-04 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-04 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-04 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 1.9414 | V | 0 | P | 20.3212 | V | 0 | P | 2.8637 | V | 0 | P | 18.0002 | V | 0 | P
| 2025-02-04 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-04 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-04 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-05 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-05 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-05 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-05 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-05 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-05 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-05 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-05 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.2251 | V | 0 | P | 20.9831 | V | 0 | P | 3.0101 | V | 0 | P | 19.4838 | V | 0 | P
| 2025-02-05 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.2243 | V | 0 | P | 20.8528 | V | 0 | P | 3.0146 | V | 0 | P | 19.3304 | V | 0 | P
| 2025-02-05 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-05 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-05 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-05 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-05 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-05 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-05 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-05 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-05 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-05 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-05 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-05 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.016 | V | 0 | P | 20.5978 | V | 0 | P | 2.9036 | V | 0 | P | 17.7517 | V | 0 | P
| 2025-02-05 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.0183 | V | 0 | P | 20.3306 | V | 0 | P | 3.0161 | V | 0 | P | 19.1467 | V | 0 | P
| 2025-02-05 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.0205 | V | 0 | P | 20.1116 | V | 0 | P | 2.8728 | V | 0 | P | 18.1921 | V | 0 | P
| 2025-02-05 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-06 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-06 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-06 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-06 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-06 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-06 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-06 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-06 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-06 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.2643 | V | 0 | P | 20.695 | V | 0 | P | 3.0275 | V | 0 | P | 19.6868 | V | 0 | P
| 2025-02-06 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-06 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-06 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-06 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-06 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-06 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-06 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-06 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-06 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-06 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-06 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-06 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 1.9934 | V | 0 | P | 20.2027 | V | 0 | P | 2.9492 | V | 0 | P | 19.2244 | V | 0 | P
| 2025-02-06 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.0329 | V | 0 | P | 20.6252 | V | 0 | P | 2.9242 | V | 0 | P | 19.8993 | V | 0 | P
| 2025-02-06 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.096 | V | 0 | P | 20.4242 | V | 0 | P | 2.9087 | V | 0 | P | 18.9604 | V | 0 | P
| 2025-02-06 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-07 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-07 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-07 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-07 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-07 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-07 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-07 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-07 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-07 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.2943 | V | 0 | P | 20.6282 | V | 0 | P | 2.9611 | V | 0 | P | 19.94 | V | 0 | P
| 2025-02-07 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-07 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-07 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-07 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-07 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-07 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-07 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-07 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-07 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-07 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 1.9449 | V | 0 | P | 20.9469 | V | 0 | P | 2.856 | V | 0 | P | 18.4144 | V | 0 | P
| 2025-02-07 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 1.9501 | V | 0 | P | 20.7534 | V | 0 | P | 2.7919 | V | 0 | P | 18.2956 | V | 0 | P
| 2025-02-07 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 1.9157 | V | 0 | P | 20.7233 | V | 0 | P | 2.86 | V | 0 | P | 18.1367 | V | 0 | P
| 2025-02-07 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-07 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-07 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-08 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-08 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-08 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-08 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-08 04:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-08 05:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-08 06:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-08 07:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-08 08:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-08 09:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 1.8189 | V | 0 | P | 19.3109 | V | 0 | P | 2.6761 | V | 0 | P | 17.3105 | V | 0 | P
| 2025-02-08 10:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 1.8079 | V | 0 | P | 19.0875 | V | 0 | P | 2.7553 | V | 0 | P | 19.0863 | V | 0 | P
| 2025-02-08 11:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-08 12:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-08 13:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-08 14:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-08 15:00 | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-08 16:00 | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-08 17:00 | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 1.9167 | V | 0 | P | 20.9597 | V | 0 | P | 3.0195 | V | 0 | P | 20.5409 | V | 0 | P
| 2025-02-08 18:00 | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 1.9253 | V | 0 | P | 20.6106 | V | 0 | P | 2.9415 | V | 0 | P | 19.4768 | V | 0 | P
| 2025-02-08 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-08 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-08 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-08 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-08 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-09 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-09 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 19:00 | 0.20031 | V | 0 | P | 13.6664 | V | 0 | P | 1.3946 | V | 0 | P | 16.1733 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 20:00 | 0.14647 | V | 0 | P | 13.1582 | V | 0 | P | 1.387 | V | 0 | P | 17.9684 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 21:00 | 0.21089 | V | 0 | P | 13.6212 | V | 0 | P | 1.333 | V | 0 | P | 15.2889 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 22:00 | 0.22162 | V | 0 | P | 13.4151 | V | 0 | P | 1.2046 | V | 0 | P | 12.7044 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-09 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 19:00 | 0.0069779 | V | 0 | P | 13.1472 | V | 0 | P | 1.2425 | V | 0 | P | 14.8305 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 20:00 | 0.025787 | V | 0 | P | 13.2769 | V | 0 | P | 1.2585 | V | 0 | P | 16.1214 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-10 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 10:00 | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 19:00 | 0 | V | 0 | P | 13.5862 | V | 0 | P | 2.1384 | V | 0 | P | 15.0926 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 20:00 | 0 | V | 0 | P | 13.5862 | V | 0 | P | 2.1726 | V | 0 | P | 14.6802 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-11 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-12 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 07:00 | 0 | V | 0 | P | 13.6511 | V | 0 | P | 2.4354 | V | 0 | P | 16.8779 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 08:00 | 0 | V | 0 | P | 13.6181 | V | 0 | P | 2.3017 | V | 0 | P | 16.9677 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 09:00 | 0 | V | 0 | P | 13.4869 | V | 0 | P | 2.2283 | V | 0 | P | 16.0694 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-13 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 07:00 | 0 | V | 0 | P | 12.7884 | V | 0 | P | 2.0268 | V | 0 | P | 15.6787 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 08:00 | 0 | V | 0 | P | 13.762 | V | 0 | P | 2.0789 | V | 0 | P | 16.3671 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 15:00 | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 16:00 | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 19:00 | 0 | V | 0 | P | 13.3032 | V | 0 | P | 2.0398 | V | 0 | P | 15.5931 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 20:00 | 0 | V | 0 | P | 13.3032 | V | 0 | P | 2.0956 | V | 0 | P | 16.6583 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 21:00 | 0 | V | 0 | P | 13.4861 | V | 0 | P | 2.0494 | V | 0 | P | 16.0237 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 22:00 | 0 | V | 0 | P | 13.747 | V | 0 | P | 2.0189 | V | 0 | P | 14.7674 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-14 23:00 | 0 | V | 0 | P | 13.9112 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 20:00 | 0 | V | 0 | P | 13.9264 | V | 0 | P | 1.8941 | V | 0 | P | 15.3233 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-15 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 18:00 | 0 | V | 0 | P | 14.9612 | V | 0 | P | 1.9317 | V | 0 | P | 20.3057 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 19:00 | 0 | V | 0 | P | 13.6652 | V | 0 | P | 1.8913 | V | 0 | P | 18.0545 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 20:00 | 0 | V | 0 | P | 12.757 | V | 0 | P | 1.9314 | V | 0 | P | 17.8056 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 21:00 | 0 | V | 0 | P | 12.723 | V | 0 | P | 1.9632 | V | 0 | P | 15.9435 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 22:00 | 0 | V | 0 | P | 12.8945 | V | 0 | P | 1.9076 | V | 0 | P | 15.8707 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-16 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 12:00 | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-17 23:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 01:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 02:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 03:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 04:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 05:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 06:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 07:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 08:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 19:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 20:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 21:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 22:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-18 23:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 01:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 02:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 03:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 04:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 05:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 06:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 07:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 08:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 09:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 13:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 14:00 | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 15:00 | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 16:00 | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 17:00 | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 18:00 | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 19:00 | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 1.5672 | V | 0 | P | 17.6972 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-19 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 09:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 10:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 15:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 16:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 17:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 18:00 | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 20:00 | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-20 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-21 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-21 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-21 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-21 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-21 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-21 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-21 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-21 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-21 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-21 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-21 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-21 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-21 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-21 13:00 | 1.991 | V | 0 | P | 12.7154 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-21 14:00 | 1.991 | V | 0 | P | 12.6627 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-21 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-21 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-21 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-21 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-21 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-21 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-21 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-21 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-21 23:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-22 | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-22 01:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-22 02:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-22 03:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-22 04:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-22 05:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-22 06:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-22 07:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-22 08:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-22 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-22 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-22 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-22 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-22 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-22 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-22 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-22 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-22 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-22 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-22 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-22 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-22 21:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-22 22:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-22 23:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-23 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-23 01:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-23 02:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-23 03:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-23 04:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-23 05:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-23 06:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-23 07:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-23 08:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-23 09:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-23 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-23 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-23 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-23 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-23 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-23 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-23 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-23 17:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-23 18:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-23 19:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-23 20:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-23 21:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-23 22:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-23 23:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-24 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-24 01:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-24 02:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-24 03:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-24 04:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-24 05:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-24 06:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-24 07:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-24 08:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-24 09:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-24 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-24 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-24 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-24 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-24 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-24 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-24 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-24 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-24 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-02-24 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O
| 2025-02-24 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O
| 2025-02-24 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O
| 2025-02-24 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P
| 2025-02-24 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P
| 2025-02-25 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P
| 2025-02-25 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-25 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-25 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O
| 2025-02-25 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O
| 2025-02-25 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O
| 2025-02-25 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O
| 2025-02-25 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O
| 2025-02-25 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-02-25 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-02-25 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O
| 2025-02-25 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P
| 2025-02-25 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P
| 2025-02-25 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P
| 2025-02-25 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P
| 2025-02-25 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-25 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-25 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-25 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-25 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.9789 | V | 0 | P | 21.1907 | V | 0 | P | 2.9677 | V | 0 | P | 20.9891 | V | 0 | P
| 2025-02-25 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.9244 | V | 0 | P | 21.5715 | V | 0 | P | 2.9098 | V | 0 | P | 21.1912 | V | 0 | P
| 2025-02-25 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 2.0064 | V | 0 | P | 21.1141 | V | 0 | P | 2.9767 | V | 0 | P | 20.2932 | V | 0 | P
| 2025-02-25 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-25 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-26 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-26 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-26 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-26 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-26 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-26 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-26 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-26 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-26 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-26 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-26 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-26 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-26 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-26 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-26 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-26 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-26 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-26 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-26 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-26 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-26 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 1.0293 | V | 0 | P | 17.1086 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-26 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0.99146 | V | 0 | P | 16.7144 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-26 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-26 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-27 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-27 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-27 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-27 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-27 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-27 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-27 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-27 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-27 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-27 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-27 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-27 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-27 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | R | 0 | P | 0 | R | 0 | P
| 2025-02-27 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-27 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-27 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-27 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-27 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-27 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-27 19:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-27 20:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-27 21:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-27 22:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-27 23:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-28 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-28 01:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-28 02:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-28 03:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-28 04:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-28 05:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-28 06:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-28 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-28 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-28 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-28 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-28 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-28 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-28 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-28 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-28 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-28 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-28 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-28 18:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.4159 | V | 0 | P | 20.7215 | V | 0 | P | 3.619 | V | 0 | P | 20.9572 | V | 0 | P
| 2025-02-28 19:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.381 | V | 0 | P | 20.1949 | V | 0 | P | 3.6094 | V | 0 | P | 20.8303 | V | 0 | P
| 2025-02-28 20:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.418 | V | 0 | P | 19.0457 | V | 0 | P | 3.7706 | V | 0 | P | 19.9103 | V | 0 | P
| 2025-02-28 21:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.4225 | V | 0 | P | 19.0295 | V | 0 | P | 3.7104 | V | 0 | P | 19.3532 | V | 0 | P
| 2025-02-28 22:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-02-28 23:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-01 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-01 01:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-01 02:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-01 03:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-01 04:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-01 05:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-01 06:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-01 07:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-01 08:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-01 09:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-01 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-01 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-01 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-03-01 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-03-01 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-03-01 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-03-01 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P
| 2025-03-01 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-01 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-01 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-01 20:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-01 21:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-01 22:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-01 23:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-02 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-02 01:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-02 02:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-02 03:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-02 04:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-02 05:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-02 06:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-02 07:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-02 08:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-02 09:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-02 10:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-02 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O
| 2025-03-02 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-03-02 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-03-02 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-03-02 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-03-02 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P
| 2025-03-02 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-02 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-02 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-02 20:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-02 21:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-02 22:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-02 23:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-03 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-03 01:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-03 02:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-03 03:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-03 04:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-03 05:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-03 06:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-03 07:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-03 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-03 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-03 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-03 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-03 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-03 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-03 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-03 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-03 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-03 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-03 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-03 19:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-03 20:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-03 21:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-03 22:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-03 23:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-04 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-04 01:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-04 02:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-04 03:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-04 04:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-04 05:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-04 06:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-04 07:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-04 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-04 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-04 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-04 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-04 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P
| 2025-03-04 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-04 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-04 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-04 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-04 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-04 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-04 19:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-04 20:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-04 21:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-04 22:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-04 23:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-05 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-05 01:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-05 02:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-05 03:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-05 04:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-05 05:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-05 06:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-05 07:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-05 08:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-05 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-05 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-05 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-05 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.1615 | V | 0 | P | 19.7008 | V | 0 | P | 1.969 | V | 0 | P | 19.0914 | V | 0 | P
| 2025-03-05 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.1574 | V | 0 | P | 19.9471 | V | 0 | P | 2.0576 | V | 0 | P | 19.3517 | V | 0 | P
| 2025-03-05 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.1431 | V | 0 | P | 19.2882 | V | 0 | P | 1.9598 | V | 0 | P | 18.9078 | V | 0 | P
| 2025-03-05 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.1489 | V | 0 | P | 19.3928 | V | 0 | P | 2.0374 | V | 0 | P | 18.5059 | V | 0 | P
| 2025-03-05 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.1559 | V | 0 | P | 19.382 | V | 0 | P | 1.9465 | V | 0 | P | 17.7308 | V | 0 | P
| 2025-03-05 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-05 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-05 19:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-05 20:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-05 21:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-05 22:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-05 23:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-06 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-06 01:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-06 02:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-06 03:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-06 04:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-06 05:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-06 06:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-06 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-06 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-06 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-06 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-06 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-06 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-06 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-06 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-06 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-06 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-06 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-06 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-06 19:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-06 20:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-06 21:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-06 22:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-06 23:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-07 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-07 01:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-07 02:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-07 03:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-07 04:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-07 05:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-07 06:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-07 07:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-07 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-07 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-07 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-07 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-07 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-07 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-07 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-07 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-07 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-07 17:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-07 18:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-07 19:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-07 20:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-07 21:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-07 22:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-07 23:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-08 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-08 01:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-08 02:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-08 03:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-08 04:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-08 05:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-08 06:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-08 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-08 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-08 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-08 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-08 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-08 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-08 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-08 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-08 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-08 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-08 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-08 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-08 19:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-08 20:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-08 21:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-08 22:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-08 23:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-09 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-09 01:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-09 02:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-09 03:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-09 04:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-09 05:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-09 06:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-09 07:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-09 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-09 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-09 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-09 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.28 | V | 0 | P | 19.3975 | V | 0 | P | 2.0015 | V | 0 | P | 19.7946 | V | 0 | P
| 2025-03-09 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-09 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-09 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-09 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-09 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-09 17:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-09 18:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-09 19:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-09 20:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-09 21:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-09 22:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-09 23:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-10 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-10 01:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-10 02:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-10 03:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-10 04:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-10 05:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-10 06:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-10 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-10 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-10 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-10 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-10 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-10 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-10 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.2965 | V | 0 | P | 19.4652 | V | 0 | P | 1.8245 | V | 0 | P | 19.4505 | V | 0 | P
| 2025-03-10 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.279 | V | 0 | P | 20.2112 | V | 0 | P | 1.837 | V | 0 | P | 20.7005 | V | 0 | P
| 2025-03-10 15:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-10 16:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-10 17:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-10 18:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-10 19:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-10 20:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-10 21:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-10 22:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-10 23:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-11 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-11 01:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-11 02:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-11 03:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-11 04:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-11 05:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-11 06:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-11 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-11 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-11 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-11 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-11 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-11 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P
| 2025-03-11 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-11 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-11 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-11 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-11 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-11 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-11 19:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-11 20:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-11 21:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-11 22:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-11 23:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-12 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-12 01:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-12 02:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-12 03:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-12 04:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-12 05:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-12 06:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-12 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-12 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-12 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-12 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-12 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-12 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-12 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-12 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-12 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-12 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-12 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-12 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-12 19:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-12 20:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-12 21:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-12 22:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-12 23:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-13 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-13 01:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-13 02:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-13 03:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-13 04:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-13 05:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-13 06:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-13 07:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 1.8237 | V | 0 | P | 20.384 | V | 0 | P | 1.9201 | V | 0 | P | 19.743 | V | 0 | P
| 2025-03-13 08:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-13 09:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-13 10:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-13 11:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-13 12:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-13 13:00 | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-13 14:00 | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 1.878 | V | 0 | P | 23.1112 | V | 0 | P | 2.2096 | V | 0 | P | 27.0811 | V | 0 | P
| 2025-03-13 15:00 | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 1.8382 | V | 0 | P | 23.9597 | V | 0 | P | 2.1145 | V | 0 | P | 29.4659 | V | 0 | P
| 2025-03-13 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 1.7026 | V | 0 | P | 20.1823 | V | 0 | P | 1.9524 | V | 0 | P | 20.8022 | V | 0 | P
| 2025-03-13 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 1.7968 | V | 0 | P | 21.7379 | V | 0 | P | 2.0892 | V | 0 | P | 26.2445 | V | 0 | P
| 2025-03-13 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 1.6945 | V | 0 | P | 19.4885 | V | 0 | P | 1.9079 | V | 0 | P | 19.374 | V | 0 | P
| 2025-03-13 19:00 | 0.52496 | V | 0 | P | 11.7378 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 1.6982 | V | 0 | P | 19.427 | V | 0 | P | 2.0422 | V | 0 | P | 19.9135 | V | 0 | P
| 2025-03-13 20:00 | 0.52496 | V | 0 | P | 11.7378 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 1.7018 | V | 0 | P | 19.155 | V | 0 | P | 2.1447 | V | 0 | P | 19.6777 | V | 0 | P
| 2025-03-13 21:00 | 0.52496 | V | 0 | P | 11.7378 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-13 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 1.7103 | V | 0 | P | 18.5987 | V | 0 | P | 1.9614 | V | 0 | P | 18.4616 | V | 0 | P
| 2025-03-13 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-14 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-14 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-14 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-14 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-14 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-14 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-14 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-14 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-14 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-14 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-14 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-14 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-14 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-14 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-14 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-14 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-14 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-14 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-14 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-14 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-14 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.7924 | V | 0 | P | 19.4686 | V | 0 | P | 2.0198 | V | 0 | P | 18.1496 | V | 0 | P
| 2025-03-14 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-14 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-14 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-15 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-15 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-15 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-15 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-15 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-15 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-15 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-15 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-15 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-15 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-15 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-15 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-15 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-15 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-15 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-15 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-15 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-15 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-15 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-15 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-15 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-15 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-15 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-15 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-16 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-16 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-16 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-16 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-16 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-16 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-16 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-16 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-16 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-16 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-16 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-16 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O
| 2025-03-16 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P
| 2025-03-16 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P
| 2025-03-16 19:00 | 0.16761 | V | 0 | P | 13.0383 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 18.6253 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P
| 2025-03-16 20:00 | 0.16761 | V | 0 | P | 13.8122 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 18.5691 | V | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-16 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-16 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-16 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-17 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-17 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-17 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-17 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-17 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-17 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-17 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-17 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-17 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-17 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-17 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-17 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-17 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-17 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-17 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-17 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-17 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-17 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-17 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-17 19:00 | 0.52678 | V | 0 | P | 11.2992 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 15.8956 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-17 20:00 | 0.52678 | V | 0 | P | 11.3345 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 15.529 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-17 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-17 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-17 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-18 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-18 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-18 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-18 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-18 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-18 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-18 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-18 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-18 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-18 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-18 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-18 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-18 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-18 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-18 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-18 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-18 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-18 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-18 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-18 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-18 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-18 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-18 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-18 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-19 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-19 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-19 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-19 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-19 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-19 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-19 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-19 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-19 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-19 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-19 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-19 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-19 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | R | 0 | P | 0 | R | 0 | P
| 2025-03-19 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-19 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-19 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-19 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-19 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-19 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-19 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-19 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-19 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-19 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-19 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-20 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-20 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-20 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-20 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-20 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-20 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-20 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-20 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-20 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-20 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-20 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-20 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-20 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-20 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-20 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-20 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-20 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-20 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-20 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-20 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-20 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-20 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-20 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-20 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-21 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-21 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-21 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-21 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-21 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-21 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-21 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-21 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-21 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-21 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-21 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-21 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-21 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-21 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-21 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-21 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-21 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-21 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-21 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-21 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-21 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-21 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-21 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-21 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-22 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-22 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-22 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-22 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-22 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-22 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-22 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-22 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-22 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-22 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-22 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-22 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-22 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-22 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-22 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 1.6481 | V | 0 | P | 21.9685 | V | 0 | P
| 2025-03-22 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-22 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-22 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-22 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-22 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-22 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-22 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-22 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-22 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-23 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-23 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-23 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-23 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-23 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-23 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-23 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-23 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-23 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-23 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-23 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-03-23 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O
| 2025-03-23 20:00 | 1.2523 | V | 0 | P | 12.9548 | V | 0 | P | 0.84042 | V | 0 | P | 17.8393 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O
| 2025-03-23 21:00 | 1.2523 | V | 0 | P | 12.9548 | V | 0 | P | 0.7988 | V | 0 | P | 17.4774 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O
| 2025-03-23 22:00 | 1.2523 | V | 0 | P | 13.4786 | V | 0 | P | 0.80928 | V | 0 | P | 16.9428 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P
| 2025-03-23 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-24 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-24 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-24 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-24 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-24 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-24 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-24 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-24 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-24 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-24 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-24 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-24 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-24 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-24 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-24 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-24 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-24 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-24 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-24 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-24 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-24 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-24 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-24 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-24 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-25 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-25 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-25 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-25 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-25 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-25 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-25 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-25 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-25 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-25 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-25 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-25 11:00 | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-25 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-25 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P
| 2025-03-25 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-25 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-25 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-25 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-25 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-25 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-25 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-25 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-25 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-25 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-26 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-26 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-26 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-26 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-26 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-26 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-26 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-26 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-26 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-26 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-26 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-26 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-26 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-26 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-26 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-26 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-26 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-26 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-26 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-26 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-26 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-26 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-26 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-26 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-27 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-27 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-27 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-27 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-27 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-27 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-27 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-27 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-27 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-27 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-27 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-27 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-27 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-27 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-27 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-27 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-27 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-27 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-27 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-27 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-27 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-27 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-27 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-27 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-28 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-28 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-28 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-28 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-28 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-28 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-28 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-28 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-28 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-28 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-28 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-28 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-28 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-28 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-28 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-28 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-28 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-28 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-28 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-28 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-28 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-28 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-28 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-28 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-29 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-29 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-29 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-29 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-29 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-29 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-29 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-29 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-29 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-29 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-29 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-29 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-29 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-29 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-29 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-29 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-29 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-29 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-29 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-29 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-29 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-29 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-29 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-29 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-30 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-30 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-30 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-30 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-30 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-30 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-30 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-30 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-30 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-30 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-30 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-30 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-30 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-30 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P
| 2025-03-30 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P
| 2025-03-30 16:00 | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P
| 2025-03-30 17:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P
| 2025-03-30 18:00 | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-30 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-30 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-30 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-30 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-30 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-31 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-31 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-31 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-31 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-31 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-31 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-31 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-31 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-31 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-31 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-31 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-31 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-31 12:00 | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-31 13:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-31 14:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-31 15:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-31 16:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-31 17:00 | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-31 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-31 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-31 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-31 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-31 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-03-31 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-01 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-01 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-01 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-01 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-01 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-01 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-01 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-01 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-01 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-01 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-01 10:00 | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-01 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-01 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-01 13:00 | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-01 14:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-01 15:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-01 16:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-01 17:00 | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-01 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-01 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-01 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-01 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-01 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-01 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-02 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-02 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-02 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-02 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-02 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-02 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-02 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-02 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-02 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-02 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-02 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-02 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-02 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-02 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-02 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-02 15:00 | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-02 16:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-02 17:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-02 18:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-02 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-02 20:00 | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.7839 | V | 0 | P | 25.7403 | V | 0 | P | 0.33164 | V | 0 | P | 30.0063 | V | 0 | P
| 2025-04-02 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.4812 | V | 0 | P | 21.7963 | V | 0 | P | 0.25999 | V | 0 | P | 26.1822 | V | 0 | P
| 2025-04-02 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-02 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-03 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-03 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-03 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-03 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-03 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-03 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-03 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-03 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.4956 | V | 0 | P | 20.2846 | V | 0 | P | 0.11919 | V | 0 | P | 19.7099 | V | 0 | P
| 2025-04-03 08:00 | 0.16742 | V | 0 | P | 12.7086 | V | 0 | P | 0.98174 | V | 0 | P | 13.3 | V | 0 | P | 1.578 | V | 0 | P | 19.9647 | V | 0 | P | 0.17493 | V | 0 | P | 18.8553 | V | 0 | P
| 2025-04-03 09:00 | 0.16742 | V | 0 | P | 12.8497 | V | 0 | P | 0.954 | V | 0 | P | 14.0763 | V | 0 | P | 1.5769 | V | 0 | P | 19.5295 | V | 0 | P | 0.11064 | V | 0 | P | 18.7339 | V | 0 | P
| 2025-04-03 10:00 | 0.16742 | V | 0 | P | 11.503 | V | 0 | P | 0.89344 | V | 0 | P | 11.7322 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-03 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-03 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-03 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-03 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-03 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-03 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-03 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-03 18:00 | 1.1467 | V | 0 | P | 13.5682 | V | 0 | P | 1.0777 | V | 0 | P | 17.2402 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0.19345 | V | 0 | P | 24.158 | V | 0 | P
| 2025-04-03 19:00 | 1.4155 | V | 0 | P | 11.8623 | V | 0 | P | 0.9882 | V | 0 | P | 13.612 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-03 20:00 | 1.6024 | V | 0 | P | 13.5536 | V | 0 | P | 1.0536 | V | 0 | P | 17.1501 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0.18363 | V | 0 | P | 27.7073 | V | 0 | P
| 2025-04-03 21:00 | 1.6024 | V | 0 | P | 13.1565 | V | 0 | P | 1.0223 | V | 0 | P | 14.9357 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0.11642 | V | 0 | P | 23.1309 | V | 0 | P
| 2025-04-03 22:00 | 1.6024 | V | 0 | P | 12.2185 | V | 0 | P | 1.009 | V | 0 | P | 13.1075 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0.086782 | V | 0 | P | 19.3023 | V | 0 | P
| 2025-04-03 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-04 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-04 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-04 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-04 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-04 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-04 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-04 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-04 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-04 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-04 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-04 10:00 | 1.066 | V | 0 | P | 11.9824 | V | 0 | P | 1.137 | V | 0 | P | 13.3007 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-04 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-04 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-04 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-04 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-04 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-04 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-04 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-04 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-04 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-04 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-04 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-04 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-04 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-05 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-05 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-05 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-05 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-05 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-05 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-05 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-05 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-05 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-05 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-05 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-05 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-05 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-05 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-05 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-05 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-05 16:00 | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-05 17:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-05 18:00 | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.6017 | V | 0 | P | 22.2269 | V | 0 | P | 0.14729 | V | 0 | P | 26.238 | V | 0 | P
| 2025-04-05 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-05 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-05 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-05 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-05 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-06 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-06 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-06 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-06 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-06 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-06 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-06 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-06 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-06 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-06 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-06 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-06 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-06 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-06 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-06 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-06 15:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-06 16:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-06 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-06 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-06 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-06 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-06 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-06 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-06 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-07 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-07 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-07 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-07 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-07 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-07 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-07 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-07 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-07 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-07 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-07 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | N | 0 | P | 0 | N | 0 | P
| 2025-04-07 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-07 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-07 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-07 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-07 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-07 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-07 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-07 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-07 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-07 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-07 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-07 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-07 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-08 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-08 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-08 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-08 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-08 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-08 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-08 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-08 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-08 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-08 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-08 10:00 | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-08 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-08 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | R | 0 | P | 0 | R | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-08 13:00 | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-08 14:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-08 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-08 16:00 | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-08 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-08 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-08 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-08 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-08 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-08 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-08 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-09 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-09 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-09 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-09 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-09 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-09 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-09 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-09 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.7698 | V | 0 | P | 19.7583 | V | 0 | P | 2.2687 | V | 0 | P | 19.8186 | V | 0 | P
| 2025-04-09 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-09 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-09 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-09 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-09 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-09 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-09 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-09 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-09 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-09 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-09 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-09 19:00 | 2.3093 | V | 0 | P | 10.6156 | V | 0 | P | 0.042759 | V | 0 | P | 14.7977 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-09 20:00 | 2.3093 | V | 0 | P | 10.6156 | V | 0 | P | 0.020017 | V | 0 | P | 13.9194 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-09 21:00 | 2.3093 | V | 0 | P | 10.6156 | V | 0 | P | 0.015362 | V | 0 | P | 13.654 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-09 22:00 | 1.732 | V | 0 | P | 10.6156 | V | 0 | P | 0.010396 | V | 0 | P | 13.7068 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-09 23:00 | 0 | V | 0 | P | 10.6156 | V | 0 | P | 0.028633 | V | 0 | P | 14.9016 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-10 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-10 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-10 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-10 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-10 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-10 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-10 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-10 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-10 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-10 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-10 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-10 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-10 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-10 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-10 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-10 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-10 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-10 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-10 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-10 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-10 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-10 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-10 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-10 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-11 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-11 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-11 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-11 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-11 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-11 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-11 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-11 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.5894 | V | 0 | P | 19.9087 | V | 0 | P | 2.0105 | V | 0 | P | 21.6088 | V | 0 | P
| 2025-04-11 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-11 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-11 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | N | 0 | P | 0 | N | 0 | P
| 2025-04-11 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | N | 0 | P | 0 | N | 0 | P
| 2025-04-11 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P
| 2025-04-11 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-11 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-11 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-11 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-11 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.6131 | V | 0 | P | 19.2477 | V | 0 | P | 1.9663 | V | 0 | P | 17.2408 | V | 0 | P
| 2025-04-11 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.5701 | V | 0 | P | 19.3436 | V | 0 | P | 1.9383 | V | 0 | P | 17.342 | V | 0 | P
| 2025-04-11 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-11 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-11 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-11 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-11 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-12 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-12 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-12 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-12 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-12 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-12 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-12 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-12 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-12 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-12 09:00 | 0.60213 | V | 0 | P | 8.8301 | V | 0 | P | 0.0091633 | V | 0 | P | 15.0099 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-12 10:00 | 0.51781 | V | 0 | P | 9.4198 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 15.7183 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-12 11:00 | 0.51781 | V | 0 | P | 10.6701 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 17.9467 | V | 0 | P | 1.4228 | V | 0 | P | 18.3294 | V | 0 | P | 1.9307 | V | 0 | P | 18.0753 | V | 0 | P
| 2025-04-12 12:00 | 0.51781 | V | 0 | P | 10.8283 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 16.749 | V | 0 | P | 1.4542 | V | 0 | P | 18.4308 | V | 0 | P | 1.8996 | V | 0 | P | 18.9203 | V | 0 | P
| 2025-04-12 13:00 | 0.51781 | V | 0 | P | 9.1239 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 15.3649 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-12 14:00 | 0.51781 | V | 0 | P | 8.1709 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 13.6899 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-12 15:00 | 0.51781 | V | 0 | P | 8.3928 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 14.7814 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-12 16:00 | 0.51781 | V | 0 | P | 8.2601 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 14.4741 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-12 17:00 | 0.51781 | V | 0 | P | 8.2128 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 14.5276 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-12 18:00 | 0.51781 | V | 0 | P | 8.3729 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 15.5672 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-12 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-12 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-12 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-12 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-12 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-13 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-13 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-13 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-13 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-13 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-13 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-13 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-13 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-13 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-13 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-13 10:00 | 0.51781 | V | 0 | P | 7.9963 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 14.9247 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-13 11:00 | 0.51781 | V | 0 | P | 8.8401 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 15.869 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-13 12:00 | 0.51781 | V | 0 | P | 7.6668 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 13.6255 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-13 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-13 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-13 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-13 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-13 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-13 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-13 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-13 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-13 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-13 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-13 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-14 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-14 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-14 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-14 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-14 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-14 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-14 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-14 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-14 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-14 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-14 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-14 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-14 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-14 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-14 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-14 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-14 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-14 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-14 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-14 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-14 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-14 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-14 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-14 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-15 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-15 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-15 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-15 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-15 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-15 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-15 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-15 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-15 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-15 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-15 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-15 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-15 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-15 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-15 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-15 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-15 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-15 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-15 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-15 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-15 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-15 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-15 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-15 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-16 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-16 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-16 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-16 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-16 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-16 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-16 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-16 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.6443 | V | 0 | P | 20.042 | V | 0 | P | 1.9533 | V | 0 | P | 21.436 | V | 0 | P
| 2025-04-16 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.6419 | V | 0 | P | 19.8217 | V | 0 | P | 1.8848 | V | 0 | P | 19.9911 | V | 0 | P
| 2025-04-16 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.5502 | V | 0 | P | 19.2056 | V | 0 | P | 1.8659 | V | 0 | P | 20.3452 | V | 0 | P
| 2025-04-16 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-16 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-16 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-16 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-16 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-16 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-16 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-16 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-16 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-16 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.6008 | V | 0 | P | 20.0779 | V | 0 | P | 1.7726 | V | 0 | P | 21.663 | V | 0 | P
| 2025-04-16 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-16 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-16 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-16 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-17 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-17 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-17 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-17 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-17 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-17 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-17 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-17 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-17 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-17 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-17 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-17 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-17 12:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-17 13:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-17 14:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-17 15:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-17 16:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-17 17:00 | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-17 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-17 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-17 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-17 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-17 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-17 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-18 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-18 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-18 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-18 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-18 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-18 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-18 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-18 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-18 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-18 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-18 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-18 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-18 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-18 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-18 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-18 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-18 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-18 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-18 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-18 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-18 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-18 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-18 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-18 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-19 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-19 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-19 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-19 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-19 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-19 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-19 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-19 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-19 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-19 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-19 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-19 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-19 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-19 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-19 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-19 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-19 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-19 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-19 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-19 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-19 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-19 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-19 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-19 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-20 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-20 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-20 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-20 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-20 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-20 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-20 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-20 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-20 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-20 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-20 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-20 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-20 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-20 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-20 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-20 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-20 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-20 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-20 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-20 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-20 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-20 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-20 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-20 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-21 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-21 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-21 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-21 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-21 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-21 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-21 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-21 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-21 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-21 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-21 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-21 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-21 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-21 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-21 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-21 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-21 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-21 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-21 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-21 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-21 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-21 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-21 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-21 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-22 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-22 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-22 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-22 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-22 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-22 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-22 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-22 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-22 08:00 | 1.2309 | V | 0 | P | 2.1308 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 16.4622 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-22 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-22 10:00 | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-22 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-22 12:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P
| 2025-04-22 13:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-22 14:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 2.5121 | V | 0 | P | 21.1107 | V | 0 | P
| 2025-04-22 15:00 | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-22 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-22 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-22 18:00 | 1.608 | V | 0 | P | 11.5367 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 18.2494 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-22 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.7572 | V | 0 | P | 18.234 | V | 0 | P | 2.5452 | V | 0 | P | 17.9034 | V | 0 | P
| 2025-04-22 20:00 | 1.608 | V | 0 | P | 12.0291 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 19.0098 | V | 0 | P | 1.7658 | V | 0 | P | 18.2523 | V | 0 | P | 2.5162 | V | 0 | P | 18.1266 | V | 0 | P
| 2025-04-22 21:00 | 1.608 | V | 0 | P | 12.6152 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 19.2469 | V | 0 | P | 1.727 | V | 0 | P | 18.5275 | V | 0 | P | 2.5553 | V | 0 | P | 17.9191 | V | 0 | P
| 2025-04-22 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.7694 | V | 0 | P | 18.6591 | V | 0 | P | 2.5417 | V | 0 | P | 17.7161 | V | 0 | P
| 2025-04-22 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-23 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-23 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-23 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-23 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-23 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-23 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-23 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-23 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-23 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | R | 0 | P | 0 | R | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-23 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-23 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-23 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-23 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-23 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-23 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-23 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-23 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-23 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-23 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-23 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-23 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.7573 | V | 0 | P | 19.3562 | V | 0 | P | 2.5447 | V | 0 | P | 19.739 | V | 0 | P
| 2025-04-23 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-23 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-23 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-24 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-24 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-24 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-24 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-24 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-24 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-24 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-24 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-24 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-24 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-24 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-24 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-24 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-24 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-24 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-24 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-24 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-24 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-24 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-24 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-24 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-24 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-24 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-24 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-25 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-25 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-25 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-25 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-25 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-25 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-25 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-25 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-25 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-25 09:00 | 2.2987 | V | 0 | P | 8.7769 | V | 0 | P | 1.2946 | V | 0 | P | 15.3133 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-25 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-25 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-25 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-25 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-25 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-25 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-25 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-25 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-25 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.8213 | V | 0 | P | 18.317 | V | 0 | P | 2.5852 | V | 0 | P | 18.3824 | V | 0 | P
| 2025-04-25 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-25 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-25 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-25 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-25 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-26 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-26 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-26 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-26 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-26 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-26 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-26 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-26 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-26 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-26 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-26 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-26 11:00 | 2.2909 | V | 0 | P | 6.5192 | V | 0 | P | 1.2269 | V | 0 | P | 13.347 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-26 12:00 | 2.2909 | V | 0 | P | 6.4978 | V | 0 | P | 1.2507 | V | 0 | P | 14.4514 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-26 13:00 | 2.2909 | V | 0 | P | 8.6175 | V | 0 | P | 1.259 | V | 0 | P | 16.2239 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-26 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.7285 | V | 0 | P | 20.0965 | V | 0 | P | 2.5489 | V | 0 | P | 22.9062 | V | 0 | P
| 2025-04-26 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.7249 | V | 0 | P | 21.3451 | V | 0 | P | 2.5657 | V | 0 | P | 25.0865 | V | 0 | P
| 2025-04-26 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.7277 | V | 0 | P | 20.1487 | V | 0 | P | 2.5446 | V | 0 | P | 22.1864 | V | 0 | P
| 2025-04-26 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-26 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-26 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-26 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-26 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-26 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-26 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-27 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-27 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-27 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-27 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-27 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-27 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-27 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-27 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-27 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-27 09:00 | 3.346 | V | 0 | P | 6.4149 | V | 0 | P | 1.1756 | V | 0 | P | 16.1302 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-27 10:00 | 3.346 | V | 0 | P | 7.8756 | V | 0 | P | 1.1648 | V | 0 | P | 16.7935 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-27 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-27 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-27 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-27 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-27 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-27 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-27 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-27 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-27 19:00 | 3.7164 | V | 0 | P | 5.3482 | V | 0 | P | 1.0217 | V | 0 | P | 15.6263 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-27 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-27 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-27 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-27 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-28 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-28 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-28 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-28 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-28 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-28 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-28 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-28 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-28 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-28 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-28 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-28 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-28 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-28 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-28 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-28 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-28 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-28 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-28 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-28 19:00 | 3.7164 | V | 0 | P | 4.5437 | V | 0 | P | 0.75998 | V | 0 | P | 17.3457 | V | 0 | P | 1.7464 | V | 0 | P | 18.4788 | V | 0 | P | 2.4289 | V | 0 | P | 18.4785 | V | 0 | P
| 2025-04-28 20:00 | 3.7164 | V | 0 | P | 5.6963 | V | 0 | P | 0.74665 | V | 0 | P | 17.6084 | V | 0 | P | 1.7472 | V | 0 | P | 19.2165 | V | 0 | P | 2.4442 | V | 0 | P | 20.3759 | V | 0 | P
| 2025-04-28 21:00 | 3.7164 | V | 0 | P | 4.9029 | V | 0 | P | 0.74474 | V | 0 | P | 17.0408 | V | 0 | P | 1.6475 | V | 0 | P | 18.5365 | V | 0 | P | 2.4268 | V | 0 | P | 19.4026 | V | 0 | P
| 2025-04-28 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-28 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-29 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-29 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-29 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-29 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-29 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-29 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-29 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-29 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.7583 | V | 0 | P | 19.3 | V | 0 | P | 2.5888 | V | 0 | P | 18.4681 | V | 0 | P
| 2025-04-29 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.7136 | V | 0 | P | 18.7915 | V | 0 | P | 2.5542 | V | 0 | P | 18.4965 | V | 0 | P
| 2025-04-29 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-29 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-29 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-29 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-29 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-29 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-29 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-29 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-29 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-29 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-29 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-29 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-29 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-29 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-29 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-30 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-30 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-30 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-30 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-30 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-30 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-30 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-30 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-30 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-30 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-30 10:00 | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-30 11:00 | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-30 12:00 | 0 | R | 0 | P | 0 | R | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P
| 2025-04-30 13:00 | 0 | R | 0 | P | 0 | R | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-30 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-30 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-30 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-30 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-30 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-30 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-30 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-30 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-30 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-04-30 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-01 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-01 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-01 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-01 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-01 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-01 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-01 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-01 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-01 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-01 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.23239 | V | 0 | P | 18.418 | V | 0 | P | 1.1695 | V | 0 | P | 17.1218 | V | 0 | P
| 2025-05-01 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-01 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-01 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-01 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-01 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-01 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-01 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-01 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-01 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-01 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-01 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-01 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-01 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-01 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-02 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-02 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-02 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-02 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-02 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-02 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-02 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-02 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-02 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-02 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-02 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-02 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-02 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-02 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-02 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-02 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-02 16:00 | 0 | V | 0 | P | 8.5536 | V | 0 | P | 1.2006 | V | 0 | P | 15.8405 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-02 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-02 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-02 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-02 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-02 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-02 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-02 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-03 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-03 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-03 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-03 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-03 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-03 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-03 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-03 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-03 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-03 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-03 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-03 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-03 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-03 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-03 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-03 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-03 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-03 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-03 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-03 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-03 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-03 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-03 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-03 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-04 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-04 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-04 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-04 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-04 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-04 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-04 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-04 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-04 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-04 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-04 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-04 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-04 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-04 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O
| 2025-05-04 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-05-04 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P
| 2025-05-04 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-04 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-04 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-04 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-04 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-04 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-04 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-04 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-05 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-05 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-05 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-05 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-05 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-05 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-05 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-05 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-05 08:00 | 0.24844 | R | 0 | P | 13.0527 | R | 0 | P | 0.94379 | V | 0 | P | 16.6967 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-05 09:00 | 0 | V | 0 | P | 12.7209 | V | 0 | P | 0.91799 | V | 0 | P | 16.8935 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-05 10:00 | 0 | V | 0 | P | 12.3345 | V | 0 | P | 0.95165 | V | 0 | P | 15.3886 | V | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-05 11:00 | 0 | V | 0 | P | 12.1151 | V | 0 | P | 0.84596 | V | 0 | P | 14.8415 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-05 12:00 | 0 | V | 0 | P | 11.7665 | V | 0 | P | 0.79655 | V | 0 | P | 14.6566 | V | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-05 13:00 | 0 | V | 0 | P | 11.5794 | V | 0 | P | 0.76499 | V | 0 | P | 14.5494 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-05 14:00 | 0 | V | 0 | P | 11.3868 | V | 0 | P | 0.75719 | V | 0 | P | 14.6123 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-05 15:00 | 0 | V | 0 | P | 11.2421 | V | 0 | P | 0.74128 | V | 0 | P | 14.6005 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-05 16:00 | 0 | V | 0 | P | 11.0834 | V | 0 | P | 0.74062 | V | 0 | P | 14.6564 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-05 17:00 | 0 | V | 0 | P | 10.9341 | V | 0 | P | 0.72958 | V | 0 | P | 14.6731 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-05 18:00 | 0 | V | 0 | P | 10.9588 | V | 0 | P | 0.71842 | V | 0 | P | 14.7859 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-05 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-05 20:00 | 0 | V | 0 | P | 11.3011 | V | 0 | P | 0.7087 | V | 0 | P | 15.7775 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-05 21:00 | 0 | V | 0 | P | 11.0635 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-05 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-05 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-06 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-06 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-06 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-06 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-06 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-06 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-06 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-06 07:00 | 0 | V | 0 | P | 12.3351 | V | 0 | P | 0.78446 | V | 0 | P | 17.9995 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-06 08:00 | 0.091136 | V | 0 | P | 14.9561 | V | 0 | P | 0.7885 | V | 0 | P | 17.9888 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-06 09:00 | 0 | V | 0 | P | 15.8314 | V | 0 | P | 0.80215 | V | 0 | P | 18.048 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-06 10:00 | 0 | V | 0 | P | 15.7828 | V | 0 | P | 0.79355 | V | 0 | P | 18.4033 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P
| 2025-05-06 11:00 | 0 | V | 0 | P | 13.9995 | V | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | R | 0 | P | 0 | R | 0 | P
| 2025-05-06 12:00 | 0 | V | 0 | P | 15.8109 | V | 0 | P | 0.028024 | V | 0 | P | 15.5579 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-06 13:00 | 0 | V | 0 | P | 15.5448 | V | 0 | P | 0.014034 | V | 0 | P | 15.0428 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-06 14:00 | 0 | V | 0 | P | 15.2008 | V | 0 | P | 0.0034944 | V | 0 | P | 14.7636 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-06 15:00 | 0 | V | 0 | P | 15.1525 | V | 0 | P | 0.00091538 | V | 0 | P | 15.0282 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-06 16:00 | 0.018061 | V | 0 | P | 15.3281 | V | 0 | P | 0.00081065 | V | 0 | P | 15.3583 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-06 17:00 | 0 | V | 0 | P | 15.0967 | V | 0 | P | 3.5403e-07 | V | 0 | P | 15.3009 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-06 18:00 | 0 | V | 0 | P | 14.8953 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 15.3077 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-06 19:00 | 0 | V | 0 | P | 14.6798 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 15.111 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-06 20:00 | 0 | V | 0 | P | 14.4771 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 14.8803 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-06 21:00 | 0 | V | 0 | P | 13.4316 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 14.1005 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-06 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-06 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-07 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-07 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-07 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-07 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-07 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-07 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-07 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-07 07:00 | 0.0052631 | V | 0 | P | 10.5548 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 12.9699 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-07 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-07 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.85376 | V | 0 | P | 17.398 | V | 0 | P | 1.0349 | V | 0 | P | 18.9657 | V | 0 | P
| 2025-05-07 10:00 | 0 | N | 0 | P | 0 | N | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0.75776 | V | 0 | P | 17.8348 | V | 0 | P | 1.0102 | V | 0 | P | 20.1939 | V | 0 | P
| 2025-05-07 11:00 | 0 | N | 0 | P | 0 | N | 0 | P | 0 | N | 0 | P | 0 | N | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-07 12:00 | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | N | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-07 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.7789 | V | 0 | P | 17.2011 | V | 0 | P | 0.91276 | V | 0 | P | 18.788 | V | 0 | P
| 2025-05-07 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-07 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.74635 | V | 0 | P | 16.6334 | V | 0 | P | 0.79622 | V | 0 | P | 18.2045 | V | 0 | P
| 2025-05-07 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.75254 | V | 0 | P | 16.9493 | V | 0 | P | 0.83279 | V | 0 | P | 18.7284 | V | 0 | P
| 2025-05-07 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.74813 | V | 0 | P | 17.0017 | V | 0 | P | 0.84602 | V | 0 | P | 18.9237 | V | 0 | P
| 2025-05-07 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.77653 | V | 0 | P | 17.0843 | V | 0 | P | 0.89722 | V | 0 | P | 18.1618 | V | 0 | P
| 2025-05-07 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.75241 | V | 0 | P | 16.9651 | V | 0 | P | 0.90724 | V | 0 | P | 18.3933 | V | 0 | P
| 2025-05-07 20:00 | 0 | V | 0 | P | 15.0515 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 18.5761 | V | 0 | P | 0.77648 | V | 0 | P | 16.9502 | V | 0 | P | 0.92356 | V | 0 | P | 18.0746 | V | 0 | P
| 2025-05-07 21:00 | 0 | V | 0 | P | 15.2241 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 18.8509 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-07 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-07 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-08 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-08 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-08 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-08 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-08 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-08 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-08 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-08 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-08 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.83565 | V | 0 | P | 17.6795 | V | 0 | P | 1.0926 | V | 0 | P | 20.0472 | V | 0 | P
| 2025-05-08 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.74738 | V | 0 | P | 17.4648 | V | 0 | P | 0.97912 | V | 0 | P | 19.7679 | V | 0 | P
| 2025-05-08 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.75742 | V | 0 | P | 17.6547 | V | 0 | P | 0.9558 | V | 0 | P | 19.919 | V | 0 | P
| 2025-05-08 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0.89721 | V | 0 | P | 19.6603 | V | 0 | P
| 2025-05-08 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0.81269 | V | 0 | P | 19.3889 | V | 0 | P
| 2025-05-08 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.8509 | V | 0 | P | 5.1797 | V | 0 | P | 0.78633 | V | 0 | P | 19.4608 | V | 0 | P
| 2025-05-08 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.8207 | V | 0 | P | 4.98 | V | 0 | P | 0.77194 | V | 0 | P | 19.3511 | V | 0 | P
| 2025-05-08 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.8089 | V | 0 | P | 4.7458 | V | 0 | P | 0.7779 | V | 0 | P | 19.2825 | V | 0 | P
| 2025-05-08 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.8243 | V | 0 | P | 4.7301 | V | 0 | P | 0.76512 | V | 0 | P | 19.3183 | V | 0 | P
| 2025-05-08 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.8391 | V | 0 | P | 4.7186 | V | 0 | P | 0.81896 | V | 0 | P | 19.3578 | V | 0 | P
| 2025-05-08 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.8786 | V | 0 | P | 4.893 | V | 0 | P | 0.82963 | V | 0 | P | 19.3989 | V | 0 | P
| 2025-05-08 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.8761 | V | 0 | P | 5.0377 | V | 0 | P | 0.89994 | V | 0 | P | 19.4096 | V | 0 | P
| 2025-05-08 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.8565 | V | 0 | P | 5.0112 | V | 0 | P | 0.90462 | V | 0 | P | 19.6382 | V | 0 | P
| 2025-05-08 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.8521 | V | 0 | P | 5.1529 | V | 0 | P | 0.89726 | V | 0 | P | 19.5042 | V | 0 | P
| 2025-05-08 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-08 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-09 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-09 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-09 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-09 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-09 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-09 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-09 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-09 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-09 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 2.0337 | V | 0 | P | 4.5414 | V | 0 | P | 0.89556 | V | 0 | P | 17.13 | V | 0 | P
| 2025-05-09 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-09 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-09 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-09 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-09 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | R | 0 | P | 0 | R | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-09 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | R | 0 | P | 0 | R | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-09 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-09 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-09 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-09 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-09 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-09 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-09 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-09 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-09 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-10 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-10 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-10 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-10 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-10 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-10 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-10 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-10 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-10 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-10 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-10 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-10 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-10 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-10 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-10 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-10 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-10 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-10 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-10 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-10 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-10 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-10 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 2.1138 | V | 0 | P | 18.1381 | V | 0 | P | 0.79769 | V | 0 | P | 16.9834 | V | 0 | P
| 2025-05-10 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-10 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-11 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-11 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-11 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-11 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-11 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-11 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-11 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-11 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-11 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-11 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-11 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-11 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-11 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-11 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-11 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-11 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-11 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-11 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-11 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-11 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-11 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-11 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-11 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-11 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-12 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-12 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-12 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-12 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-12 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-12 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-12 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-12 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-12 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-12 09:00 | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-12 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.0752 | V | 0 | P | 17.9723 | V | 0 | P | 0.77902 | V | 0 | P | 16.9989 | V | 0 | P
| 2025-05-12 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.0614 | V | 0 | P | 17.9435 | V | 0 | P | 0.72652 | V | 0 | P | 16.8366 | V | 0 | P
| 2025-05-12 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.0276 | V | 0 | P | 17.4911 | V | 0 | P | 2.3545 | V | 0 | P | 16.3772 | V | 0 | P
| 2025-05-12 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.0466 | V | 0 | P | 17.6539 | V | 0 | P | 26.4004 | V | 0 | P | 19.4185 | V | 0 | P
| 2025-05-12 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.0358 | V | 0 | P | 17.6344 | V | 0 | P | 13.483 | V | 0 | P | 16.5811 | V | 0 | P
| 2025-05-12 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.0233 | V | 0 | P | 17.5653 | V | 0 | P | 13.4289 | V | 0 | P | 16.4033 | V | 0 | P
| 2025-05-12 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.027 | V | 0 | P | 17.5591 | V | 0 | P | 13.4553 | V | 0 | P | 16.4175 | V | 0 | P
| 2025-05-12 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.0235 | V | 0 | P | 17.6525 | V | 0 | P | 13.4246 | V | 0 | P | 16.4882 | V | 0 | P
| 2025-05-12 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.0285 | V | 0 | P | 17.901 | V | 0 | P | 13.437 | V | 0 | P | 16.5518 | V | 0 | P
| 2025-05-12 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.037 | V | 0 | P | 17.6113 | V | 0 | P | 13.4447 | V | 0 | P | 16.3395 | V | 0 | P
| 2025-05-12 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-12 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-12 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-12 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-13 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-13 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-13 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-13 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-13 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-13 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-13 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-13 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O
| 2025-05-13 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.1923 | V | 0 | P | 19.349 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O
| 2025-05-13 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.1358 | V | 0 | P | 18.6027 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O
| 2025-05-13 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.1227 | V | 0 | P | 18.7242 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O
| 2025-05-13 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.1181 | V | 0 | P | 18.4736 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O
| 2025-05-13 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.0824 | V | 0 | P | 18.537 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O
| 2025-05-13 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.0986 | V | 0 | P | 18.6913 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O
| 2025-05-13 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.0604 | V | 0 | P | 18.5351 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O
| 2025-05-13 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.0826 | V | 0 | P | 18.544 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O
| 2025-05-13 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.0963 | V | 0 | P | 19.4216 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-05-13 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.1237 | V | 0 | P | 19.0877 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-05-13 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.1105 | V | 0 | P | 18.7878 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-05-13 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-05-13 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P
| 2025-05-13 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-13 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-13 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-14 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-14 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-14 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-14 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-14 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-14 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-14 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-14 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-05-14 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O
| 2025-05-14 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.0708 | V | 0 | P | 20.4735 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-05-14 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.0683 | V | 0 | P | 22.4716 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-05-14 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.0257 | V | 0 | P | 21.738 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-05-14 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.0047 | V | 0 | P | 21.8068 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-05-14 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.0044 | V | 0 | P | 21.6825 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-05-14 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.0097 | V | 0 | P | 22.2112 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-05-14 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.0084 | V | 0 | P | 21.9264 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-05-14 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.0034 | V | 0 | P | 21.1462 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-05-14 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.0062 | V | 0 | P | 21.0599 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-05-14 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 1.9741 | V | 0 | P | 21.1624 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-05-14 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.0223 | V | 0 | P | 21.1676 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-05-14 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O
| 2025-05-14 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O
| 2025-05-14 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-14 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-15 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-15 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-15 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-15 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-15 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-15 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-15 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-15 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-15 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-05-15 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.1103 | V | 0 | P | 19.453 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-05-15 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.1313 | V | 0 | P | 21.6322 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-05-15 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.0615 | V | 0 | P | 19.3875 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-05-15 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-05-15 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-05-15 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-05-15 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P
| 2025-05-15 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O
| 2025-05-15 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-15 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-15 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-15 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-15 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-15 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-15 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-16 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-16 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-16 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-16 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-16 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-16 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-16 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-16 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-16 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-16 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-16 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-16 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-16 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-16 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-16 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-16 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-16 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-16 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-16 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-16 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-16 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-16 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-16 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-16 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-17 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-17 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-17 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-17 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-17 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-17 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-17 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-17 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-17 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-17 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-17 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-17 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-17 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-17 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-17 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-17 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-17 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-17 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-17 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-17 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-17 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-17 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-17 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-17 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-18 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-18 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-18 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-18 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-18 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-18 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-18 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-18 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-18 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-18 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-18 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-18 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-18 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-18 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-18 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-18 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-18 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-18 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-18 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-18 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-18 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-18 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-18 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-18 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-19 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-19 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-19 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-19 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-19 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-19 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-19 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-19 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-19 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-19 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-19 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-19 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-19 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-19 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-19 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.0854 | V | 0 | P | 21.0174 | V | 0 | P | 13.0241 | V | 0 | P | 21.2032 | V | 0 | P
| 2025-05-19 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-19 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-19 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-19 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-19 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-19 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-19 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-19 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-19 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-20 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-20 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-20 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-20 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-20 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-20 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-20 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-20 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-20 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-20 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-20 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-20 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-20 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-20 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-20 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-20 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-20 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-20 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-20 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-20 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-20 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-20 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-20 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-20 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-21 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-21 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-21 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-21 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-21 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-21 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-21 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-21 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-21 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | R | 0 | P | 0 | R | 0 | P | 0 | R | 0 | P | 0 | R | 0 | P
| 2025-05-21 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-21 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-21 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-21 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-21 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-21 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-21 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-21 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-21 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-21 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-21 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-21 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-21 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-21 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-21 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-22 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-22 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-22 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-22 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-22 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-22 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-22 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-22 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-22 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-22 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-22 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-22 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-22 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-22 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 2.4838 | V | 0 | P | 21.0532 | V | 0 | P | 0.70508 | V | 0 | P | 17.6125 | V | 0 | P
| 2025-05-22 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-22 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-22 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-22 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-22 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-22 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-22 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-22 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-22 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-22 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-23 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-23 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-23 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-23 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-23 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-23 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-23 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-23 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-23 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-23 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-23 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-23 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-23 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-23 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-23 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-23 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-23 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-23 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-23 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-23 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-23 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-23 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-23 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-23 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-24 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-24 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-24 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-24 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-24 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-24 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-24 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-24 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-24 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-24 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-24 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-24 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-24 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-24 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-24 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-24 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-24 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-24 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-24 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-24 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-24 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-24 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-24 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-24 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-25 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-25 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-25 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-25 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-25 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-25 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-25 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-25 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-25 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-25 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-25 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-25 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-25 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-25 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-25 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-25 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-25 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-25 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-25 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-25 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-25 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-25 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-25 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-25 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-26 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-26 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-26 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-26 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-26 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-26 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-26 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-26 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-26 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-26 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-26 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-26 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-26 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-26 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-26 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-26 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-26 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-26 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-26 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-26 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-26 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-26 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-26 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-26 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-27 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-27 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-27 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-27 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-27 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-27 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-27 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-27 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-27 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | R | 0 | P | 0 | R | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-27 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-27 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-27 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-27 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-27 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-27 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-27 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-27 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-27 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-27 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-27 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-27 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-27 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-27 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-27 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-28 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-28 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-28 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-28 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-28 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-28 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-28 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-28 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-28 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-28 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-28 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-28 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-28 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P
| 2025-05-28 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-28 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-28 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-28 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-28 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-28 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-28 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-28 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-28 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-28 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-28 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-29 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-29 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-29 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-29 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-29 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-29 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-29 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-29 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-29 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-29 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-29 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-29 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-29 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-29 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-29 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-29 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-29 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-29 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-29 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-29 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-29 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-29 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 1.7472 | V | 0 | P | 17.8793 | V | 0 | P | 0.71524 | V | 0 | P | 16.1548 | V | 0 | P
| 2025-05-29 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-29 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-30 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-30 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-30 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-30 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-30 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-30 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-30 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-30 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-30 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-30 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-30 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-30 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-30 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-30 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-30 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-30 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-30 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-30 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-30 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-30 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-30 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-30 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-30 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-30 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-31 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-31 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-31 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-31 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-31 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-31 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-31 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-31 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-31 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-31 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-31 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-31 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-31 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-31 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-31 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-31 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-31 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-31 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-31 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-31 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-31 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-31 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-31 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-05-31 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-01 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-01 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-01 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-01 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-01 04:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-01 05:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-01 06:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-01 07:00 | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-01 08:00 | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-01 09:00 | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-01 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-01 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-01 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-01 13:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-01 14:00 | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-01 15:00 | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-01 16:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-01 17:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-01 18:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-01 19:00 | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-01 20:00 | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-01 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-01 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-01 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 17:00 | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 18:00 | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 22:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-02 23:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 01:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 02:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 03:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 04:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 05:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 06:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 07:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | R | 0 | P | 0 | R | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0.71491 | V | 0 | P | 21.4807 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 17:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 18:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0.66024 | V | 0 | P | 20.3995 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 19:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0.6825 | V | 0 | P | 21.9329 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 20:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0.65294 | V | 0 | P | 20.5904 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 21:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0.6282 | V | 0 | P | 19.0872 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-03 23:00 | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 01:00 | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 02:00 | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 03:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 04:00 | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 05:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 06:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 07:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 08:00 | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 09:00 | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 11:00 | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-04 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0.59037 | V | 0 | P | 17.2984 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0.55839 | V | 0 | P | 17.1558 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0.64 | V | 0 | P | 17.3309 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0.59736 | V | 0 | P | 17.6299 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0.61423 | V | 0 | P | 17.8332 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0.62546 | V | 0 | P | 18.0275 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0.63094 | V | 0 | P | 17.9484 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0.67052 | V | 0 | P | 18.038 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0.64418 | V | 0 | P | 17.9284 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0.62277 | V | 0 | P | 17.8261 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0.5419 | V | 0 | P | 17.6645 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0.57449 | V | 0 | P | 18.1004 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0.60974 | V | 0 | P | 17.4887 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0.58498 | V | 0 | P | 17.4728 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0.55206 | V | 0 | P | 17.2438 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0.54987 | V | 0 | P | 17.1221 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0.55409 | V | 0 | P | 17.0264 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0.58553 | V | 0 | P | 19.7939 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-05 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-06 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-07 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0.65926 | V | 0 | P | 20.3156 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0.59918 | V | 0 | P | 19.8045 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-08 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0.51167 | V | 0 | P | 17.9818 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0.57485 | V | 0 | P | 18.3314 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-09 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0.64216 | V | 0 | P | 22.982 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0.57794 | V | 0 | P | 20.5744 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0.55294 | V | 0 | P | 18.8313 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 16:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0.55665 | V | 0 | P | 18.8052 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 17:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 18:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 19:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0.57488 | V | 0 | P | 21.5651 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 21:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0.59644 | V | 0 | P | 23.0514 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 22:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0.50672 | V | 0 | P | 19.2802 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-10 23:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0.51752 | V | 0 | P | 19.3449 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 01:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 02:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 03:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 04:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 05:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 07:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 08:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 09:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 11:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 12:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 14:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 15:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 16:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0.4998 | V | 0 | P | 17.5612 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 17:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 18:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0.52111 | V | 0 | P | 19.24 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 19:00 | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 17.2395 | V | 0.60603 | V | 0 | P | 23.2531 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 20:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 17.6509 | V | 0.58944 | V | 0 | P | 22.4281 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 21:00 | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 16.3834 | V | 0.51292 | V | 0 | P | 18.9541 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 22:00 | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 14.6403 | V | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-11 23:00 | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 01:00 | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 02:00 | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 03:00 | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 04:00 | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 05:00 | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 06:00 | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 07:00 | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 08:00 | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 09:00 | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 10:00 | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 11:00 | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 12:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 13:00 | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 14:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 15:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 16:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 17:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 18:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 19:00 | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | V | 0 | P | 17.1298 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 20:00 | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 1.8607 | V | 0 | P | 16.3231 | V | 0 | V | 0 | P | 20.266 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 1.8609 | V | 0 | P | 15.5278 | V | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 1.9287 | V | 0 | P | 14.8873 | V | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-12 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 01:00 | 6.3348 | V | 0 | P | 15.5219 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 02:00 | 6.6846 | V | 0 | P | 15.401 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 03:00 | 6.5988 | V | 0 | P | 15.5088 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 04:00 | 6.4995 | V | 0 | P | 15.6196 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 05:00 | 6.4442 | V | 0 | P | 15.0846 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 06:00 | 6.2748 | V | 0 | P | 13.9481 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 2.0646 | V | 0 | P | 16.7813 | V | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 1.9649 | V | 0 | P | 17.8498 | V | 0 | V | 0 | P | 22.0869 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 1.8963 | V | 0 | P | 17.8061 | V | 0 | V | 0 | P | 18.8527 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 13:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 14:00 | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 22.6526 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 22.8333 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 22.1256 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 19.502 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 19.8361 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-13 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 19:00 | 6.278 | V | 0 | P | 15.1527 | V | 0 | P | 0.73298 | V | 0 | P | 16.9552 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 22.0076 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 20:00 | 6.1734 | V | 0 | P | 15.2306 | V | 0 | P | 0.76213 | V | 0 | P | 17.0675 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 22.2973 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 21:00 | 6.1563 | V | 0 | P | 15.066 | V | 0 | P | 0.72353 | V | 0 | P | 15.1227 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 19.0787 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 22:00 | 6.0348 | V | 0 | P | 13.1233 | V | 0 | P | 0.74347 | V | 0 | P | 14.3763 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-14 23:00 | 5.7221 | V | 0 | P | 12.7594 | V | 0 | P | 0.76841 | V | 0 | P | 13.8975 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 19:00 | 5.9648 | V | 0 | P | 15.2998 | V | 0 | P | 0.30549 | V | 0 | P | 16.5759 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 21.7242 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 20:00 | 5.4781 | V | 0 | P | 15.3377 | V | 0 | P | 0.30164 | V | 0 | P | 16.7858 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 21.2509 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 21:00 | 5.1893 | V | 0 | P | 14.9206 | V | 0 | P | 0.27818 | V | 0 | P | 15.7924 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 19.2978 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 22:00 | 5.0519 | V | 0 | P | 12.69 | V | 0 | P | 0.2811 | V | 0 | P | 13.5465 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-15 23:00 | 5.1018 | V | 0 | P | 12.1901 | V | 0 | P | 0.31252 | V | 0 | P | 12.875 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 08:00 | 4.6222 | V | 0 | P | 11.7135 | V | 0 | P | 0.35505 | V | 0 | P | 12.1399 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.67405 | V | 0 | P | 12.3436 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 19:00 | 5.5267 | V | 0 | P | 13.3336 | V | 0 | P | 0.70865 | V | 0 | P | 13.9917 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 16.9444 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 20:00 | 5.5529 | V | 0 | P | 15.0012 | V | 0 | P | 0.73566 | V | 0 | P | 15.6389 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 20.5706 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 21:00 | 5.2723 | V | 0 | P | 14.9139 | V | 0 | P | 0.69921 | V | 0 | P | 14.5917 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 19.0591 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 22:00 | 5.3516 | V | 0 | P | 14.2588 | V | 0 | P | 0.70787 | V | 0 | P | 13.9678 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 17.7594 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-16 23:00 | 5.3063 | V | 0 | P | 12.3017 | V | 0 | P | 0.7383 | V | 0 | P | 12.7614 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 | 5.2984 | V | 0 | P | 12.1353 | V | 0 | P | 0.76331 | V | 0 | P | 12.4532 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 01:00 | 5.2307 | V | 0 | P | 12.3494 | V | 0 | P | 0.80174 | V | 0 | P | 12.7924 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 02:00 | 5.2404 | V | 0 | P | 12.1218 | V | 0 | P | 0.82255 | V | 0 | P | 12.1534 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 03:00 | 4.9004 | V | 0 | P | 11.6698 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 07:00 | 5.3711 | V | 0 | P | 11.953 | V | 0 | P | 0.91202 | V | 0 | P | 12.2841 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 08:00 | 5.657 | V | 0 | P | 12.3248 | V | 0 | P | 0.89081 | V | 0 | P | 12.5699 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 19:00 | 5.3302 | V | 0 | P | 12.5519 | V | 0 | P | 0.70577 | V | 0 | P | 13.2913 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 20:00 | 5.3982 | V | 0 | P | 13.2573 | V | 0 | P | 0.65651 | V | 0 | P | 13.9287 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 16.8991 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 21:00 | 5.291 | V | 0 | P | 12.9388 | V | 0 | P | 0.64306 | V | 0 | P | 13.5655 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 16.971 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 22:00 | 5.2169 | V | 0 | P | 14.3727 | V | 0 | P | 0.67037 | V | 0 | P | 14.347 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-17 23:00 | 5.338 | V | 0 | P | 13.0421 | V | 0 | P | 0.68759 | V | 0 | P | 13.5586 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 | 5.2598 | V | 0 | P | 12.7685 | V | 0 | P | 0.69485 | V | 0 | P | 13.2532 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 01:00 | 5.1834 | V | 0 | P | 12.9339 | V | 0 | P | 0.70548 | V | 0 | P | 13.539 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 02:00 | 5.1478 | V | 0 | P | 12.45 | V | 0 | P | 0.69669 | V | 0 | P | 12.5027 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 03:00 | 5.1263 | V | 0 | P | 12.0362 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 08:00 | 5.2424 | V | 0 | P | 12.3062 | V | 0 | P | 0.7176 | V | 0 | P | 12.6181 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 11:00 | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O
| 2025-06-18 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-18 18:00 | 5.6174 | V | 0 | P | 12.6274 | V | 0 | P | 1.5572 | V | 0 | P | 15.1403 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O
| 2025-06-18 19:00 | 5.6193 | V | 0 | P | 14.8196 | V | 0 | P | 1.5749 | V | 0 | P | 16.8385 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 19.2706 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-06-18 20:00 | 5.6457 | V | 0 | P | 14.6235 | V | 0 | P | 1.5414 | V | 0 | P | 16.3318 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 18.5312 | V | 0 | P | 0 | P | 11.3685 | V | 0 | P | 22.4828 | V
| 2025-06-18 21:00 | 5.6836 | V | 0 | P | 14.3698 | V | 0 | P | 1.5006 | V | 0 | P | 14.9557 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 16.5463 | V | 0 | P | 0 | P | 11.0037 | V | 0 | P | 21.5729 | V
| 2025-06-18 22:00 | 5.8136 | V | 0 | P | 14.2668 | V | 0 | P | 1.5067 | V | 0 | P | 14.9029 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 10.5913 | V | 0 | P | 18.0219 | V
| 2025-06-18 23:00 | 5.6457 | V | 0 | P | 12.8612 | V | 0 | P | 1.5375 | V | 0 | P | 14.417 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-06-19 | 5.3896 | V | 0 | P | 11.9799 | V | 0 | P | 1.5865 | V | 0 | P | 14.2551 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 01:00 | 5.4599 | V | 0 | P | 12.0331 | V | 0 | P | 1.5935 | V | 0 | P | 14.3362 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 02:00 | 5.4305 | V | 0 | P | 11.7486 | V | 0 | P | 1.6554 | V | 0 | P | 13.5058 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 07:00 | 5.4476 | V | 0 | P | 12.1811 | V | 0 | P | 1.694 | V | 0 | P | 14.4658 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 08:00 | 5.5769 | V | 0 | P | 12.5805 | V | 0 | P | 1.6395 | V | 0 | P | 14.6777 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 09:00 | 5.7339 | V | 0 | P | 12.718 | V | 0 | P | 1.6357 | V | 0 | P | 14.8311 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O
| 2025-06-19 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 18:00 | 5.4869 | V | 0 | P | 13.5487 | V | 0 | P | 1.504 | V | 0 | P | 16.108 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-19 19:00 | 5.593 | V | 0 | P | 14.4818 | V | 0 | P | 1.5169 | V | 0 | P | 17.062 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 20.7459 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-06-19 20:00 | 5.5932 | V | 0 | P | 14.4044 | V | 0 | P | 1.4691 | V | 0 | P | 16.0463 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 18.5294 | V | 0 | P | 0 | P | 0.82143 | V | 0 | P | 25.4489 | V
| 2025-06-19 21:00 | 5.4707 | V | 0 | P | 14.4126 | V | 0 | P | 1.4325 | V | 0 | P | 14.9501 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 17.2496 | V | 0 | P | 0 | P | 0.57943 | V | 0 | P | 19.926 | V
| 2025-06-19 22:00 | 5.5263 | V | 0 | P | 14.3637 | V | 0 | P | 1.4616 | V | 0 | P | 16.4451 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 18.9977 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-06-19 23:00 | 5.3827 | V | 0 | P | 14.2435 | V | 0 | P | 1.4656 | V | 0 | P | 15.2623 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 17.9523 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O
| 2025-06-20 | 5.1806 | V | 0 | P | 12.0538 | V | 0 | P | 1.4797 | V | 0 | P | 13.6047 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 01:00 | 5.2621 | V | 0 | P | 11.5601 | V | 0 | P | 1.5243 | V | 0 | P | 13.4198 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 02:00 | 5.2343 | V | 0 | P | 11.4244 | V | 0 | P | 1.4952 | V | 0 | P | 13.0826 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 08:00 | 5.658 | V | 0 | P | 11.8041 | V | 0 | P | 1.4322 | V | 0 | P | 13.6917 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 18:00 | 5.388 | V | 0 | P | 13.0419 | V | 0 | P | 1.2863 | V | 0 | P | 15.2886 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-06-20 19:00 | 5.4562 | V | 0 | P | 14.6093 | V | 0 | P | 1.3131 | V | 0 | P | 17.0742 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 21.3685 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-06-20 20:00 | 5.5261 | V | 0 | P | 14.5388 | V | 0 | P | 1.2919 | V | 0 | P | 16.2563 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 19.4692 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 17.8515 | V
| 2025-06-20 21:00 | 5.4861 | V | 0 | P | 14.3892 | V | 0 | P | 1.2688 | V | 0 | P | 15.6697 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 18.057 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 16.9935 | V
| 2025-06-20 22:00 | 5.4762 | V | 0 | P | 13.6322 | V | 0 | P | 1.2539 | V | 0 | P | 14.6171 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 17.4443 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 16.5346 | V
| 2025-06-20 23:00 | 5.5066 | V | 0 | P | 12.3314 | V | 0 | P | 1.2536 | V | 0 | P | 13.8411 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 16.5275 | V
| 2025-06-21 | 5.5325 | V | 0 | P | 12.1692 | V | 0 | P | 1.3094 | V | 0 | P | 13.9072 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O
| 2025-06-21 01:00 | 5.5481 | V | 0 | P | 14.422 | V | 0 | P | 1.4021 | V | 0 | P | 15.6894 | V | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-06-21 02:00 | 5.4767 | V | 0 | P | 12.8091 | V | 0 | P | 1.3866 | V | 0 | P | 14.3473 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O
| 2025-06-21 03:00 | 5.4551 | V | 0 | P | 12.1498 | V | 0 | P | 1.3297 | V | 0 | P | 13.4278 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-21 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-21 05:00 | 5.3707 | V | 0 | P | 12.5159 | V | 0 | P | 1.3025 | V | 0 | P | 14.3163 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-21 06:00 | 5.3025 | V | 0 | P | 12.9064 | V | 0 | P | 1.2646 | V | 0 | P | 14.5195 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-21 07:00 | 5.3746 | V | 0 | P | 12.6853 | V | 0 | P | 1.2426 | V | 0 | P | 14.0508 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-21 08:00 | 5.5909 | V | 0 | P | 12.7347 | V | 0 | P | 1.2212 | V | 0 | P | 14.284 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-21 09:00 | 5.5973 | V | 0 | P | 11.5073 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-21 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-21 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-21 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-21 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-21 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-21 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-21 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-21 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-21 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-21 19:00 | 5.4599 | V | 0 | P | 11.795 | V | 0 | P | 0.97805 | V | 0 | P | 12.9374 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 16.5951 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 13.6955 | V | 0 | P
| 2025-06-21 20:00 | 5.4585 | V | 0 | P | 11.8542 | V | 0 | P | 0.98455 | V | 0 | P | 12.9722 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 16.8787 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 14.0326 | V | 0 | P
| 2025-06-21 21:00 | 5.575 | V | 0 | P | 12.0518 | V | 0 | P | 0.98741 | V | 0 | P | 13.1539 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 17.2035 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 13.9714 | V | 0 | P
| 2025-06-21 22:00 | 5.6607 | V | 0 | P | 12.7248 | V | 0 | P | 0.98047 | V | 0 | P | 13.5617 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 17.1541 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 14.0626 | V | 0 | P
| 2025-06-21 23:00 | 5.6067 | V | 0 | P | 11.952 | V | 0 | P | 0.94411 | V | 0 | P | 12.8565 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-22 | 5.5401 | V | 0 | P | 12.4181 | V | 0 | P | 1.0537 | V | 0 | P | 13.4934 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-22 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-22 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-22 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-22 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-22 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-22 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-22 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-22 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-22 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-22 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-22 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-22 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-22 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-22 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-22 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-22 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-22 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-22 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-22 19:00 | 5.2962 | V | 0 | P | 12.6786 | V | 0 | P | 0.65644 | V | 0 | P | 13.999 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 18.5225 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 15.5407 | V | 0 | P
| 2025-06-22 20:00 | 5.2839 | V | 0 | P | 12.8618 | V | 0 | P | 0.67244 | V | 0 | P | 13.9698 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 18.0138 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 15.2545 | V | 0 | P
| 2025-06-22 21:00 | 5.4041 | V | 0 | P | 12.8333 | V | 0 | P | 0.66589 | V | 0 | P | 14.0142 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 16.4477 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 14.225 | V | 0 | P
| 2025-06-22 22:00 | 5.3872 | V | 0 | P | 12.8457 | V | 0 | P | 0.68145 | V | 0 | P | 14.0853 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 16.4764 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 14.0075 | V | 0 | P
| 2025-06-22 23:00 | 5.4231 | V | 0 | P | 13.1113 | V | 0 | P | 0.69174 | V | 0 | P | 14.4244 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 16.7608 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 14.0526 | V | 0 | P
| 2025-06-23 | 5.4719 | V | 0 | P | 13.2097 | V | 0 | P | 0.64052 | V | 0 | P | 14.2614 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 16.4272 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 13.8406 | V | 0 | P
| 2025-06-23 01:00 | 5.3508 | V | 0 | P | 12.8147 | V | 0 | P | 0.6799 | V | 0 | P | 14.0621 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-23 02:00 | 5.0735 | V | 0 | P | 12.94 | V | 0 | P | 0.68456 | V | 0 | P | 14.0848 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-23 03:00 | 5.2417 | V | 0 | P | 12.9122 | V | 0 | P | 0.67881 | V | 0 | P | 14.1603 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-23 04:00 | 5.4055 | V | 0 | P | 12.8964 | V | 0 | P | 0.66564 | V | 0 | P | 14.0861 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-23 05:00 | 5.2817 | V | 0 | P | 12.958 | V | 0 | P | 0.73463 | V | 0 | P | 14.3968 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-23 06:00 | 5.1279 | V | 0 | P | 12.9585 | V | 0 | P | 0.71231 | V | 0 | P | 14.2973 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-23 07:00 | 5.3349 | V | 0 | P | 13.0666 | V | 0 | P | 0.73474 | V | 0 | P | 14.3575 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-23 08:00 | 5.6587 | V | 0 | P | 14.9216 | V | 0 | P | 0.73951 | V | 0 | P | 16.8988 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-23 09:00 | 5.805 | V | 0 | P | 15.3659 | V | 0 | P | 0.72054 | V | 0 | P | 17.4678 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-23 10:00 | 5.7642 | V | 0 | P | 15.649 | V | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-23 11:00 | 5.6122 | V | 0 | P | 15.7017 | V | 0 | P | 6.1715 | R | 0 | P | 0 | N | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-23 12:00 | 5.5141 | V | 0 | P | 15.4274 | V | 0 | P | 49.1677 | R | 0 | P | 0 | N | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-23 13:00 | 5.2111 | V | 0 | P | 14.9675 | V | 0 | P | 2.3794 | V | 0 | P | 19.6428 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-23 14:00 | 5.3437 | V | 0 | P | 14.8872 | V | 0 | P | 2.4002 | V | 0 | P | 16.649 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-23 15:00 | 5.4646 | V | 0 | P | 14.8085 | V | 0 | P | 2.3664 | V | 0 | P | 16.5465 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-23 16:00 | 5.3624 | V | 0 | P | 15.0238 | V | 0 | P | 2.3084 | V | 0 | P | 16.8035 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-23 17:00 | 5.3692 | V | 0 | P | 15.1656 | V | 0 | P | 2.2995 | V | 0 | P | 16.9567 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-23 18:00 | 5.4347 | V | 0 | P | 14.9896 | V | 0 | P | 2.2797 | V | 0 | P | 16.7171 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-23 19:00 | 5.5564 | V | 0 | P | 14.7926 | V | 0 | P | 2.2458 | V | 0 | P | 16.5794 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-23 20:00 | 5.3205 | V | 0 | P | 14.5838 | V | 0 | P | 2.1889 | V | 0 | P | 15.158 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 16.0602 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 13.5409 | V | 0 | P
| 2025-06-23 21:00 | 5.3088 | V | 0 | P | 14.6292 | V | 0 | P | 2.2306 | V | 0 | P | 14.6787 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 17.3757 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 15.2112 | V | 0 | P
| 2025-06-23 22:00 | 5.2793 | V | 0 | P | 13.411 | V | 0 | P | 2.1949 | V | 0 | P | 13.5412 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-23 23:00 | 5.4051 | V | 0 | P | 12.6844 | V | 0 | P | 2.2421 | V | 0 | P | 13.5549 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-24 | 5.2966 | V | 0 | P | 12.1396 | V | 0 | P | 2.2253 | V | 0 | P | 12.7633 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-24 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-24 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-24 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-24 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-24 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-24 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-24 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-24 08:00 | 5.6239 | V | 0 | P | 16.3127 | V | 0 | P | 2.3975 | V | 0 | P | 18.6181 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-24 09:00 | 5.8895 | V | 0 | P | 16.0888 | V | 0 | P | 2.4602 | V | 0 | P | 18.8171 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-24 10:00 | 5.8006 | V | 0 | P | 16.0358 | V | 0 | P | 2.3391 | V | 0 | P | 18.6729 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-24 11:00 | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 2.2368 | V | 0 | P | 18.6191 | V | 0 | P | 0 | R | 0 | P | 0 | R | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-24 12:00 | 6.1386 | V | 0 | P | 15.2568 | V | 0 | P | 2.1465 | V | 0 | P | 18.5026 | V | 0 | P | 0 | R | 0 | P | 0 | R | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P
| 2025-06-24 13:00 | 6.0905 | V | 0 | P | 15.2716 | V | 0 | P | 2.089 | V | 0 | P | 18.4628 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-24 14:00 | 6.0845 | V | 0 | P | 15.1069 | V | 0 | P | 2.0582 | V | 0 | P | 18.1798 | V | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-24 15:00 | 6.1839 | V | 0 | P | 14.5841 | V | 0 | P | 1.9384 | V | 0 | P | 17.1798 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-24 16:00 | 6.0135 | V | 0 | P | 14.2301 | V | 0 | P | 1.8279 | V | 0 | P | 16.5305 | V | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-24 17:00 | 5.9761 | V | 0 | P | 14.1232 | V | 0 | P | 1.8444 | V | 0 | P | 16.4676 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-24 18:00 | 5.9363 | V | 0 | P | 14.4416 | V | 0 | P | 1.8977 | V | 0 | P | 16.8368 | V | 0 | P | 0.71262 | V | 0 | P | 20.6849 | V | 0 | P | 1.2289 | V | 0 | P | 21.577 | V | 0 | P
| 2025-06-24 19:00 | 6.0583 | V | 0 | P | 14.5546 | V | 0 | P | 1.9292 | V | 0 | P | 16.985 | V | 0 | P | 0.69372 | V | 0 | P | 21.2376 | V | 0 | P | 1.3348 | V | 0 | P | 23.2293 | V | 0 | P
| 2025-06-24 20:00 | 5.9889 | V | 0 | P | 14.4924 | V | 0 | P | 1.9447 | V | 0 | P | 16.9069 | V | 0 | P | 0.71071 | V | 0 | P | 21.807 | V | 0 | P | 1.3196 | V | 0 | P | 23.8101 | V | 0 | P
| 2025-06-24 21:00 | 6.0735 | V | 0 | P | 14.3393 | V | 0 | P | 1.9985 | V | 0 | P | 16.7834 | V | 0 | P | 0.66792 | V | 0 | P | 20.1001 | V | 0 | P | 1.2853 | V | 0 | P | 20.9739 | V | 0 | P
| 2025-06-24 22:00 | 5.8342 | V | 0 | P | 13.8744 | V | 0 | P | 1.9716 | V | 0 | P | 15.8429 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-24 23:00 | 5.7891 | V | 0 | P | 12.7984 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-25 | 5.6986 | V | 0 | P | 11.9863 | V | 0 | P | 1.8963 | V | 0 | P | 13.6812 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-25 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-25 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-25 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-25 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-25 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-25 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-25 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-25 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-25 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-25 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-25 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-25 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-25 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-25 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-25 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-25 16:00 | 6.5292 | V | 0 | P | 12.4387 | V | 0 | P | 1.5052 | V | 0 | P | 13.7075 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-25 17:00 | 6.3225 | V | 0 | P | 12.6154 | V | 0 | P | 1.4782 | V | 0 | P | 14.0224 | V | 0 | P | 0.54094 | V | 0 | P | 16.4906 | V | 0 | P | 0.9171 | V | 0 | P | 15.3202 | V | 0 | P
| 2025-06-25 18:00 | 6.2644 | V | 0 | P | 13.2319 | V | 0 | P | 1.5567 | V | 0 | P | 14.595 | V | 0 | P | 0.53486 | V | 0 | P | 16.5487 | V | 0 | P | 0.92026 | V | 0 | P | 15.7054 | V | 0 | P
| 2025-06-25 19:00 | 6.2966 | V | 0 | P | 13.9776 | V | 0 | P | 1.6036 | V | 0 | P | 15.7174 | V | 0 | P | 0.61021 | V | 0 | P | 18.9454 | V | 0 | P | 0.99745 | V | 0 | P | 20.2352 | V | 0 | P
| 2025-06-25 20:00 | 6.3192 | V | 0 | P | 13.8765 | V | 0 | P | 1.711 | V | 0 | P | 16.0544 | V | 0 | P | 0.61267 | V | 0 | P | 19.2954 | V | 0 | P | 1.0479 | V | 0 | P | 20.9289 | V | 0 | P
| 2025-06-25 21:00 | 6.1597 | V | 0 | P | 13.7822 | V | 0 | P | 1.7425 | V | 0 | P | 14.9536 | V | 0 | P | 0.59489 | V | 0 | P | 18.3353 | V | 0 | P | 1.0249 | V | 0 | P | 18.3083 | V | 0 | P
| 2025-06-25 22:00 | 6.0675 | V | 0 | P | 12.1638 | V | 0 | P | 1.8883 | V | 0 | P | 13.1916 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-25 23:00 | 5.8314 | V | 0 | P | 11.1437 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-26 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-26 01:00 | 5.8663 | V | 0 | P | 11.3811 | V | 0 | P | 1.8532 | V | 0 | P | 12.8546 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-26 02:00 | 5.918 | V | 0 | P | 11.2954 | V | 0 | P | 1.8484 | V | 0 | P | 12.1781 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-26 03:00 | 5.9842 | V | 0 | P | 10.8423 | V | 0 | P | 1.858 | V | 0 | P | 11.8684 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-26 04:00 | 5.9516 | V | 0 | P | 10.9033 | V | 0 | P | 1.9412 | V | 0 | P | 12.0316 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-26 05:00 | 5.8794 | V | 0 | P | 11.2155 | V | 0 | P | 2.0297 | V | 0 | P | 12.5474 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-26 06:00 | 5.6639 | V | 0 | P | 11.6896 | V | 0 | P | 2.0868 | V | 0 | P | 13.1379 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-26 07:00 | 5.9399 | V | 0 | P | 12.9195 | V | 0 | P | 2.1591 | V | 0 | P | 14.5053 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-26 08:00 | 6.3923 | V | 0 | P | 14.0229 | V | 0 | P | 2.2391 | V | 0 | P | 14.9711 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-26 09:00 | 6.202 | V | 0 | P | 13.9995 | V | 0 | P | 2.2563 | V | 0 | P | 14.7957 | V | 0 | P | 0.53662 | V | 0 | P | 15.7271 | V | 0 | P | 0.93766 | V | 0 | P | 14.9321 | V | 0 | P
| 2025-06-26 10:00 | 6.134 | V | 0 | P | 13.3179 | V | 0 | P | 2.1689 | V | 0 | P | 13.9742 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-26 11:00 | 6.0869 | V | 0 | P | 12.2104 | V | 0 | P | 2.1129 | V | 0 | P | 13.6315 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-26 12:00 | 6.0862 | V | 0 | P | 13.5349 | V | 0 | P | 2.0902 | V | 0 | P | 15.1787 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-26 13:00 | 6.0419 | V | 0 | P | 13.8225 | V | 0 | P | 2.0533 | V | 0 | P | 14.6582 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-26 14:00 | 6.3722 | V | 0 | P | 14.0015 | V | 0 | P | 2.0548 | V | 0 | P | 15.3257 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-26 15:00 | 6.158 | V | 0 | P | 13.5027 | V | 0 | P | 2.027 | V | 0 | P | 14.4483 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-26 16:00 | 5.7456 | V | 0 | P | 14.0102 | V | 0 | P | 2.0353 | V | 0 | P | 15.6165 | V | 0 | P | 0.53657 | V | 0 | P | 16.8986 | V | 0 | P | 0.97659 | V | 0 | P | 17.1969 | V | 0 | P
| 2025-06-26 17:00 | 5.662 | V | 0 | P | 14.0798 | V | 0 | P | 2.0303 | V | 0 | P | 15.0883 | V | 0 | P | 0.57818 | V | 0 | P | 18.2168 | V | 0 | P | 1.0082 | V | 0 | P | 18.911 | V | 0 | P
| 2025-06-26 18:00 | 6.0404 | V | 0 | P | 13.8711 | V | 0 | P | 2.0253 | V | 0 | P | 15.7175 | V | 0 | P | 0.61938 | V | 0 | P | 19.274 | V | 0 | P | 0.98559 | V | 0 | P | 21.1655 | V | 0 | P
| 2025-06-26 19:00 | 6.0921 | V | 0 | P | 13.8071 | V | 0 | P | 1.9569 | V | 0 | P | 15.7263 | V | 0 | P | 0.60423 | V | 0 | P | 19.2291 | V | 0 | P | 1.0083 | V | 0 | P | 20.8529 | V | 0 | P
| 2025-06-26 20:00 | 5.9533 | V | 0 | P | 13.8529 | V | 0 | P | 1.986 | V | 0 | P | 15.7875 | V | 0 | P | 0.60883 | V | 0 | P | 19.3309 | V | 0 | P | 1.0135 | V | 0 | P | 21.0357 | V | 0 | P
| 2025-06-26 21:00 | 5.5127 | V | 0 | P | 14.1877 | V | 0 | P | 2.0203 | V | 0 | P | 14.9017 | V | 0 | P | 0.55372 | V | 0 | P | 17.7889 | V | 0 | P | 1.0122 | V | 0 | P | 16.9864 | V | 0 | P
| 2025-06-26 22:00 | 5.3198 | V | 0 | P | 12.8034 | V | 0 | P | 1.9779 | V | 0 | P | 13.3906 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-26 23:00 | 5.3828 | V | 0 | P | 11.874 | V | 0 | P | 1.9882 | V | 0 | P | 12.6699 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-27 | 5.4501 | V | 0 | P | 12.4416 | V | 0 | P | 2.0457 | V | 0 | P | 13.6774 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-27 01:00 | 5.5904 | V | 0 | P | 12.3092 | V | 0 | P | 2.0365 | V | 0 | P | 13.6873 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-27 02:00 | 5.6106 | V | 0 | P | 12.1741 | V | 0 | P | 2.0615 | V | 0 | P | 13.4416 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-27 03:00 | 5.6829 | V | 0 | P | 12.0003 | V | 0 | P | 1.9821 | V | 0 | P | 12.625 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-27 04:00 | 5.668 | V | 0 | P | 11.6278 | V | 0 | P | 1.974 | V | 0 | P | 12.3916 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-27 05:00 | 5.5599 | V | 0 | P | 11.7754 | V | 0 | P | 2.0115 | V | 0 | P | 13.0637 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-27 06:00 | 5.669 | V | 0 | P | 12.2103 | V | 0 | P | 2.0353 | V | 0 | P | 13.6004 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-27 07:00 | 5.9015 | V | 0 | P | 13.3265 | V | 0 | P | 2.1338 | V | 0 | P | 14.2137 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-27 08:00 | 5.8951 | V | 0 | P | 14.736 | V | 0 | P | 2.1365 | V | 0 | P | 14.9639 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-27 09:00 | 5.9733 | V | 0 | P | 14.6574 | V | 0 | P | 2.1503 | V | 0 | P | 14.7292 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-27 10:00 | 5.9848 | V | 0 | P | 14.074 | V | 0 | P | 2.074 | V | 0 | P | 13.7966 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-27 11:00 | 5.7733 | V | 0 | P | 12.4074 | V | 0 | P | 2.0223 | V | 0 | P | 13.7584 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-27 12:00 | 5.6897 | V | 0 | P | 12.2253 | V | 0 | P | 1.9538 | V | 0 | P | 13.4786 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-27 13:00 | 5.6705 | V | 0 | P | 12.1026 | V | 0 | P | 1.8861 | V | 0 | P | 13.706 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-27 14:00 | 5.8636 | V | 0 | P | 12.1669 | V | 0 | P | 1.8144 | V | 0 | P | 13.6184 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-27 15:00 | 5.9665 | V | 0 | P | 12.4465 | V | 0 | P | 1.7704 | V | 0 | P | 13.8915 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-27 16:00 | 5.9761 | V | 0 | P | 12.9942 | V | 0 | P | 1.7396 | V | 0 | P | 14.1627 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-27 17:00 | 6.0092 | V | 0 | P | 13.9934 | V | 0 | P | 1.7635 | V | 0 | P | 15.9033 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-27 18:00 | 5.9672 | V | 0 | P | 13.9084 | V | 0 | P | 1.7717 | V | 0 | P | 15.9619 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-27 19:00 | 5.9099 | V | 0 | P | 13.8769 | V | 0 | P | 1.7745 | V | 0 | P | 15.7858 | V | 0 | P | 0.59662 | V | 0 | P | 17.831 | V | 0 | P | 0.85311 | V | 0 | P | 17.6594 | V | 0 | P
| 2025-06-27 20:00 | 5.7151 | V | 0 | P | 13.9136 | V | 0 | P | 1.7573 | V | 0 | P | 13.9963 | V | 0 | P | 0.5718 | V | 0 | P | 17.482 | V | 0 | P | 0.77311 | V | 0 | P | 16.7724 | V | 0 | P
| 2025-06-27 21:00 | 5.5878 | V | 0 | P | 12.1556 | V | 0 | P | 1.79 | V | 0 | P | 13.5004 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-27 22:00 | 5.5361 | V | 0 | P | 11.4821 | V | 0 | P | 1.7639 | V | 0 | P | 12.6142 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-27 23:00 | 5.5263 | V | 0 | P | 10.975 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-28 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-28 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-28 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-28 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-28 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-28 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-28 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-28 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-28 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-28 09:00 | 6.0439 | V | 0 | P | 11.3266 | V | 0 | P | 2.0301 | V | 0 | P | 12.4532 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-28 10:00 | 6.0264 | V | 0 | P | 11.4908 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-28 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-28 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-28 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-28 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-28 15:00 | 6.2063 | V | 0 | P | 11.945 | V | 0 | P | 1.6023 | V | 0 | P | 13.2611 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-28 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-28 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.5288 | V | 0 | P | 13.1464 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-28 18:00 | 6.0849 | V | 0 | P | 12.2595 | V | 0 | P | 1.5303 | V | 0 | P | 13.8559 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-28 19:00 | 6.1306 | V | 0 | P | 13.4296 | V | 0 | P | 1.5706 | V | 0 | P | 14.7942 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-28 20:00 | 5.8325 | V | 0 | P | 13.9523 | V | 0 | P | 1.5457 | V | 0 | P | 13.9727 | V | 0 | P | 0.58301 | V | 0 | P | 17.8732 | V | 0 | P | 0.61538 | V | 0 | P | 16.5608 | V | 0 | P
| 2025-06-28 21:00 | 5.4054 | V | 0 | P | 12.5036 | V | 0 | P | 1.5629 | V | 0 | P | 13.3145 | V | 0 | P | 0.55701 | V | 0 | P | 19.4517 | V | 0 | P | 0.66768 | V | 0 | P | 15.0344 | V | 0 | P
| 2025-06-28 22:00 | 5.3243 | V | 0 | P | 12.0064 | V | 0 | P | 1.6278 | V | 0 | P | 13.0885 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-28 23:00 | 5.5875 | V | 0 | P | 14.0256 | V | 0 | P | 1.7031 | V | 0 | P | 14.6688 | V | 0 | P | 0.5056 | V | 0 | P | 16.8337 | V | 0 | P | 0.64662 | V | 0 | P | 15.575 | V | 0 | P
| 2025-06-29 | 5.7502 | V | 0 | P | 12.1623 | V | 0 | P | 1.7467 | V | 0 | P | 13.3428 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-29 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-29 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-29 03:00 | 5.6381 | V | 0 | P | 11.7825 | V | 0 | P | 1.8686 | V | 0 | P | 12.8865 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-29 04:00 | 5.5288 | V | 0 | P | 11.8971 | V | 0 | P | 1.9024 | V | 0 | P | 12.7923 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-29 05:00 | 5.5079 | V | 0 | P | 12.1842 | V | 0 | P | 1.8417 | V | 0 | P | 13.0862 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-29 06:00 | 5.6477 | V | 0 | P | 12.0688 | V | 0 | P | 1.8321 | V | 0 | P | 13.1506 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-29 07:00 | 5.7251 | V | 0 | P | 12.196 | V | 0 | P | 1.934 | V | 0 | P | 13.6163 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-29 08:00 | 5.8332 | V | 0 | P | 12.0073 | V | 0 | P | 1.8724 | V | 0 | P | 13.0698 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-29 09:00 | 6.0867 | V | 0 | P | 11.9132 | V | 0 | P | 1.8124 | V | 0 | P | 13.1325 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-29 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-29 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-29 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-29 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-29 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-29 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-29 16:00 | 6.0938 | V | 0 | P | 11.8371 | V | 0 | P | 1.4761 | V | 0 | P | 13.3278 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-29 17:00 | 6.0355 | V | 0 | P | 11.6698 | V | 0 | P | 1.4981 | V | 0 | P | 13.1371 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-29 18:00 | 5.9725 | V | 0 | P | 12.1534 | V | 0 | P | 1.5338 | V | 0 | P | 13.9024 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-29 19:00 | 5.9198 | V | 0 | P | 14.1806 | V | 0 | P | 1.6275 | V | 0 | P | 16.2467 | V | 0 | P | 0.59467 | V | 0 | P | 19.175 | V | 0 | P | 0.59863 | V | 0 | P | 19.3601 | V | 0 | P
| 2025-06-29 20:00 | 5.8832 | V | 0 | P | 14.4559 | V | 0 | P | 1.6362 | V | 0 | P | 16.5961 | V | 0 | P | 0.62652 | V | 0 | P | 20.8563 | V | 0 | P | 0.71705 | V | 0 | P | 22.8888 | V | 0 | P
| 2025-06-29 21:00 | 5.7799 | V | 0 | P | 14.3152 | V | 0 | P | 1.6221 | V | 0 | P | 16.3914 | V | 0 | P | 0.61038 | V | 0 | P | 20.3831 | V | 0 | P | 0.61593 | V | 0 | P | 22.1632 | V | 0 | P
| 2025-06-29 22:00 | 5.7927 | V | 0 | P | 13.683 | V | 0 | P | 1.568 | V | 0 | P | 14.3342 | V | 0 | P | 0.5368 | V | 0 | P | 17.726 | V | 0 | P | 0.57283 | V | 0 | P | 16.8232 | V | 0 | P
| 2025-06-29 23:00 | 5.899 | V | 0 | P | 11.822 | V | 0 | P | 1.529 | V | 0 | P | 12.8297 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-30 | 5.9545 | V | 0 | P | 12.838 | V | 0 | P | 1.6094 | V | 0 | P | 14.2682 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-30 01:00 | 5.9355 | V | 0 | P | 13.1572 | V | 0 | P | 1.615 | V | 0 | P | 14.5363 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-30 02:00 | 5.9606 | V | 0 | P | 14.8152 | V | 0 | P | 1.6325 | V | 0 | P | 15.1598 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-30 03:00 | 5.9341 | V | 0 | P | 15.0541 | V | 0 | P | 1.6328 | V | 0 | P | 14.5778 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-30 04:00 | 5.6961 | V | 0 | P | 14.8165 | V | 0 | P | 1.6772 | V | 0 | P | 14.2946 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-30 05:00 | 5.6726 | V | 0 | P | 14.6362 | V | 0 | P | 1.7145 | V | 0 | P | 15.7407 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-30 06:00 | 5.6509 | V | 0 | P | 14.7336 | V | 0 | P | 1.6084 | V | 0 | P | 14.9761 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-30 07:00 | 5.9087 | V | 0 | P | 14.9297 | V | 0 | P | 1.7121 | V | 0 | P | 15.6121 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-30 08:00 | 6.1755 | V | 0 | P | 14.9203 | V | 0 | P | 1.6875 | V | 0 | P | 15.6804 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-30 09:00 | 6.2834 | V | 0 | P | 12.9817 | V | 0 | P | 1.6661 | V | 0 | P | 14.0467 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-30 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-30 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-30 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-30 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-30 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-30 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-30 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-30 17:00 | 6.1224 | V | 0 | P | 13.766 | V | 0 | P | 1.3478 | V | 0 | P | 15.4564 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-06-30 18:00 | 6.2008 | V | 0 | P | 14.2001 | V | 0 | P | 1.3544 | V | 0 | P | 15.3768 | V | 0 | P | 0.5852 | V | 0 | P | 18.9616 | V | 0 | P | 0.53078 | V | 0 | P | 19.614 | V | 0 | P
| 2025-06-30 19:00 | 6.158 | V | 0 | P | 14.0497 | V | 0 | P | 1.3752 | V | 0 | P | 15.3074 | V | 0 | P | 0.59611 | V | 0 | P | 18.9196 | V | 0 | P | 0.5616 | V | 0 | P | 19.5838 | V | 0 | P
| 2025-06-30 20:00 | 6.0632 | V | 0 | P | 13.9844 | V | 0 | P | 1.3837 | V | 0 | P | 15.6795 | V | 0 | P | 0.61845 | V | 0 | P | 19.8394 | V | 0 | P | 0.58476 | V | 0 | P | 20.8264 | V | 0 | P
| 2025-06-30 21:00 | 5.91 | V | 0 | P | 13.9585 | V | 0 | P | 1.401 | V | 0 | P | 15.4956 | V | 0 | P | 0.60067 | V | 0 | P | 19.5079 | V | 0 | P | 0.50438 | V | 0 | P | 19.8593 | V | 0 | P
| 2025-06-30 22:00 | 5.9225 | V | 0 | P | 13.1099 | V | 0 | P | 1.4051 | V | 0 | P | 13.5228 | V | 0 | P | 0.53473 | V | 0 | P | 16.8399 | V | 0 | P | 0.4777 | V | 0 | P | 15.4766 | V | 0 | P
| 2025-06-30 23:00 | 6.005 | V | 0 | P | 11.7363 | V | 0 | P | 1.4144 | V | 0 | P | 12.8213 | V | 0 | P | 0.50306 | V | 0 | P | 15.4493 | V | 0 | P | 0.49109 | V | 0 | P | 14.242 | V | 0 | P
| 2025-07-01 | 5.9091 | V | 0 | P | 13.5036 | V | 0 | P | 1.4412 | V | 0 | P | 14.0045 | V | 0 | P | 0.54549 | V | 0 | P | 16.9504 | V | 0 | P | 0.57622 | V | 0 | P | 16.3062 | V | 0 | P
| 2025-07-01 01:00 | 6.0012 | V | 0 | P | 12.8947 | V | 0 | P | 1.4194 | V | 0 | P | 13.057 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-01 02:00 | 5.9811 | V | 0 | P | 13.958 | V | 0 | P | 1.4292 | V | 0 | P | 13.7485 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-01 03:00 | 6.0537 | V | 0 | P | 14.2612 | V | 0 | P | 1.5097 | V | 0 | P | 14.9402 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-01 04:00 | 6.0464 | V | 0 | P | 14.3265 | V | 0 | P | 1.5064 | V | 0 | P | 13.4836 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-01 05:00 | 5.7964 | V | 0 | P | 14.3811 | V | 0 | P | 1.5136 | V | 0 | P | 14.5084 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-01 06:00 | 5.7972 | V | 0 | P | 14.4392 | V | 0 | P | 1.5873 | V | 0 | P | 15.2195 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-01 07:00 | 5.7369 | V | 0 | P | 14.2821 | V | 0 | P | 1.5829 | V | 0 | P | 14.6581 | V | 0 | P | 0.571 | V | 0 | P | 16.7104 | V | 0 | P | 0.54417 | V | 0 | P | 15.2206 | V | 0 | P
| 2025-07-01 08:00 | 5.8567 | V | 0 | P | 12.2665 | V | 0 | P | 1.5518 | V | 0 | P | 13.2224 | V | 0 | P | 0.53834 | V | 0 | P | 16.1716 | V | 0 | P | 0.57924 | V | 0 | P | 14.7428 | V | 0 | P
| 2025-07-01 09:00 | 6.294 | V | 0 | P | 13.2115 | V | 0 | P | 1.5795 | V | 0 | P | 13.9737 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-01 10:00 | 6.5495 | V | 0 | P | 13.7681 | V | 0 | P | 1.4581 | V | 0 | P | 14.1314 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-01 11:00 | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-01 12:00 | 7.4917 | V | 0 | P | 13.4732 | V | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-01 13:00 | 7.5283 | V | 0 | P | 13.6055 | V | 0 | P | 3.0385 | V | 0 | P | 16.5603 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P
| 2025-07-01 14:00 | 7.697 | V | 0 | P | 13.6671 | V | 0 | P | 3.0225 | V | 0 | P | 16.1892 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-01 15:00 | 7.9212 | V | 0 | P | 12.7359 | V | 0 | P | 2.938 | V | 0 | P | 13.9689 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-01 16:00 | 7.8261 | V | 0 | P | 13.4047 | V | 0 | P | 2.9433 | V | 0 | P | 16.1364 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-01 17:00 | 7.8197 | V | 0 | P | 13.5169 | V | 0 | P | 2.9295 | V | 0 | P | 15.5321 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-01 18:00 | 7.8023 | V | 0 | P | 13.6977 | V | 0 | P | 2.9694 | V | 0 | P | 16.5223 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-01 19:00 | 7.7968 | V | 0 | P | 13.8026 | V | 0 | P | 3.0129 | V | 0 | P | 16.5113 | V | 0 | P | 1.3978 | V | 0 | P | 19.1027 | V | 0 | P | 0.87302 | V | 0 | P | 20.3724 | V | 0 | P
| 2025-07-01 20:00 | 7.7887 | V | 0 | P | 13.7417 | V | 0 | P | 3.0657 | V | 0 | P | 16.8051 | V | 0 | P | 1.4125 | V | 0 | P | 19.6242 | V | 0 | P | 0.88102 | V | 0 | P | 21.5392 | V | 0 | P
| 2025-07-01 21:00 | 7.6025 | V | 0 | P | 13.5821 | V | 0 | P | 3.0759 | V | 0 | P | 16.621 | V | 0 | P | 1.3981 | V | 0 | P | 19.1968 | V | 0 | P | 0.89972 | V | 0 | P | 21.0456 | V | 0 | P
| 2025-07-01 22:00 | 7.4463 | V | 0 | P | 13.281 | V | 0 | P | 3.0352 | V | 0 | P | 14.398 | V | 0 | P | 1.3316 | V | 0 | P | 16.1541 | V | 0 | P | 0.79347 | V | 0 | P | 15.3251 | V | 0 | P
| 2025-07-01 23:00 | 7.4324 | V | 0 | P | 11.6375 | V | 0 | P | 3.0084 | V | 0 | P | 14.1864 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-02 | 7.6017 | V | 0 | P | 11.9786 | V | 0 | P | 2.9831 | V | 0 | P | 14.3149 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-02 01:00 | 7.6778 | V | 0 | P | 12.4566 | V | 0 | P | 2.9833 | V | 0 | P | 14.3028 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-02 02:00 | 7.7098 | V | 0 | P | 14.3411 | V | 0 | P | 2.9987 | V | 0 | P | 15.0624 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-02 03:00 | 7.8583 | V | 0 | P | 14.8598 | V | 0 | P | 3.0643 | V | 0 | P | 15.3965 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-02 04:00 | 7.7121 | V | 0 | P | 12.6041 | V | 0 | P | 3.0297 | V | 0 | P | 14.3396 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-02 05:00 | 7.7326 | V | 0 | P | 12.3089 | V | 0 | P | 3.0048 | V | 0 | P | 14.4954 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-02 06:00 | 7.6874 | V | 0 | P | 13.6331 | V | 0 | P | 3.0002 | V | 0 | P | 14.9069 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-02 07:00 | 7.6636 | V | 0 | P | 11.8799 | V | 0 | P | 3.0871 | V | 0 | P | 13.3866 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-02 08:00 | 7.5512 | V | 0 | P | 11.6873 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.3914 | V | 0 | P | 16.8441 | V | 0 | P | 0.86509 | V | 0 | P | 15.6527 | V | 0 | P
| 2025-07-02 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-02 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-02 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-02 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-02 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-02 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-02 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-02 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-02 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-02 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-02 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 1.4231 | V | 0 | P | 20.1486 | V | 0 | P | 0.78159 | V | 0 | P | 21.8021 | V | 0 | P
| 2025-07-02 20:00 | 8.024 | V | 0 | P | 14.4164 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 1.3872 | V | 0 | P | 19.2106 | V | 0 | P | 0.76719 | V | 0 | P | 21.0379 | V | 0 | P
| 2025-07-02 21:00 | 7.7212 | V | 0 | P | 14.1414 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 1.3785 | V | 0 | P | 18.8528 | V | 0 | P | 0.81197 | V | 0 | P | 20.4869 | V | 0 | P
| 2025-07-02 22:00 | 7.5737 | V | 0 | P | 13.194 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 1.3262 | V | 0 | P | 16.3084 | V | 0 | P | 0.6993 | V | 0 | P | 15.3804 | V | 0 | P
| 2025-07-02 23:00 | 7.3643 | V | 0 | P | 11.8349 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-03 | 7.4277 | V | 0 | P | 11.5566 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-03 01:00 | 7.4767 | V | 0 | P | 11.4787 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-03 02:00 | 7.4093 | V | 0 | P | 11.3009 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-03 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-03 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-03 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-03 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-03 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-03 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-03 09:00 | 7.1933 | V | 0 | P | 11.5852 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-03 10:00 | 7.0639 | V | 0 | P | 11.8443 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-03 11:00 | 7.1194 | V | 0 | P | 11.5882 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-03 12:00 | 7.1493 | V | 0 | P | 11.7036 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-03 13:00 | 7.5099 | V | 0 | P | 11.4797 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-03 14:00 | 7.6297 | V | 0 | P | 11.8779 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-03 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-03 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-03 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-03 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-03 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.355 | V | 0 | P | 18.2903 | V | 0 | P | 0.65676 | V | 0 | P | 18.7152 | V | 0 | P
| 2025-07-03 20:00 | 7.6495 | V | 0 | P | 11.9948 | V | 0 | P | 2.7258 | V | 0 | P | 14.2096 | V | 0 | P | 1.3568 | V | 0 | P | 19.2847 | V | 0 | P | 0.67549 | V | 0 | P | 19.6781 | V | 0 | P
| 2025-07-03 21:00 | 7.3843 | V | 0 | P | 11.9425 | V | 0 | P | 2.7114 | V | 0 | P | 14.2204 | V | 0 | P | 1.294 | V | 0 | P | 16.4093 | V | 0 | P | 0.55805 | V | 0 | P | 15.1648 | V | 0 | P
| 2025-07-03 22:00 | 7.1083 | V | 0 | P | 11.5762 | V | 0 | P | 2.7368 | V | 0 | P | 13.7173 | V | 0 | P | 1.3175 | V | 0 | P | 15.92 | V | 0 | P | 0.64198 | V | 0 | P | 14.4464 | V | 0 | P
| 2025-07-03 23:00 | 7.0334 | V | 0 | P | 11.6909 | V | 0 | P | 2.7181 | V | 0 | P | 13.7842 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-04 | 6.9538 | V | 0 | P | 11.6125 | V | 0 | P | 2.6555 | V | 0 | P | 13.5641 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-04 01:00 | 6.9478 | V | 0 | P | 11.7088 | V | 0 | P | 2.6687 | V | 0 | P | 13.633 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-04 02:00 | 7.1034 | V | 0 | P | 11.3206 | V | 0 | P | 2.6735 | V | 0 | P | 13.0344 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-04 03:00 | 7.284 | V | 0 | P | 11.2445 | V | 0 | P | 2.6699 | V | 0 | P | 13.1102 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-04 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-04 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-04 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-04 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-04 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-04 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-04 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-04 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-04 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-04 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-04 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-04 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-04 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-04 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-04 18:00 | 7.6066 | V | 0 | P | 11.4652 | V | 0 | P | 2.3049 | V | 0 | P | 13.5818 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-04 19:00 | 7.659 | V | 0 | P | 13.6438 | V | 0 | P | 2.3901 | V | 0 | P | 16.2546 | V | 0 | P | 1.3507 | V | 0 | P | 17.1618 | V | 0 | P | 0.51231 | V | 0 | P | 16.0025 | V | 0 | P
| 2025-07-04 20:00 | 7.6439 | V | 0 | P | 14.1468 | V | 0 | P | 2.3681 | V | 0 | P | 15.1575 | V | 0 | P | 1.3553 | V | 0 | P | 18.7507 | V | 0 | P | 0.47096 | V | 0 | P | 17.6724 | V | 0 | P
| 2025-07-04 21:00 | 7.4256 | V | 0 | P | 14.0156 | V | 0 | P | 2.3865 | V | 0 | P | 14.4826 | V | 0 | P | 1.3027 | V | 0 | P | 16.119 | V | 0 | P | 0.4146 | V | 0 | P | 14.9615 | V | 0 | P
| 2025-07-04 22:00 | 7.1302 | V | 0 | P | 11.6526 | V | 0 | P | 2.425 | V | 0 | P | 13.8616 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-04 23:00 | 7.2735 | V | 0 | P | 11.5883 | V | 0 | P | 2.4407 | V | 0 | P | 14.0472 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-05 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-05 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-05 02:00 | 7.243 | V | 0 | P | 14.2089 | V | 0 | P | 2.5177 | V | 0 | P | 17.1073 | V | 0 | P | 1.3693 | V | 0 | P | 18.6628 | V | 0 | P | 0.62137 | V | 0 | P | 18.9011 | V | 0 | P
| 2025-07-05 03:00 | 7.432 | V | 0 | P | 14.2957 | V | 0 | P | 2.4535 | V | 0 | P | 14.4858 | V | 0 | P | 1.3444 | V | 0 | P | 17.1878 | V | 0 | P | 0.60895 | V | 0 | P | 15.3856 | V | 0 | P
| 2025-07-05 04:00 | 7.2483 | V | 0 | P | 14.3861 | V | 0 | P | 2.4665 | V | 0 | P | 14.513 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-05 05:00 | 7.2176 | V | 0 | P | 14.4948 | V | 0 | P | 2.4941 | V | 0 | P | 14.7014 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-05 06:00 | 7.3102 | V | 0 | P | 14.5141 | V | 0 | P | 2.4986 | V | 0 | P | 15.6326 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-05 07:00 | 7.4572 | V | 0 | P | 12.7991 | V | 0 | P | 2.5063 | V | 0 | P | 14.6255 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-05 08:00 | 7.744 | V | 0 | P | 13.6934 | V | 0 | P | 2.5602 | V | 0 | P | 14.7484 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-05 09:00 | 7.6884 | V | 0 | P | 14.1042 | V | 0 | P | 2.5291 | V | 0 | P | 15.251 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-05 10:00 | 7.8256 | V | 0 | P | 13.7943 | V | 0 | P | 2.4378 | V | 0 | P | 14.385 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-05 11:00 | 7.8246 | V | 0 | P | 12.256 | V | 0 | P | 2.3379 | V | 0 | P | 14.3395 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-05 12:00 | 7.7389 | V | 0 | P | 12.3466 | V | 0 | P | 2.2504 | V | 0 | P | 14.5573 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-05 13:00 | 7.6985 | V | 0 | P | 12.5945 | V | 0 | P | 2.1826 | V | 0 | P | 14.8677 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-05 14:00 | 7.7302 | V | 0 | P | 12.7151 | V | 0 | P | 2.1197 | V | 0 | P | 14.9508 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-05 15:00 | 7.9112 | V | 0 | P | 14.286 | V | 0 | P | 2.1419 | V | 0 | P | 16.8449 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-05 16:00 | 7.9296 | V | 0 | P | 12.5769 | V | 0 | P | 2.0121 | V | 0 | P | 14.6146 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-05 17:00 | 7.8317 | V | 0 | P | 13.6887 | V | 0 | P | 1.9827 | V | 0 | P | 15.9319 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-05 18:00 | 7.8796 | V | 0 | P | 13.9827 | V | 0 | P | 1.9677 | V | 0 | P | 14.5871 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-05 19:00 | 7.7721 | V | 0 | P | 13.927 | V | 0 | P | 1.991 | V | 0 | P | 15.1477 | V | 0 | P | 1.3229 | V | 0 | P | 16.1286 | V | 0 | P | 0.36271 | V | 0 | P | 13.3959 | V | 0 | P
| 2025-07-05 20:00 | 7.7403 | V | 0 | P | 13.9381 | V | 0 | P | 2.0273 | V | 0 | P | 14.7895 | V | 0 | P | 1.3397 | V | 0 | P | 16.1985 | V | 0 | P | 0.41453 | V | 0 | P | 13.3225 | V | 0 | P
| 2025-07-05 21:00 | 7.4899 | V | 0 | P | 13.7758 | V | 0 | P | 2.0782 | V | 0 | P | 14.2972 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-05 22:00 | 7.1785 | V | 0 | P | 13.6829 | V | 0 | P | 2.2092 | V | 0 | P | 16.3046 | V | 0 | P | 1.3477 | V | 0 | P | 17.5966 | V | 0 | P | 0.5601 | V | 0 | P | 17.7207 | V | 0 | P
| 2025-07-05 23:00 | 6.9684 | V | 0 | P | 14.1014 | V | 0 | P | 2.2172 | V | 0 | P | 16.1515 | V | 0 | P | 1.3313 | V | 0 | P | 17.9354 | V | 0 | P | 0.59535 | V | 0 | P | 18.0554 | V | 0 | P
| 2025-07-06 | 6.9517 | V | 0 | P | 12.5225 | V | 0 | P | 2.1808 | V | 0 | P | 14.7765 | V | 0 | P | 1.3316 | V | 0 | P | 16.5444 | V | 0 | P | 0.51232 | V | 0 | P | 14.888 | V | 0 | P
| 2025-07-06 01:00 | 7.0394 | V | 0 | P | 13.9225 | V | 0 | P | 2.2057 | V | 0 | P | 15.5896 | V | 0 | P | 1.3748 | V | 0 | P | 18.254 | V | 0 | P | 0.56822 | V | 0 | P | 17.0546 | V | 0 | P
| 2025-07-06 02:00 | 7.1728 | V | 0 | P | 14.478 | V | 0 | P | 2.2408 | V | 0 | P | 16.3042 | V | 0 | P | 1.4307 | V | 0 | P | 19.1265 | V | 0 | P | 0.58132 | V | 0 | P | 18.8258 | V | 0 | P
| 2025-07-06 03:00 | 7.3324 | V | 0 | P | 14.4791 | V | 0 | P | 2.1664 | V | 0 | P | 14.7843 | V | 0 | P | 1.3521 | V | 0 | P | 16.4394 | V | 0 | P | 0.47816 | V | 0 | P | 14.6989 | V | 0 | P
| 2025-07-06 04:00 | 7.3898 | V | 0 | P | 14.6292 | V | 0 | P | 2.1698 | V | 0 | P | 14.6982 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-06 05:00 | 7.3038 | V | 0 | P | 14.6882 | V | 0 | P | 2.2451 | V | 0 | P | 15.2973 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-06 06:00 | 7.211 | V | 0 | P | 14.8183 | V | 0 | P | 2.2071 | V | 0 | P | 15.6518 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-06 07:00 | 7.3099 | V | 0 | P | 14.7318 | V | 0 | P | 2.234 | V | 0 | P | 16.5231 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-06 08:00 | 7.0414 | V | 0 | P | 13.4957 | V | 0 | P | 2.1855 | V | 0 | P | 15.0612 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-06 09:00 | 7.298 | V | 0 | P | 14.3045 | V | 0 | P | 2.1558 | V | 0 | P | 16.3517 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-06 10:00 | 7.4661 | V | 0 | P | 13.2415 | V | 0 | P | 2.1288 | V | 0 | P | 14.6617 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-06 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-06 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-06 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-06 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-06 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-06 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-06 17:00 | 7.7845 | V | 0 | P | 11.4581 | V | 0 | P | 1.8565 | V | 0 | P | 13.526 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-06 18:00 | 7.8031 | V | 0 | P | 11.9459 | V | 0 | P | 1.8695 | V | 0 | P | 13.9963 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-06 19:00 | 7.8545 | V | 0 | P | 12.8788 | V | 0 | P | 1.9089 | V | 0 | P | 14.6073 | V | 0 | P | 1.3314 | V | 0 | P | 17.0153 | V | 0 | P | 0.381 | V | 0 | P | 16.1677 | V | 0 | P
| 2025-07-06 20:00 | 7.8563 | V | 0 | P | 12.4382 | V | 0 | P | 1.9086 | V | 0 | P | 14.1295 | V | 0 | P | 1.3534 | V | 0 | P | 18.4251 | V | 0 | P | 0.40958 | V | 0 | P | 18.3618 | V | 0 | P
| 2025-07-06 21:00 | 7.6034 | V | 0 | P | 13.6038 | V | 0 | P | 1.9729 | V | 0 | P | 15.6193 | V | 0 | P | 1.3768 | V | 0 | P | 19.0174 | V | 0 | P | 0.4059 | V | 0 | P | 19.9355 | V | 0 | P
| 2025-07-06 22:00 | 7.4317 | V | 0 | P | 13.2148 | V | 0 | P | 2.0151 | V | 0 | P | 14.95 | V | 0 | P | 1.3498 | V | 0 | P | 17.4126 | V | 0 | P | 0.37347 | V | 0 | P | 16.7245 | V | 0 | P
| 2025-07-06 23:00 | 7.2031 | V | 0 | P | 11.1813 | V | 0 | P | 2.0048 | V | 0 | P | 13.0008 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-07 | 7.1567 | V | 0 | P | 10.9413 | V | 0 | P | 1.9814 | V | 0 | P | 12.8158 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-07 01:00 | 7.5333 | V | 0 | P | 10.9767 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-07 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-07 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-07 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-07 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-07 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-07 07:00 | 7.2761 | V | 0 | P | 11.8662 | V | 0 | P | 2.1009 | V | 0 | P | 13.7525 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-07 08:00 | 7.3745 | V | 0 | P | 12.8554 | V | 0 | P | 2.1302 | V | 0 | P | 14.7102 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-07 09:00 | 7.3838 | V | 0 | P | 13.9274 | V | 0 | P | 2.1425 | V | 0 | P | 16.7677 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-07 10:00 | 7.486 | V | 0 | P | 13.1555 | V | 0 | P | 2.1341 | V | 0 | P | 14.6459 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-07 11:00 | 7.7901 | V | 0 | P | 11.9063 | V | 0 | P | 2.0868 | V | 0 | P | 14.1391 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-07 12:00 | 7.9824 | V | 0 | P | 11.6738 | V | 0 | P | 1.9812 | V | 0 | P | 13.922 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-07 13:00 | 8.171 | V | 0 | P | 13.7257 | V | 0 | P | 1.9565 | V | 0 | P | 16.2857 | V | 0 | P | 1.2961 | V | 0 | P | 15.9689 | V | 0 | P | 0.25054 | V | 0 | P | 15.4834 | V | 0 | P
| 2025-07-07 14:00 | 8.2234 | V | 0 | P | 13.7705 | V | 0 | P | 1.8442 | V | 0 | P | 15.5628 | V | 0 | P | 1.3342 | V | 0 | P | 17.783 | V | 0 | P | 0.32066 | V | 0 | P | 17.604 | V | 0 | P
| 2025-07-07 15:00 | 8.2265 | V | 0 | P | 12.0115 | V | 0 | P | 1.7701 | V | 0 | P | 13.7696 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-07 16:00 | 8.2444 | V | 0 | P | 12.7094 | V | 0 | P | 0 | N | 0 | P | 0 | N | 0 | P | 1.262 | V | 0 | P | 15.4542 | V | 0 | P | 0.22391 | V | 0 | P | 14.0591 | V | 0 | P
| 2025-07-07 17:00 | 8.2397 | V | 0 | P | 13.3277 | V | 0 | P | 0 | N | 0 | P | 0 | N | 0 | P | 1.3465 | V | 0 | P | 18.2435 | V | 0 | P | 0.32559 | V | 0 | P | 18.2369 | V | 0 | P
| 2025-07-07 18:00 | 8.217 | V | 0 | P | 13.902 | V | 0 | P | 1.844 | V | 0 | P | 16.609 | V | 0 | P | 1.3632 | V | 0 | P | 19.6021 | V | 0 | P | 0.32219 | V | 0 | P | 20.8278 | V | 0 | P
| 2025-07-07 19:00 | 8.2167 | V | 0 | P | 13.8613 | V | 0 | P | 1.8544 | V | 0 | P | 15.1439 | V | 0 | P | 1.3235 | V | 0 | P | 17.4784 | V | 0 | P | 0.27379 | V | 0 | P | 16.5498 | V | 0 | P
| 2025-07-07 20:00 | 8.0964 | V | 0 | P | 13.8021 | V | 0 | P | 1.8725 | V | 0 | P | 14.5452 | V | 0 | P | 1.3196 | V | 0 | P | 17.1068 | V | 0 | P | 0.27683 | V | 0 | P | 15.816 | V | 0 | P
| 2025-07-07 21:00 | 7.9101 | V | 0 | P | 13.7301 | V | 0 | P | 1.9062 | V | 0 | P | 14.4003 | V | 0 | P | 1.3257 | V | 0 | P | 16.8821 | V | 0 | P | 0.27136 | V | 0 | P | 15.4079 | V | 0 | P
| 2025-07-07 22:00 | 7.3416 | V | 0 | P | 11.5947 | V | 0 | P | 1.8613 | V | 0 | P | 13.2771 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-07 23:00 | 7.1112 | V | 0 | P | 11.1955 | V | 0 | P | 1.8811 | V | 0 | P | 13.4862 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-08 | 7.0611 | V | 0 | P | 11.2628 | V | 0 | P | 1.8462 | V | 0 | P | 13.08 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-08 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-08 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-08 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-08 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-08 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-08 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-08 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-08 08:00 | 6.7675 | V | 0 | P | 12.007 | V | 0 | P | 1.6454 | V | 0 | P | 14.3778 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-08 09:00 | 6.8261 | V | 0 | P | 12.6564 | V | 0 | P | 1.5622 | V | 0 | P | 15.1662 | V | 0 | P | 1.3336 | V | 0 | P | 16.2631 | V | 0 | P | 0.2172 | V | 0 | P | 14.7998 | V | 0 | P
| 2025-07-08 10:00 | 6.6129 | V | 0 | P | 13.1169 | V | 0 | P | 1.5412 | V | 0 | P | 15.2278 | V | 0 | P | 1.3347 | V | 0 | P | 16.6735 | V | 0 | P | 0.27325 | V | 0 | P | 15.2413 | V | 0 | P
| 2025-07-08 11:00 | 6.6882 | V | 0 | P | 12.4299 | V | 0 | P | 1.5543 | V | 0 | P | 14.8306 | V | 0 | P | 1.3511 | V | 0 | P | 16.6242 | V | 0 | P | 0.25536 | V | 0 | P | 14.8462 | V | 0 | P
| 2025-07-08 12:00 | 6.6487 | V | 0 | P | 12.3515 | V | 0 | P | 1.5553 | V | 0 | P | 14.4757 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-08 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-08 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-08 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-08 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-08 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-08 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-08 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-08 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-08 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-08 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-08 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-09 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-09 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-09 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-09 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-09 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-09 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-09 06:00 | 6.9148 | V | 0 | P | 12.2765 | V | 0 | P | 1.2611 | V | 0 | P | 13.2641 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-09 07:00 | 6.9747 | V | 0 | P | 11.8456 | V | 0 | P | 1.3436 | V | 0 | P | 13.7636 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-09 08:00 | 6.9789 | V | 0 | P | 11.7809 | V | 0 | P | 1.354 | V | 0 | P | 13.7605 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-09 09:00 | 6.7428 | V | 0 | P | 11.3877 | V | 0 | P | 1.3023 | V | 0 | P | 13.2396 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-09 10:00 | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-09 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-09 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-09 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P
| 2025-07-09 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-09 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-09 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-09 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-09 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-09 19:00 | 6.576 | V | 0 | P | 12.5193 | V | 0 | P | 0.22013 | V | 0 | P | 14.9529 | V | 0 | P | 1.5296 | V | 0 | P | 17.024 | V | 0 | P | 0.23722 | V | 0 | P | 16.1361 | V | 0 | P
| 2025-07-09 20:00 | 6.8195 | V | 0 | P | 12.6329 | V | 0 | P | 0.22182 | V | 0 | P | 14.8288 | V | 0 | P | 1.5466 | V | 0 | P | 17.1057 | V | 0 | P | 0.28384 | V | 0 | P | 16.4008 | V | 0 | P
| 2025-07-09 21:00 | 6.8844 | V | 0 | P | 12.5125 | V | 0 | P | 0.19933 | V | 0 | P | 14.5816 | V | 0 | P | 1.5365 | V | 0 | P | 17.1395 | V | 0 | P | 0.30018 | V | 0 | P | 16.147 | V | 0 | P
| 2025-07-09 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-09 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-10 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-10 01:00 | 6.0408 | V | 0 | P | 11.8657 | V | 0 | P | 0.20622 | V | 0 | P | 13.4426 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-10 02:00 | 6.0601 | V | 0 | P | 11.7978 | V | 0 | P | 0.21418 | V | 0 | P | 13.2838 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-10 03:00 | 6.186 | V | 0 | P | 12.0636 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-10 04:00 | 6.2905 | V | 0 | P | 12.1321 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-10 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-10 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.22435 | V | 0 | P | 13.3776 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-10 07:00 | 5.8702 | V | 0 | P | 12.6747 | V | 0 | P | 0.13681 | V | 0 | P | 14.6954 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-10 08:00 | 5.428 | V | 0 | P | 13.7877 | V | 0 | P | 0.11344 | V | 0 | P | 15.1326 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-10 09:00 | 5.808 | V | 0 | P | 14.5777 | V | 0 | P | 0.25696 | V | 0 | P | 16.722 | V | 0 | P | 1.5662 | V | 0 | P | 20.7299 | V | 0 | P | 0.39999 | V | 0 | P | 23.2736 | V | 0 | P
| 2025-07-10 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-10 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-10 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-10 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-10 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-10 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-10 16:00 | 6.2458 | V | 0 | P | 13.1218 | V | 0 | P | 3.8198 | V | 0 | P | 15.5386 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-10 17:00 | 6.1298 | V | 0 | P | 14.377 | V | 0 | P | 3.9112 | V | 0 | P | 17.8527 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-10 18:00 | 6.2667 | V | 0 | P | 14.2165 | V | 0 | P | 3.8367 | V | 0 | P | 16.6579 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-10 19:00 | 6.3052 | V | 0 | P | 14.2064 | V | 0 | P | 3.8595 | V | 0 | P | 17.741 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0.13306 | V | 0 | P | 20.9193 | V | 0 | P
| 2025-07-10 20:00 | 6.2339 | V | 0 | P | 14.2762 | V | 0 | P | 3.8489 | V | 0 | P | 17.7595 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0.15909 | V | 0 | P | 22.4383 | V | 0 | P
| 2025-07-10 21:00 | 6.2125 | V | 0 | P | 14.1439 | V | 0 | P | 3.773 | V | 0 | P | 16.9951 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0.11665 | V | 0 | P | 21.4477 | V | 0 | P
| 2025-07-10 22:00 | 6.1397 | V | 0 | P | 12.4575 | V | 0 | P | 3.687 | V | 0 | P | 14.4108 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-10 23:00 | 5.8824 | V | 0 | P | 11.9781 | V | 0 | P | 3.6669 | V | 0 | P | 14.282 | V | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-11 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-11 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-11 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-11 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-11 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-11 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-11 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-11 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-11 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-11 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-11 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-11 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-11 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-11 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-11 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-11 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-11 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-11 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-11 18:00 | 6.897 | V | 0 | P | 12.093 | V | 0 | P | 3.7293 | V | 0 | P | 14.608 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-11 19:00 | 6.7467 | V | 0 | P | 14.1203 | V | 0 | P | 3.813 | V | 0 | P | 16.8465 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-11 20:00 | 6.8134 | V | 0 | P | 13.9359 | V | 0 | P | 3.7707 | V | 0 | P | 15.6573 | V | 0 | P | 1.4797 | V | 0 | P | 15.897 | V | 0 | P | 0.023715 | V | 0 | P | 15.5773 | V | 0 | P
| 2025-07-11 21:00 | 6.3791 | V | 0 | P | 13.6286 | V | 0 | P | 3.7468 | V | 0 | P | 14.6247 | V | 0 | P | 1.5009 | V | 0 | P | 16.0096 | V | 0 | P | 0.018594 | V | 0 | P | 15.0878 | V | 0 | P
| 2025-07-11 22:00 | 6.3122 | V | 0 | P | 11.4796 | V | 0 | P | 3.6964 | V | 0 | P | 13.578 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-11 23:00 | 6.271 | V | 0 | P | 11.6181 | V | 0 | P | 3.691 | V | 0 | P | 13.8586 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-12 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-12 01:00 | 6.082 | V | 0 | P | 11.1853 | V | 0 | P | 3.6907 | V | 0 | P | 13.4489 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-12 02:00 | 6.3072 | V | 0 | P | 11.2886 | V | 0 | P | 3.7108 | V | 0 | P | 13.7457 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-12 03:00 | 6.4035 | V | 0 | P | 11.1353 | V | 0 | P | 3.6252 | V | 0 | P | 13.2581 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-12 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-12 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-12 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-12 07:00 | 6.1818 | V | 0 | P | 11.3368 | V | 0 | P | 3.7762 | V | 0 | P | 13.5434 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-12 08:00 | 6.0867 | V | 0 | P | 11.6609 | V | 0 | P | 3.7549 | V | 0 | P | 14.1281 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-12 09:00 | 6.4538 | V | 0 | P | 11.7276 | V | 0 | P | 3.7503 | V | 0 | P | 14.0259 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-12 10:00 | 6.736 | V | 0 | P | 12.1611 | V | 0 | P | 3.7396 | V | 0 | P | 14.4787 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-12 11:00 | 7.0484 | V | 0 | P | 12.2414 | V | 0 | P | 3.7378 | V | 0 | P | 14.6753 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-12 12:00 | 7.1157 | V | 0 | P | 11.9176 | V | 0 | P | 3.5968 | V | 0 | P | 14.3949 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-12 13:00 | 7.1664 | V | 0 | P | 12.7307 | V | 0 | P | 3.4867 | V | 0 | P | 14.9814 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-12 14:00 | 7.2819 | V | 0 | P | 11.9469 | V | 0 | P | 3.4783 | V | 0 | P | 13.9182 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-12 15:00 | 7.3906 | V | 0 | P | 11.6916 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-12 16:00 | 7.3732 | V | 0 | P | 12.1507 | V | 0 | P | 3.4691 | V | 0 | P | 14.1376 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-12 17:00 | 7.3258 | V | 0 | P | 12.6451 | V | 0 | P | 3.4703 | V | 0 | P | 14.601 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-12 18:00 | 7.2462 | V | 0 | P | 13.1881 | V | 0 | P | 3.5151 | V | 0 | P | 15.588 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-12 19:00 | 7.057 | V | 0 | P | 13.5784 | V | 0 | P | 3.5517 | V | 0 | P | 16.0803 | V | 0 | P | 1.4518 | V | 0 | P | 16.6985 | V | 0 | P | 0.0038279 | V | 0 | P | 17.0616 | V | 0 | P
| 2025-07-12 20:00 | 7.0147 | V | 0 | P | 13.3095 | V | 0 | P | 3.5768 | V | 0 | P | 14.6128 | V | 0 | P | 1.4702 | V | 0 | P | 17.7325 | V | 0 | P | 0.011069 | V | 0 | P | 18.924 | V | 0 | P
| 2025-07-12 21:00 | 6.8073 | V | 0 | P | 11.6079 | V | 0 | P | 3.5012 | V | 0 | P | 13.6383 | V | 0 | P | 1.4257 | V | 0 | P | 15.7298 | V | 0 | P | 0.0041551 | V | 0 | P | 14.9297 | V | 0 | P
| 2025-07-12 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-12 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-13 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-13 01:00 | 6.6816 | V | 0 | P | 11.5146 | V | 0 | P | 3.418 | V | 0 | P | 13.5331 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-13 02:00 | 6.7617 | V | 0 | P | 11.1702 | V | 0 | P | 3.411 | V | 0 | P | 13.4139 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-13 03:00 | 6.5885 | V | 0 | P | 11.4199 | V | 0 | P | 3.3766 | V | 0 | P | 13.3697 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-13 04:00 | 6.5583 | V | 0 | P | 11.2585 | V | 0 | P | 3.4532 | V | 0 | P | 13.115 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-13 05:00 | 6.4567 | V | 0 | P | 11.3365 | V | 0 | P | 3.4383 | V | 0 | P | 13.5105 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-13 06:00 | 6.4549 | V | 0 | P | 11.6316 | V | 0 | P | 3.4288 | V | 0 | P | 13.971 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-13 07:00 | 6.5531 | V | 0 | P | 11.0075 | V | 0 | P | 3.4401 | V | 0 | P | 12.9463 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-13 08:00 | 6.7865 | V | 0 | P | 10.9482 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-13 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-13 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-13 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-13 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O
| 2025-07-13 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O
| 2025-07-13 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O
| 2025-07-13 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O
| 2025-07-13 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P
| 2025-07-13 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-13 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 3.1781 | V | 0 | P | 14.5769 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-13 19:00 | 6.1325 | V | 0 | P | 13.818 | V | 0 | P | 3.2738 | V | 0 | P | 17.4805 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-13 20:00 | 6.1778 | V | 0 | P | 13.5608 | V | 0 | P | 3.2816 | V | 0 | P | 16.2813 | V | 0 | P | 1.5167 | V | 0 | P | 18.9267 | V | 0 | P | 0.0037529 | V | 0 | P | 21.0454 | V | 0 | P
| 2025-07-13 21:00 | 6.4952 | V | 0 | P | 13.4581 | V | 0 | P | 3.2256 | V | 0 | P | 15.2008 | V | 0 | P | 1.4758 | V | 0 | P | 17.8898 | V | 0 | P | 0.0089736 | V | 0 | P | 19.2791 | V | 0 | P
| 2025-07-13 22:00 | 6.3091 | V | 0 | P | 11.2342 | V | 0 | P | 3.1718 | V | 0 | P | 13.5184 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-13 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.422 | V | 0 | P | 16.4035 | V | 0 | P | 0.0022772 | V | 0 | P | 17.1948 | V | 0 | P
| 2025-07-14 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.4252 | V | 0 | P | 15.7135 | V | 0 | P | 0.00069217 | V | 0 | P | 15.2641 | V | 0 | P
| 2025-07-14 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 1.558 | V | 0 | P | 15.6033 | V | 0 | P | 0.0081601 | V | 0 | P | 14.7894 | V | 0 | P
| 2025-07-14 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-14 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-14 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-14 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-14 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-14 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-14 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-14 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 1.3913 | V | 0 | P | 15.98 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 15.0986 | V | 0 | P
| 2025-07-14 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 1.4145 | V | 0 | P | 16.0661 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 14.8891 | V | 0 | P
| 2025-07-14 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 1.4199 | V | 0 | P | 17.0681 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 16.9261 | V | 0 | P
| 2025-07-14 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-14 13:00 | 6.1341 | V | 0 | P | 10.5355 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-14 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-14 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-14 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 1.5249 | V | 0 | P | 23.1346 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 25.1164 | V | 0 | P
| 2025-07-14 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.5383 | V | 0 | P | 23.4899 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 25.1778 | V | 0 | P
| 2025-07-14 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.5511 | V | 0 | P | 23.4396 | V | 0 | P | 0.0020007 | V | 0 | P | 25.2356 | V | 0 | P
| 2025-07-14 19:00 | 6.2752 | V | 0 | P | 14.012 | V | 0 | P | 3.1528 | V | 0 | P | 17.5448 | V | 0 | P | 1.5406 | V | 0 | P | 22.9102 | V | 0 | P | 0.00093678 | V | 0 | P | 24.674 | V | 0 | P
| 2025-07-14 20:00 | 6.1793 | V | 0 | P | 13.7972 | V | 0 | P | 3.2271 | V | 0 | P | 17.0663 | V | 0 | P | 1.5452 | V | 0 | P | 22.287 | V | 0 | P | 0.0046593 | V | 0 | P | 24.2021 | V | 0 | P
| 2025-07-14 21:00 | 6.1029 | V | 0 | P | 13.7093 | V | 0 | P | 3.2011 | V | 0 | P | 16.8074 | V | 0 | P | 1.5108 | V | 0 | P | 20.4435 | V | 0 | P | 0.0035877 | V | 0 | P | 22.3589 | V | 0 | P
| 2025-07-14 22:00 | 5.9792 | V | 0 | P | 12.2361 | V | 0 | P | 3.0366 | V | 0 | P | 14.1272 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-14 23:00 | 5.8406 | V | 0 | P | 12.3718 | V | 0 | P | 2.9556 | V | 0 | P | 14.169 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-15 | 5.9019 | V | 0 | P | 13.64 | V | 0 | P | 3.0023 | V | 0 | P | 15.0039 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-15 01:00 | 5.952 | V | 0 | P | 13.1345 | V | 0 | P | 2.9689 | V | 0 | P | 14.709 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-15 02:00 | 6.0681 | V | 0 | P | 11.7191 | V | 0 | P | 2.977 | V | 0 | P | 14.0363 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-15 03:00 | 6.1199 | V | 0 | P | 11.2622 | V | 0 | P | 2.9563 | V | 0 | P | 13.2542 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-15 04:00 | 6.0195 | V | 0 | P | 11.1564 | V | 0 | P | 2.962 | V | 0 | P | 13.3443 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-15 05:00 | 5.9136 | V | 0 | P | 11.2135 | V | 0 | P | 3.024 | V | 0 | P | 13.5754 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-15 06:00 | 5.6697 | V | 0 | P | 12.2189 | V | 0 | P | 2.8898 | V | 0 | P | 14.8919 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-15 07:00 | 5.8414 | V | 0 | P | 13.858 | V | 0 | P | 2.8959 | V | 0 | P | 15.6382 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-15 08:00 | 6.0182 | V | 0 | P | 14.001 | V | 0 | P | 2.9166 | V | 0 | P | 16.2008 | V | 0 | P | 1.4417 | V | 0 | P | 17.8454 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 18.2341 | V | 0 | P
| 2025-07-15 09:00 | 5.9707 | V | 0 | P | 13.5788 | V | 0 | P | 2.9038 | V | 0 | P | 15.2441 | V | 0 | P | 1.4468 | V | 0 | P | 18.97 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 20.3123 | V | 0 | P
| 2025-07-15 10:00 | 5.8129 | V | 0 | P | 13.5198 | V | 0 | P | 2.8523 | V | 0 | P | 15.2212 | V | 0 | P | 1.3975 | V | 0 | P | 16.8084 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 16.8407 | V | 0 | P
| 2025-07-15 11:00 | 5.8229 | V | 0 | P | 13.588 | V | 0 | P | 2.8469 | V | 0 | P | 14.6905 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-15 12:00 | 5.7952 | V | 0 | P | 13.9075 | V | 0 | P | 2.8373 | V | 0 | P | 14.9403 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | R | 0 | P | 0 | R | 0 | P
| 2025-07-15 13:00 | 5.9157 | V | 0 | P | 12.6541 | V | 0 | P | 2.7811 | V | 0 | P | 14.5482 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-15 14:00 | 5.9861 | V | 0 | P | 11.8237 | V | 0 | P | 2.7237 | V | 0 | P | 13.9321 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-15 15:00 | 6.521 | V | 0 | P | 12.1228 | V | 0 | P | 2.7346 | V | 0 | P | 14.5955 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-15 16:00 | 6.56 | V | 0 | P | 12.4731 | V | 0 | P | 2.7039 | V | 0 | P | 14.0814 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-15 17:00 | 6.5309 | V | 0 | P | 11.7036 | V | 0 | P | 2.7206 | V | 0 | P | 14.1715 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-15 18:00 | 6.4303 | V | 0 | P | 13.6171 | V | 0 | P | 2.816 | V | 0 | P | 16.6324 | V | 0 | P | 1.4652 | V | 0 | P | 19.3205 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 20.9149 | V | 0 | P
| 2025-07-15 19:00 | 6.3582 | V | 0 | P | 13.9659 | V | 0 | P | 2.8405 | V | 0 | P | 17.071 | V | 0 | P | 1.5525 | V | 0 | P | 21.7835 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 24.5599 | V | 0 | P
| 2025-07-15 20:00 | 6.3056 | V | 0 | P | 13.9188 | V | 0 | P | 2.8149 | V | 0 | P | 17.221 | V | 0 | P | 1.5739 | V | 0 | P | 21.3547 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 23.9901 | V | 0 | P
| 2025-07-15 21:00 | 6.1159 | V | 0 | P | 13.7528 | V | 0 | P | 2.7475 | V | 0 | P | 16.9609 | V | 0 | P | 1.5308 | V | 0 | P | 19.6141 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 21.7706 | V | 0 | P
| 2025-07-15 22:00 | 6.2727 | V | 0 | P | 13.3799 | V | 0 | P | 2.6853 | V | 0 | P | 15.1565 | V | 0 | P | 1.4881 | V | 0 | P | 17.0552 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 17.6173 | V | 0 | P
| 2025-07-15 23:00 | 5.7151 | V | 0 | P | 10.9531 | V | 0 | P | 2.5571 | V | 0 | P | 12.8088 | V | 0 | P | 1.4029 | V | 0 | P | 15.0441 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 14.6519 | V | 0 | P
| 2025-07-16 | 5.669 | V | 0 | P | 10.3996 | V | 0 | P | 2.5637 | V | 0 | P | 12.4962 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-16 01:00 | 5.7086 | V | 0 | P | 10.4419 | V | 0 | P | 2.6212 | V | 0 | P | 12.7576 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-16 02:00 | 5.7568 | V | 0 | P | 10.5677 | V | 0 | P | 2.6435 | V | 0 | P | 12.7281 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-16 03:00 | 6.0158 | V | 0 | P | 10.5749 | V | 0 | P | 2.6483 | V | 0 | P | 12.6625 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-16 04:00 | 6.0966 | V | 0 | P | 10.5717 | V | 0 | P | 2.7208 | V | 0 | P | 12.7357 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-16 05:00 | 6.0865 | V | 0 | P | 10.7061 | V | 0 | P | 2.7115 | V | 0 | P | 12.9982 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-16 06:00 | 6.1756 | V | 0 | P | 11.667 | V | 0 | P | 2.7302 | V | 0 | P | 14.2724 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-16 07:00 | 6.1878 | V | 0 | P | 13.6385 | V | 0 | P | 2.7919 | V | 0 | P | 15.8102 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-16 08:00 | 6.2482 | V | 0 | P | 12.2232 | V | 0 | P | 2.7114 | V | 0 | P | 14.1264 | V | 0 | P | 1.4455 | V | 0 | P | 15.698 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 15.1169 | V | 0 | P
| 2025-07-16 09:00 | 6.0234 | V | 0 | P | 13.3809 | V | 0 | P | 2.6772 | V | 0 | P | 14.413 | V | 0 | P | 1.4246 | V | 0 | P | 15.4216 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 14.8299 | V | 0 | P
| 2025-07-16 10:00 | 6.0815 | V | 0 | P | 13.3947 | V | 0 | P | 2.7222 | V | 0 | P | 14.1937 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-16 11:00 | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 2.6778 | V | 0 | P | 13.289 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-16 12:00 | 6.958 | V | 0 | P | 11.9752 | V | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-16 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P
| 2025-07-16 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-16 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-16 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-16 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-16 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-16 19:00 | 7.2438 | V | 0 | P | 13.0084 | V | 0 | P | 3.9331 | V | 0 | P | 15.7929 | V | 0 | P | 0.89501 | V | 0 | P | 19.4281 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 19.9504 | V | 0 | P
| 2025-07-16 20:00 | 7.2308 | V | 0 | P | 14.566 | V | 0 | P | 4.0062 | V | 0 | P | 17.5224 | V | 0 | P | 0.93637 | V | 0 | P | 21.4562 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 22.4243 | V | 0 | P
| 2025-07-16 21:00 | 7.1703 | V | 0 | P | 14.5306 | V | 0 | P | 3.9536 | V | 0 | P | 15.4405 | V | 0 | P | 0.8436 | V | 0 | P | 16.9424 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 15.6144 | V | 0 | P
| 2025-07-16 22:00 | 7.0641 | V | 0 | P | 13.2393 | V | 0 | P | 4.0257 | V | 0 | P | 14.7165 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-16 23:00 | 6.9713 | V | 0 | P | 12.2108 | V | 0 | P | 4.0557 | V | 0 | P | 14.5884 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-17 | 7.0101 | V | 0 | P | 14.0829 | V | 0 | P | 4.1138 | V | 0 | P | 16.5128 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-17 01:00 | 7.0543 | V | 0 | P | 14.5574 | V | 0 | P | 4.1104 | V | 0 | P | 15.4233 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-17 02:00 | 7.0467 | V | 0 | P | 14.5426 | V | 0 | P | 4.1348 | V | 0 | P | 15.71 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-17 03:00 | 7.0555 | V | 0 | P | 14.497 | V | 0 | P | 4.1372 | V | 0 | P | 15.4008 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-17 04:00 | 7.0709 | V | 0 | P | 14.8199 | V | 0 | P | 4.0937 | V | 0 | P | 15.1339 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-17 05:00 | 7.1234 | V | 0 | P | 14.9815 | V | 0 | P | 4.0791 | V | 0 | P | 15.5563 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-17 06:00 | 7.084 | V | 0 | P | 14.2555 | V | 0 | P | 4.0683 | V | 0 | P | 15.6576 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-17 07:00 | 7.1746 | V | 0 | P | 14.438 | V | 0 | P | 4.1522 | V | 0 | P | 15.7618 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-17 08:00 | 7.3229 | V | 0 | P | 14.791 | V | 0 | P | 4.1733 | V | 0 | P | 15.8537 | V | 0 | P | 0.88296 | V | 0 | P | 17.3513 | V | 0 | P | 1.3087 | V | 0 | P | 15.7653 | V | 0 | P
| 2025-07-17 09:00 | 7.5405 | V | 0 | P | 12.3599 | V | 0 | P | 4.1888 | V | 0 | P | 13.9523 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-17 10:00 | 7.4644 | V | 0 | P | 11.3797 | V | 0 | P | 4.0745 | V | 0 | P | 13.4979 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-17 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-17 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-17 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-17 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-17 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-17 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-17 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-17 18:00 | 7.5046 | V | 0 | P | 11.8465 | V | 0 | P | 3.9219 | V | 0 | P | 14.2187 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-17 19:00 | 7.5752 | V | 0 | P | 14.3488 | V | 0 | P | 4.014 | V | 0 | P | 17.7372 | V | 0 | P | 0.95618 | V | 0 | P | 21.0897 | V | 0 | P | 1.1307 | V | 0 | P | 22.3664 | V | 0 | P
| 2025-07-17 20:00 | 7.5506 | V | 0 | P | 14.5465 | V | 0 | P | 4.0542 | V | 0 | P | 17.9238 | V | 0 | P | 0.999 | V | 0 | P | 23.1344 | V | 0 | P | 1.2029 | V | 0 | P | 24.9126 | V | 0 | P
| 2025-07-17 21:00 | 7.2951 | V | 0 | P | 14.3975 | V | 0 | P | 3.99 | V | 0 | P | 15.3417 | V | 0 | P | 0.90024 | V | 0 | P | 18.3628 | V | 0 | P | 1.0327 | V | 0 | P | 17.9346 | V | 0 | P
| 2025-07-17 22:00 | 7.2333 | V | 0 | P | 12.5587 | V | 0 | P | 4.0462 | V | 0 | P | 14.6199 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-17 23:00 | 7.2413 | V | 0 | P | 13.4432 | V | 0 | P | 4.0954 | V | 0 | P | 15.732 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-18 | 7.1435 | V | 0 | P | 12.2993 | V | 0 | P | 4.0765 | V | 0 | P | 14.6329 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-18 01:00 | 7.2598 | V | 0 | P | 14.0459 | V | 0 | P | 4.1341 | V | 0 | P | 16.0722 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-18 02:00 | 7.1406 | V | 0 | P | 14.5814 | V | 0 | P | 4.102 | V | 0 | P | 16.1672 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-18 03:00 | 7.2899 | V | 0 | P | 14.4957 | V | 0 | P | 3.9944 | V | 0 | P | 14.8165 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-18 04:00 | 7.1858 | V | 0 | P | 14.5014 | V | 0 | P | 4.0291 | V | 0 | P | 14.8536 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-18 05:00 | 7.136 | V | 0 | P | 14.6615 | V | 0 | P | 4.0081 | V | 0 | P | 15.7869 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-18 06:00 | 7.0894 | V | 0 | P | 14.793 | V | 0 | P | 4.0539 | V | 0 | P | 17.0012 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-18 07:00 | 7.3086 | V | 0 | P | 14.9102 | V | 0 | P | 4.0461 | V | 0 | P | 16.18 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-18 08:00 | 7.4251 | V | 0 | P | 14.4575 | V | 0 | P | 4.0607 | V | 0 | P | 16.3143 | V | 0 | P | 0.90762 | V | 0 | P | 17.409 | V | 0 | P | 1.1599 | V | 0 | P | 15.8505 | V | 0 | P
| 2025-07-18 09:00 | 7.5353 | V | 0 | P | 11.8764 | V | 0 | P | 4.0201 | V | 0 | P | 13.7809 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-18 10:00 | 7.6609 | V | 0 | P | 10.9133 | V | 0 | P | 3.9225 | V | 0 | P | 13.1854 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-18 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-18 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-18 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-18 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-18 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-18 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-18 17:00 | 7.5178 | V | 0 | P | 12.2226 | V | 0 | P | 3.7557 | V | 0 | P | 14.7084 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-18 18:00 | 7.6952 | V | 0 | P | 14.0183 | V | 0 | P | 3.8881 | V | 0 | P | 17.1486 | V | 0 | P | 0.89824 | V | 0 | P | 19.1742 | V | 0 | P | 1.035 | V | 0 | P | 19.5705 | V | 0 | P
| 2025-07-18 19:00 | 7.6039 | V | 0 | P | 14.2376 | V | 0 | P | 3.955 | V | 0 | P | 17.3831 | V | 0 | P | 0.99496 | V | 0 | P | 23.1937 | V | 0 | P | 1.1264 | V | 0 | P | 24.9581 | V | 0 | P
| 2025-07-18 20:00 | 7.5309 | V | 0 | P | 14.1535 | V | 0 | P | 3.9645 | V | 0 | P | 17.5452 | V | 0 | P | 1.0216 | V | 0 | P | 23.8709 | V | 0 | P | 1.1367 | V | 0 | P | 25.852 | V | 0 | P
| 2025-07-18 21:00 | 7.5804 | V | 0 | P | 13.9229 | V | 0 | P | 3.9364 | V | 0 | P | 16.4594 | V | 0 | P | 0.91585 | V | 0 | P | 18.8867 | V | 0 | P | 1.061 | V | 0 | P | 19.3098 | V | 0 | P
| 2025-07-18 22:00 | 7.1941 | V | 0 | P | 13.4917 | V | 0 | P | 3.9399 | V | 0 | P | 15.0421 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-18 23:00 | 6.8865 | V | 0 | P | 13.8413 | V | 0 | P | 4.004 | V | 0 | P | 15.2695 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-19 | 6.8193 | V | 0 | P | 12.1673 | V | 0 | P | 3.9419 | V | 0 | P | 14.4129 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-19 01:00 | 6.9887 | V | 0 | P | 11.9243 | V | 0 | P | 3.9798 | V | 0 | P | 14.3722 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-19 02:00 | 7.1301 | V | 0 | P | 14.3175 | V | 0 | P | 3.9927 | V | 0 | P | 17.2139 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-19 03:00 | 6.9948 | V | 0 | P | 12.697 | V | 0 | P | 3.8276 | V | 0 | P | 14.6462 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-19 04:00 | 7.2748 | V | 0 | P | 12.141 | V | 0 | P | 3.8305 | V | 0 | P | 14.7012 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-19 05:00 | 7.3447 | V | 0 | P | 12.4171 | V | 0 | P | 3.8626 | V | 0 | P | 14.9575 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-19 06:00 | 7.2716 | V | 0 | P | 12.8071 | V | 0 | P | 3.8561 | V | 0 | P | 15.4018 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-19 07:00 | 7.4423 | V | 0 | P | 14.2336 | V | 0 | P | 3.8259 | V | 0 | P | 16.0534 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-19 08:00 | 7.86 | V | 0 | P | 14.7612 | V | 0 | P | 3.9046 | V | 0 | P | 16.3985 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-19 09:00 | 8.0168 | V | 0 | P | 14.0913 | V | 0 | P | 3.9642 | V | 0 | P | 17.3987 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-19 10:00 | 8.1036 | V | 0 | P | 13.0688 | V | 0 | P | 3.6595 | V | 0 | P | 15.1858 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-19 11:00 | 7.9179 | V | 0 | P | 12.365 | V | 0 | P | 3.616 | V | 0 | P | 14.8405 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-19 12:00 | 7.7802 | V | 0 | P | 12.0468 | V | 0 | P | 3.6129 | V | 0 | P | 14.4308 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-19 13:00 | 7.7724 | V | 0 | P | 13.58 | V | 0 | P | 3.6746 | V | 0 | P | 16.4506 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-19 14:00 | 7.8848 | V | 0 | P | 12.6791 | V | 0 | P | 3.5556 | V | 0 | P | 14.6835 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-19 15:00 | 8.0784 | V | 0 | P | 13.6497 | V | 0 | P | 3.5446 | V | 0 | P | 15.6969 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-19 16:00 | 8.0934 | V | 0 | P | 13.79 | V | 0 | P | 3.5307 | V | 0 | P | 15.5026 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-19 17:00 | 8.2751 | V | 0 | P | 14.2093 | V | 0 | P | 3.6415 | V | 0 | P | 17.5949 | V | 0 | P | 0.93696 | V | 0 | P | 21.9468 | V | 0 | P | 1.0589 | V | 0 | P | 23.2611 | V | 0 | P
| 2025-07-19 18:00 | 8.2064 | V | 0 | P | 14.3756 | V | 0 | P | 3.5857 | V | 0 | P | 17.7239 | V | 0 | P | 0.95579 | V | 0 | P | 22.2894 | V | 0 | P | 1.0711 | V | 0 | P | 23.98 | V | 0 | P
| 2025-07-19 19:00 | 8.2227 | V | 0 | P | 14.227 | V | 0 | P | 3.5907 | V | 0 | P | 17.7002 | V | 0 | P | 0.99833 | V | 0 | P | 24.0358 | V | 0 | P | 1.1036 | V | 0 | P | 25.9265 | V | 0 | P
| 2025-07-19 20:00 | 7.9846 | V | 0 | P | 13.9436 | V | 0 | P | 3.5209 | V | 0 | P | 16.6004 | V | 0 | P | 0.90263 | V | 0 | P | 19.6007 | V | 0 | P | 0.99351 | V | 0 | P | 20.4369 | V | 0 | P
| 2025-07-19 21:00 | 7.6467 | V | 0 | P | 13.7093 | V | 0 | P | 3.5178 | V | 0 | P | 14.94 | V | 0 | P | 0.85693 | V | 0 | P | 16.477 | V | 0 | P | 0.88425 | V | 0 | P | 15.2632 | V | 0 | P
| 2025-07-19 22:00 | 7.7911 | V | 0 | P | 12.8848 | V | 0 | P | 3.6341 | V | 0 | P | 14.4844 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-19 23:00 | 7.7147 | V | 0 | P | 13.6231 | V | 0 | P | 3.7179 | V | 0 | P | 15.8995 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-20 | 7.4968 | V | 0 | P | 12.2712 | V | 0 | P | 3.6899 | V | 0 | P | 14.711 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-20 01:00 | 7.2101 | V | 0 | P | 13.6656 | V | 0 | P | 3.6243 | V | 0 | P | 15.2756 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-20 02:00 | 7.0667 | V | 0 | P | 13.6523 | V | 0 | P | 3.7155 | V | 0 | P | 15.7779 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-20 03:00 | 7.0401 | V | 0 | P | 13.6498 | V | 0 | P | 3.6826 | V | 0 | P | 14.2973 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-20 04:00 | 7.2468 | V | 0 | P | 13.6868 | V | 0 | P | 3.6434 | V | 0 | P | 14.7995 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-20 05:00 | 7.3425 | V | 0 | P | 13.8124 | V | 0 | P | 3.6739 | V | 0 | P | 14.6805 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-20 06:00 | 7.5471 | V | 0 | P | 13.764 | V | 0 | P | 3.7076 | V | 0 | P | 15.0889 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-20 07:00 | 7.5952 | V | 0 | P | 13.5997 | V | 0 | P | 3.7205 | V | 0 | P | 14.5556 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-20 08:00 | 7.779 | V | 0 | P | 13.4981 | V | 0 | P | 3.8348 | V | 0 | P | 15.6592 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-20 09:00 | 7.8726 | V | 0 | P | 13.2112 | V | 0 | P | 3.83 | V | 0 | P | 14.2596 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-20 10:00 | 8.0978 | V | 0 | P | 13.3357 | V | 0 | P | 3.7364 | V | 0 | P | 14.4294 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-20 11:00 | 7.93 | V | 0 | P | 11.9937 | V | 0 | P | 3.5997 | V | 0 | P | 13.4759 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-20 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-20 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-20 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-20 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-20 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-20 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-20 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-20 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.93794 | V | 0 | P | 19.0676 | V | 0 | P | 0.98182 | V | 0 | P | 20.3311 | V | 0 | P
| 2025-07-20 20:00 | 7.465 | V | 0 | P | 10.6866 | V | 0 | P | 3.548 | V | 0 | P | 12.9817 | V | 0 | P | 0.87391 | V | 0 | P | 15.9359 | V | 0 | P | 0.85417 | V | 0 | P | 15.0067 | V | 0 | P
| 2025-07-20 21:00 | 7.3035 | V | 0 | P | 10.4768 | V | 0 | P | 3.628 | V | 0 | P | 12.8219 | V | 0 | P | 0.88391 | V | 0 | P | 15.8648 | V | 0 | P | 0.85099 | V | 0 | P | 15.0376 | V | 0 | P
| 2025-07-20 22:00 | 7.2065 | V | 0 | P | 10.2319 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.8819 | V | 0 | P | 15.8797 | V | 0 | P | 0.79639 | V | 0 | P | 14.7335 | V | 0 | P
| 2025-07-20 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-21 | 7.2653 | V | 0 | P | 10.2824 | V | 0 | P | 3.6633 | V | 0 | P | 12.8766 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-21 01:00 | 7.2987 | V | 0 | P | 11.4818 | V | 0 | P | 3.6527 | V | 0 | P | 13.8944 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-21 02:00 | 7.3934 | V | 0 | P | 11.9417 | V | 0 | P | 3.6724 | V | 0 | P | 13.9692 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-21 03:00 | 7.2926 | V | 0 | P | 11.3243 | V | 0 | P | 3.6648 | V | 0 | P | 13.811 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-21 04:00 | 7.2799 | V | 0 | P | 11.115 | V | 0 | P | 3.6617 | V | 0 | P | 13.748 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-21 05:00 | 7.2916 | V | 0 | P | 11.9407 | V | 0 | P | 3.6963 | V | 0 | P | 14.2374 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-21 06:00 | 7.3147 | V | 0 | P | 13.3256 | V | 0 | P | 3.7529 | V | 0 | P | 15.9365 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-21 07:00 | 7.4653 | V | 0 | P | 13.2932 | V | 0 | P | 3.8272 | V | 0 | P | 16.6423 | V | 0 | P | 0.98009 | V | 0 | P | 19.2879 | V | 0 | P | 1.0094 | V | 0 | P | 19.765 | V | 0 | P
| 2025-07-21 08:00 | 7.4794 | V | 0 | P | 13.2837 | V | 0 | P | 3.7735 | V | 0 | P | 14.8361 | V | 0 | P | 0.9627 | V | 0 | P | 18.7007 | V | 0 | P | 0.93646 | V | 0 | P | 17.8362 | V | 0 | P
| 2025-07-21 09:00 | 7.248 | V | 0 | P | 13.2098 | V | 0 | P | 3.681 | V | 0 | P | 16.3455 | V | 0 | P | 0.94677 | V | 0 | P | 19.6504 | V | 0 | P | 0.8307 | V | 0 | P | 20.041 | V | 0 | P
| 2025-07-21 10:00 | 7.0648 | V | 0 | P | 12.8363 | V | 0 | P | 3.5698 | V | 0 | P | 15.4262 | V | 0 | P | 0.89732 | V | 0 | P | 17.7296 | V | 0 | P | 0.7095 | V | 0 | P | 17.387 | V | 0 | P
| 2025-07-21 11:00 | 7.0034 | V | 0 | P | 11.5558 | V | 0 | P | 3.4857 | V | 0 | P | 13.5842 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-21 12:00 | 6.9211 | V | 0 | P | 10.9515 | V | 0 | P | 3.4585 | V | 0 | P | 13.144 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-21 13:00 | 6.788 | V | 0 | P | 11.0582 | V | 0 | P | 3.4393 | V | 0 | P | 13.3588 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-21 14:00 | 7.2688 | V | 0 | P | 11.2549 | V | 0 | P | 3.4438 | V | 0 | P | 13.6123 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-21 15:00 | 7.7373 | V | 0 | P | 12.1467 | V | 0 | P | 3.2747 | V | 0 | P | 14.7213 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-21 16:00 | 7.6548 | V | 0 | P | 13.1804 | V | 0 | P | 3.2471 | V | 0 | P | 16.1973 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-21 17:00 | 7.528 | V | 0 | P | 13.2033 | V | 0 | P | 3.2719 | V | 0 | P | 16.7195 | V | 0 | P | 1.0131 | V | 0 | P | 19.0513 | V | 0 | P | 0.77281 | V | 0 | P | 19.2328 | V | 0 | P
| 2025-07-21 18:00 | 7.3285 | V | 0 | P | 13.2617 | V | 0 | P | 3.3296 | V | 0 | P | 16.8281 | V | 0 | P | 1.0638 | V | 0 | P | 21.0371 | V | 0 | P | 0.80102 | V | 0 | P | 21.7121 | V | 0 | P
| 2025-07-21 19:00 | 7.2863 | V | 0 | P | 13.2139 | V | 0 | P | 3.3585 | V | 0 | P | 16.8602 | V | 0 | P | 1.0234 | V | 0 | P | 20.1055 | V | 0 | P | 0.78036 | V | 0 | P | 20.7443 | V | 0 | P
| 2025-07-21 20:00 | 6.7116 | V | 0 | P | 13.5249 | V | 0 | P | 3.4077 | V | 0 | P | 16.2634 | V | 0 | P | 1.0407 | V | 0 | P | 18.8489 | V | 0 | P | 0.79851 | V | 0 | P | 19.2077 | V | 0 | P
| 2025-07-21 21:00 | 6.3318 | V | 0 | P | 12.9366 | V | 0 | P | 3.3458 | V | 0 | P | 14.6074 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-21 22:00 | 6.1648 | V | 0 | P | 11.6152 | V | 0 | P | 3.301 | V | 0 | P | 14.1903 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-21 23:00 | 6.252 | V | 0 | P | 13.0575 | V | 0 | P | 3.3147 | V | 0 | P | 15.477 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-22 | 6.0779 | V | 0 | P | 11.1909 | V | 0 | P | 3.2893 | V | 0 | P | 13.4651 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-22 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-22 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-22 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-22 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-22 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-22 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-22 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-22 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-22 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-22 10:00 | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-22 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-22 12:00 | 0 | N | 0 | P | 0 | N | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | N | 0 | P | 0 | N | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-22 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | N | 0 | P | 0 | N | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-22 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | N | 0 | P | 0 | N | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-22 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-22 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-22 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-22 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.88805 | V | 0 | P | 16.7063 | V | 0 | P | 0.67329 | V | 0 | P | 14.714 | V | 0 | P
| 2025-07-22 19:00 | 6.7975 | V | 0 | P | 13.3445 | V | 0 | P | 4.6439 | V | 0 | P | 14.5888 | V | 0 | P | 0.85292 | V | 0 | P | 16.284 | V | 0 | P | 0.65031 | V | 0 | P | 14.8571 | V | 0 | P
| 2025-07-22 20:00 | 6.8172 | V | 0 | P | 13.8943 | V | 0 | P | 4.6113 | V | 0 | P | 14.0764 | V | 0 | P | 0.85309 | V | 0 | P | 16.2855 | V | 0 | P | 0.65694 | V | 0 | P | 15.5993 | V | 0 | P
| 2025-07-22 21:00 | 6.7102 | V | 0 | P | 13.7722 | V | 0 | P | 4.7007 | V | 0 | P | 13.9669 | V | 0 | P | 0.92424 | V | 0 | P | 17.2712 | V | 0 | P | 0.71874 | V | 0 | P | 16.6471 | V | 0 | P
| 2025-07-22 22:00 | 6.3184 | V | 0 | P | 11.6508 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.9232 | V | 0 | P | 16.3693 | V | 0 | P | 0.65356 | V | 0 | P | 15.538 | V | 0 | P
| 2025-07-22 23:00 | 6.3519 | V | 0 | P | 10.8532 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-23 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-23 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-23 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-23 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-23 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-23 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-23 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-23 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 4.6491 | V | 0 | P | 11.7868 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-23 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 4.6318 | V | 0 | P | 11.7988 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P
| 2025-07-23 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-23 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-23 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-23 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-23 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-23 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-23 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-23 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-23 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-23 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.91012 | V | 0 | P | 17.844 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-23 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.93594 | V | 0 | P | 20.9763 | V | 0 | P | 1.541 | V | 0 | P | 20.7232 | V | 0 | P
| 2025-07-23 20:00 | 6.892 | V | 0 | P | 10.5404 | V | 0 | P | 4.485 | V | 0 | P | 11.3824 | V | 0 | P | 0.98741 | V | 0 | P | 20.978 | V | 0 | P | 1.5541 | V | 0 | P | 23.06 | V | 0 | P
| 2025-07-23 21:00 | 6.9234 | V | 0 | P | 12.3376 | V | 0 | P | 4.5633 | V | 0 | P | 12.2823 | V | 0 | P | 0.92406 | V | 0 | P | 18.6459 | V | 0 | P | 1.4576 | V | 0 | P | 19.7414 | V | 0 | P
| 2025-07-23 22:00 | 6.7804 | V | 0 | P | 11.3471 | V | 0 | P | 4.5635 | V | 0 | P | 12.1859 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-23 23:00 | 6.4757 | V | 0 | P | 11.556 | V | 0 | P | 4.4684 | V | 0 | P | 12.3187 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-24 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-24 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-24 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-24 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-24 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-24 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-24 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-24 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-24 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.91587 | V | 0 | P | 16.7343 | V | 0 | P | 1.4126 | V | 0 | P | 15.1614 | V | 0 | P
| 2025-07-24 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.93067 | V | 0 | P | 19.1836 | V | 0 | P | 1.4676 | V | 0 | P | 20.1967 | V | 0 | P
| 2025-07-24 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.91507 | V | 0 | P | 18.7309 | V | 0 | P | 1.4322 | V | 0 | P | 18.7799 | V | 0 | P
| 2025-07-24 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.86655 | V | 0 | P | 16.2635 | V | 0 | P | 1.4539 | V | 0 | P | 15.6092 | V | 0 | P
| 2025-07-24 12:00 | 6.0147 | V | 0 | P | 11.4697 | V | 0 | P | 4.0322 | V | 0 | P | 12.4155 | V | 0 | P | 0.94586 | V | 0 | P | 19.3124 | V | 0 | P | 1.4855 | V | 0 | P | 20.7642 | V | 0 | P
| 2025-07-24 13:00 | 5.8878 | V | 0 | P | 11.5033 | V | 0 | P | 3.9689 | V | 0 | P | 12.4647 | V | 0 | P | 0.8963 | V | 0 | P | 17.3799 | V | 0 | P | 1.3795 | V | 0 | P | 16.9025 | V | 0 | P
| 2025-07-24 14:00 | 5.9339 | V | 0 | P | 11.3748 | V | 0 | P | 4.0426 | V | 0 | P | 12.2365 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-24 15:00 | 5.8037 | V | 0 | P | 11.3121 | V | 0 | P | 3.9711 | V | 0 | P | 12.2798 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-24 16:00 | 5.9206 | V | 0 | P | 10.9005 | V | 0 | P | 3.9398 | V | 0 | P | 11.8279 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-24 17:00 | 6.0264 | V | 0 | P | 10.8419 | V | 0 | P | 3.8783 | V | 0 | P | 11.9171 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-24 18:00 | 5.9269 | V | 0 | P | 10.8624 | V | 0 | P | 3.8574 | V | 0 | P | 11.9681 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-24 19:00 | 5.6877 | V | 0 | P | 10.878 | V | 0 | P | 3.8788 | V | 0 | P | 11.9348 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-24 20:00 | 5.6695 | V | 0 | P | 10.8618 | V | 0 | P | 3.8992 | V | 0 | P | 11.7636 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-24 21:00 | 5.6699 | V | 0 | P | 10.8265 | V | 0 | P | 3.8404 | V | 0 | P | 11.7155 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-24 22:00 | 5.6812 | V | 0 | P | 10.9158 | V | 0 | P | 3.8634 | V | 0 | P | 11.7021 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-24 23:00 | 5.8828 | V | 0 | P | 10.9551 | V | 0 | P | 3.9201 | V | 0 | P | 11.6444 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-25 | 6.018 | V | 0 | P | 10.8801 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-25 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-25 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-25 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-25 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-25 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-25 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.92894 | V | 0 | P | 16.4767 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-25 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.94969 | V | 0 | P | 16.9579 | V | 0 | P | 1.3675 | V | 0 | P | 15.9466 | V | 0 | P
| 2025-07-25 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.98768 | V | 0 | P | 19.7638 | V | 0 | P | 1.4785 | V | 0 | P | 20.8017 | V | 0 | P
| 2025-07-25 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.99095 | V | 0 | P | 20.2897 | V | 0 | P | 1.4504 | V | 0 | P | 21.6616 | V | 0 | P
| 2025-07-25 10:00 | 5.8744 | V | 0 | P | 11.4688 | V | 0 | P | 4.0881 | V | 0 | P | 12.765 | V | 0 | P | 1.0353 | V | 0 | P | 21.0609 | V | 0 | P | 1.4662 | V | 0 | P | 22.179 | V | 0 | P
| 2025-07-25 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-25 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-25 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-25 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-25 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-25 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-25 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-25 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-25 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.92468 | V | 0 | P | 16.7228 | V | 0 | P | 1.3619 | V | 0 | P | 15.5559 | V | 0 | P
| 2025-07-25 20:00 | 5.8546 | V | 0 | P | 11.1371 | V | 0 | P | 3.7269 | V | 0 | P | 12.754 | V | 0 | P | 0.90588 | V | 0 | P | 16.7671 | V | 0 | P | 1.3717 | V | 0 | P | 15.9572 | V | 0 | P
| 2025-07-25 21:00 | 5.7124 | V | 0 | P | 11.0456 | V | 0 | P | 3.7329 | V | 0 | P | 12.4662 | V | 0 | P | 0.93816 | V | 0 | P | 16.7666 | V | 0 | P | 1.3388 | V | 0 | P | 16.0273 | V | 0 | P
| 2025-07-25 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.95691 | V | 0 | P | 16.8543 | V | 0 | P | 1.4326 | V | 0 | P | 16.1582 | V | 0 | P
| 2025-07-25 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-26 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-26 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-26 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-26 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-26 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-26 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-26 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-26 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-26 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-26 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-26 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-26 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-26 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-26 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-26 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-26 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-26 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-26 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-26 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-26 19:00 | 6.4333 | V | 0 | P | 10.8668 | V | 0 | P | 3.5716 | V | 0 | P | 12.5884 | V | 0 | P | 1.0032 | V | 0 | P | 19.0703 | V | 0 | P | 1.2852 | V | 0 | P | 19.0936 | V | 0 | P
| 2025-07-26 20:00 | 6.2721 | V | 0 | P | 10.4742 | V | 0 | P | 3.4629 | V | 0 | P | 12.0408 | V | 0 | P | 1.0138 | V | 0 | P | 20.178 | V | 0 | P | 1.2949 | V | 0 | P | 21.3512 | V | 0 | P
| 2025-07-26 21:00 | 6.3291 | V | 0 | P | 10.5289 | V | 0 | P | 3.4099 | V | 0 | P | 12.1308 | V | 0 | P | 0.97349 | V | 0 | P | 19.6539 | V | 0 | P | 1.2411 | V | 0 | P | 20.0688 | V | 0 | P
| 2025-07-26 22:00 | 6.2058 | V | 0 | P | 10.3772 | V | 0 | P | 3.3648 | V | 0 | P | 11.9197 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-26 23:00 | 6.2156 | V | 0 | P | 10.3717 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-27 | 6.1701 | V | 0 | P | 10.3691 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-27 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-27 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-27 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-27 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-27 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | Data was not available for attribute 'Caracter Validacion_1H'. | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | Data was not available for attribute 'Caracter Validacion_1H'. | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-27 06:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | Data was not available for attribute 'Caracter Validacion_1H'. | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | Data was not available for attribute 'Caracter Validacion_1H'. | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-27 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-27 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-27 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-27 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-27 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-27 12:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-27 13:00 | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-27 14:00 | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-27 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-27 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-27 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-27 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-27 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-27 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.95937 | V | 0 | P | 16.95 | V | 0 | P | 1.1609 | V | 0 | P | 15.1444 | V | 0 | P
| 2025-07-27 21:00 | 6.5291 | V | 0 | P | 10.5116 | V | 0 | P | 3.2571 | V | 0 | P | 11.5632 | V | 0 | P | 0.93839 | V | 0 | P | 17.1278 | V | 0 | P | 1.112 | V | 0 | P | 15.245 | V | 0 | P
| 2025-07-27 22:00 | 6.5248 | V | 0 | P | 10.3157 | V | 0 | P | 3.1899 | V | 0 | P | 11.3832 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-27 23:00 | 6.4899 | V | 0 | P | 10.4094 | V | 0 | P | 3.1643 | V | 0 | P | 11.4775 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-28 | 6.5792 | V | 0 | P | 10.284 | V | 0 | P | 3.1588 | V | 0 | P | 11.3755 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-28 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-28 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-28 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-28 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-28 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-28 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-28 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-28 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-28 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.92847 | V | 0 | P | 17.071 | V | 0 | P | 1.2164 | V | 0 | P | 15.2067 | V | 0 | P
| 2025-07-28 10:00 | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.97676 | V | 0 | P | 20.0801 | V | 0 | P | 1.2253 | V | 0 | P | 19.2073 | V | 0 | P
| 2025-07-28 11:00 | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.0175 | V | 0 | P | 22.506 | V | 0 | P | 1.2493 | V | 0 | P | 23.3693 | V | 0 | P
| 2025-07-28 12:00 | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.98781 | V | 0 | P | 21.707 | V | 0 | P | 1.2072 | V | 0 | P | 22.5494 | V | 0 | P
| 2025-07-28 13:00 | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.0316 | V | 0 | P | 23.5913 | V | 0 | P | 1.287 | V | 0 | P | 24.8649 | V | 0 | P
| 2025-07-28 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.0027 | V | 0 | P | 21.4835 | V | 0 | P | 1.2719 | V | 0 | P | 22.2574 | V | 0 | P
| 2025-07-28 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.1096 | V | 0 | P | 16.9334 | V | 0 | P
| 2025-07-28 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-28 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-28 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-28 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.91027 | V | 0 | P | 16.8731 | V | 0 | P | 1.0446 | V | 0 | P | 14.892 | V | 0 | P
| 2025-07-28 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.89964 | V | 0 | P | 16.5534 | V | 0 | P | 1.0876 | V | 0 | P | 15.1054 | V | 0 | P
| 2025-07-28 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.92452 | V | 0 | P | 17.3509 | V | 0 | P | 1.1044 | V | 0 | P | 15.2931 | V | 0 | P
| 2025-07-28 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-28 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-29 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-29 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-29 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-29 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-29 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-29 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-29 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-29 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O
| 2025-07-29 08:00 | 5.944 | V | 0 | P | 10.9667 | V | 0 | P | 2.7203 | V | 0 | P | 12.1904 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0.87436 | V | 0 | P | 18.6627 | V
| 2025-07-29 09:00 | 5.9111 | V | 0 | P | 11.2753 | V | 0 | P | 2.7488 | V | 0 | P | 12.8186 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0.85965 | V | 0 | P | 19.71 | V
| 2025-07-29 10:00 | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 2.8117 | V | 0 | P | 13.2431 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0.83951 | V | 0 | P | 16.6624 | V
| 2025-07-29 11:00 | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 2.8658 | V | 0 | P | 13.2298 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0.8515 | V | 0 | P | 17.3732 | V
| 2025-07-29 12:00 | 5.7733 | V | 0 | P | 12.5254 | V | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0.87178 | V | 0 | P | 16.7681 | V
| 2025-07-29 13:00 | 5.4009 | V | 0 | P | 12.3785 | V | 0 | P | 5.4428 | V | 0 | P | 20.7994 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-07-29 14:00 | 5.634 | V | 0 | P | 12.6517 | V | 0 | P | 5.4276 | V | 0 | P | 20.2759 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0.86475 | V | 0 | P | 18.9923 | V
| 2025-07-29 15:00 | 5.9969 | V | 0 | P | 12.697 | V | 0 | P | 5.542 | V | 0 | P | 20.2689 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0.84683 | V | 0 | P | 18.3732 | V
| 2025-07-29 16:00 | 5.9056 | V | 0 | P | 12.5793 | V | 0 | P | 5.412 | V | 0 | P | 20.0958 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-07-29 17:00 | 6.0168 | V | 0 | P | 12.5999 | V | 0 | P | 5.3546 | V | 0 | P | 20.1968 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-07-29 18:00 | 5.9033 | V | 0 | P | 12.5498 | V | 0 | P | 5.21 | V | 0 | P | 20.0749 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-07-29 19:00 | 5.905 | V | 0 | P | 12.4565 | V | 0 | P | 5.1592 | V | 0 | P | 20.0332 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-07-29 20:00 | 5.823 | V | 0 | P | 12.3665 | V | 0 | P | 5.1655 | V | 0 | P | 19.9203 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-07-29 21:00 | 5.8154 | V | 0 | P | 12.3654 | V | 0 | P | 5.1817 | V | 0 | P | 19.9208 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-07-29 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-07-29 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-07-30 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-07-30 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O
| 2025-07-30 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-07-30 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-07-30 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-07-30 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-07-30 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-07-30 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-07-30 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-07-30 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-07-30 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-07-30 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C
| 2025-07-30 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-07-30 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-07-30 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-07-30 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O
| 2025-07-30 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O
| 2025-07-30 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-07-30 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-07-30 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0.11294 | V | 0 | P | 20.4209 | V | 0 | P | 1.0123 | V | 0 | P | 21.5689 | V
| 2025-07-30 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0.13723 | V | 0 | P | 21.0551 | V | 0 | P | 1.0318 | V | 0 | P | 23.5764 | V
| 2025-07-30 21:00 | 5.8161 | V | 0 | P | 13.8019 | V | 0 | P | 4.8064 | V | 0 | P | 22.1555 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-07-30 22:00 | 5.6296 | V | 0 | P | 14.322 | V | 0 | P | 4.7043 | V | 0 | P | 20.9818 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-07-30 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P
| 2025-07-31 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O
| 2025-07-31 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O
| 2025-07-31 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P
| 2025-07-31 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P
| 2025-07-31 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P
| 2025-07-31 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P
| 2025-07-31 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P
| 2025-07-31 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P
| 2025-07-31 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-07-31 19:00 | 6.2206 | V | 0 | P | 13.6059 | V | 0 | P | 5 | V | 0 | P | 22.8609 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P
| 2025-07-31 20:00 | 6.1492 | V | 0 | P | 14.2394 | V | 0 | P | 4.9446 | V | 0 | P | 23.6615 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O
| 2025-07-31 21:00 | 5.9602 | V | 0 | P | 14.0342 | V | 0 | P | 4.7971 | V | 0 | P | 22.4522 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0.89044 | V | 0 | P | 22.4408 | V
| 2025-07-31 22:00 | 5.7039 | V | 0 | P | 12.7779 | V | 0 | P | 4.59 | V | 0 | P | 20.0601 | V | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T
| 2025-07-31 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | O | 0 | O
| 2025-08-01 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P
| 2025-08-01 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P
| 2025-08-01 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P
| 2025-08-01 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P
| 2025-08-01 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | O | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-01 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-01 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-01 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-01 08:00 | 6.0341 | V | 0 | P | 11.88 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-01 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-01 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-01 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-01 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | N | 0 | P | 0 | N | 0 | P
| 2025-08-01 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-01 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-01 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-01 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-01 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-01 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.10451 | V | 0 | P | 19.8998 | V | 0 | P | 1.095 | V | 0 | P | 21.0772 | V | 0 | P
| 2025-08-01 19:00 | 5.988 | V | 0 | P | 11.7373 | V | 0 | P | 4.5683 | V | 0 | P | 19.3113 | V | 0 | P | 0.088358 | V | 0 | P | 20.5232 | V | 0 | P | 1.0996 | V | 0 | P | 21.9831 | V | 0 | P
| 2025-08-01 20:00 | 5.9735 | V | 0 | P | 11.5526 | V | 0 | P | 4.4837 | V | 0 | P | 19.3226 | V | 0 | P | 0.077809 | V | 0 | P | 20.4997 | V | 0 | P | 1.0443 | V | 0 | P | 21.9171 | V | 0 | P
| 2025-08-01 21:00 | 5.8693 | V | 0 | P | 11.4315 | V | 0 | P | 4.3667 | V | 0 | P | 19.0948 | V | 0 | P | 0.037079 | V | 0 | P | 18.515 | V | 0 | P | 0.97076 | V | 0 | P | 18.6817 | V | 0 | P
| 2025-08-01 22:00 | 5.8592 | V | 0 | P | 10.8324 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-01 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-02 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.030759 | V | 0 | P | 18.3728 | V | 0 | P | 0.98158 | V | 0 | P | 18.959 | V | 0 | P
| 2025-08-02 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.010098 | V | 0 | P | 17.038 | V | 0 | P | 0.96592 | V | 0 | P | 16.4976 | V | 0 | P
| 2025-08-02 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-02 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-02 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-02 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-02 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.99121 | V | 0 | P | 16.2839 | V | 0 | P
| 2025-08-02 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.0405 | V | 0 | P | 16.0775 | V | 0 | P
| 2025-08-02 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.015425 | V | 0 | P | 16.9839 | V | 0 | P | 1.0691 | V | 0 | P | 15.9246 | V | 0 | P
| 2025-08-02 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-02 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-02 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-02 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-02 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-02 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-02 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-02 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-02 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-02 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.060527 | V | 0 | P | 18.9218 | V | 0 | P | 1.0324 | V | 0 | P | 19.915 | V | 0 | P
| 2025-08-02 19:00 | 6.4139 | V | 0 | P | 10.8809 | V | 0 | P | 4.3867 | V | 0 | P | 18.1214 | V | 0 | P | 0.085347 | V | 0 | P | 20.0797 | V | 0 | P | 1.0605 | V | 0 | P | 21.8031 | V | 0 | P
| 2025-08-02 20:00 | 6.3606 | V | 0 | P | 11.326 | V | 0 | P | 4.4363 | V | 0 | P | 18.9533 | V | 0 | P | 0.07689 | V | 0 | P | 19.9555 | V | 0 | P | 1.01 | V | 0 | P | 21.6681 | V | 0 | P
| 2025-08-02 21:00 | 6.3878 | V | 0 | P | 13.0394 | V | 0 | P | 4.3682 | V | 0 | P | 20.136 | V | 0 | P | 0.021449 | V | 0 | P | 18.3667 | V | 0 | P | 0.9627 | V | 0 | P | 18.7564 | V | 0 | P
| 2025-08-02 22:00 | 5.7414 | V | 0 | P | 10.7917 | V | 0 | P | 4.3075 | V | 0 | P | 18.0116 | V | 0 | P | 0.0094997 | V | 0 | P | 16.4202 | V | 0 | P | 0.91534 | V | 0 | P | 15.4285 | V | 0 | P
| 2025-08-02 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.043058 | V | 0 | P | 17.7053 | V | 0 | P | 0.9746 | V | 0 | P | 17.7899 | V | 0 | P
| 2025-08-03 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.0070732 | V | 0 | P | 16.287 | V | 0 | P | 0.91318 | V | 0 | P | 15.3013 | V | 0 | P
| 2025-08-03 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-03 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-03 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-03 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-03 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-03 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-03 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-03 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-03 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 16.3087 | V | 0 | P | 0.89675 | V | 0 | P | 15.3043 | V | 0 | P
| 2025-08-03 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-03 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-03 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-03 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-03 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-03 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-03 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-03 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-03 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-03 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.029756 | V | 0 | P | 17.1099 | V | 0 | P | 0.80819 | V | 0 | P | 16.2725 | V | 0 | P
| 2025-08-03 20:00 | 5.9739 | V | 0 | P | 11.0023 | V | 0 | P | 4.1786 | V | 0 | P | 18.9388 | V | 0 | P | 0.037884 | V | 0 | P | 18.5304 | V | 0 | P | 0.90775 | V | 0 | P | 16.3332 | V | 0 | P
| 2025-08-03 21:00 | 5.874 | V | 0 | P | 11.3883 | V | 0 | P | 4.0783 | V | 0 | P | 19.5783 | V | 0 | P | 0.054947 | V | 0 | P | 19.5322 | V | 0 | P | 0.91781 | V | 0 | P | 18.4615 | V | 0 | P
| 2025-08-03 22:00 | 5.5261 | V | 0 | P | 11.5614 | V | 0 | P | 3.901 | V | 0 | P | 19.5418 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-03 23:00 | 5.4613 | V | 0 | P | 11.4644 | V | 0 | P | 3.9963 | V | 0 | P | 19.4301 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-04 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-04 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-04 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-04 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-04 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-04 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-04 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-04 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-04 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-04 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-04 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-04 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-04 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-04 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-04 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-04 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-04 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-04 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-04 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.064321 | V | 0 | P | 19.482 | V | 0 | P | 0.90697 | V | 0 | P | 20.8458 | V | 0 | P
| 2025-08-04 19:00 | 5.8654 | V | 0 | P | 10.6154 | V | 0 | P | 3.6686 | V | 0 | P | 18.3809 | V | 0 | P | 0.077243 | V | 0 | P | 20.392 | V | 0 | P | 0.96703 | V | 0 | P | 22.8789 | V | 0 | P
| 2025-08-04 20:00 | 5.9079 | V | 0 | P | 12.9805 | V | 0 | P | 3.6726 | V | 0 | P | 21.917 | V | 0 | P | 0.083238 | V | 0 | P | 20.453 | V | 0 | P | 0.93538 | V | 0 | P | 23.1187 | V | 0 | P
| 2025-08-04 21:00 | 5.8729 | V | 0 | P | 13.3495 | V | 0 | P | 3.562 | V | 0 | P | 21.7688 | V | 0 | P | 0.042606 | V | 0 | P | 19.1052 | V | 0 | P | 0.87286 | V | 0 | P | 20.6648 | V | 0 | P
| 2025-08-04 22:00 | 5.9222 | V | 0 | P | 12.9945 | V | 0 | P | 3.5147 | V | 0 | P | 20.0164 | V | 0 | P | 0.0018524 | V | 0 | P | 16.4819 | V | 0 | P | 0.78428 | V | 0 | P | 15.7773 | V | 0 | P
| 2025-08-04 23:00 | 5.7294 | V | 0 | P | 10.6086 | V | 0 | P | 3.4752 | V | 0 | P | 18.543 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-05 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-05 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-05 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-05 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-05 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-05 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-05 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-05 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-05 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-05 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-05 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-05 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-05 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-05 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-05 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-05 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-05 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-05 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.0902 | V | 0 | P | 16.1024 | V | 0 | P
| 2025-08-05 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.05359 | V | 0 | P | 18.2299 | V | 0 | P | 0.88167 | V | 0 | P | 18.1382 | V | 0 | P
| 2025-08-05 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.063348 | V | 0 | P | 22.0746 | V | 0 | P | 0.9306 | V | 0 | P | 22.9516 | V | 0 | P
| 2025-08-05 20:00 | 5.8636 | V | 0 | P | 10.8235 | V | 0 | P | 3.6464 | V | 0 | P | 19.0529 | V | 0 | P | 0.039249 | V | 0 | P | 20.0468 | V | 0 | P | 0.90301 | V | 0 | P | 22.4666 | V | 0 | P
| 2025-08-05 21:00 | 5.8384 | V | 0 | P | 10.6872 | V | 0 | P | 3.561 | V | 0 | P | 18.8568 | V | 0 | P | 0.037867 | V | 0 | P | 19.1483 | V | 0 | P | 0.80206 | V | 0 | P | 20.2175 | V | 0 | P
| 2025-08-05 22:00 | 5.8602 | V | 0 | P | 10.5599 | V | 0 | P | 3.4369 | V | 0 | P | 18.5223 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-05 23:00 | 5.9241 | V | 0 | P | 10.5626 | V | 0 | P | 3.4637 | V | 0 | P | 18.4602 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-06 | 5.9691 | V | 0 | P | 10.3198 | V | 0 | P | 3.4282 | V | 0 | P | 18.0476 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-06 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-06 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-06 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-06 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-06 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-06 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-06 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-06 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-06 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-06 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-06 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-06 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-06 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-06 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-06 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-06 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-06 17:00 | 5.9985 | V | 0 | P | 10.4932 | V | 0 | P | 2.9521 | V | 0 | P | 18.805 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-06 18:00 | 5.9995 | V | 0 | P | 11.6981 | V | 0 | P | 3.0646 | V | 0 | P | 20.3808 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-06 19:00 | 5.9342 | V | 0 | P | 12.5386 | V | 0 | P | 3.1824 | V | 0 | P | 21.6008 | V | 0 | P | 0.0066666 | V | 0 | P | 16.4891 | V | 0 | P | 0.71784 | V | 0 | P | 16.3579 | V | 0 | P
| 2025-08-06 20:00 | 6.0107 | V | 0 | P | 12.5393 | V | 0 | P | 3.2369 | V | 0 | P | 21.6332 | V | 0 | P | 0.069364 | V | 0 | P | 19.8345 | V | 0 | P | 0.75347 | V | 0 | P | 21.143 | V | 0 | P
| 2025-08-06 21:00 | 5.9317 | V | 0 | P | 13.0332 | V | 0 | P | 3.1855 | V | 0 | P | 21.5217 | V | 0 | P | 0.062545 | V | 0 | P | 19.2423 | V | 0 | P | 0.74347 | V | 0 | P | 19.6001 | V | 0 | P
| 2025-08-06 22:00 | 5.5435 | V | 0 | P | 10.9145 | V | 0 | P | 2.9743 | V | 0 | P | 18.5686 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-06 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-07 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-07 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-07 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-07 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-07 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-07 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-07 06:00 | 5.6223 | V | 0 | P | 10.5429 | V | 0 | P | 2.9374 | V | 0 | P | 18.2771 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-07 07:00 | 5.4395 | V | 0 | P | 10.5776 | V | 0 | P | 2.9231 | V | 0 | P | 19.4957 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-07 08:00 | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-07 09:00 | 7.3987 | V | 0 | P | 12.4416 | V | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-07 10:00 | 7.4156 | V | 0 | P | 12.503 | V | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-07 11:00 | 7.6208 | V | 0 | P | 11.9728 | V | 0 | P | 2.9417 | V | 0 | P | 12.6601 | V | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P
| 2025-08-07 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-07 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-07 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-07 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-07 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-07 17:00 | 7.3339 | V | 0 | P | 10.7615 | V | 0 | P | 3.0487 | V | 0 | P | 11.6364 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-07 18:00 | 7.3668 | V | 0 | P | 11.4302 | V | 0 | P | 3.1316 | V | 0 | P | 12.5629 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-07 19:00 | 7.4449 | V | 0 | P | 11.8309 | V | 0 | P | 3.1601 | V | 0 | P | 12.8259 | V | 0 | P | 0.17264 | V | 0 | P | 17.5147 | V | 0 | P | 0.001554 | V | 0 | P | 16.6576 | V | 0 | P
| 2025-08-07 20:00 | 7.4408 | V | 0 | P | 11.8811 | V | 0 | P | 3.1459 | V | 0 | P | 12.7927 | V | 0 | P | 0.15797 | V | 0 | P | 16.8456 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 16.1867 | V | 0 | P
| 2025-08-07 21:00 | 7.1613 | V | 0 | P | 12.3254 | V | 0 | P | 3.2354 | V | 0 | P | 12.8197 | V | 0 | P | 0.2137 | V | 0 | P | 17.5731 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 16.3975 | V | 0 | P
| 2025-08-07 22:00 | 6.9031 | V | 0 | P | 11.5507 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-07 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-08 | 7.3835 | V | 0 | P | 11.2414 | V | 0 | P | 3.2078 | V | 0 | P | 12.1747 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-08 01:00 | 7.2341 | V | 0 | P | 11.2129 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-08 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-08 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-08 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-08 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-08 06:00 | 7.1434 | V | 0 | P | 11.7639 | V | 0 | P | 3.2435 | V | 0 | P | 12.3422 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-08 07:00 | 7.3232 | V | 0 | P | 11.5382 | V | 0 | P | 3.2377 | V | 0 | P | 12.4479 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-08 08:00 | 7.234 | V | 0 | P | 11.5303 | V | 0 | P | 3.1812 | V | 0 | P | 12.3952 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-08 09:00 | 7.2543 | V | 0 | P | 11.3984 | V | 0 | P | 3.1641 | V | 0 | P | 12.1202 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-08 10:00 | 7.1887 | V | 0 | P | 11.409 | V | 0 | P | 3.1345 | V | 0 | P | 12.1692 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-08 11:00 | 7.4105 | V | 0 | P | 11.394 | V | 0 | P | 3.0704 | V | 0 | P | 12.3122 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-08 12:00 | 7.4674 | V | 0 | P | 10.7419 | V | 0 | P | 2.973 | V | 0 | P | 11.7412 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-08 13:00 | 7.3976 | V | 0 | P | 10.4392 | V | 0 | P | 2.9289 | V | 0 | P | 11.3979 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-08 14:00 | 7.4757 | V | 0 | P | 10.4134 | V | 0 | P | 2.9549 | V | 0 | P | 11.4584 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-08 15:00 | 7.4817 | V | 0 | P | 10.3735 | V | 0 | P | 2.9618 | V | 0 | P | 11.4824 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-08 16:00 | 7.408 | V | 0 | P | 10.3991 | V | 0 | P | 3.0097 | V | 0 | P | 11.4493 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-08 17:00 | 7.3123 | V | 0 | P | 10.4508 | V | 0 | P | 3.0495 | V | 0 | P | 11.5139 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-08 18:00 | 7.2663 | V | 0 | P | 10.4449 | V | 0 | P | 3.0762 | V | 0 | P | 11.5108 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-08 19:00 | 7.2542 | V | 0 | P | 10.568 | V | 0 | P | 3.106 | V | 0 | P | 11.7935 | V | 0 | P | 0.1599 | V | 0 | P | 17.0676 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 16.3293 | V | 0 | P
| 2025-08-08 20:00 | 7.3718 | V | 0 | P | 11.3746 | V | 0 | P | 3.1323 | V | 0 | P | 12.645 | V | 0 | P | 0.16705 | V | 0 | P | 16.8711 | V | 0 | P | 0.0012665 | V | 0 | P | 16.0769 | V | 0 | P
| 2025-08-08 21:00 | 7.3466 | V | 0 | P | 11.3667 | V | 0 | P | 3.1635 | V | 0 | P | 12.4908 | V | 0 | P | 0.14891 | V | 0 | P | 16.7384 | V | 0 | P | 0.0023113 | V | 0 | P | 15.5107 | V | 0 | P
| 2025-08-08 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-08 23:00 | 6.9681 | V | 0 | P | 10.5188 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-09 | 6.882 | V | 0 | P | 10.7547 | V | 0 | P | 3.196 | V | 0 | P | 12.0059 | V | 0 | P | 0.1184 | V | 0 | P | 16.5051 | V | 0 | P | 0.0012298 | V | 0 | P | 15.3509 | V | 0 | P
| 2025-08-09 01:00 | 6.8467 | V | 0 | P | 10.6417 | V | 0 | P | 3.2387 | V | 0 | P | 11.4683 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-09 02:00 | 6.994 | V | 0 | P | 10.7504 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-09 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-09 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-09 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-09 06:00 | 7.0529 | V | 0 | P | 11.2152 | V | 0 | P | 3.2867 | V | 0 | P | 11.8233 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-09 07:00 | 7.1288 | V | 0 | P | 10.8562 | V | 0 | P | 3.3256 | V | 0 | P | 12.0304 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-09 08:00 | 7.3446 | V | 0 | P | 10.7106 | V | 0 | P | 3.3087 | V | 0 | P | 11.7828 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-09 09:00 | 7.1777 | V | 0 | P | 10.4799 | V | 0 | P | 3.2568 | V | 0 | P | 11.3633 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-09 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-09 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-09 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-09 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-09 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-09 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-09 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-09 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-09 18:00 | 7.4002 | V | 0 | P | 10.7987 | V | 0 | P | 3.265 | V | 0 | P | 12.214 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-09 19:00 | 7.4106 | V | 0 | P | 11.2081 | V | 0 | P | 3.2913 | V | 0 | P | 12.4383 | V | 0 | P | 0.13008 | V | 0 | P | 16.0718 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 14.6589 | V | 0 | P
| 2025-08-09 20:00 | 7.3337 | V | 0 | P | 11.6508 | V | 0 | P | 3.3173 | V | 0 | P | 12.5069 | V | 0 | P | 0.13288 | V | 0 | P | 16.1419 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 14.8905 | V | 0 | P
| 2025-08-09 21:00 | 7.3191 | V | 0 | P | 11.269 | V | 0 | P | 3.3665 | V | 0 | P | 12.3438 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-09 22:00 | 7.2588 | V | 0 | P | 10.9 | V | 0 | P | 3.3794 | V | 0 | P | 12.1258 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-09 23:00 | 7.2824 | V | 0 | P | 12.0223 | V | 0 | P | 3.3612 | V | 0 | P | 12.3811 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-10 | 7.202 | V | 0 | P | 10.8304 | V | 0 | P | 3.4244 | V | 0 | P | 12.2218 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-10 01:00 | 6.9035 | V | 0 | P | 10.7594 | V | 0 | P | 3.4658 | V | 0 | P | 11.7337 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-10 02:00 | 7.0467 | V | 0 | P | 10.5222 | V | 0 | P | 3.5315 | V | 0 | P | 11.7908 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-10 03:00 | 7.022 | V | 0 | P | 10.2926 | V | 0 | P | 3.5249 | V | 0 | P | 11.2305 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-10 04:00 | 7.1139 | V | 0 | P | 10.2526 | V | 0 | P | 3.5903 | V | 0 | P | 11.2729 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-10 05:00 | 6.9542 | V | 0 | P | 10.4932 | V | 0 | P | 3.569 | V | 0 | P | 11.344 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-10 06:00 | 0 | N | 0 | P | 0 | N | 0 | P | 0 | N | 0 | P | 0 | N | 0 | P | 0 | N | 0 | P | 0 | N | 0 | P | 0 | N | 0 | P | 0 | N | 0 | P
| 2025-08-10 07:00 | 7.0922 | V | 0 | P | 10.6524 | V | 0 | P | 3.4798 | V | 0 | P | 11.5009 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-10 08:00 | 7.3596 | V | 0 | P | 10.4799 | V | 0 | P | 3.5291 | V | 0 | P | 11.45 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-10 09:00 | 7.2696 | V | 0 | P | 10.1449 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-10 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-10 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-10 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-10 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-10 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-10 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-10 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-10 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-10 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-10 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.21304 | V | 0 | P | 19.1271 | V | 0 | P | 0.002111 | V | 0 | P | 19.5309 | V | 0 | P
| 2025-08-10 20:00 | 7.4857 | V | 0 | P | 10.9499 | V | 0 | P | 3.2129 | V | 0 | P | 12.81 | V | 0 | P | 0.21996 | V | 0 | P | 20.1091 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 22.0217 | V | 0 | P
| 2025-08-10 21:00 | 7.2101 | V | 0 | P | 12.8421 | V | 0 | P | 3.2832 | V | 0 | P | 13.9044 | V | 0 | P | 0.17956 | V | 0 | P | 18.5135 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 19.0178 | V | 0 | P
| 2025-08-10 22:00 | 6.9805 | V | 0 | P | 11.572 | V | 0 | P | 3.3345 | V | 0 | P | 13.246 | V | 0 | P | 0.17882 | V | 0 | P | 17.7191 | V | 0 | P | 0.0072759 | V | 0 | P | 18.0589 | V | 0 | P
| 2025-08-10 23:00 | 7.0924 | V | 0 | P | 12.9651 | V | 0 | P | 3.3853 | V | 0 | P | 15.4054 | V | 0 | P | 0.21681 | V | 0 | P | 19.9764 | V | 0 | P | 0.014891 | V | 0 | P | 21.8362 | V | 0 | P
| 2025-08-11 | 7.0855 | V | 0 | P | 12.1652 | V | 0 | P | 3.3153 | V | 0 | P | 12.5771 | V | 0 | P | 0.16144 | V | 0 | P | 18.2282 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 17.7135 | V | 0 | P
| 2025-08-11 01:00 | 6.96 | V | 0 | P | 10.1456 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-11 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-11 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-11 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-11 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-11 06:00 | 7.235 | V | 0 | P | 10.6137 | V | 0 | P | 3.3754 | V | 0 | P | 11.9054 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-11 07:00 | 7.3223 | V | 0 | P | 11.0607 | V | 0 | P | 3.4187 | V | 0 | P | 12.9119 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-11 08:00 | 7.4789 | V | 0 | P | 11.2043 | V | 0 | P | 3.4016 | V | 0 | P | 12.9329 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-11 09:00 | 7.6626 | V | 0 | P | 11.2642 | V | 0 | P | 3.3617 | V | 0 | P | 12.904 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-11 10:00 | 7.749 | V | 0 | P | 11.1136 | V | 0 | P | 3.3127 | V | 0 | P | 12.7896 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-11 11:00 | 7.6738 | V | 0 | P | 10.5024 | V | 0 | P | 3.1894 | V | 0 | P | 11.9443 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-11 12:00 | 7.3857 | V | 0 | P | 10.0001 | V | 0 | P | 3.158 | V | 0 | P | 11.3201 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-11 13:00 | 7.4912 | V | 0 | P | 10.2137 | V | 0 | P | 3.194 | V | 0 | P | 11.948 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-11 14:00 | 7.4818 | V | 0 | P | 10.3739 | V | 0 | P | 3.2131 | V | 0 | P | 12.0537 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-11 15:00 | 7.5512 | V | 0 | P | 10.6155 | V | 0 | P | 3.2205 | V | 0 | P | 12.3437 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-11 16:00 | 7.6169 | V | 0 | P | 11.7015 | V | 0 | P | 3.2639 | V | 0 | P | 13.9368 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-11 17:00 | 7.665 | V | 0 | P | 12.6023 | V | 0 | P | 3.2913 | V | 0 | P | 14.4619 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-11 18:00 | 7.5723 | V | 0 | P | 12.6087 | V | 0 | P | 3.3202 | V | 0 | P | 14.6037 | V | 0 | P | 0.12979 | V | 0 | P | 17.9714 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 18.6881 | V | 0 | P
| 2025-08-11 19:00 | 7.6001 | V | 0 | P | 12.3906 | V | 0 | P | 3.2866 | V | 0 | P | 13.6667 | V | 0 | P | 0.11904 | V | 0 | P | 18.4069 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 20.1859 | V | 0 | P
| 2025-08-11 20:00 | 7.6624 | V | 0 | P | 12.373 | V | 0 | P | 3.3674 | V | 0 | P | 14.7792 | V | 0 | P | 0.18369 | V | 0 | P | 20.7512 | V | 0 | P | 7.7305e-05 | V | 0 | P | 22.6018 | V | 0 | P
| 2025-08-11 21:00 | 7.578 | V | 0 | P | 12.2843 | V | 0 | P | 3.3783 | V | 0 | P | 14.1549 | V | 0 | P | 0.14036 | V | 0 | P | 19.3086 | V | 0 | P | 0.0037996 | V | 0 | P | 20.4116 | V | 0 | P
| 2025-08-11 22:00 | 7.3593 | V | 0 | P | 9.9274 | V | 0 | P | 3.3727 | V | 0 | P | 11.2615 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-11 23:00 | 7.0875 | V | 0 | P | 9.4686 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-12 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-12 01:00 | 7.2508 | V | 0 | P | 9.4674 | V | 0 | P | 3.4203 | V | 0 | P | 10.895 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-12 02:00 | 7.348 | V | 0 | P | 9.426 | V | 0 | P | 3.4244 | V | 0 | P | 10.9799 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-12 03:00 | 7.2724 | V | 0 | P | 9.4765 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-12 04:00 | 7.1671 | V | 0 | P | 9.6351 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-12 05:00 | 7.3465 | V | 0 | P | 9.5963 | V | 0 | P | 3.5176 | V | 0 | P | 11.1093 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-12 06:00 | 7.2221 | V | 0 | P | 9.9545 | V | 0 | P | 3.5755 | V | 0 | P | 11.9271 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-12 07:00 | 7.2569 | V | 0 | P | 10.4474 | V | 0 | P | 3.5968 | V | 0 | P | 12.1654 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-12 08:00 | 7.7203 | V | 0 | P | 11.4674 | V | 0 | P | 3.6408 | V | 0 | P | 13.2481 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-12 09:00 | 7.8882 | V | 0 | P | 12.4609 | V | 0 | P | 3.5354 | V | 0 | P | 12.575 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-12 10:00 | 7.6964 | V | 0 | P | 10.6543 | V | 0 | P | 3.5094 | V | 0 | P | 12.1433 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-12 11:00 | 7.6123 | V | 0 | P | 10.306 | V | 0 | P | 3.4768 | V | 0 | P | 12.0212 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-12 12:00 | 7.4531 | V | 0 | P | 10.1911 | V | 0 | P | 3.4364 | V | 0 | P | 11.9471 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-12 13:00 | 7.4473 | V | 0 | P | 10.2999 | V | 0 | P | 3.4464 | V | 0 | P | 12.0678 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-12 14:00 | 7.4932 | V | 0 | P | 10.2917 | V | 0 | P | 3.4104 | V | 0 | P | 11.9995 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-12 15:00 | 7.6166 | V | 0 | P | 11.4042 | V | 0 | P | 3.4099 | V | 0 | P | 12.9433 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-12 16:00 | 7.539 | V | 0 | P | 11.5527 | V | 0 | P | 3.4498 | V | 0 | P | 12.8277 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-12 17:00 | 7.5987 | V | 0 | P | 12.118 | V | 0 | P | 3.4803 | V | 0 | P | 13.7497 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-12 18:00 | 7.7316 | V | 0 | P | 12.066 | V | 0 | P | 3.4914 | V | 0 | P | 13.6849 | V | 0 | P | 0.042985 | V | 0 | P | 15.5258 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 14.6808 | V | 0 | P
| 2025-08-12 19:00 | 7.7879 | V | 0 | P | 12.0688 | V | 0 | P | 3.5684 | V | 0 | P | 14.5986 | V | 0 | P | 0.17026 | V | 0 | P | 20.7658 | V | 0 | P | 0.0014599 | V | 0 | P | 22.7852 | V | 0 | P
| 2025-08-12 20:00 | 7.5572 | V | 0 | P | 11.2399 | V | 0 | P | 3.5365 | V | 0 | P | 12.5748 | V | 0 | P | 0.075316 | V | 0 | P | 16.7813 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 16.6689 | V | 0 | P
| 2025-08-12 21:00 | 7.4435 | V | 0 | P | 10.5787 | V | 0 | P | 3.5533 | V | 0 | P | 11.924 | V | 0 | P | 0.05453 | V | 0 | P | 15.8964 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 14.9586 | V | 0 | P
| 2025-08-12 22:00 | 7.518 | V | 0 | P | 9.5693 | V | 0 | P | 3.5905 | V | 0 | P | 11.114 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-12 23:00 | 7.4377 | V | 0 | P | 11.4647 | V | 0 | P | 3.6448 | V | 0 | P | 12.8661 | V | 0 | P | 0.11503 | V | 0 | P | 16.2737 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 15.6598 | V | 0 | P
| 2025-08-13 | 7.198 | V | 0 | P | 9.5061 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-13 01:00 | 7.1214 | V | 0 | P | 9.7502 | V | 0 | P | 3.6164 | V | 0 | P | 11.6574 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-13 02:00 | 7.4654 | V | 0 | P | 9.6759 | V | 0 | P | 3.6526 | V | 0 | P | 11.0486 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-13 03:00 | 7.0828 | V | 0 | P | 9.7424 | V | 0 | P | 3.6747 | V | 0 | P | 11.3874 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-13 04:00 | 7.1723 | V | 0 | P | 9.5428 | V | 0 | P | 3.6375 | V | 0 | P | 11.0612 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-13 05:00 | 7.1814 | V | 0 | P | 9.6788 | V | 0 | P | 3.6453 | V | 0 | P | 11.3657 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-13 06:00 | 7.3106 | V | 0 | P | 9.9777 | V | 0 | P | 3.7017 | V | 0 | P | 12.0756 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-13 07:00 | 7.3416 | V | 0 | P | 10.6549 | V | 0 | P | 3.7094 | V | 0 | P | 12.7794 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-13 08:00 | 7.4817 | V | 0 | P | 12.149 | V | 0 | P | 3.6788 | V | 0 | P | 13.1621 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-13 09:00 | 7.661 | V | 0 | P | 12.5528 | V | 0 | P | 3.5982 | V | 0 | P | 12.971 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-13 10:00 | 7.7046 | V | 0 | P | 11.4881 | V | 0 | P | 3.5219 | V | 0 | P | 12.1911 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-13 11:00 | 7.7388 | V | 0 | P | 11.7174 | V | 0 | P | 3.494 | V | 0 | P | 12.5375 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-13 12:00 | 7.5767 | V | 0 | P | 11.8764 | V | 0 | P | 3.4782 | V | 0 | P | 12.7458 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-13 13:00 | 7.4677 | V | 0 | P | 12.0614 | V | 0 | P | 3.4923 | V | 0 | P | 14.3045 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-13 14:00 | 7.4544 | V | 0 | P | 12.0573 | V | 0 | P | 3.4154 | V | 0 | P | 12.3127 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-13 15:00 | 7.55 | V | 0 | P | 11.1682 | V | 0 | P | 3.4641 | V | 0 | P | 13.3948 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-13 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-13 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-13 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.11054 | V | 0 | P | 17.4966 | V | 0 | P | 4.5842e-05 | V | 0 | P | 16.7964 | V | 0 | P
| 2025-08-13 19:00 | 7.5411 | V | 0 | P | 11.8348 | V | 0 | P | 3.4639 | V | 0 | P | 14.5076 | V | 0 | P | 0.20836 | V | 0 | P | 20.951 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 22.938 | V | 0 | P
| 2025-08-13 20:00 | 7.5016 | V | 0 | P | 12.2896 | V | 0 | P | 3.3913 | V | 0 | P | 14.4711 | V | 0 | P | 0.13719 | V | 0 | P | 19.6649 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 20.8396 | V | 0 | P
| 2025-08-13 21:00 | 7.3764 | V | 0 | P | 11.6749 | V | 0 | P | 3.3774 | V | 0 | P | 13.3467 | V | 0 | P | 0.10959 | V | 0 | P | 17.4401 | V | 0 | P | 0 | V | 0 | P | 17.9332 | V | 0 | P
| 2025-08-13 22:00 | 7.2731 | V | 0 | P | 9.8003 | V | 0 | P | 3.3926 | V | 0 | P | 11.3292 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-13 23:00 | 7.2049 | V | 0 | P | 9.4038 | V | 0 | P | 3.4391 | V | 0 | P | 11.1912 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-14 | 7.2686 | V | 0 | P | 10.286 | V | 0 | P | 3.488 | V | 0 | P | 12.2986 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-14 01:00 | 7.099 | V | 0 | P | 9.9427 | V | 0 | P | 3.4358 | V | 0 | P | 11.6932 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-14 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-14 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-14 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-14 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-14 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-14 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-14 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-14 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-14 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P
| 2025-08-14 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-14 12:00 | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-14 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-14 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-14 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-14 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-14 17:00 | 6.4581 | V | 0 | P | 11.7299 | V | 0 | P | 0.56507 | V | 0 | P | 10.1989 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-14 18:00 | 6.5586 | V | 0 | P | 13.9715 | V | 0 | P | 0.61774 | V | 0 | P | 12.8892 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-14 19:00 | 6.5527 | V | 0 | P | 14.5079 | V | 0 | P | 0.57914 | V | 0 | P | 13.4028 | V | 0 | P | 1.0712 | V | 0 | P | 25.1417 | V | 0 | P | 0.77199 | V | 0 | P | 27.5561 | V | 0 | P
| 2025-08-14 20:00 | 6.2305 | V | 0 | P | 13.1704 | V | 0 | P | 0.47506 | V | 0 | P | 10.6216 | V | 0 | P | 0.88079 | V | 0 | P | 18.264 | V | 0 | P | 0.45755 | V | 0 | P | 17.6917 | V | 0 | P
| 2025-08-14 21:00 | 5.897 | V | 0 | P | 12.1516 | V | 0 | P | 0.48005 | V | 0 | P | 10.0236 | V | 0 | P | 0.84141 | V | 0 | P | 16.1418 | V | 0 | P | 0.41327 | V | 0 | P | 15.066 | V | 0 | P
| 2025-08-14 22:00 | 5.7713 | V | 0 | P | 11.5704 | V | 0 | P | 0.49433 | V | 0 | P | 9.3556 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-14 23:00 | 5.8101 | V | 0 | P | 11.5649 | V | 0 | P | 0.50083 | V | 0 | P | 10.0479 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-15 | 5.9723 | V | 0 | P | 13.7006 | V | 0 | P | 0.52255 | V | 0 | P | 11.7399 | V | 0 | P | 0.9471 | V | 0 | P | 19.003 | V | 0 | P | 0.4791 | V | 0 | P | 18.438 | V | 0 | P
| 2025-08-15 01:00 | 6.1972 | V | 0 | P | 13.7283 | V | 0 | P | 0.48125 | V | 0 | P | 10.4702 | V | 0 | P | 0.9251 | V | 0 | P | 18.0555 | V | 0 | P | 0.54721 | V | 0 | P | 17.5169 | V | 0 | P
| 2025-08-15 02:00 | 6.0802 | V | 0 | P | 11.7742 | V | 0 | P | 0.51541 | V | 0 | P | 10.3432 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-15 03:00 | 5.9238 | V | 0 | P | 11.8577 | V | 0 | P | 0.50338 | V | 0 | P | 10.4931 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-15 04:00 | 6.0176 | V | 0 | P | 11.8251 | V | 0 | P | 0.52462 | V | 0 | P | 10.619 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-15 05:00 | 5.9756 | V | 0 | P | 11.9091 | V | 0 | P | 0.51181 | V | 0 | P | 10.6353 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-15 06:00 | 5.9026 | V | 0 | P | 11.9479 | V | 0 | P | 0.48938 | V | 0 | P | 10.7145 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-15 07:00 | 5.8808 | V | 0 | P | 11.986 | V | 0 | P | 0.49195 | V | 0 | P | 10.7499 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-15 08:00 | 6.2033 | V | 0 | P | 13.0896 | V | 0 | P | 0.45041 | V | 0 | P | 11.114 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-15 09:00 | 6.4274 | V | 0 | P | 13.705 | V | 0 | P | 0.42772 | V | 0 | P | 10.5936 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-15 10:00 | 6.4526 | V | 0 | P | 13.1855 | V | 0 | P | 0.34059 | V | 0 | P | 10.2125 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-15 11:00 | 6.3301 | V | 0 | P | 12.1716 | V | 0 | P | 0.33802 | V | 0 | P | 9.9135 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-15 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-15 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-15 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-15 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-15 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-15 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-15 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.93612 | V | 0 | P | 19.3925 | V | 0 | P | 0.56904 | V | 0 | P | 19.321 | V | 0 | P
| 2025-08-15 19:00 | 6.4524 | V | 0 | P | 12.3644 | V | 0 | P | 0.16703 | V | 0 | P | 11.2405 | V | 0 | P | 0.90452 | V | 0 | P | 18.9375 | V | 0 | P | 0.49344 | V | 0 | P | 18.5586 | V | 0 | P
| 2025-08-15 20:00 | 6.3691 | V | 0 | P | 13.1758 | V | 0 | P | 0.14966 | V | 0 | P | 11.1943 | V | 0 | P | 0.89192 | V | 0 | P | 19.6769 | V | 0 | P | 0.47575 | V | 0 | P | 20.7389 | V | 0 | P
| 2025-08-15 21:00 | 6.2999 | V | 0 | P | 13.0865 | V | 0 | P | 0.17686 | V | 0 | P | 10.5468 | V | 0 | P | 0.84504 | V | 0 | P | 17.3559 | V | 0 | P | 0.41727 | V | 0 | P | 16.9247 | V | 0 | P
| 2025-08-15 22:00 | 6.2478 | V | 0 | P | 11.7174 | V | 0 | P | 0.21961 | V | 0 | P | 9.7195 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-15 23:00 | 6.1963 | V | 0 | P | 10.525 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-16 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-16 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-16 02:00 | 6.2078 | V | 0 | P | 12.0516 | V | 0 | P | 0.34696 | V | 0 | P | 10.9879 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-16 03:00 | 6.1975 | V | 0 | P | 11.9704 | V | 0 | P | 0.30939 | V | 0 | P | 10.7972 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-16 04:00 | 5.9236 | V | 0 | P | 11.6589 | V | 0 | P | 0.28506 | V | 0 | P | 10.3629 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-16 05:00 | 5.7405 | V | 0 | P | 11.6291 | V | 0 | P | 0.22799 | V | 0 | P | 10.4569 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-16 06:00 | 6.0607 | V | 0 | P | 11.6465 | V | 0 | P | 0.23694 | V | 0 | P | 10.7445 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-16 07:00 | 6.1687 | V | 0 | P | 11.7758 | V | 0 | P | 0.28034 | V | 0 | P | 10.899 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-16 08:00 | 6.2849 | V | 0 | P | 12.5422 | V | 0 | P | 0.24475 | V | 0 | P | 10.9052 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-16 09:00 | 6.389 | V | 0 | P | 13.6136 | V | 0 | P | 0.2188 | V | 0 | P | 10.8725 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-16 10:00 | 6.493 | V | 0 | P | 13.2257 | V | 0 | P | 0.14428 | V | 0 | P | 10.3942 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-16 11:00 | 6.444 | V | 0 | P | 12.5551 | V | 0 | P | 0.1093 | V | 0 | P | 10.1857 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-16 12:00 | 6.3693 | V | 0 | P | 12.7824 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-16 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.84959 | V | 0 | P | 16.6389 | V | 0 | P | 0.37218 | V | 0 | P | 15.1525 | V | 0 | P
| 2025-08-16 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.77283 | V | 0 | P | 15.808 | V | 0 | P | 0.31472 | V | 0 | P | 14.9201 | V | 0 | P
| 2025-08-16 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.81775 | V | 0 | P | 17.7771 | V | 0 | P | 0.40447 | V | 0 | P | 18.3674 | V | 0 | P
| 2025-08-16 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.78137 | V | 0 | P | 15.7054 | V | 0 | P | 0.33876 | V | 0 | P | 14.333 | V | 0 | P
| 2025-08-16 17:00 | 6.4802 | V | 0 | P | 9.8145 | V | 0 | P | 0.085884 | V | 0 | P | 8.5075 | V | 0 | P | 0.8394 | V | 0 | P | 18.38 | V | 0 | P | 0.45326 | V | 0 | P | 19.6126 | V | 0 | P
| 2025-08-16 18:00 | 6.6273 | V | 0 | P | 12.272 | V | 0 | P | 0.17433 | V | 0 | P | 11.5171 | V | 0 | P | 0.87883 | V | 0 | P | 20.4769 | V | 0 | P | 0.49218 | V | 0 | P | 21.9019 | V | 0 | P
| 2025-08-16 19:00 | 6.4341 | V | 0 | P | 12.2013 | V | 0 | P | 0.23755 | V | 0 | P | 11.6325 | V | 0 | P | 0.92965 | V | 0 | P | 22.2207 | V | 0 | P | 0.5431 | V | 0 | P | 23.7271 | V | 0 | P
| 2025-08-16 20:00 | 6.211 | V | 0 | P | 12.0238 | V | 0 | P | 0.30802 | V | 0 | P | 11.7015 | V | 0 | P | 0.94566 | V | 0 | P | 21.5484 | V | 0 | P | 0.57468 | V | 0 | P | 22.9519 | V | 0 | P
| 2025-08-16 21:00 | 5.8421 | V | 0 | P | 11.7236 | V | 0 | P | 0.31892 | V | 0 | P | 10.8122 | V | 0 | P | 0.87807 | V | 0 | P | 19.1511 | V | 0 | P | 0.44654 | V | 0 | P | 19.3926 | V | 0 | P
| 2025-08-16 22:00 | 6.0425 | V | 0 | P | 10.1091 | V | 0 | P | 0.29045 | V | 0 | P | 8.9353 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-16 23:00 | 6.0956 | V | 0 | P | 9.9941 | V | 0 | P | 0.32606 | V | 0 | P | 8.7659 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-17 | 5.9341 | V | 0 | P | 10.0626 | V | 0 | P | 0.34073 | V | 0 | P | 8.8648 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-17 01:00 | 5.9509 | V | 0 | P | 10.1927 | V | 0 | P | 0.36983 | V | 0 | P | 9.2471 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-17 02:00 | 6.1296 | V | 0 | P | 12.0072 | V | 0 | P | 0.43631 | V | 0 | P | 11.4227 | V | 0 | P | 0.96225 | V | 0 | P | 17.8995 | V | 0 | P | 0.50228 | V | 0 | P | 17.8182 | V | 0 | P
| 2025-08-17 03:00 | 6.1949 | V | 0 | P | 11.2591 | V | 0 | P | 0.4123 | V | 0 | P | 9.8346 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-17 04:00 | 6.1048 | V | 0 | P | 10.8035 | V | 0 | P | 0.42739 | V | 0 | P | 9.7305 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-17 05:00 | 6.0458 | V | 0 | P | 10.4578 | V | 0 | P | 0.37652 | V | 0 | P | 9.7201 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-17 06:00 | 6.0043 | V | 0 | P | 10.6295 | V | 0 | P | 0.36939 | V | 0 | P | 10.0798 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-17 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-17 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-17 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-17 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-17 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-17 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.86935 | V | 0 | P | 19.1995 | V | 0 | P | 0.49569 | V | 0 | P | 20.7712 | V | 0 | P
| 2025-08-17 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.8239 | V | 0 | P | 18.7319 | V | 0 | P | 0.44027 | V | 0 | P | 20.1863 | V | 0 | P
| 2025-08-17 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.79942 | V | 0 | P | 18.3754 | V | 0 | P | 0.43554 | V | 0 | P | 19.2823 | V | 0 | P
| 2025-08-17 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.75837 | V | 0 | P | 15.9438 | V | 0 | P | 0.30311 | V | 0 | P | 14.5626 | V | 0 | P
| 2025-08-17 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.81614 | V | 0 | P | 18.7101 | V | 0 | P | 0.4507 | V | 0 | P | 20.0636 | V | 0 | P
| 2025-08-17 17:00 | 6.5763 | V | 0 | P | 11.2092 | V | 0 | P | 0.23275 | V | 0 | P | 9.9869 | V | 0 | P | 0.84657 | V | 0 | P | 19.4558 | V | 0 | P | 0.4501 | V | 0 | P | 20.0325 | V | 0 | P
| 2025-08-17 18:00 | 6.5385 | V | 0 | P | 11.9459 | V | 0 | P | 0.28501 | V | 0 | P | 11.301 | V | 0 | P | 0.79168 | V | 0 | P | 17.7289 | V | 0 | P | 0.36078 | V | 0 | P | 17.9888 | V | 0 | P
| 2025-08-17 19:00 | 6.4619 | V | 0 | P | 11.6406 | V | 0 | P | 0.25427 | V | 0 | P | 9.7476 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-17 20:00 | 6.3688 | V | 0 | P | 11.6154 | V | 0 | P | 0.29048 | V | 0 | P | 9.5541 | V | 0 | P | 0.7675 | V | 0 | P | 15.2978 | V | 0 | P | 0.27388 | V | 0 | P | 13.9738 | V | 0 | P
| 2025-08-17 21:00 | 6.4309 | V | 0 | P | 11.5973 | V | 0 | P | 0.31657 | V | 0 | P | 8.8778 | V | 0 | P | 0.77305 | V | 0 | P | 15.5757 | V | 0 | P | 0.29906 | V | 0 | P | 14.4442 | V | 0 | P
| 2025-08-17 22:00 | 6.3302 | V | 0 | P | 11.4143 | V | 0 | P | 0.35032 | V | 0 | P | 9.4688 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-17 23:00 | 6.1492 | V | 0 | P | 10.775 | V | 0 | P | 0.39806 | V | 0 | P | 9.4173 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-18 | 6.0188 | V | 0 | P | 9.6176 | V | 0 | P | 0.40723 | V | 0 | P | 8.4769 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-18 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-18 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-18 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-18 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-18 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-18 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-18 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-18 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-18 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-18 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-18 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-18 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-18 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-18 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-18 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-18 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-18 17:00 | 6.5097 | V | 0 | P | 9.9663 | V | 0 | P | 0.019644 | V | 0 | P | 9.0609 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-18 18:00 | 6.5608 | V | 0 | P | 10.6992 | V | 0 | P | 0.040399 | V | 0 | P | 10.1158 | V | 0 | P | 0.8425 | V | 0 | P | 17.6531 | V | 0 | P | 0.26722 | V | 0 | P | 17.4042 | V | 0 | P
| 2025-08-18 19:00 | 6.5237 | V | 0 | P | 12.612 | V | 0 | P | 0.067044 | V | 0 | P | 11.8087 | V | 0 | P | 0.88461 | V | 0 | P | 19.1318 | V | 0 | P | 0.3372 | V | 0 | P | 19.8671 | V | 0 | P
| 2025-08-18 20:00 | 6.5459 | V | 0 | P | 12.3403 | V | 0 | P | 0.082703 | V | 0 | P | 12.2468 | V | 0 | P | 0.92554 | V | 0 | P | 20.9889 | V | 0 | P | 0.37057 | V | 0 | P | 22.4667 | V | 0 | P
| 2025-08-18 21:00 | 6.5179 | V | 0 | P | 12.3215 | V | 0 | P | 0.074888 | V | 0 | P | 11.3163 | V | 0 | P | 0.8824 | V | 0 | P | 19.5516 | V | 0 | P | 0.32714 | V | 0 | P | 19.9888 | V | 0 | P
| 2025-08-18 22:00 | 6.3439 | V | 0 | P | 10.4497 | V | 0 | P | 0.066837 | V | 0 | P | 9.5976 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-18 23:00 | 6.15 | V | 0 | P | 12.5554 | V | 0 | P | 0.15735 | V | 0 | P | 10.7812 | V | 0 | P | 0.82017 | V | 0 | P | 16.208 | V | 0 | P | 0.24781 | V | 0 | P | 14.893 | V | 0 | P
| 2025-08-19 | 5.9461 | V | 0 | P | 12.6375 | V | 0 | P | 0.14468 | V | 0 | P | 10.0273 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-19 01:00 | 6.1033 | V | 0 | P | 12.5825 | V | 0 | P | 0.11699 | V | 0 | P | 9.6947 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-19 02:00 | 6.0678 | V | 0 | P | 12.2662 | V | 0 | P | 0.078616 | V | 0 | P | 10.0021 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-19 03:00 | 5.8989 | V | 0 | P | 11.7664 | V | 0 | P | 0.093401 | V | 0 | P | 9.5213 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-19 04:00 | 6.0559 | V | 0 | P | 10.3658 | V | 0 | P | 0.059958 | V | 0 | P | 9.4437 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-19 05:00 | 6.1353 | V | 0 | P | 10.4089 | V | 0 | P | 0.048093 | V | 0 | P | 9.7126 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-19 06:00 | 6.1923 | V | 0 | P | 12.1194 | V | 0 | P | 0.12124 | V | 0 | P | 11.1351 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-19 07:00 | 6.2045 | V | 0 | P | 12.61 | V | 0 | P | 0.072943 | V | 0 | P | 11.3635 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-19 08:00 | 6.4927 | V | 0 | P | 12.6309 | V | 0 | P | 0.11813 | V | 0 | P | 11.9687 | V | 0 | P | 0.9359 | V | 0 | P | 18.0931 | V | 0 | P | 0.39301 | V | 0 | P | 18.236 | V | 0 | P
| 2025-08-19 09:00 | 6.3528 | V | 0 | P | 12.8766 | V | 0 | P | 0.11813 | V | 0 | P | 13.0054 | V | 0 | P | 1.0582 | V | 0 | P | 24.0942 | V | 0 | P | 0.5239 | V | 0 | P | 26.1795 | V | 0 | P
| 2025-08-19 10:00 | 6.1454 | V | 0 | P | 12.514 | V | 0 | P | 0.83175 | V | 0 | P | 12.097 | V | 0 | P | 0.93051 | V | 0 | P | 20.4754 | V | 0 | P | 0.38392 | V | 0 | P | 21.783 | V | 0 | P
| 2025-08-19 11:00 | 6.147 | V | 0 | P | 12.4698 | V | 0 | P | 1.2094 | V | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0.89191 | V | 0 | P | 18.897 | V | 0 | P | 0.28945 | V | 0 | P | 19.0276 | V | 0 | P
| 2025-08-19 12:00 | 6.1387 | V | 0 | P | 10.6158 | V | 0 | P | 0 | R | 0 | P | 0 | R | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-19 13:00 | 6.2216 | V | 0 | P | 12.418 | V | 0 | P | 4.3434 | V | 0 | P | 14.4031 | V | 0 | P | 0.93655 | V | 0 | P | 20.5686 | V | 0 | P | 0.31628 | V | 0 | P | 21.9284 | V | 0 | P
| 2025-08-19 14:00 | 6.2748 | V | 0 | P | 12.9566 | V | 0 | P | 4.395 | V | 0 | P | 14.9903 | V | 0 | P | 0.93629 | V | 0 | P | 20.9164 | V | 0 | P | 0.33924 | V | 0 | P | 22.6365 | V | 0 | P
| 2025-08-19 15:00 | 6.1281 | V | 0 | P | 11.3465 | V | 0 | P | 4.327 | V | 0 | P | 12.8874 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-19 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-19 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-19 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-19 19:00 | 7.2061 | V | 0 | P | 12.3852 | V | 0 | P | 4.3827 | V | 0 | P | 13.9734 | V | 0 | P | 0.88144 | V | 0 | P | 17.9915 | V | 0 | P | 0.4192 | V | 0 | P | 18.9334 | V | 0 | P
| 2025-08-19 20:00 | 7.0866 | V | 0 | P | 12.5507 | V | 0 | P | 4.3887 | V | 0 | P | 13.5423 | V | 0 | P | 0.88511 | V | 0 | P | 18.2586 | V | 0 | P | 0.44177 | V | 0 | P | 18.9486 | V | 0 | P
| 2025-08-19 21:00 | 6.6971 | V | 0 | P | 12.3928 | V | 0 | P | 4.4209 | V | 0 | P | 13.7137 | V | 0 | P | 0.98212 | V | 0 | P | 19.2028 | V | 0 | P | 0.5099 | V | 0 | P | 19.6498 | V | 0 | P
| 2025-08-19 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-19 23:00 | 6.4668 | V | 0 | P | 9.6768 | V | 0 | P | 4.4088 | V | 0 | P | 11.3593 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-20 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-20 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-20 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-20 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-20 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-20 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-20 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-20 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-20 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-20 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-20 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-20 11:00 | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-20 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P
| 2025-08-20 13:00 | 8.5654 | V | 0 | P | 11.8654 | V | 0 | P | 4.4362 | V | 0 | P | 12.3018 | V | 0 | P | 1.3825 | V | 0 | P | 20.2785 | V | 0 | P | 0.59754 | V | 0 | P | 21.9509 | V | 0 | P
| 2025-08-20 14:00 | 8.2435 | V | 0 | P | 13.7422 | V | 0 | P | 4.3739 | V | 0 | P | 14.941 | V | 0 | P | 1.3756 | V | 0 | P | 23.712 | V | 0 | P | 0.3851 | V | 0 | P | 25.1481 | V | 0 | P
| 2025-08-20 15:00 | 7.8517 | V | 0 | P | 13.287 | V | 0 | P | 4.3589 | V | 0 | P | 13.189 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-20 16:00 | 7.9641 | V | 0 | P | 13.0257 | V | 0 | P | 4.3433 | V | 0 | P | 12.5092 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-20 17:00 | 7.9726 | V | 0 | P | 13.1099 | V | 0 | P | 4.3447 | V | 0 | P | 14.1361 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-20 18:00 | 7.7851 | V | 0 | P | 11.6921 | V | 0 | P | 4.2232 | V | 0 | P | 12.1611 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-20 19:00 | 7.6479 | V | 0 | P | 10.8839 | V | 0 | P | 4.1696 | V | 0 | P | 11.8912 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-20 20:00 | 7.6195 | V | 0 | P | 12.3717 | V | 0 | P | 4.1752 | V | 0 | P | 13.0345 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-20 21:00 | 7.6835 | V | 0 | P | 13.3041 | V | 0 | P | 4.1555 | V | 0 | P | 13.3567 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-20 22:00 | 7.5433 | V | 0 | P | 11.0919 | V | 0 | P | 4.1022 | V | 0 | P | 11.8153 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-20 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-21 | 7.8659 | V | 0 | P | 10.7221 | V | 0 | P | 4.1471 | V | 0 | P | 11.6554 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-21 01:00 | 7.8962 | V | 0 | P | 10.754 | V | 0 | P | 4.1582 | V | 0 | P | 11.7344 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-21 02:00 | 7.9477 | V | 0 | P | 10.4948 | V | 0 | P | 4.176 | V | 0 | P | 11.5074 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-21 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-21 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-21 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-21 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-21 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-21 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-21 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-21 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-21 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-21 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-21 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-21 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-21 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-21 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-21 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-21 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-21 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.4215 | V | 0 | P | 23.0189 | V | 0 | P | 0.46057 | V | 0 | P | 23.8299 | V | 0 | P
| 2025-08-21 20:00 | 8.1851 | V | 0 | P | 12.5225 | V | 0 | P | 3.8136 | V | 0 | P | 13.4985 | V | 0 | P | 1.4065 | V | 0 | P | 22.9068 | V | 0 | P | 0.44749 | V | 0 | P | 23.3873 | V | 0 | P
| 2025-08-21 21:00 | 8.2564 | V | 0 | P | 13.9105 | V | 0 | P | 3.8085 | V | 0 | P | 13.6403 | V | 0 | P | 1.3407 | V | 0 | P | 19.6915 | V | 0 | P | 0.35678 | V | 0 | P | 17.4945 | V | 0 | P
| 2025-08-21 22:00 | 8.1816 | V | 0 | P | 11.8671 | V | 0 | P | 3.7393 | V | 0 | P | 12.9342 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-21 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-22 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-22 01:00 | 8.0099 | V | 0 | P | 11.3738 | V | 0 | P | 3.6353 | V | 0 | P | 12.3848 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-22 02:00 | 8.0377 | V | 0 | P | 11.4971 | V | 0 | P | 3.6354 | V | 0 | P | 12.2721 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-22 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-22 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-22 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-22 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-22 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 3.5876 | V | 0 | P | 11.9123 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-22 08:00 | 8.1414 | V | 0 | P | 11.0981 | V | 0 | P | 3.6772 | V | 0 | P | 11.9559 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-22 09:00 | 8.3039 | V | 0 | P | 11.1068 | V | 0 | P | 3.7307 | V | 0 | P | 12.253 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-22 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-22 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-22 12:00 | 8.3778 | V | 0 | P | 13.1205 | V | 0 | P | 3.8362 | V | 0 | P | 14.1301 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-22 13:00 | 8.2434 | V | 0 | P | 12.0907 | V | 0 | P | 3.6824 | V | 0 | P | 12.9542 | V | 0 | P | 1.2713 | V | 0 | P | 17.7221 | V | 0 | P | 0.22869 | V | 0 | P | 15.5739 | V | 0 | P
| 2025-08-22 14:00 | 8.2162 | V | 0 | P | 11.275 | V | 0 | P | 3.6528 | V | 0 | P | 12.5344 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-22 15:00 | 8.3203 | V | 0 | P | 11.066 | V | 0 | P | 3.6339 | V | 0 | P | 12.2543 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-22 16:00 | 8.271 | V | 0 | P | 10.3152 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-22 17:00 | 8.211 | V | 0 | P | 10.3409 | V | 0 | P | 3.5669 | V | 0 | P | 11.5073 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-22 18:00 | 8.2129 | V | 0 | P | 10.5694 | V | 0 | P | 3.5811 | V | 0 | P | 11.5745 | V | 0 | P | 1.2768 | V | 0 | P | 18.1909 | V | 0 | P | 0.21395 | V | 0 | P | 17.2663 | V | 0 | P
| 2025-08-22 19:00 | 7.9446 | V | 0 | P | 11.09 | V | 0 | P | 3.5847 | V | 0 | P | 11.8872 | V | 0 | P | 1.3254 | V | 0 | P | 20.4602 | V | 0 | P | 0.33069 | V | 0 | P | 21.2305 | V | 0 | P
| 2025-08-22 20:00 | 7.7625 | V | 0 | P | 11.4594 | V | 0 | P | 3.5437 | V | 0 | P | 12.4507 | V | 0 | P | 1.3123 | V | 0 | P | 20.737 | V | 0 | P | 0.31776 | V | 0 | P | 21.9417 | V | 0 | P
| 2025-08-22 21:00 | 7.7779 | V | 0 | P | 11.4414 | V | 0 | P | 3.533 | V | 0 | P | 12.3936 | V | 0 | P | 1.3051 | V | 0 | P | 20.1246 | V | 0 | P | 0.24481 | V | 0 | P | 19.1524 | V | 0 | P
| 2025-08-22 22:00 | 7.8008 | V | 0 | P | 10.9796 | V | 0 | P | 3.4909 | V | 0 | P | 11.8555 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-22 23:00 | 8.0016 | V | 0 | P | 12.1315 | V | 0 | P | 3.4827 | V | 0 | P | 13.4147 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-23 | 8.1773 | V | 0 | P | 11.5797 | V | 0 | P | 3.4807 | V | 0 | P | 12.6125 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-23 01:00 | 8.38 | V | 0 | P | 11.1587 | V | 0 | P | 3.5086 | V | 0 | P | 12.4711 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-23 02:00 | 8.3992 | V | 0 | P | 11.0112 | V | 0 | P | 3.5627 | V | 0 | P | 12.2377 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-23 03:00 | 8.3419 | V | 0 | P | 10.4626 | V | 0 | P | 3.535 | V | 0 | P | 11.5284 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-23 04:00 | 8.3752 | V | 0 | P | 10.3796 | V | 0 | P | 3.5471 | V | 0 | P | 11.6114 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-23 05:00 | 8.3132 | V | 0 | P | 10.5202 | V | 0 | P | 3.53 | V | 0 | P | 11.5786 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-23 06:00 | 8.2781 | V | 0 | P | 10.7147 | V | 0 | P | 3.5337 | V | 0 | P | 12.2103 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-23 07:00 | 8.3994 | V | 0 | P | 11.1052 | V | 0 | P | 3.574 | V | 0 | P | 12.4643 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-23 08:00 | 8.5052 | V | 0 | P | 11.0171 | V | 0 | P | 3.6381 | V | 0 | P | 12.4453 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-23 09:00 | 8.6016 | V | 0 | P | 10.82 | V | 0 | P | 3.6444 | V | 0 | P | 11.9728 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-23 10:00 | 8.7042 | V | 0 | P | 10.7782 | V | 0 | P | 3.8149 | V | 0 | P | 12.0104 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-23 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-23 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-23 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-23 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-23 15:00 | 8.6079 | V | 0 | P | 10.7206 | V | 0 | P | 3.5255 | V | 0 | P | 12.005 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-23 16:00 | 8.6467 | V | 0 | P | 11.4181 | V | 0 | P | 3.4936 | V | 0 | P | 12.7531 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-23 17:00 | 8.6851 | V | 0 | P | 13.0639 | V | 0 | P | 3.5632 | V | 0 | P | 13.6578 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-23 18:00 | 8.6748 | V | 0 | P | 13.2006 | V | 0 | P | 3.6083 | V | 0 | P | 14.3523 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-23 19:00 | 8.618 | V | 0 | P | 13.1822 | V | 0 | P | 3.6442 | V | 0 | P | 15.1499 | V | 0 | P | 1.3532 | V | 0 | P | 20.8333 | V | 0 | P | 0.29054 | V | 0 | P | 22.1301 | V | 0 | P
| 2025-08-23 20:00 | 8.6311 | V | 0 | P | 13.2271 | V | 0 | P | 3.6554 | V | 0 | P | 15.1708 | V | 0 | P | 1.3336 | V | 0 | P | 21.2072 | V | 0 | P | 0.29213 | V | 0 | P | 22.6068 | V | 0 | P
| 2025-08-23 21:00 | 8.5519 | V | 0 | P | 12.6682 | V | 0 | P | 3.5976 | V | 0 | P | 13.4821 | V | 0 | P | 1.2329 | V | 0 | P | 18.6961 | V | 0 | P | 0.18715 | V | 0 | P | 18.331 | V | 0 | P
| 2025-08-23 22:00 | 8.3872 | V | 0 | P | 11.1101 | V | 0 | P | 3.5894 | V | 0 | P | 12.5579 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-23 23:00 | 8.2751 | V | 0 | P | 10.782 | V | 0 | P | 3.5349 | V | 0 | P | 12.0937 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-24 | 8.2041 | V | 0 | P | 10.4139 | V | 0 | P | 3.5479 | V | 0 | P | 11.7985 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-24 01:00 | 8.0317 | V | 0 | P | 10.346 | V | 0 | P | 3.4982 | V | 0 | P | 11.668 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-24 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-24 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-24 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-24 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-24 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-24 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-24 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-24 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-24 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-24 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-24 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-24 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-24 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-24 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-24 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-24 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-24 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-24 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 1.2963 | V | 0 | P | 19.6094 | V | 0 | P | 0.21989 | V | 0 | P | 20.1151 | V | 0 | P
| 2025-08-24 20:00 | 8.6712 | V | 0 | P | 12.465 | V | 0 | P | 3.5279 | V | 0 | P | 13.0278 | V | 0 | P | 1.2673 | V | 0 | P | 18.0148 | V | 0 | P | 0.16502 | V | 0 | P | 17.0622 | V | 0 | P
| 2025-08-24 21:00 | 8.2908 | V | 0 | P | 12.2838 | V | 0 | P | 3.4478 | V | 0 | P | 12.5523 | V | 0 | P | 1.2329 | V | 0 | P | 16.9817 | V | 0 | P | 0.1411 | V | 0 | P | 15.7853 | V | 0 | P
| 2025-08-24 22:00 | 8.1363 | V | 0 | P | 10.6225 | V | 0 | P | 3.3307 | V | 0 | P | 11.8967 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-24 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-25 | 8.1532 | V | 0 | P | 9.9189 | V | 0 | P | 3.3174 | V | 0 | P | 11.54 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-25 01:00 | 8.4114 | V | 0 | P | 10.1592 | V | 0 | P | 3.3584 | V | 0 | P | 11.7686 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-25 02:00 | 8.4478 | V | 0 | P | 10.1558 | V | 0 | P | 3.4207 | V | 0 | P | 11.6842 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-25 03:00 | 8.361 | V | 0 | P | 9.9561 | V | 0 | P | 3.4285 | V | 0 | P | 11.3327 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-25 04:00 | 8.4002 | V | 0 | P | 9.8147 | V | 0 | P | 3.3851 | V | 0 | P | 11.3496 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-25 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-25 06:00 | 8.1548 | V | 0 | P | 10.2271 | V | 0 | P | 3.4059 | V | 0 | P | 11.9634 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-25 07:00 | 8.2793 | V | 0 | P | 11.788 | V | 0 | P | 3.4546 | V | 0 | P | 13.5318 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-25 08:00 | 8.4276 | V | 0 | P | 13.5831 | V | 0 | P | 3.4684 | V | 0 | P | 14.2234 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-25 09:00 | 8.4369 | V | 0 | P | 13.4724 | V | 0 | P | 3.4305 | V | 0 | P | 14.9807 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-25 10:00 | 8.1676 | V | 0 | P | 12.2679 | V | 0 | P | 3.361 | V | 0 | P | 13.5814 | V | 0 | P | 1.2178 | V | 0 | P | 17.3061 | V | 0 | P | 0.13593 | V | 0 | P | 15.4264 | V | 0 | P
| 2025-08-25 11:00 | 8.09 | V | 0 | P | 12.7755 | V | 0 | P | 3.3978 | V | 0 | P | 14.7887 | V | 0 | P | 1.3209 | V | 0 | P | 22.2498 | V | 0 | P | 0.23606 | V | 0 | P | 23.3633 | V | 0 | P
| 2025-08-25 12:00 | 8.0624 | V | 0 | P | 13.2372 | V | 0 | P | 3.4541 | V | 0 | P | 15.4056 | V | 0 | P | 1.3448 | V | 0 | P | 23.5153 | V | 0 | P | 0.27086 | V | 0 | P | 24.9689 | V | 0 | P
| 2025-08-25 13:00 | 8.0103 | V | 0 | P | 11.9305 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-25 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-25 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-25 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-25 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-25 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-25 19:00 | 8.4464 | V | 0 | P | 11.9547 | V | 0 | P | 3.1778 | V | 0 | P | 13.2555 | V | 0 | P | 1.2573 | V | 0 | P | 19.7695 | V | 0 | P | 0.20375 | V | 0 | P | 21.1242 | V | 0 | P
| 2025-08-25 20:00 | 8.1178 | V | 0 | P | 13.3074 | V | 0 | P | 3.1644 | V | 0 | P | 14.977 | V | 0 | P | 1.2763 | V | 0 | P | 20.5491 | V | 0 | P | 0.21422 | V | 0 | P | 22.4428 | V | 0 | P
| 2025-08-25 21:00 | 7.941 | V | 0 | P | 12.7385 | V | 0 | P | 3.1598 | V | 0 | P | 13.3694 | V | 0 | P | 1.2099 | V | 0 | P | 18.0646 | V | 0 | P | 0.12714 | V | 0 | P | 17.7752 | V | 0 | P
| 2025-08-25 22:00 | 7.8241 | V | 0 | P | 10.9113 | V | 0 | P | 3.053 | V | 0 | P | 12.0119 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-25 23:00 | 7.9757 | V | 0 | P | 9.9616 | V | 0 | P | 2.9845 | V | 0 | P | 11.1513 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-26 | 8.3192 | V | 0 | P | 11.7848 | V | 0 | P | 3.1793 | V | 0 | P | 12.8444 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-26 01:00 | 8.2959 | V | 0 | P | 13.5773 | V | 0 | P | 3.2497 | V | 0 | P | 13.2761 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-26 02:00 | 8.2648 | V | 0 | P | 13.2397 | V | 0 | P | 3.2381 | V | 0 | P | 13.7479 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-26 03:00 | 8.3071 | V | 0 | P | 12.1312 | V | 0 | P | 3.1797 | V | 0 | P | 13.4569 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-26 04:00 | 8.2263 | V | 0 | P | 11.205 | V | 0 | P | 3.146 | V | 0 | P | 12.7793 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-26 05:00 | 8.3077 | V | 0 | P | 11.2415 | V | 0 | P | 3.0934 | V | 0 | P | 13.1356 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-26 06:00 | 8.3921 | V | 0 | P | 11.7134 | V | 0 | P | 3.0971 | V | 0 | P | 13.6461 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-26 07:00 | 8.3222 | V | 0 | P | 12.4185 | V | 0 | P | 3.0726 | V | 0 | P | 14.0264 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-26 08:00 | 8.4822 | V | 0 | P | 13.7704 | V | 0 | P | 3.1726 | V | 0 | P | 14.6457 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-26 09:00 | 8.5418 | V | 0 | P | 13.8394 | V | 0 | P | 3.1683 | V | 0 | P | 15.1774 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-26 10:00 | 8.1284 | V | 0 | P | 11.9827 | V | 0 | P | 3.0175 | V | 0 | P | 13.6167 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-26 11:00 | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-26 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P | 0 | C | 0 | P
| 2025-08-26 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-26 14:00 | 6.5208 | V | 0 | P | 10.6468 | V | 0 | P | 3.1596 | V | 0 | P | 11.2001 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-26 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-26 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-26 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-26 18:00 | 6.772 | V | 0 | P | 12.459 | V | 0 | P | 3.3638 | V | 0 | P | 13.2849 | V | 0 | P | 0.55231 | V | 0 | P | 20.6061 | V | 0 | P | 0.33074 | V | 0 | P | 22.1091 | V | 0 | P
| 2025-08-26 19:00 | 6.8905 | V | 0 | P | 13.3623 | V | 0 | P | 3.5008 | V | 0 | P | 14.3325 | V | 0 | P | 0.57701 | V | 0 | P | 21.8871 | V | 0 | P | 0.34894 | V | 0 | P | 23.9227 | V | 0 | P
| 2025-08-26 20:00 | 6.2887 | V | 0 | P | 13.457 | V | 0 | P | 3.4121 | V | 0 | P | 14.3882 | V | 0 | P | 0.54926 | V | 0 | P | 20.8234 | V | 0 | P | 0.4071 | V | 0 | P | 23.0632 | V | 0 | P
| 2025-08-26 21:00 | 6.1399 | V | 0 | P | 13.3446 | V | 0 | P | 3.4129 | V | 0 | P | 14.3294 | V | 0 | P | 0.52312 | V | 0 | P | 19.0449 | V | 0 | P | 0.3351 | V | 0 | P | 20.6993 | V | 0 | P
| 2025-08-26 22:00 | 6.0074 | V | 0 | P | 13.2741 | V | 0 | P | 3.4507 | V | 0 | P | 14.3193 | V | 0 | P | 0.51855 | V | 0 | P | 18.3656 | V | 0 | P | 0.30045 | V | 0 | P | 18.8389 | V | 0 | P
| 2025-08-26 23:00 | 5.9747 | V | 0 | P | 13.251 | V | 0 | P | 3.4212 | V | 0 | P | 13.3858 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-27 | 6.1617 | V | 0 | P | 12.3273 | V | 0 | P | 3.5063 | V | 0 | P | 12.566 | V | 0 | P | 0.51259 | V | 0 | P | 17.7318 | V | 0 | P | 0.28534 | V | 0 | P | 17.9638 | V | 0 | P
| 2025-08-27 01:00 | 6.2212 | V | 0 | P | 11.1168 | V | 0 | P | 3.4486 | V | 0 | P | 11.5 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-27 02:00 | 6.3782 | V | 0 | P | 11.1191 | V | 0 | P | 3.5805 | V | 0 | P | 11.7058 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-27 03:00 | 6.3479 | V | 0 | P | 11.1201 | V | 0 | P | 3.5728 | V | 0 | P | 11.5812 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-27 04:00 | 6.256 | V | 0 | P | 10.536 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-27 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-27 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-27 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.48528 | V | 0 | P | 16.0043 | V | 0 | P | 0.28024 | V | 0 | P | 15.0564 | V | 0 | P
| 2025-08-27 08:00 | 6.0495 | V | 0 | P | 10.0513 | V | 0 | P | 3.5543 | V | 0 | P | 10.5827 | V | 0 | P | 0.50343 | V | 0 | P | 17.8089 | V | 0 | P | 0.3187 | V | 0 | P | 18.1908 | V | 0 | P
| 2025-08-27 09:00 | 6.3577 | V | 0 | P | 11.8003 | V | 0 | P | 3.7384 | V | 0 | P | 12.6147 | V | 0 | P | 0.58065 | V | 0 | P | 21.2332 | V | 0 | P | 0.45573 | V | 0 | P | 22.2635 | V | 0 | P
| 2025-08-27 10:00 | 6.3097 | V | 0 | P | 11.2755 | V | 0 | P | 3.5739 | V | 0 | P | 11.6683 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-27 11:00 | 6.5971 | V | 0 | P | 12.9846 | V | 0 | P | 3.7 | V | 0 | P | 14.1119 | V | 0 | P | 0.59515 | V | 0 | P | 21.8827 | V | 0 | P | 0.34956 | V | 0 | P | 23.6053 | V | 0 | P
| 2025-08-27 12:00 | 6.4543 | V | 0 | P | 13.1279 | V | 0 | P | 3.6161 | V | 0 | P | 14.2979 | V | 0 | P | 0.54641 | V | 0 | P | 20.1362 | V | 0 | P | 0.3523 | V | 0 | P | 21.5056 | V | 0 | P
| 2025-08-27 13:00 | 6.4742 | V | 0 | P | 12.1102 | V | 0 | P | 3.5701 | V | 0 | P | 11.9576 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-27 14:00 | 6.8349 | V | 0 | P | 12.0419 | V | 0 | P | 3.6487 | V | 0 | P | 12.196 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-27 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-27 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-27 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-27 18:00 | 6.8691 | V | 0 | P | 12.48 | V | 0 | P | 3.682 | V | 0 | P | 13.4467 | V | 0 | P | 0.54564 | V | 0 | P | 20.1759 | V | 0 | P | 0.34278 | V | 0 | P | 21.3555 | V | 0 | P
| 2025-08-27 19:00 | 6.8713 | V | 0 | P | 13.0185 | V | 0 | P | 3.7703 | V | 0 | P | 14.1543 | V | 0 | P | 0.59889 | V | 0 | P | 22.7615 | V | 0 | P | 0.40953 | V | 0 | P | 24.8307 | V | 0 | P
| 2025-08-27 20:00 | 6.7443 | V | 0 | P | 13.1222 | V | 0 | P | 3.7512 | V | 0 | P | 14.2911 | V | 0 | P | 0.61628 | V | 0 | P | 22.8419 | V | 0 | P | 0.37222 | V | 0 | P | 24.9142 | V | 0 | P
| 2025-08-27 21:00 | 6.6835 | V | 0 | P | 13.0984 | V | 0 | P | 3.7774 | V | 0 | P | 13.9457 | V | 0 | P | 0.59017 | V | 0 | P | 20.282 | V | 0 | P | 0.41392 | V | 0 | P | 21.6635 | V | 0 | P
| 2025-08-27 22:00 | 6.603 | V | 0 | P | 12.299 | V | 0 | P | 3.7288 | V | 0 | P | 12.2984 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-27 23:00 | 6.3975 | V | 0 | P | 10.8092 | V | 0 | P | 3.7014 | V | 0 | P | 11.4612 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-28 | 6.4241 | V | 0 | P | 10.1667 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-28 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-28 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-28 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-28 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-28 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-28 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-28 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-28 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-28 09:00 | 6.5461 | V | 0 | P | 11.4784 | V | 0 | P | 3.7615 | V | 0 | P | 11.706 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-28 10:00 | 6.7315 | V | 0 | P | 12.7739 | V | 0 | P | 3.9052 | V | 0 | P | 13.8738 | V | 0 | P | 0.51699 | V | 0 | P | 18.0642 | V | 0 | P | 0.34421 | V | 0 | P | 18.9307 | V | 0 | P
| 2025-08-28 11:00 | 6.777 | V | 0 | P | 12.5116 | V | 0 | P | 3.8483 | V | 0 | P | 13.0218 | V | 0 | P | 0.48561 | V | 0 | P | 17.629 | V | 0 | P | 0.28743 | V | 0 | P | 17.4598 | V | 0 | P
| 2025-08-28 12:00 | 6.85 | V | 0 | P | 12.7613 | V | 0 | P | 3.7985 | V | 0 | P | 13.4846 | V | 0 | P | 0.43634 | V | 0 | P | 15.5464 | V | 0 | P | 0.20376 | V | 0 | P | 14.0126 | V | 0 | P
| 2025-08-28 13:00 | 6.5281 | V | 0 | P | 12.7055 | V | 0 | P | 3.6553 | V | 0 | P | 13.2558 | V | 0 | P | 0.49478 | V | 0 | P | 17.8037 | V | 0 | P | 0.28284 | V | 0 | P | 17.6547 | V | 0 | P
| 2025-08-28 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-28 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | N | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | N | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-28 16:00 | 6.5862 | V | 0 | P | 12.9818 | V | 0 | P | 3.7452 | V | 0 | P | 13.6865 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-28 17:00 | 6.568 | V | 0 | P | 13.4433 | V | 0 | P | 3.6753 | V | 0 | P | 14.7331 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-28 18:00 | 6.318 | V | 0 | P | 13.3877 | V | 0 | P | 3.5645 | V | 0 | P | 14.4818 | V | 0 | P | 0.60881 | V | 0 | P | 21.2079 | V | 0 | P | 0.40768 | V | 0 | P | 23.4916 | V | 0 | P
| 2025-08-28 19:00 | 5.8914 | V | 0 | P | 13.4016 | V | 0 | P | 3.5518 | V | 0 | P | 14.1126 | V | 0 | P | 0.57913 | V | 0 | P | 20.5121 | V | 0 | P | 0.30457 | V | 0 | P | 21.8881 | V | 0 | P
| 2025-08-28 20:00 | 5.6812 | V | 0 | P | 13.5038 | V | 0 | P | 3.5227 | V | 0 | P | 13.9553 | V | 0 | P | 0.52485 | V | 0 | P | 17.5173 | V | 0 | P | 0.26352 | V | 0 | P | 17.5214 | V | 0 | P
| 2025-08-28 21:00 | 5.6267 | V | 0 | P | 13.4387 | V | 0 | P | 3.4259 | V | 0 | P | 13.0951 | V | 0 | P | 0.47293 | V | 0 | P | 16.9291 | V | 0 | P | 0.25566 | V | 0 | P | 16.8419 | V | 0 | P
| 2025-08-28 22:00 | 5.5583 | V | 0 | P | 12.5737 | V | 0 | P | 3.3969 | V | 0 | P | 12.1435 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-28 23:00 | 5.4696 | V | 0 | P | 10.8548 | V | 0 | P | 3.3399 | V | 0 | P | 11.2969 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-29 | 5.5419 | V | 0 | P | 11.1596 | V | 0 | P | 3.345 | V | 0 | P | 11.8989 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-29 01:00 | 5.4953 | V | 0 | P | 11.2565 | V | 0 | P | 3.3392 | V | 0 | P | 11.9825 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-29 02:00 | 5.544 | V | 0 | P | 11.2548 | V | 0 | P | 3.3661 | V | 0 | P | 11.9339 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-29 03:00 | 5.4824 | V | 0 | P | 10.5964 | V | 0 | P | 3.3082 | V | 0 | P | 11.2123 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-29 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-29 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-29 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-29 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-29 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-29 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-29 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-29 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-29 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-29 13:00 | 6.0055 | V | 0 | P | 10.2353 | V | 0 | P | 3.6193 | V | 0 | P | 11.4277 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-29 14:00 | 6.0716 | V | 0 | P | 10.4592 | V | 0 | P | 3.4305 | V | 0 | P | 11.4867 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-29 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-29 16:00 | 5.9893 | V | 0 | P | 10.1537 | V | 0 | P | 3.3548 | V | 0 | P | 11.2995 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-29 17:00 | 6.0198 | V | 0 | P | 11.682 | V | 0 | P | 3.3672 | V | 0 | P | 12.5711 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-29 18:00 | 6.0037 | V | 0 | P | 12.5961 | V | 0 | P | 3.3574 | V | 0 | P | 13.6051 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-29 19:00 | 6.148 | V | 0 | P | 13.4503 | V | 0 | P | 3.5313 | V | 0 | P | 14.9642 | V | 0 | P | 0.6824 | V | 0 | P | 23.0425 | V | 0 | P | 0.36193 | V | 0 | P | 25.0133 | V | 0 | P
| 2025-08-29 20:00 | 6.1135 | V | 0 | P | 13.4889 | V | 0 | P | 3.5218 | V | 0 | P | 14.9987 | V | 0 | P | 0.64381 | V | 0 | P | 22.4067 | V | 0 | P | 0.31835 | V | 0 | P | 24.1235 | V | 0 | P
| 2025-08-29 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-29 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-29 23:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-30 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-30 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-30 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-30 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-30 04:00 | 5.6404 | V | 0 | P | 10.7399 | V | 0 | P | 3.2145 | V | 0 | P | 11.4078 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-30 05:00 | 5.6793 | V | 0 | P | 10.7395 | V | 0 | P | 3.2427 | V | 0 | P | 11.56 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-30 06:00 | 5.7051 | V | 0 | P | 10.8988 | V | 0 | P | 3.2158 | V | 0 | P | 11.7417 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-30 07:00 | 5.7776 | V | 0 | P | 10.6802 | V | 0 | P | 3.2319 | V | 0 | P | 11.929 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-30 08:00 | 5.9834 | V | 0 | P | 10.6747 | V | 0 | P | 3.3535 | V | 0 | P | 12.1179 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-30 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-30 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-30 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-30 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-30 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-30 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-30 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-30 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-30 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-30 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-30 19:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.52341 | V | 0 | P | 17.0404 | V | 0 | P | 0.04043 | V | 0 | P | 15.8584 | V | 0 | P
| 2025-08-30 20:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.52667 | V | 0 | P | 18.3813 | V | 0 | P | 0.076341 | V | 0 | P | 18.3315 | V | 0 | P
| 2025-08-30 21:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-30 22:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-30 23:00 | 5.5581 | V | 0 | P | 10.4613 | V | 0 | P | 2.7254 | V | 0 | P | 11.6389 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-31 | 5.7346 | V | 0 | P | 10.2413 | V | 0 | P | 2.794 | V | 0 | P | 11.3349 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-31 01:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-31 02:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-31 03:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-31 04:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-31 05:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-31 06:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-31 07:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-31 08:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-31 09:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-31 10:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-31 11:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-31 12:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-31 13:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-31 14:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-31 15:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-31 16:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-31 17:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-31 18:00 | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0.56622 | V | 0 | P | 18.2469 | V | 0 | P | 0.051841 | V | 0 | P | 19.3584 | V | 0 | P
| 2025-08-31 19:00 | 6.5037 | V | 0 | P | 11.0987 | V | 0 | P | 3.1598 | V | 0 | P | 11.9948 | V | 0 | P | 0.59494 | V | 0 | P | 19.1093 | V | 0 | P | 0.083433 | V | 0 | P | 21.1343 | V | 0 | P
| 2025-08-31 20:00 | 6.4599 | V | 0 | P | 12.717 | V | 0 | P | 3.2036 | V | 0 | P | 14.0768 | V | 0 | P | 0.63609 | V | 0 | P | 20.3459 | V | 0 | P | 0.072276 | V | 0 | P | 22.4742 | V | 0 | P
| 2025-08-31 21:00 | 6.0346 | V | 0 | P | 12.5088 | V | 0 | P | 3.0182 | V | 0 | P | 13.0731 | V | 0 | P | 0.53919 | V | 0 | P | 18.1057 | V | 0 | P | 0.066117 | V | 0 | P | 18.4625 | V | 0 | P
| 2025-08-31 22:00 | 5.9251 | V | 0 | P | 10.6111 | V | 0 | P | 2.8294 | V | 0 | P | 11.7057 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P
| 2025-08-31 23:00 | 6.0952 | V | 0 | P | 10.5125 | V | 0 | P | 2.8432 | V | 0 | P | 11.651 | V | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P | 0 | T | 0 | P

## Dades MLT (hidden)
\\PI-CAST-S1
2025-01-01 |  | Dades diaries | [16 empty] | Dades mensuals
2025-08-31 23:59 |  | CT_TG11 |  |  |  | CT_TG12 |  |  |  | CT_TG21 |  |  |  | CT_TG22 |  |  |  |  | CT_TG11 |  |  |  | CT_TG12 |  |  |  | CT_TG21 |  |  |  | CT_TG22
|  | CO | CO Bypass | NOX | NOX Bypass | CO | CO Bypass | NOX | NOX Bypass | CO | CO Bypass | NOX | NOX Bypass | CO | CO Bypass | NOX | NOX Bypass |  | CO | CO Bypass | NOX | NOX Bypass | CO | CO Bypass | NOX | NOX Bypass | CO | CO Bypass | NOX | NOX Bypass | CO | CO Bypass | NOX | NOX Bypass
| Número de valores: | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | Número de valores: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG11-PAI_AO2020-PAI_TG11-CO-Validado_24H | 2025-01-01 | 0 | 0 | 14.2715 | 0 | 1.3289 | 0 | 15.3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG11-PAI_AO2020-PAI_TG11-CO Bypass-Validado_24H | 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG11-PAI_AO2020-PAI_TG11-NOx-Validado_24H | 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG11-PAI_AO2020-PAI_TG11-NOx Bypass-Validado_24H | 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG12-PAI_AO2020-PAI_TG12-CO-Validado_24H | 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG12-PAI_AO2020-PAI_TG12-CO Bypass-Validado_24H | 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-06-01 | 5.7022 | 0 | 13.3124 | 0 | 1.7609 | 0 | 14.5777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG12-PAI_AO2020-PAI_TG12-NOx-Validado_24H | 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-01 | 6.923 | 0 | 12.7138 | 0 | 3.1374 | 0 | 14.8897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG12-PAI_AO2020-PAI_TG12-NOx Bypass-Validado_24H | 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-08-01 | 7.0003 | 0 | 11.533 | 0 | 2.8519 | 0 | 12.7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG21-PAI_AO2020-PAI_TG21-CO-Validado_24H | 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG21-PAI_AO2020-PAI_TG21-CO Bypass-Validado_24H | 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3702 | 0 | 20.3799 | 0 | 1.3395 | 0 | 19.2345 | 0
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG21-PAI_AO2020-PAI_TG21-NOx-Validado_24H | 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG21-PAI_AO2020-PAI_TG21-NOx Bypass-Validado_24H | 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG22-PAI_AO2020-PAI_TG22-CO-Validado_24H | 2025-01-13 | 0.58676 | 0 | 14.1238 | 0 | 1.4266 | 0 | 16.9331 | 0 | 2.5129 | 0 | 21.5862 | 0 | 1.2732 | 0 | 20.9134 | 0
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG22-PAI_AO2020-PAI_TG22-CO Bypass-Validado_24H | 2025-01-14 | 0.45697 | 0 | 15.1879 | 0 | 1.5844 | 0 | 16.6899 | 0 | 2.6708 | 0 | 20.6251 | 0 | 1.9813 | 0 | 20.0779 | 0
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG22-PAI_AO2020-PAI_TG22-NOx-Validado_24H | 2025-01-15 | 0.60459 | 0 | 15.3022 | 0 | 1.6353 | 0 | 15.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG22-PAI_AO2020-PAI_TG22-NOx Bypass-Validado_24H | 2025-01-16 | 0.3771 | 0 | 14.7024 | 0 | 1.5255 | 0 | 15.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-01-17 | 0.32727 | 0 | 14.5149 | 0 | 1.6525 | 0 | 15.8905 | 0 | 2.8434 | 0 | 20.3758 | 0 | 2.7795 | 0 | 19.7925 | 0
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG11-PAI_AO2020-PAI_TG11-CO-Validado_30D | 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG11-PAI_AO2020-PAI_TG11-CO Bypass-Validado_30D | 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG11-PAI_AO2020-PAI_TG11-NOx-Validado_30D | 2025-01-20 | 0.28944 | 0 | 12.6155 | 0 | 1.4875 | 0 | 16.0268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG11-PAI_AO2020-PAI_TG11-NOx Bypass-Validado_30D | 2025-01-21 | 0.27121 | 0 | 13.3753 | 0 | 1.832 | 0 | 16.1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG12-PAI_AO2020-PAI_TG12-CO-Validado_30D | 2025-01-22 | 0.36912 | 0 | 13.0112 | 0 | 1.9963 | 0 | 14.5277 | 0 | 2.787 | 0 | 19.3162 | 0 | 2.7225 | 0 | 18.965 | 0
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG12-PAI_AO2020-PAI_TG12-CO Bypass-Validado_30D | 2025-01-23 | 0.15369 | 0 | 14.9411 | 0 | 2.1256 | 0 | 17.1942 | 0 | 2.2584 | 0 | 20.2609 | 0 | 2.4013 | 0 | 20.0954 | 0
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG12-PAI_AO2020-PAI_TG12-NOx-Validado_30D | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG12-PAI_AO2020-PAI_TG12-NOx Bypass-Validado_30D | 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG21-PAI_AO2020-PAI_TG21-CO-Validado_30D | 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG21-PAI_AO2020-PAI_TG21-CO Bypass-Validado_30D | 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG21-PAI_AO2020-PAI_TG21-NOx-Validado_30D | 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG21-PAI_AO2020-PAI_TG21-NOx Bypass-Validado_30D | 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG22-PAI_AO2020-PAI_TG22-CO-Validado_30D | 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG22-PAI_AO2020-PAI_TG22-CO Bypass-Validado_30D | 2025-01-31 | 0.58074 | 0 | 14.4814 | 0 | 1.1559 | 0 | 15.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG22-PAI_AO2020-PAI_TG22-NOx-Validado_30D | 2025-02-01 | 0.69835 | 0 | 14.1254 | 0 | 0.96145 | 0 | 14.1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG22-PAI_AO2020-PAI_TG22-NOx Bypass-Validado_30D | 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 13.4716 | 0 | 2.0516 | 0 | 15.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7605 | 0 | 20.6716 | 0 | 2.038 | 0 | 22.3071 | 0
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-29 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-03 | 0.98397 | 0 | 12.6776 | 0 | 0.99749 | 0 | 14.3943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14072 | 0 | 21.6568 | 0
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-12 | 0.52624 | 0 | 9.0282 | 0 | 0.00091633 | 0 | 15.3829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-05 | 0.01911 | 0 | 11.6568 | 0 | 0.80139 | 0 | 15.1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-06 | 0.0072798 | 0 | 14.8348 | 0 | 0.22971 | 0 | 15.9208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77143 | 0 | 17.1131 | 0 | 0.90677 | 0 | 18.7149 | 0
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.579 | 0 | 8.104 | 0 | 0.87066 | 0 | 19.536 | 0
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0386 | 0 | 17.6984 | 0 | 11.0934 | 0 | 16.8412 | 0
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1112 | 0 | 18.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.018 | 0 | 21.5315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59744 | 0 | 17.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56566 | 0 | 20.5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-13 | 6.4728 | 0 | 15.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-16 | 5.272 | 0 | 13.5871 | 0 | 0.65983 | 0 | 13.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-17 | 5.2975 | 0 | 12.6106 | 0 | 0.75537 | 0 | 13.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-18 | 5.4532 | 0 | 13.2785 | 0 | 1.2033 | 0 | 14.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-19 | 5.5076 | 0 | 13.2247 | 0 | 1.5545 | 0 | 15.1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-20 | 5.4174 | 0 | 12.9385 | 0 | 1.3599 | 0 | 14.6546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-21 | 5.5007 | 0 | 12.4484 | 0 | 1.1795 | 0 | 13.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-22 | 5.3891 | 0 | 12.7915 | 0 | 0.73694 | 0 | 13.9977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-23 | 5.4041 | 0 | 14.1985 | 0 | 3.8029 | 0 | 15.4715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-24 | 5.9236 | 0 | 14.6031 | 0 | 2.0816 | 0 | 17.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-25 | 6.1655 | 0 | 12.8018 | 0 | 1.6727 | 0 | 14.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-26 | 5.9298 | 0 | 12.9194 | 0 | 2.0347 | 0 | 14.1307 | 0 | 0.57679 | 0 | 18.0665 | 0 | 0.99173 | 0 | 18.7258 | 0
| 2025-06-27 | 5.7574 | 0 | 12.7492 | 0 | 1.9326 | 0 | 13.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-28 | 5.8491 | 0 | 12.5488 | 0 | 1.6335 | 0 | 13.6173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-29 | 5.8184 | 0 | 12.5205 | 0 | 1.7063 | 0 | 13.8652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-06-30 | 5.9737 | 0 | 13.9816 | 0 | 1.5434 | 0 | 14.856 | 0 | 0.57304 | 0 | 18.2529 | 0 | 0.52505 | 0 | 18.267 | 0
| 2025-07-01 | 6.8772 | 0 | 13.5408 | 0 | 2.2554 | 0 | 14.9263 | 0 | 1.0278 | 0 | 17.7015 | 0 | 0.73527 | 0 | 17.7931 | 0
| 2025-07-02 | 7.6829 | 0 | 13.0259 | 0 | 3.0189 | 0 | 14.5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-03 | 7.3196 | 0 | 11.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-04 | 7.3028 | 0 | 12.2399 | 0 | 2.4983 | 0 | 14.0727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-05 | 7.5845 | 0 | 13.6437 | 0 | 2.2719 | 0 | 15.1288 | 0 | 1.3425 | 0 | 17.2849 | 0 | 0.52717 | 0 | 16.1302 | 0
| 2025-07-06 | 7.3918 | 0 | 13.4462 | 0 | 2.092 | 0 | 14.9738 | 0 | 1.3626 | 0 | 17.7793 | 0 | 0.46375 | 0 | 17.0821 | 0
| 2025-07-07 | 7.7885 | 0 | 12.6807 | 0 | 1.9592 | 0 | 14.6146 | 0 | 1.3214 | 0 | 17.3149 | 0 | 0.28311 | 0 | 16.7481 | 0
| 2025-07-08 | 6.7674 | 0 | 12.3041 | 0 | 1.6174 | 0 | 14.5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-09 | 6.8416 | 0 | 12.1365 | 0 | 0.84318 | 0 | 14.0559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-10 | 6.0733 | 0 | 13.1785 | 0 | 2.2539 | 0 | 15.5637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-11 | 6.5699 | 0 | 12.8126 | 0 | 3.7412 | 0 | 14.8622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-12 | 6.8377 | 0 | 12.0835 | 0 | 3.6136 | 0 | 14.3092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-13 | 6.4963 | 0 | 11.8632 | 0 | 3.3414 | 0 | 14.2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-14 | 6.0852 | 0 | 12.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4927 | 0 | 19.6487 | 0 | 0.0018215 | 0 | 20.3393 | 0
| 2025-07-15 | 6.0674 | 0 | 12.7984 | 0 | 2.8399 | 0 | 14.9137 | 0 | 1.4777 | 0 | 18.644 | 0 | 0 | 0 | 19.8769 | 0
| 2025-07-16 | 6.3934 | 0 | 12.1821 | 0 | 3.0702 | 0 | 14.1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-17 | 7.2557 | 0 | 13.8733 | 0 | 4.0852 | 0 | 15.5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-18 | 7.3435 | 0 | 13.7457 | 0 | 3.994 | 0 | 15.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-19 | 7.6923 | 0 | 13.3212 | 0 | 3.7245 | 0 | 15.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-20 | 7.48 | 0 | 12.7691 | 0 | 3.6882 | 0 | 14.4867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-21 | 7.1404 | 0 | 12.2915 | 0 | 3.5122 | 0 | 14.887 | 0 | 0.99098 | 0 | 19.3014 | 0 | 0.82984 | 0 | 19.4908 | 0
| 2025-07-22 | 6.5122 | 0 | 12.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5602 | 0 | 11.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-24 | 5.8421 | 0 | 11.0585 | 0 | 3.9244 | 0 | 11.9892 | 0 | 0.91172 | 0 | 17.9341 | 0 | 1.4386 | 0 | 17.9023 | 0
| 2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95758 | 0 | 17.9622 | 0 | 1.4084 | 0 | 18.0359 | 0
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96436 | 0 | 19.6907 | 0 | 1.1803 | 0 | 18.9679 | 0
| 2025-07-29 | 5.8358 | 0 | 12.2843 | 0 | 4.5417 | 0 | 17.9283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85834 | 0 | 18.0774
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039228 | 0 | 18.2049 | 0 | 1.0004 | 0 | 18.1003 | 0
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-06 | 5.9125 | 0 | 11.6481 | 0 | 3.1463 | 0 | 20.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-07 | 7.0134 | 0 | 11.6198 | 0 | 3.0655 | 0 | 14.1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-08 | 7.3116 | 0 | 10.9778 | 0 | 3.0938 | 0 | 11.9673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-09 | 7.187 | 0 | 11.0198 | 0 | 3.2994 | 0 | 12.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-10 | 7.1332 | 0 | 10.9813 | 0 | 3.4442 | 0 | 12.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-11 | 7.4609 | 0 | 11.1315 | 0 | 3.3023 | 0 | 12.9164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-12 | 7.4959 | 0 | 10.6842 | 0 | 3.5102 | 0 | 12.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-13 | 7.4003 | 0 | 10.8858 | 0 | 3.5422 | 0 | 12.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-14 | 6.4051 | 0 | 12.0995 | 0 | 1.1818 | 0 | 11.1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-15 | 6.1723 | 0 | 12.4559 | 0 | 0.39439 | 0 | 10.6437 | 0 | 0.9083 | 0 | 18.7369 | 0 | 0.49697 | 0 | 18.583 | 0
| 2025-08-16 | 6.2229 | 0 | 11.8661 | 0 | 0.24382 | 0 | 10.4987 | 0 | 0.8548 | 0 | 18.6341 | 0 | 0.43777 | 0 | 18.9288 | 0
| 2025-08-17 | 6.23 | 0 | 11.115 | 0 | 0.34714 | 0 | 9.8038 | 0 | 0.82082 | 0 | 17.6919 | 0 | 0.40114 | 0 | 17.9123 | 0
| 2025-08-18 | 6.3963 | 0 | 11.3203 | 0 | 0.11451 | 0 | 10.4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-19 | 6.2981 | 0 | 11.9795 | 0 | 1.7726 | 0 | 11.8245 | 0 | 0.93756 | 0 | 19.8331 | 0 | 0.40185 | 0 | 20.8136 | 0
| 2025-08-20 | 7.8877 | 0 | 12.4374 | 0 | 4.2683 | 0 | 12.9336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-21 | 8.0555 | 0 | 11.7118 | 0 | 3.9738 | 0 | 12.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-22 | 8.1021 | 0 | 11.3097 | 0 | 3.6159 | 0 | 12.3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-23 | 8.4777 | 0 | 11.446 | 0 | 3.5791 | 0 | 12.7183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-25 | 8.206 | 0 | 11.5644 | 0 | 3.3189 | 0 | 12.995 | 0 | 1.2712 | 0 | 20.2424 | 0 | 0.19799 | 0 | 20.8501 | 0
| 2025-08-26 | 7.5656 | 0 | 12.5944 | 0 | 3.2408 | 0 | 13.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-27 | 6.4784 | 0 | 11.9132 | 0 | 3.6424 | 0 | 12.6105 | 0 | 0.55745 | 0 | 20.0858 | 0 | 0.35803 | 0 | 21.1349 | 0
| 2025-08-28 | 6.254 | 0 | 12.5702 | 0 | 3.6301 | 0 | 13.2959 | 0 | 0.51493 | 0 | 18.1512 | 0 | 0.29371 | 0 | 18.4751 | 0
| 2025-08-29 | 5.8559 | 0 | 11.4848 | 0 | 3.4128 | 0 | 12.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-30 | 5.724 | 0 | 10.6991 | 0 | 3.164 | 0 | 11.7326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2025-08-31 | 6.1255 | 0 | 11.2816 | 0 | 2.9747 | 0 | 12.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Factors (hidden)
\\PI-CAST-S1
2025-09-01
|  |  | Data | Factor A | Factor B
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG11-PAI_AO2020-PAI_TG11-CO-Factor A | CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG11-PAI_AO2020-PAI_TG11-CO-Factor B |  | 2024-11-11 | 0.96 | -1.59
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG11-PAI_AO2020-PAI_TG11-NOx-Factor A | CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG11-PAI_AO2020-PAI_TG11-NOx-Factor B |  | 2024-11-11 | 1.47 | 0
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG11-PAI_AO2020-PAI_TG11-CO Bypass-Factor A | CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG11-PAI_AO2020-PAI_TG11-CO Bypass-Factor B |  | 2024-11-11 | 0.96 | -1.59
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG11-PAI_AO2020-PAI_TG11-NOx Bypass-Factor A | CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG11-PAI_AO2020-PAI_TG11-NOx Bypass-Factor B |  | 2024-11-11 | 1.47 | 0
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG12-PAI_AO2020-PAI_TG12-CO-Factor A | CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG12-PAI_AO2020-PAI_TG12-CO-Factor B |  | 2024-10-14 | 1 | 0
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG12-PAI_AO2020-PAI_TG12-NOx-Factor A | CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG12-PAI_AO2020-PAI_TG12-NOx-Factor B |  | 2024-10-14 | 1.33 | 1.61
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG12-PAI_AO2020-PAI_TG12-CO Bypass-Factor A | CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG12-PAI_AO2020-PAI_TG12-CO Bypass-Factor B |  | 2024-10-14 | 1 | 0
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG12-PAI_AO2020-PAI_TG12-NOx Bypass-Factor A | CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG12-PAI_AO2020-PAI_TG12-NOx Bypass-Factor B |  | 2024-10-14 | 1.33 | 1.61
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG21-PAI_AO2020-PAI_TG21-CO-Factor A | CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG21-PAI_AO2020-PAI_TG21-CO-Factor B |  | 2022-11-22 | 1 | 0
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG21-PAI_AO2020-PAI_TG21-NOx-Factor A | CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG21-PAI_AO2020-PAI_TG21-NOx-Factor B |  | 2022-11-22 | 1.79 | 0
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG21-PAI_AO2020-PAI_TG21-CO Bypass-Factor A | CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG21-PAI_AO2020-PAI_TG21-CO Bypass-Factor B |  | 2022-11-22 | 1 | 0
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG21-PAI_AO2020-PAI_TG21-NOx Bypass-Factor A | CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG21-PAI_AO2020-PAI_TG21-NOx Bypass-Factor B |  | 2022-11-22 | 1.79 | 0
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG22-PAI_AO2020-PAI_TG22-CO-Factor A | CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG22-PAI_AO2020-PAI_TG22-CO-Factor B |  | 2024-11-11 | 1 | 0
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG22-PAI_AO2020-PAI_TG22-NOx-Factor A | CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG22-PAI_AO2020-PAI_TG22-NOx-Factor B |  | 2024-11-11 | 1.5 | -0.47
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG22-PAI_AO2020-PAI_TG22-CO Bypass-Factor A | CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG22-PAI_AO2020-PAI_TG22-CO Bypass-Factor B |  | 2024-11-11 | 1 | 0
CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG22-PAI_AO2020-PAI_TG22-NOx Bypass-Factor A | CAST-MEDAS-EMI-PAI_TG22-PAI_AO2020-PAI_TG22-NOx Bypass-Factor B |  | 2024-11-11 02:00 | 1.5 | -0.47